## SKLOP 1 - DUKTIL
| Ponudbeni predračun št. ________ | [5 empty] | OBRAZEC 1
Ponudnik:__________________________________________________________________________________
ponujamo blago za Dobavo vodovodnega materiala; št. 1/2019
V cenah cevi iz nodularne litine in fazonskih kosov na obojko mora biti upoštevan ves sidrni in tesnilni material!
Prirobnice moraj biti PN16 za vse dimenzije.
S1 - 1 | Cevi so izdelane iz nodularne litine z navadnim (STD ali TYT ali enakovredno) oz. SIDRNIM TESNILOM (STD-VI ali TYT-sit+ ali enakovredno) oz. s SIDRNIM SPOJEM (STD-VE ali UNI-VE ali VRS ali enakovredno), najmanj zapisanega tlačnega razreda, dolžina posamezne cevi je 6m. Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z SIST EN 545:2010. Na zunanji strani morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljino z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% Zn + Al) z zaključnim slojem zaščito MODRE BARVE, na notranji strani pa s cementno oblogo vse v skladu z EN545-2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III ex BFC pa mora biti v skladu z EN 197-1 z CE oznako (priložiti certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi EPDM tesnili v skladu z SIST EN 681-1. Vsa obojčna tesnila oz. spoji morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spojev preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi morajo biti istega proizvajalca.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| CEV NL C40 DN 80 | M |  | 50 | 0
| CEV NL C40 DN 100 | M |  | 100 | 0
| CEV NL C40 DN 125 | M |  | 15 | 0
| CEV NL C40 DN 150 | M |  | 200 | 0
| CEV NL C40 DN 200 | M |  | 400 | 0
| CEV NL C40 DN 80 S SIDRNIM TESNILOM | M |  | 100 | 0
| CEV NL C40 DN 100 S SIDRNIM TESNILOM | M |  | 200 | 0
| CEV NL C40 DN 125 S SIDRNIM TESNILOM | M |  | 36 | 0
| CEV NL C40 DN 150 S SIDRNIM TESNILOM | M |  | 150 | 0
| CEV NL C40 DN 200 S SIDRNIM TESNILOM | M |  | 400 | 0
| CEV NL C40 DN 300 S SIDRNIM TESNILOM | M |  | 6 | 0
| CEV NL C30 DN 400 S SIDRNIM TESNILOM | M |  | 6 | 0
| CEV NL C50 DN 80 | M |  | 50 | 0
| CEV NL C50 DN 100 | M |  | 100 | 0
| CEV NL C50 DN 125 | M |  | 6 | 0
| CEV NL C50 DN 150 | M |  | 150 | 0
| CEV NL C50 DN 200 | M |  | 200 | 0
| CEV NL C50 DN 80 S SIDRNIM TESNILOM | M |  | 100 | 0
| CEV NL C50 DN 100 S SIDRNIM TESNILOM | M |  | 100 | 0
| CEV NL C50 DN 125 S SIDRNIM TESNILOM | M |  | 12 | 0
| CEV NL C50 DN 150 S SIDRNIM TESNILOM | M |  | 150 | 0
| CEV NL C50 DN 200 S SIDRNIM TESNILOM | M |  | 150 | 0
| CEV NL C64 DN 80 S SIDRNIM SPOJEM | M |  | 50 | 0
| CEV NL C64 DN 100 S SIDRNIM SPOJEM | M |  | 100 | 0
| CEV NL C64 DN 150 S SIDRNIM SPOJEM | M |  | 150 | 0
| CEV NL C64 DN 200 S SIDRNIM SPOJEM | M |  | 200 | 0
0
S1 - 2 | Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010 na obojko (STD, TYT ali enakovredno) oz. SIDRNIM TESNILOM (STD-VI ali TYT-sit+ ali enakovredno) oz. SIDRNIM SPOJEM (STD-VE ali UNI-VE ali VRS ali enakovredno), vključno z odgovarjajočimi tesnili. Zunanja in notranja zaščita mora biti minimalno 70 mikronov po postopku kataforeze ali minimalno 250 mikronov po klasičnem postopku EPOKSI MODRA po EN 545:2010. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladi z EN 681-1 (priložen certifikat). Vse vrsta obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvaliteta spoja preizkušen skupaj s cevni (certifikat). Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije za ponujen spoj cevi skupaj s tesnili, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| EU KOS DN 80 | KOM |  | 2 | 0
| EU KOS DN 100 | KOM |  | 5 | 0
| EU KOS DN 125 | KOM |  | 2 | 0
| EU KOS DN 150 | KOM |  | 5 | 0
| EU KOS DN 200 | KOM |  | 5 | 0
| EU KOS S SIDRNIM TESNILOM DN 80 | KOM |  | 5 | 0
| EU KOS S SIDRNIM TESNILOM DN 100 | KOM |  | 7 | 0
| EU KOS S SIDRNIM TESNILOM DN 125 | KOM |  | 2 | 0
| EU KOS S SIDRNIM TESNILOM DN 150 | KOM |  | 7 | 0
| EU KOS S SIDRNIM TESNILOM DN 200 | KOM |  | 5 | 0
| EU KOS S SIDRNIM TESNILOM DN 300 | KOM |  | 1 | 0
| EU KOS S SIDRNIM TESNILOM DN 400 | KOM |  | 1 | 0
| EU KOS S SIDRNIM SPOJEM DN 80 | KOM |  | 5 | 0
| EU KOS S SIDRNIM SPOJEM DN 100 | KOM |  | 3 | 0
| EU KOS S SIDRNIM SPOJEM DN 150 | KOM |  | 3 | 0
| EU KOS S SIDRNIM SPOJEM DN 200 | KOM |  | 3 | 0
0
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| F KOS DN 80 | KOM |  | 3 | 0
| F KOS DN 100 | KOM |  | 8 | 0
| F KOS DN 125 | KOM |  | 2 | 0
| F KOS DN 150 | KOM |  | 9 | 0
| F KOS DN 200 | KOM |  | 4 | 0
| F KOS DN 300 | KOM |  | 1 | 0
| F KOS DN 400 | KOM |  | 1 | 0
| F KOS S SIDRNIM SPOJEM DN 80 | KOM |  | 5 | 0
| F KOS S SIDRNIM SPOJEM DN 100 | KOM |  | 3 | 0
| F KOS S SIDRNIM SPOJEM DN 150 | KOM |  | 3 | 0
| F KOS S SIDRNIM SPOJEM DN 200 | KOM |  | 3 | 0
0
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| MMA DN 80/80 | KOM |  | 2 | 0
| MMA DN 100/100 | KOM |  | 2 | 0
| MMA DN 100/80 | KOM |  | 2 | 0
| MMA DN 125/100 | KOM |  | 1 | 0
| MMA DN 125/125 | KOM |  | 1 | 0
| MMA DN 125/80 | KOM |  | 1 | 0
| MMA DN 150/100 | KOM |  | 1 | 0
| MMA DN 150/150 | KOM |  | 1 | 0
| MMA DN 150/80 | KOM |  | 1 | 0
| MMA DN 200/ 80 | KOM |  | 2 | 0
| MMA DN 200/100 | KOM |  | 1 | 0
| MMA DN 200/150 | KOM |  | 1 | 0
| MMA DN 200/200 | KOM |  | 1 | 0
| MMA DN 300/100 | KOM |  | 1 | 0
| MMA DN 300/80 | KOM |  | 1 | 0
| MMA S SIDRNIM TESNILOM DN 80/80 | KOM |  | 2 | 0
| MMA S SIDRNIM TESNILOM DN 100/100 | KOM |  | 1 | 0
| MMA S SIDRNIM TESNILOM DN 100/80 | KOM |  | 1 | 0
| MMA S SIDRNIM TESNILOM DN 125/100 | KOM |  | 1 | 0
| MMA S SIDRNIM TESNILOM DN 125/80 | KOM |  | 1 | 0
| MMA S SIDRNIM TESNILOM DN 150/100 | KOM |  | 3 | 0
| MMA S SIDRNIM TESNILOM DN 150/150 | KOM |  | 3 | 0
| MMA S SIDRNIM TESNILOM DN 150/80 | KOM |  | 1 | 0
| MMA S SIDRNIM TESNILOM DN 200/ 80 | KOM |  | 2 | 0
| MMA S SIDRNIM TESNILOM DN 200/100 | KOM |  | 1 | 0
| MMA S SIDRNIM TESNILOM DN 200/150 | KOM |  | 1 | 0
| MMA S SIDRNIM TESNILOM DN 200/200 | KOM |  | 2 | 0
| MMA S SIDRNIM TESNILOM DN 300/100 | KOM |  | 1 | 0
| MMA S SIDRNIM TESNILOM DN 300/80 | KOM |  | 1 | 0
0
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| MMK DN 80/11 | KOM |  | 4 | 0
| MMK DN 80/22 | KOM |  | 3 | 0
| MMK DN 80/45 | KOM |  | 5 | 0
| MMK-Q DN 80/90 | KOM |  | 2 | 0
| MMK DN 100/11 | KOM |  | 4 | 0
| MMK DN 100/22 | KOM |  | 4 | 0
| MMK DN 100/45 | KOM |  | 5 | 0
| MMK-Q DN 100/90 | KOM |  | 2 | 0
| MMK DN 125/11 | KOM |  | 1 | 0
| MMK DN 125/22 | KOM |  | 1 | 0
| MMK DN 125/45 | KOM |  | 1 | 0
| MMK-Q DN 125/90 | KOM |  | 1 | 0
| MMK DN 150/11° | KOM |  | 5 | 0
| MMK DN 150/22 | KOM |  | 5 | 0
| MMK DN 150/45 | KOM |  | 4 | 0
| MMK-Q DN 150/90° | KOM |  | 2 | 0
| MMK DN 200/11 | KOM |  | 4 | 0
| MMK DN 200/22 | KOM |  | 4 | 0
| MMK DN 200/45 | KOM |  | 2 | 0
| MMK-Q DN 200/90 | KOM |  | 2 | 0
| MMK DN 300/11° | KOM |  | 1 | 0
| MMK DN 300/22° | KOM |  | 1 | 0
| MMK DN 300/45° | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 80/11 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 80/22 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 80/45 | KOM |  | 1 | 0
| MMK-Q S SIDRNIM TESNILOM DN 80/90 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 100/11 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 100/22 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 100/45 | KOM |  | 1 | 0
| MMK-Q S SIDRNIM TESNILOM DN 100/90 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 125/11 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 125/45 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 150/11° | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 150/22 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 150/45 | KOM |  | 1 | 0
| MMK-Q S SIDRNIM TESNILOM DN 150/90° | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 200/11 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 200/22 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 200/45 | KOM |  | 1 | 0
| MMK-Q S SIDRNIM TESNILOM DN 200/90 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 300/11° | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 300/22° | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 300/45° | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 300/90° | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM TESNILOM DN 400/11° | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 80/11 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 80/22 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 80/45 | KOM |  | 1 | 0
| MMK-Q S SIDRNIM SPOJEM DN 80/90 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 100/11 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 100/22 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 100/45 | KOM |  | 1 | 0
| MMK-Q S SIDRNIM SPOJEM DN 100/90 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 125/11 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 125/22 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 150/11° | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 150/22 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 150/45 | KOM |  | 1 | 0
| MMK-Q S SIDRNIM SPOJEM DN 150/90° | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 200/11 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 200/22 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 200/45 | KOM |  | 1 | 0
| MMK-Q S SIDRNIM SPOJEM DN 200/90 | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 300/11° | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 300/22° | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 300/45° | KOM |  | 1 | 0
| MMK S SIDRNIM SPOJEM DN 400/11° | KOM |  | 1 | 0
0
| Naziv blaga - FFR kos - DIN 28645 | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| FFR KOS DN 65/50 | KOM |  | 2 | 0
| FFR KOS DN 80/50 | KOM |  | 4 | 0
| FFR KOS DN 80/65 | KOM |  | 4 | 0
| FFR KOS DN 100/50 | KOM |  | 3 | 0
| FFR KOS DN 100/65 | KOM |  | 3 | 0
| FFR KOS DN 100/80 | KOM |  | 10 | 0
| FFR KOS DN 125/ 50 | KOM |  | 1 | 0
| FFR KOS DN 125/ 65 | KOM |  | 1 | 0
| FFR KOS DN 125/80 | KOM |  | 1 | 0
| FFR KOS DN 125/100 | KOM |  | 1 | 0
| FFR KOS DN 150/ 50 | KOM |  | 2 | 0
| FFR KOS DN 150/ 65 | KOM |  | 2 | 0
| FFR KOS DN 150/80 | KOM |  | 2 | 0
| FFR KOS DN 150/100 | KOM |  | 4 | 0
| FFR KOS DN 150/125 | KOM |  | 1 | 0
| FFR KOS DN 200/100 | KOM |  | 2 | 0
| FFR KOS DN 200/125 | KOM |  | 2 | 0
| FFR KOS DN 200/150 | KOM |  | 2 | 0
| FFR KOS DN 250/150 | KOM |  | 1 | 0
| FFR KOS DN 250/200 | KOM |  | 1 | 0
| FFR KOS DN 300/150 | KOM |  | 1 | 0
| FFR KOS DN 300/200 | KOM |  | 1 | 0
| FFR KOS DN 300/250 | KOM |  | 1 | 0
| FFR KOS DN 400/300 | KOM |  | 1 | 0
0
| Naziv blaga - FF KOS - DIN 28614 | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| FF KOS DN 50X200 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 50X300 | KOM |  | 2 | 0
| FF KOS DN 50X400 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 50X500 | KOM |  | 4 | 0
| FF KOS DN 50X600 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 50X700 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 50X800 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 50X900 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 65X200 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 65X300 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 65X800 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 80X100 | KOM |  | 4 | 0
| FF KOS DN 80X1000 | KOM |  | 2 | 0
| FF KOS DN 80X200 | KOM |  | 2 | 0
| FF KOS DN 80X300 | KOM |  | 2 | 0
| FF KOS DN 80X400 | KOM |  | 2 | 0
| FF KOS DN 80X500 | KOM |  | 15 | 0
| FF KOS DN 80X600 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 80X700 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 80X800 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 80X900 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 100X100 | KOM |  | 2 | 0
| FF KOS DN 100X1000 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 100X200 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 100X300 | KOM |  | 4 | 0
| FF KOS DN 100X400 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 100X500 | KOM |  | 5 | 0
| FF KOS DN 100X600 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 100X700 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 100X800 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 100X900 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 125X1000 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 125X200 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 125X300 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 125X400 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 125X500 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 125X600 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 125X700 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 125X800 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 125X900 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 150x100 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 150X1000 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 150X200 | KOM |  | 2 | 0
| FF KOS DN 150X300 | KOM |  | 2 | 0
| FF KOS DN 150X400 | KOM |  | 2 | 0
| FF KOS DN 150X500 | KOM |  | 2 | 0
| FF KOS DN 150X600 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 150X700 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 150X800 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 150X900 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 200X100 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 200X1000 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 200X200 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 200X300 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 200X400 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 200X500 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 200X600 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 200X700 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 200X800 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 200X900 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 300X400 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 300X500 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 300X800 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 300X900 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 400X800 | KOM |  | 1 | 0
| FF KOS DN 400X900 | KOM |  | 1 | 0
0
| Naziv blaga - FFK kos- 11° - DIN 28642 | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 80 | KOM |  | 2 | 0
| DN 100 | KOM |  | 5 | 0
| DN 125 | KOM |  | 1 | 0
| DN 150 | KOM |  | 3 | 0
| DN 200 | KOM |  | 2 | 0
0
| Naziv blaga - FFK kos- 22° - DIN 28641 | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 50 | KOM |  | 1 | 0
| DN 80 | KOM |  | 3 | 0
| DN 100 | KOM |  | 5 | 0
| DN 125 | KOM |  | 1 | 0
| DN 150 | KOM |  | 3 | 0
| DN 200 | KOM |  | 2 | 0
0
| Naziv blaga - FFK kos- 30° - DIN 28640 | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 50 | KOM |  | 2 | 0
| DN 65 | KOM |  | 1 | 0
| DN 80 | KOM |  | 5 | 0
| DN 100 | KOM |  | 8 | 0
| DN 125 | KOM |  | 1 | 0
| DN 150 | KOM |  | 3 | 0
| DN 200 | KOM |  | 2 | 0
0
| Naziv blaga - FFK kos- 45° - DIN 28639 | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 50 | KOM |  | 1 | 0
| DN 65 | KOM |  | 1 | 0
| DN 80 | KOM |  | 2 | 0
| DN 100 | KOM |  | 3 | 0
| DN 125 | KOM |  | 1 | 0
| DN 150 | KOM |  | 2 | 0
| DN 200 | KOM |  | 1 | 0
0
| Naziv blaga - Q kos - DIN 28637 | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 50 | KOM |  | 1 | 0
| DN 65 | KOM |  | 1 | 0
| DN 80 | KOM |  | 3 | 0
| DN 100 | KOM |  | 3 | 0
| DN 125 | KOM |  | 1 | 0
| DN 150 | KOM |  | 3 | 0
| DN 200 | KOM |  | 2 | 0
0
| Naziv blaga - T KOS - DIN 28643 | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| T KOS DN 50/50 | KOM |  | 3 | 0
| T KOS DN 80/50 | KOM |  | 2 | 0
| T KOS DN 80/65 | KOM |  | 1 | 0
| T KOS DN 80/80 | KOM |  | 6 | 0
| T KOS DN 100/50 | KOM |  | 2 | 0
| T KOS DN 100/65 | KOM |  | 2 | 0
| T KOS DN 100/80 | KOM |  | 7 | 0
| T KOS DN 100/100 | KOM |  | 6 | 0
| T KOS DN 125/100 | KOM |  | 1 | 0
| T KOS DN 125/80 | KOM |  | 1 | 0
| T KOS DN 150/ 50 | KOM |  | 2 | 0
| T KOS DN 150/ 80 | KOM |  | 4 | 0
| T KOS DN 150/100 | KOM |  | 5 | 0
| T KOS DN 150/125 | KOM |  | 1 | 0
| T KOS DN 150/150 | KOM |  | 3 | 0
| T KOS DN 200/ 50 | KOM |  | 1 | 0
| T KOS DN 200/ 80 | KOM |  | 1 | 0
| T KOS DN 200/100 | KOM |  | 4 | 0
| T KOS DN 200/150 | KOM |  | 2 | 0
| T KOS DN 200/200 | KOM |  | 2 | 0
| T KOS DN 300/150 | KOM |  | 1 | 0
| T KOS DN 300/200 | KOM |  | 1 | 0
| T KOS DN 400/150 | KOM |  | 1 | 0
0
| Naziv blaga - TT KOS DIN 28644 | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| TT KOS DN 050-050 | KOM |  | 1 | 0
| TT KOS DN 065-065 | KOM |  | 1 | 0
| TT KOS DN 080-080 | KOM |  | 1 | 0
| TT KOS DN 100-100 | KOM |  | 1 | 0
| TT KOS DN 125-125 | KOM |  | 1 | 0
| TT KOS DN 150-150 | KOM |  | 1 | 0
| TT KOS DN 200-200 | KOM |  | 1 | 0
| TT KOS DN 250-250 | KOM |  | 1 | 0
| TT KOS DN 300-300 | KOM |  | 1 | 0
| TT KOS DN 400-400 | KOM |  | 1 | 0
0
| Naziv blaga - X kos - SLEPA PRIROBNICA | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| X KOS DN 50 | KOM |  | 5 | 0
| X KOS DN 65 | KOM |  | 2 | 0
| X KOS DN 80 | KOM |  | 6 | 0
| X KOS DN 100 | KOM |  | 5 | 0
| X KOS DN 125 | KOM |  | 1 | 0
| X KOS DN 150 | KOM |  | 2 | 0
| X KOS DN 200 | KOM |  | 1 | 0
| X KOS DN 300 | KOM |  | 1 | 0
0
| Naziv blaga - N kos - DIN 28638 | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 50 | KOM |  | 1 | 0
| DN 80 | KOM |  | 20 | 0
| DN 100 | KOM |  | 1 | 0
0
S1 - 3 | Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla ali duktilne litine z Epoxy zaščito min. 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo; tesnenje EPDM.
| Naziv blaga MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| KOMPENZACIJA MDK DN 50 | KOM |  | 1 | 0
| KOMPENZACIJA MDK DN 80 | KOM |  | 3 | 0
| KOMPENZACIJA MDK DN 100 | KOM |  | 1 | 0
| KOMPENZACIJA MDK DN 125 | KOM |  | 1 | 0
| KOMPENZACIJA MDK DN 150 | KOM |  | 2 | 0
| KOMPENZACIJA MDK DN 200 | KOM |  | 4 | 0
0
S1 - 4 | Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe (FFR, T, Q, N) morajo imeti vrtljivo prirobnico.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| BOČNICA Z NAVOJEM DN 50 - 2" | KOM |  | 5 | 0
| BOČNICA Z NAVOJEM DN 65 - 2 1/2" | KOM |  | 2 | 0
| BOČNICA Z NAVOJEM DN 80 - 3" | KOM |  | 5 | 0
| BOČNICA Z NAVOJEM DN 80 - 2" | KOM |  | 4 | 0
0
S1 - 5 | REŠITEV ZA SPAJANJE V PRIMERU REZANJA CEVI (VAROVALNA OBJEMKA ALI SIDRNO TESNILO UNI Vi)
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| OBJEMKA DN 080 | KOM |  | 1 | 0
| OBJEMKA DN 100 | KOM |  | 2 | 0
| OBJEMKA DN 125 | KOM |  | 1 | 0
| OBJEMKA DN 150 | KOM |  | 2 | 0
| OBJEMKA DN 200 | KOM |  | 1 | 0
0
S1 - 6 | FAZONSKI KOMADI LTŽ Z VRTLJIVO PRIROBNICO
Izdelani so v skladu s standardom EN 5345-2010 iz nodularne litine GGG40 z vrtljivo prirobnico, antikorozijska zaščita s postopkom kataforeze minimalno 70 mikronov ali 250 mikronov po klasičnem postopku epoxy modra.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| TT KOS DN 080-080 | KOM |  | 1 | 0
| TT KOS DN 100-100 | KOM |  | 1 | 0
| TT KOS DN 150-150 | KOM |  | 1 | 0
| TT KOS DN 150-080 | KOM |  | 1 | 0
| TT KOS DN 200-200 | KOM |  | 1 | 0
| TT KOS DN 250-250 | KOM |  | 1 | 0
| TT KOS DN 300-300 | KOM |  | 1 | 0
0
| Naziv blaga T kom | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 050-050 | KOM |  | 2 | 0
| DN 080-050 | KOM |  | 2 | 0
| DN 080-080 | KOM |  | 2 | 0
| DN 100-050 | KOM |  | 2 | 0
| DN 100-080 | KOM |  | 4 | 0
| DN 100-100 | KOM |  | 4 | 0
| DN 150-050 | KOM |  | 1 | 0
| DN 150-080 | KOM |  | 1 | 0
| DN 150-100 | KOM |  | 2 | 0
| DN 150-150 | KOM |  | 2 | 0
| DN 200-080 | KOM |  | 2 | 0
| DN 200-100 | KOM |  | 1 | 0
| DN 200-150 | KOM |  | 1 | 0
| DN 200-200 | KOM |  | 1 | 0
0
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| N KOS DN 50 | KOM |  | 1 | 0
| N KOS DN 80 | KOM |  | 10 | 0
| N KOS DN 100 | KOM |  | 2 | 0
| N KOS DN 150 | KOM |  | 1 | 0
0
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| Q KOS DN 50 | KOM |  | 3 | 0
| Q KOS DN 80 | KOM |  | 3 | 0
| Q KOS DN 100 | KOM |  | 6 | 0
| Q KOS DN 150 | KOM |  | 2 | 0
| Q KOS DN 200 | KOM |  | 2 | 0
| Q KOS DN 300 | KOM |  | 1 | 0
0
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| FFK kos- 45° DN 80 | KOM |  | 3 | 0
| FFK kos- 45° DN 100 | KOM |  | 3 | 0
| FFK kos- 45° DN 150 | KOM |  | 1 | 0
| FFK kos- 45° DN 200 | KOM |  | 1 | 0
0
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| FFK kos- 22° DN 80 | KOM |  | 1 | 0
| FFK kos- 22° DN 100 | KOM |  | 1 | 0
| FFK kos- 22° DN 150 | KOM |  | 1 | 0
| FFK kos- 22° DN 200 | KOM |  | 1 | 0
0
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| FFK kos- 11° DN 80 | KOM |  | 1 | 0
| FFK kos- 11° DN 100 | KOM |  | 3 | 0
| FFK kos- 11° DN 150 | KOM |  | 5 | 0
| FFK kos- 11° DN 200 | KOM |  | 2 | 0
0
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| FF kos DN 200/500mm | KOM |  | 1 | 0
| FF kos DN 200/250mm | KOM |  | 1 | 0
| FF kos DN 150/500mm | KOM |  | 1 | 0
| FF kos DN 150/250mm | KOM |  | 1 | 0
| FF kos DN 100/500mm | KOM |  | 2 | 0
| FF kos DN 100/250mm | KOM |  | 5 | 0
| FF kos DN 80/500mm | KOM |  | 30 | 0
| FF kos DN 80/250mm | KOM |  | 2 | 0
| FF kos DN 50/500mm | KOM |  | 1 | 0
| FF kos DN 50/250mm | KOM |  | 1 | 0
0
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| FFR kos DN 200/150 L=300 | KOM |  | 1 | 0
| FFR kos DN 200/150 L=200 | KOM |  | 1 | 0
| FFR kos DN 200/100 L=300 | KOM |  | 1 | 0
| FFR kos DN 200/ 80 L=300 | KOM |  | 2 | 0
| FFR kos DN 200/ 80 L=200 | KOM |  | 1 | 0
| FFR kos DN 150/100 L=200 | KOM |  | 2 | 0
| FFR kos DN 150/ 80 L=200 | KOM |  | 2 | 0
| FFR kos DN 150/ 50 L=200 | KOM |  | 1 | 0
| FFR kos DN 100/ 80 L=200 | KOM |  | 7 | 0
| FFR kos DN 100/ 50 L=200 | KOM |  | 2 | 0
| FFR kos DN 80/ 50 L=200 | KOM |  | 5 | 0
| FFR kos DN 65/ 50 L=200 | KOM |  | 1 | 0
0
S1 - 7 | MAST ZA MAZANJE SPOJEV
Ponudnik mora imeti v svoji ponudbi večjo posodo (cca. 850 g). Možna so tudi manjša odstopanja glede teže zato je enota mere "kg", da bo naročnik dobil primerljive cene glede na količino. Ponudnik mora izpolniti tudi zadnji del tabele iz katere bo jasno razvidno kako velike tube oziroma posode ponuja.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| MAST ZA MAZANJE SPOJEV | KG |  | 30 | 0
0
S1 - 8 | ŽABJI POKROV PRIROBNIČNI
Žabji pokrov prirobnični mora biti izdelan iz nodularne litine GGG 50, zaščien z EPOXY premazom.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| ŽABJI POKROV DN 50 | KOM |  | 3 | 0
| ŽABJI POKROV DN 65 | KOM |  | 2 | 0
| ŽABJI POKROV DN 80 | KOM |  | 5 | 0
| ŽABJI POKROV DN 100 | KOM |  | 1 | 0
| ŽABJI POKROV DN 150 | KOM |  | 1 | 0
| ŽABJI POKROV DN 200 | KOM |  | 1 | 0
0
REKAPITULACIJA:
| S1 - 1 | CEVI |  |  |  | 0
| S1 - 2 | FAZONSKI KOMADI |  |  |  | 0
| S1 - 3 | MDK |  |  |  | 0
| S1 - 4 | BOČNICE |  |  |  | 0
| S1 - 5 | OBJEMKE |  |  |  | 0
| S1 - 6 | FAZONSKI KOMADI Z VRTLJIVO PRIROBNICO |  |  |  | 0
| S1 - 7 | MAST |  |  |  | 0
| S1 - 8 | ŽABJI POKLOPCI |  |  |  | 0
| S 1 - SKUPAJ | SKLOP 1 - PONUDBENA VREDNOST |  |  |  | 0

## SKLOP 2 - UNIVERZALNE SPOJKE
| Ponudbeni predračun št. ________ | [5 empty] | OBRAZEC 1
Ponudnik:__________________________________________________________________________________
ponujamo blago za Dobavo vodovodnega materiala; št. 2/2019
SPOJKA - UNIVERZALNA
Univerzalne spojke z neizvlečnim spojem morajo imeti povšinsko zaščito Rilsan Nylon 11 ali zaščito z epoxy premazom minimalne debeline 250 mikronov, vijaki Zn3 pocinkani, teflonizirani Sheraplex ali nerjaveči, tesnila morajo biti iz EPDM Grade E po EN 681 - WRAS ali KTW certificirana, na enojnih spojkah s prirobnicami morajo biti prirobnice do dimenzije DN300 v skladu z EN 1563, nad DN300 po EN 10025. Univerzalne spojke morajo imeti vgrajen sistem proti izvleku, ki omogoča sidranje in preprečuje zdrs s cevi. Spojke za različne tipe cevi, ki imajo vgrajene varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo/pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo. Omogočati morajo osni zamik min. 4° na spoj. Območje oprijema mora biti primerno za vse tipe cevi!
S2-1 | Naziv blaga - SPOJKA - UNIVERZALNA (dvojna - "DV") NEIZVLEČNI SPOJ | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| TIP DN 50 (48 ÷ 70) | KOM |  | 3 | 0
| TIP DN 80 (88 ÷ 105) | KOM |  | 3 | 0
| TIP DN 100 (104 ÷ 132) | KOM |  | 3 | 0
| TIP DN 150 (154 ÷ 192) | KOM |  | 3 | 0
| TIP DN 200 (198 ÷ 230) | KOM |  | 2 | 0
| TIP DN 300 (315 ÷ 356) | KOM |  | 1 | 0
0
S2-2 | Naziv blaga - SPOJKA - UNIVERZALNA (enojna - "E") NEIZVLEČNI SPOJ | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| TIP DN 50 ( 48 ÷ 70) | KOM |  | 4 | 0
| TIP DN 65 ( 63 ÷ 83) | KOM |  | 4 | 0
| TIP DN 80 ( 84 ÷ 105) | KOM |  | 17 | 0
| TIP DN 80 ( 86 ÷ 107) | KOM |  | 1 | 0
| TIP DN 100 (104 ÷ 132) | KOM |  | 30 | 0
| TIP DN 100 (107 ÷ 133) | KOM |  | 1 | 0
| TIP DN 125 (132 ÷ 155) | KOM |  | 2 | 0
| TIP DN 150 (154 ÷ 192) | KOM |  | 12 | 0
| TIP DN 200 (198 ÷ 230) | KOM |  | 7 | 0
| TIP DN 200 (216 ÷ 256) | KOM |  | 1 | 0
| TIP DN 300 (315 ÷ 356) | KOM |  | 1 | 0
| TIP DN 400 (400 ÷ 429) | KOM |  | 1 | 0
0
REKAPITULACIJA:
| S2 - 1 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA |  |  |  | 0
| S2 - 2 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA |  |  |  | 0
| S2 - SKUPAJ | SKLOP 2 - PONUDBENA VREDNOST |  |  |  | 0

## SKLOP 3 - HIDRANTI IN PRIBOR
| Ponudbeni predračun št. ________ | [5 empty] | OBRAZEC 1
Ponudnik:__________________________________________________________________________________
ponujamo blago za Dobavo vodovodnega materiala; št. 2/2019
HIDRANTI IN PRIBOR
S3 - 1 | HIDRANTI PODZEMNI
Podzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
| Naziv blaga - HIDRANT PODZEMNI | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 50 H= 1250 | KOM |  | 3 | 0
| DN 80 H= 750 | KOM |  | 3 | 0
| DN 80 H= 1000 | KOM |  | 3 | 0
| DN 80 H= 1250 | KOM |  | 3 | 0
0
S3-2 | HIDRANTI NADZEMNI
Nadzemni hidrant mora biti izdelan v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek, dimenzija 100 pa mora imeti dva »B« priključka in en »A« priključek v glavi hidranta. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjavečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Glava hidranta mora biti zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
| Naziv blaga - HIDRANT NADZEMNI | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 80 H=750 | KOM |  | 3 | 0
| DN 80 H=1250 | KOM |  | 30 | 0
| DN 100 H=1250 | KOM |  | 1 | 0
| DN 80 H=1250 - LOMLJIV | KOM |  | 5 | 0
0
S3-3 | HIDRANTI TELESKOPSKI
Teleskopski hidrant s CE oznako po EN14339 /1074-6, priključek s standardno prirobnico DN 80 (po DIN2501, EN 1092-2). Liti deli: GJS-400 epoksidna prašna zaščita, cev, vreteno, zaporna ploščica in pogon iz INOX materiala. Guma EPDM po DVGW W 270.
| Naziv blaga - HIDRANT IZVLEČNI | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 80 H=1250 | KOM |  | 5 | 0
0
S3-4 | CESTNE KAPE ZA PODZEMNI HIDRANT
Kapa je izdelana iz litega železa, ovalne oblike po DIN 4055 z napisom "HIDRANT". Ohišje in pokrov morata biti povezana z nerjavečo vezjo. Višina kape je 240 mm
| Naziv blaga - CESTNE KAPE | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| Ovalna 300 mm | KOM |  | 12 | 0
0
REKAPITULACIJA:
| S3 - 1 | HIDRANT PODZEMNI |  |  |  | 0
| S3 - 2 | HIDRANT NADZEMNI |  |  |  | 0
| S3 - 3 | HIDRANT IZVLEČNI |  |  |  | 0
| S3 - 4 | CESTNE KAPE ZA PODZEMNI HIDRANT |  |  |  | 0
| S3 - SKUPAJ | SKLOP 3 - PONUDBENA VREDNOST |  |  |  | 0

## SKLOP 4 - ZASUNI IN PRIBOR
| Ponudbeni predračun št. ________ | [5 empty] | OBRAZEC 1
Ponudnik:__________________________________________________________________________________
ponujamo blago za Dobavo vodovodnega materiala; št. 2/2019
ZASUNI IN PRIBOR
S4 - 1 | EV ZASUNI PRIROBNIČNI
EV zasuni za pitno vodo - mehko tesneči, prirobnični in kratke izvedbe (DIN 3202 F4). Izdelani in testirani v skladu z EN 1074-1 in 2. Ohišje, pokrov in klin so izdelani iz duktilne litine minimalno GGG-40. Prirobnični priključki v skladu z EN 1092-2. Vreteno klina je izdelano iz nerjavečega jekla minimalno AISI 304. Klin je v celoti gumiran z EPDM. Zaščita je epoxy prašna v skladu z DIN 30677-2 – minimalno 250 mikronov. Pritrjevanje zvona vgradne garniture se izvede na zatič ali z vijačenjem. Upravljanje mora biti omogočeno s kolesom ali vgradno garnituro.
| Naziv blaga - ZASUN PRIROBNIČNI | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 50 | KOM |  | 5 | 0
| DN 80 | KOM |  | 5 | 0
| DN 100 | KOM |  | 30 | 0
| DN 125 | KOM |  | 1 | 0
| DN 150 | KOM |  | 20 | 0
| DN 200 | KOM |  | 7 | 0
| DN 300 | KOM |  | 1 | 0
0
S4 - 2 | KOLESA ZA EV ZASUNE PRIROBNIČNE
Ponujena kolesa morajo ustrezati prirobničnim EV zasunom.
| Naziv blaga - ZASUN PRIROBNIČNI | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 50 | KOM |  | 1 | 0
| DN 80 | KOM |  | 2 | 0
| DN 100 | KOM |  | 3 | 0
| DN 125 | KOM |  | 1 | 0
| DN 150 | KOM |  | 3 | 0
| DN 200 | KOM |  | 2 | 0
| DN 300 | KOM |  | 1 | 0
0
S4 - 3 | EV ZASUNI NAVOJNI
EV zasuni mehko tesneči v skladu z EN 1171 in EN 1074. Z obojestranskim navojnim priključkom. Ohišje nodularna litina (minimalno GGG-40). Zagozda v celoti EPDM vulkanizirana. Vreteno je iz nerjavečega jekla minimalno AISI 304. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem, morajo biti izdelani iz EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM tesnilni element morajo biti v skladu z EN 681. Protikorozijska zaščita znotraj in zunaj z Epoxy prašno zaščito min. 250 mikronov. Konstrukcija zasuna mora omogočati pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev ali vijakov na vretenu zasuna.
| Naziv blaga - ZASUN PRIROBNIČNI | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| fi 1" | KOM |  | 20 | 0
| fi 5/4" | KOM |  | 2 | 0
| fi 6/4" | KOM |  | 6 | 0
| fi 2" | KOM |  | 1 | 0
0
S4 - 4 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA ZA EV PRIROBNIČNE ZASUNE
Zunanja zaščita iz PE materiala, teleskopski del z ležajem za lažje odpiranje in zapiranje, nastavek iz duktilne litine zgoraj in spodaj, izvedba pritrjevanja zvona vgradne garniture morajo ustrezati ponujenim EV zasunom in se mora popolnoma prilegati ponujenemu zasunu; način fiksiranja vgradne garniture na zatič ali z vijačenjem; zgornji del garniture opremljen z PE nastavkom v obliki črke T za fiksiranje PE podstavka cestne kape. Dolžine oziroma željene mere so dejansko vgradbene mere (globine) od temena cevi do nivoja zemlje.
| Naziv blaga - GARNITURA PRIROBNIČNA | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 50 (0,7 - 1,1 m) | KOM |  | 15 | 0
| DN 80 (0,7 - 1,1 m) | KOM |  | 20 | 0
| DN 100 (0,7 - 1,1 m) | KOM |  | 20 | 0
| DN 125 (0,7 - 1,1 m) | KOM |  | 1 | 0
| DN 150 (0,7 - 1,1 m) | KOM |  | 5 | 0
| DN 200 (0,7 - 1,1 m) | KOM |  | 5 | 0
| DN 50 (1,1 - 1,5 m) | KOM |  | 15 | 0
| DN 80 (1,1 - 1,5 m) | KOM |  | 20 | 0
| DN 100 (1,1 - 1,5 m) | KOM |  | 20 | 0
| DN 125 (1,1 - 1,5 m) | KOM |  | 1 | 0
| DN 150 (1,1 - 1,5 m) | KOM |  | 5 | 0
| DN 200 (1,1 - 1,5 m) | KOM |  | 5 | 0
VGRADILNA GARNITURA ZA EV NAVOJNE ZASUNE
| Naziv blaga - GARNITURA NAVOJNA | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| GRT. VGRADBENA (0,7-1,1 m) | KOM |  | 20 | 0
| GRT. VGRADBENA (1,1-1,5 m) | KOM |  | 20 | 0
0
S4 - 5 | EV ZASUNI
Dobava prirobničnih EV zasunov: za pitno vodo, iz nodularne litine, PN10, pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj), notranja in zunanja epoxi zaščita - prašno barvano (>250 µm / 3000 V / >12 N/mm²).
| Naziv blaga - EV ZASUNI | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| EV ZASUN DN 080 | KOM |  | 15 | 0
| EV ZASUN DN 100 | KOM |  | 20 | 0
| EV ZASUN DN 150 | KOM |  | 20 | 0
| EV ZASUN DN 200 | KOM |  | 1 | 0
| EV ZASUN DN 300 | KOM |  | 5 | 0
0
S4 - 6 | VGRADILNE GARNITURE ZA EV ZASUNE
Pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj) (VGRADILNA GARNITURA MORA USTREZATI PONUJENIM EV ZASUNOM)
| Naziv blaga - EV ZASUNI | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| Vgradna garnitura za zasune DN 050 / RD= 1.00-1.45 | KOM |  | 15 | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 050 / RD= 1.30-2.05 | KOM |  | 20 | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 065-80 / RD= 1.00-1.40 | KOM |  | 20 | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 065-80 / RD= 1.30-2.00 | KOM |  | 1 | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.00-1.30 | KOM |  | 15 | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.30-2.00 | KOM |  | 20 | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.00-1.30 | KOM |  | 20 | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.30-1.90 | KOM |  | 1 | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.05-1.35 | KOM |  | 15 | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.30-1.85 | KOM |  | 20 | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 250 / RD= 1.20-1.50 | KOM |  | 20 | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 250 / RD= 1.40-1.80 | KOM |  | 1 | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.25-1.50 | KOM |  | 20 | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.50-1.80 | KOM |  | 20 | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 2.00-2.50 | KOM |  | 1 | 0
0
S4 - 7 | CESTNE KAPE
CESTNE KAPE ZA EV ZASUNE
Kapa je izdelana iz litega železa, okrogle oblike po DIN 4056 z napisom "VODA" ali "VODOVOD". Višina kape je 240 mm, pokrov je zaščiten proti izpadanju ali s tesnilom ali močnejšo šibko. Ponudnik lahko ponudi tudi cestne kape drugačnih dimenzij. Vendar si naročnik pridržuje pravico, da na osnovi potreb naročnika, takšno ponudbo ne izbere. Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najbolj ustrezen material.
| Naziv blaga - GARNITURA NAVOJNA | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| Cestna kapa za zasun fi 125 (mere: 270 mm x 200 mm x 145 - 160 mm - višina x noga x glava) z napisom "VODA" ali "VODOVOD" ali "W". | KOM |  | 30 | 0
| Okrogla DN 90 mm za HP | KOM |  | 60 | 0
| Cestna kapa za podzemni hidrant fi 350 (mere: 323 mm x 420/315 mm x 367/262 mm - višina x noga x glava) z napisom "HIDRANT" ali "HYDRANT" | KOM |  | 2 | 0
| Podložna plošča | KOM |  | 60 | 0
0
REKAPITULACIJA:
| S4 - 1 | EV ZASUNI PRIROBNIČNI |  |  |  | 0
| S4 - 2 | KOLESA ZA EV ZASUNE PRIROBNIČNE |  |  |  | 0
| S4 - 3 | EV ZASUNI NAVOJNI |  |  |  | 0
| S4 - 4 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA ZA EV PRIROBNIČNE ZASUNE |  |  |  | 0
| S4 - 5 | EV ZASUNI |  |  |  | 0
| S4 - 6 | VGRADILNE GARNITURE ZA EV ZASUNE |  |  |  | 0
| S4 - 7 | CESTNE KAPE ZA EV ZASUNE |  |  |  | 0
| S4 - SKUPAJ | SKLOP 4 - PONUDBENA VREDNOST |  |  |  | 0

## SKLOP 5 - OKLEPI IN PRIBOR
| Ponudbeni predračun št. ________ | [5 empty] | OBRAZEC 1
Ponudnik:__________________________________________________________________________________
ponujamo blago za Dobavo vodovodnega materiala; št. 2/2019
OKLEPI IN PRIBOR
V kolikor bo izbrani ponudnik ponujal pri navrtnih zasunih drugačen način spajanja navrtalne garniture s katero naročnik že razpolaga, bo moral ponuditi naročniku 4 adapterje brezplačno.
S5 - 1 | OKLEPI NAVRTALNI ZA VGRADNJO NA PVC ALI PE BREZ PRITISKA
Ohišje je iz GGG40, vijaki 4 komadi iz nerjavnega materiala A2, priklop na navoj
| Naziv blaga - OKLEP NAVRTALNI | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 63 x 6/4" | KOM |  | 2 | 0
| DN 75 x 6/4" | KOM |  | 2 | 0
| DN 90 x 6/4" | KOM |  | 4 | 0
| DN 110 x 6/4" | KOM |  | 4 | 0
| DN 125 x 6/4" | KOM |  | 2 | 0
| DN 160 x 6/4" | KOM |  | 2 | 0
| DN 225 x 6/4" | KOM |  | 2 | 0
0
S5 - 2 | NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA PVC ALI PE CEVI
Za vgradnjo na PVC ali PE cevi pod pritiskom s krogelno ali nožasto zaporo, vrtljivo koleno za spajanje brez vijačenja, navrtava od zgoraj 1" ali 6/4", epoxy zaščiteno ohišje, minimalno debeline 250 mikronov, ohišje je iz GGG40, vijaki 4 komadi iz nerjavnega materiala A2.
| Naziv blaga - OKLEP NAVRTALNI | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 63 x 1" - 6/4" | KOM |  | 2 | 0
| DN 75 x 1" - 6/4" | KOM |  | 1 | 0
| DN 90 x 1" - 6/4" | KOM |  | 8 | 0
| DN 110 x 1" - 6/4" | KOM |  | 8 | 0
| DN 160 x 1" - 6/4" | KOM |  | 10 | 0
| DN 225 x 1" - 6/4" | KOM |  | 5 | 0
0
S5 - 3 | NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA LTŽ CEVI
UNIVERZALNE ogrlice za vgradnjo na LTŽ cevi pod pritiskom s krogelno ali nožasto zaporo navrtano od zgoraj 1" ali 6/4", vrtljivo koleno za spajanje brez vijačenja, epoxy zaščiteno ohišje, minimalno debeline 250 mikronov, streme gumirano ali odgovarjajoči nerjavni material, telo ogrlice iz litine EN JS 1050 (GGG50).
| Naziv blaga - OKLEP NAVRTALNI | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 80 x 1" - 6/4" | KOM |  | 10 | 0
| DN 100 x 1" - 6/4" | KOM |  | 56 | 0
| DN 150 x 1" - 6/4" | KOM |  | 20 | 0
| DN 200 x 1" - 6/4" | KOM |  | 10 | 0
| DN 300 x 1" - 6/4" | KOM |  | 1 | 0
0
S5 - 4 | VRTLJIVO KOLENO
Dobava vrtljivega kolena, ki mora ustrezati tipu ponujenega navrtnega zasuna (brez vijačenja), hitra spojka za spajanje z PE cevjo, za pitno vodo, PN10
| Naziv blaga - OKLEP NAVRTALNI | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| VRTLJIVO KOLENO DN 34 / 32 | KOM |  | 10 | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 34 / 40 | KOM |  | 56 | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 32 | KOM |  | 22 | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 40 | KOM |  | 5 | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 50 | KOM |  | 15 | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 63 | KOM |  | 1 | 0
0
S5 - 5 | VGRADILNA GARNITURA ZA NAVRTNE ZASUNE
Vgradni podaljšek (teleskopski) za ponujene navrtne zasune se mora popolnoma prilegati ponujenemu zasunu, zunanja zaščita iz PE materiala, zgornji del garniture opremljen z PE nastavkom v obliki črke T za fiksiranje PE podstavka cestne kape.
| Naziv blaga - OKLEP NAVRTALNI | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| GRT. VGRADBENA 0,7-1,1 M | KOM |  | 45 | 0
| GRT. VGRADBENA 1,1-1,5 M | KOM |  | 25 | 0
0
REKAPITULACIJA:
| S5 - 1 | OKLEPI NAVRTALNI ZA VGRADNJO NA PVC ALI PE BREZ PRITISKA |  |  |  | 0
| S5 - 2 | NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA PVC ALI PE CEVI |  |  |  | 0
| S5 - 3 | NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA LTŽ CEVI |  |  |  | 0
| S5 - 4 | VRTLJIVO KOLENO |  |  |  | 0
| S5 - 5 | VGRADILNA GARNITURA ZA NAVRTNE ZASUNE |  |  |  | 0
| S5 - SKUPAJ | SKLOP 5 - PONUDBENA VREDNOST |  |  |  | 0

## SKLOP 6 - OSTALA ARMATURA
| Ponudbeni predračun št. ________ | [5 empty] | OBRAZEC 1
Ponudnik:__________________________________________________________________________________
ponujamo blago za Dobavo vodovodnega materiala; št. 2/2019
ARMATURA
S6 - 1 | REGULATORJI NIVOJA (PLOVNI VENTILI)
So kotne izvedbe in iz litega železa minimalno GGG 50 za pritisk NP 10 bar, s plovcem iz Rst 37-2 plastificirano ali iz nerjavnega materiala. Mora imeti možnost zamenjave komplet tesnil.
| Naziv blaga - REGULATORJI NIVOJA | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 50 | KOM |  | 1 | 0
| DN 80 | KOM |  | 2 | 0
| DN 100 | KOM |  | 1 | 0
| DN 125 | KOM |  | 1 | 0
| DN 150 | KOM |  | 1 | 0
0
S6 - 2 | TESNILA ZA REGULATORJE NIVOJA (PLOVNE VENTILE)
Komplet tesnil mora ustrezati ponujenim regulatorjem navoja pod točko S6 - 1
| Naziv blaga - TESNILA ZA REGULATORJE NIVOJA | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 50 | kpl |  | 1 | 0
| DN 80 | kpl |  | 2 | 0
| DN 100 | kpl |  | 1 | 0
| DN 125 | kpl |  | 1 | 0
| DN 150 | kpl |  | 1 | 0
0
S6 - 3 | LOVILCI NESNAGE PRIROBNIČNI
Lovilec nesnage mora biti izdelan v skladu z SIST EN 545:2010, imeti mora veliko svetlo površino sita zaradi majhne možnost zamašitve, omogočati mora enostavno demontažo sita pri čiščenju, tesnilo mora biti izdelano iz brez- azbestnega materiala. Prirobnica po DIN 3202/F1 - NP 10 bar. Zaščita epoxy prašna barva minimalno 250 mikronov.
| Naziv blaga - LOVILCI NESNAGE | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 50 | KOM |  | 2 | 0
| DN 80 | KOM |  | 2 | 0
| DN 100 | KOM |  | 2 | 0
| DN 150 | KOM |  | 1 | 0
| DN 200 | KOM |  | 1 | 0
0
S6 - 4 | ZRAČNIKI AVTOMATSKI NA PRIROBNICO
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Plovci so iz ABS, POM ali PP, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa iz EPDM. Delovno območje tlaka obsega 0,1 do 16 bar.
| Naziv blaga - ZRAČNIKI AVTOMATSKI NA PRIROBNICO | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 50 | KOM |  | 5 | 0
| DN 80 | KOM |  | 2 | 0
| DN 100 | KOM |  | 1 | 0
0
S6 - 5 | ZRAČNIKI AVTOMATSKI NAVOJNI
Telo zračnika je izdelano iz poliestra ali POM, plovci iz Poliestra, PP ali POM. Delovno območje tlaka obsega 0,2 do 16 bar.
| Naziv blaga - ZRAČNIKI AVTOMATSKI NAVOJNI | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| fi 2" kombinirani | KOM |  | 5 | 0
| fi 1" avtomatski | KOM |  | 10 | 0
0
REKAPITULACIJA:
| S6 - 1 | REGULATORJI NIVOJA (PLOVNI VENTILI) |  |  |  | 0
| S6 - 2 | TESNILA ZA REGULATORJE NIVOJA (PLOVNE VENTILE) |  |  |  | 0
| S6 - 3 | LOVILCI NESNAGE PRIROBNIČNI |  |  |  | 0
| S6 - 4 | ZRAČNIKI AVTOMATSKI NA PRIROBNICO |  |  |  | 0
| S6 - 5 | ZRAČNIKI AVTOMATSKI NAVOJNI |  |  |  | 0
| S6 - SKUPAJ | SKLOP 6 - PONUDBENA VREDNOST |  |  |  | 0

## SKLOP 7 - PeHD
| Ponudbeni predračun št. ________ | [5 empty] | OBRAZEC 1
Ponudnik:__________________________________________________________________________________
ponujamo blago za Dobavo vodovodnega materiala; št. 2/2019
CEVI ALKATEN IN PRIBOR
S7 - 1 | Cevi PEHD - PE 80: SIST EN 12201 - SDR 11 ali PE 100: SIST EN 12201 - SDR 11
Cevi so označene, v skladu s standardom SIST EN 12201, na vsakem dolžinskem metru z vidno in trajno oznako. Oznaka obvezno vsebuje naslednje podatke: proizvajalec, dimenzija cevi, delovni tlak, standard, pretočni medij, tip materiala, SDR in datum izdelave. Barva cevi je črna s koekstrudiranimi vzdolžnimi modrimi črtami. Cevi morajo biti dobavljive v kolutu 100 m do DN 125 in pri manjših dimenzijah tudi 50 m (ostale dolžine po potrebah naročnika po predhodnem dogovoru) in v palicah 6 ali 12 m od dimenzije 63 dalje.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 50 x 12,5 bar | tm |  | 200 | 0
| DN 40 x 12,5 bar | tm |  | 100 | 0
| DN 32 x 12,5 bar | tm |  | 800 | 0
| DN 25 x 12,5 bar | tm |  | 200 | 0
| DN 20 x 12,5 bar | tm |  | 200 | 0
0
S7-2 | Cevi PEHD - PE 100: SIST EN 12201 - SDR 11
Cevi so označene, v skladu s standardom SIST EN 12201, na vsakem dolžinskem metru z vidno in trajno oznako. Oznaka obvezno vsebuje naslednje podatke: proizvajalec, dimenzija cevi, delovni tlak, standard, pretočni medij, tip materiala, SDR in datum izdelave. Barva cevi je črna s koekstrudiranimi vzdolžnimi modrimi črtami. Cevi morajo biti dobavljive v kolutu 100 m do DN 125 in pri manjših dimenzijah tudi 50 m (ostale dolžine po potrebah naročnika po predhodnem dogovoru) in v palicah 6 ali 12 m od dimenzije 63 dalje.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 225 x 16 bar | tm |  | 500 | 0
| DN 200 x 16 bar | tm |  | 400 | 0
| DN 180 X 16 bar | tm |  | 500 | 0
| DN 160 x 16 bar | tm |  | 500 | 0
| DN 125 x 16 bar | tm |  | 100 | 0
| DN 110 x 16 bar | tm |  | 1500 | 0
| DN 90 x 16 bar | tm |  | 1500 | 0
| DN 63 x 16 bar | tm |  | 1500 | 0
| DN 50 x 16 bar | tm |  | 600 | 0
| DN 40 x 16 bar | tm |  | 300 | 0
| DN 32 x 16 bar | tm |  | 2000 | 0
| DN 25 x 16 bar | tm |  | 500 | 0
| DN 20 x 16 bar | tm |  | 1000 | 0
0
S7-3 | Cevi PEHD - PE 100 RC: SIST EN 12201 - SDR 11
PE cevi so izdelane iz materiala PE100 RC z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN16. Odgovarjati morajo tipu 2, klasifikacije PAS 1075, primerne za zasip brez peščene posteljice – z izkopanim materialom. 10% zunanjega sloja je v barvi medija. Označene so v skladu s standardom SIST EN 12201. Cevi morajo biti dobavljive v kolutu 100 m do DN 125 in pri manjših dimenzijah tudi 50 m (ostale dolžine po potrebah naročnika po predhodnem dogovoru) in v palicah 6 ali 12 m od dimenzije 63 dalje.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 160 x 16 bar | tm |  | 20 | 0
| DN 110 x 16 bar | tm |  | 50 | 0
| DN 90 x 16 bar | tm |  | 50 | 0
| DN 63 x 16 bar | tm |  | 50 | 0
| DN 50 x 16 bar | tm |  | 40 | 0
| DN 40 x 16 bar | tm |  | 20 | 0
| DN 32 x 16 bar | tm |  | 100 | 0
0
S7-4 | SPOJNI KOMADI ZA ALKATEN CEVI
Elektrovarilni material iz PE 100 se uporablja za spajanje PE tlačnih cevi. Omogoča spajanje PE cevi z elektro-uporovnim varjenjem. Elektrovarilni material mora biti opremljen tako, da se s skeniranjem črtne kode ali na podoben način parametri samodejno prenesejo v varilno napravo, ki tako posledično avtomatsko zavari spoj.
KONČNIKI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11
Elektrovarilni komad s polno prirobnico primeren za spajanje obojk in letečih prirobnic.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| VARILNA PRIR. DN 63 | KOM |  | 5 | 0
| VARILNA PRIR. DN 90 | KOM |  | 10 | 0
| VARILNA PRIR. DN 110 | KOM |  | 10 | 0
| VARILNA PRIR. DN 125 | KOM |  | 5 | 0
| VARILNA PRIR. DN 160 | KOM |  | 4 | 0
| VARILNA PRIR. DN 180 | KOM |  | 5 | 0
| VARILNA PRIR. DN 200 | KOM |  | 4 | 0
| VARILNA PRIR. DN 225 | KOM |  | 4 | 0
0
PRIROBNICE LETEČA PE
Prirobnica leteča, s kovinskim nosilnim obročem, za spajanje elektrovarilnih končnikov.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| VARILNA PRIR. DN 63 | KOM |  | 10 | 0
| VARILNA PRIR. DN 90 | KOM |  | 30 | 0
| VARILNA PRIR. DN 110 | KOM |  | 30 | 0
| VARILNA PRIR. DN 125 | KOM |  | 15 | 0
| VARILNA PRIR. DN 160 | KOM |  | 10 | 0
| VARILNA PRIR. DN 180 | KOM |  | 2 | 0
| VARILNA PRIR. DN 200 | KOM |  | 2 | 0
| VARILNA PRIR. DN 225 | KOM |  | 2 | 0
0
OBOJKE ELEKTROVARILNE PE 100 SDR 11
Obojka elektrovarilna s konektorji.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| VARILNA OBOJKA DN 63 | KOM |  | 2 | 0
| VARILNA OBOJKA DN 90 | KOM |  | 4 | 0
| VARILNA OBOJKA DN 110 | KOM |  | 4 | 0
| VARILNA OBOJKA DN 125 | KOM |  | 2 | 0
| VARILNA OBOJKA DN 160 | KOM |  | 2 | 0
| VARILNA OBOJKA DN 180 | KOM |  | 1 | 0
| VARILNA OBOJKA DN 200 | KOM |  | 1 | 0
| VARILNA OBOJKA DN 225 | KOM |  | 1 | 0
0
T KOMADI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11
T komadi 90° elektrovarilni s konektorji.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| T KOM DN 063-063 | KOM |  | 4 | 0
| T KOM DN 090-063 | KOM |  | 2 | 0
| T KOM DN 090-090 | KOM |  | 2 | 0
| T KOM DN 110-063 | KOM |  | 2 | 0
| T KOM DN 110-090 | KOM |  | 3 | 0
| T KOM DN 110-110 | KOM |  | 4 | 0
| T KOM DN 125-063 | KOM |  | 4 | 0
| T KOM DN 160-063 | KOM |  | 3 | 0
| T KOM DN 160-090 | KOM |  | 1 | 0
| T KOM DN 160-110 | KOM |  | 2 | 0
| T KOM DN 180-090 | KOM |  | 1 | 0
| T KOM DN 180-110 | KOM |  | 1 | 0
| T KOM DN 180-160 | KOM |  | 1 | 0
| T KOM DN 200-090 | KOM |  | 1 | 0
| T KOM DN 200-160 | KOM |  | 1 | 0
| T KOM DN 225-090 | KOM |  | 1 | 0
| T KOM DN 225-110 | KOM |  | 1 | 0
| T KOM DN 225-160 | KOM |  | 1 | 0
| T KOM DN 225-200 | KOM |  | 1 | 0
0
R KOMADI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11
R komadi elektrovarilni s konektorji.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| R KOM DN 090-063 | KOM |  | 2 | 0
| R KOM DN 110-063 | KOM |  | 2 | 0
| R KOM DN 110-090 | KOM |  | 2 | 0
| R KOM DN 160-063 | KOM |  | 1 | 0
| R KOM DN 160-090 | KOM |  | 2 | 0
| R KOM DN 160-110 | KOM |  | 2 | 0
| R KOM DN 180-090 | KOM |  | 2 | 0
| R KOM DN 180-110 | KOM |  | 2 | 0
| R KOM DN 180-160 | KOM |  | 1 | 0
| R KOM DN 200-110 | KOM |  | 2 | 0
| R KOM DN 200-160 | KOM |  | 1 | 0
| R KOM DN 200-180 | KOM |  | 1 | 0
| R KOM DN 225-110 | KOM |  | 1 | 0
| R KOM DN 225-160 | KOM |  | 1 | 0
| R KOM DN 225-180 | KOM |  | 1 | 0
| R KOM DN 225-200 | KOM |  | 1 | 0
0
LOKI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11 - 90°
Loki 90° elektrovarilni s konektorji.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| KOLENO DN 063-090 | KOM |  | 4 | 0
| KOLENO DN 090-090 | KOM |  | 1 | 0
| KOLENO DN 110-090 | KOM |  | 1 | 0
| KOLENO DN 125-090 | KOM |  | 1 | 0
| KOLENO DN 160-090 | KOM |  | 2 | 0
| KOLENO DN 180-090 | KOM |  | 2 | 0
| KOLENO DN 200-090 | KOM |  | 2 | 0
| KOLENO DN 225-090 | KOM |  | 1 | 0
0
LOKI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11 - 45°
Loki 45° elektrovarilni s konektorji.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| KOLENO DN 063-045 | KOM |  | 4 | 0
| KOLENO DN 090-045 | KOM |  | 1 | 0
| KOLENO DN 110-045 | KOM |  | 1 | 0
| KOLENO DN 125-045 | KOM |  | 1 | 0
| KOLENO DN 160-045 | KOM |  | 2 | 0
| KOLENO DN 180-045 | KOM |  | 2 | 0
| KOLENO DN 200-045 | KOM |  | 2 | 0
| KOLENO DN 225-045 | KOM |  | 1 | 0
0
S7-5 | SPOJKE ZOBATE
Telo spojke in leteča prirobnica sta izdelani iz litine GGG-40. En kos zobate spojke vsebuje: 1 x telo z zobci in 1 x leteča prirobnica (dobava brez vijakov in tesnilne gume).
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 125 | KOM |  | 4 | 0
| DN 110 | KOM |  | 1 | 0
| DN 90 | KOM |  | 1 | 0
| DN 75 | KOM |  | 5 | 0
| DN 63 | KOM |  | 1 | 0
0
S7-6 | TRAK OPOZORILNI
Trak opozorilni z napisom "POZOR VODOVOD" se uporablja za označevanje podzemnih vodov. Izdelan je iz termoplastičnega materiala.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| TRAK OPOZORILNI | KOM |  | 2000 | 0
0
Trak je dobavljiv v kolutih. V enem kolutu je …….…. m oziroma …………. kg.
Potrebne podatke vpiše ponudnik.
REKAPITULACIJA:
| S7 - 1 | Cevi PEHD - PE 80: SIST EN 12201 - SDR 11 ali PE 100 |  |  |  | 0
| S7 - 2 | Cevi PEHD - PE 100: SIST EN 12201 - SDR 11 |  |  |  | 0
| S7 - 3 | Cevi PEHD - PE 100 RC: SIST EN 12201 - SDR 11 |  |  |  | 0
| S7 - 4 | SPOJNI KOMADI ZA ALKATEN CEVI |  |  |  | 0
|  | KONČNIKI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11 |  |  |  | 0
|  | PRIROBNICE LETEČA PE |  |  |  | 0
|  | OBOJKE ELEKTROVARILNE PE 100 SDR 11 |  |  |  | 0
|  | T KOMADI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11 |  |  |  | 0
|  | R KOMADI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11 |  |  |  | 0
|  | LOKI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11 - 90° |  |  |  | 0
|  | LOKI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11 - 45° |  |  |  | 0
| S7 - 5 | SPOJKE ZOBATE |  |  |  | 0
| S7 - 6 | TRAK OPOZORILNI |  |  |  | 0
| S7 - SKUPAJ | SKLOP 7 - PONUDBENA VREDNOST |  |  |  | 0

## SKLOP 8 - JAŠKI
| Ponudbeni predračun št. ________ | [5 empty] | OBRAZEC 1
Ponudnik:__________________________________________________________________________________
ponujamo blago za Dobavo vodovodnega materiala; št. 2/2019
JAŠKI
JAŠKI
Tehnične zahteve jaška so naslednje:
1. | Naročnik kupuje vodomerne jaške z vgrajeno vso pripadajočo in v nadaljevanju zahtevano opremo, razen vodomera.
2. | Jaški morajo biti zato pripravljeni za vgradnjo vodomera ¾'' z vgradno dolžino 190 mm.
3. | Vodomerni jašek mora biti tipske izvedbe iz umetne mase (dvoslojna PP rebrasta cev) obodne togosti min SN 6 ali ojačan obod jaška zaradi konstrukcijske stabilnosti pri zasipavanju.
4. | Ohišje jaška iz UV stabiliziranega polietilena, minimalnih dimenzij 600 x 400 x1000mm zaradi zagotovitve ustreznega manipulativnega prostora.
5. | Vsi pokrovi so iz litega železa in so zelene, modre ali črne barve.
6. | Vsi pokrovi morajo imeti možnost zapiranja oz. zaklepanja. Obvezen sestavni del je ključ za odpiranje pokrova.
7. | Jašek mora imeti na dovodu in odvodu fleksibilno cev , ki je od telesa jaška oddaljena min. 15 cm in omogoča možnost krivljenja oz. prilagoditve dovodni in odvodni PEHD cevi ter preprečuje lom na spoju.
8. | Spajanje fitingov na troslojno dovodno in odvodno cev PE/RT/PE mora biti po sistemu potisnih puš zaradi zagotavljanja tesnosti pri neustreznem ravnanju.
9. | Konstrukcija posameznega jaška mora omogočati zaščito proti zmrzali do -25°C (poročilo ustrezne institucije).
10. | Ohišje posameznega jaška mora biti izvedeno tako, da omogoča prilagoditev višine pri niveliranju površine (-50 do +200mm). Navedeno nivelacijo je potrebno doseči brez posega v spodnji del jaška z instalacijo.
11. | Ohišje mora biti izvedeno tako, da omogoča zamenjavo LTŽ – PE pokrova brez posega v ohišje jaška. Instalacija mora vsebovati kompletno opremo za priključitev (priključni spojki za PE cevi na vtoku in iztoku, dva ravna krogelna ventila, lovilec nesnage, vodomerni spojki s tesnili ter mesto za odzračevanje-T kos s čepom).
12. | Vodomer v jašku mora biti dvignjen nad koto osi cevovoda in sicer tako, da je os vodomera za največ 40 cm oddaljena od kote pokrova.
13. | Notranja konstrukcija jaška mora biti takšna, da je omogočena montaža in demontaža vseh elementov v jašku: vodomer, ventila, spojnici vodomera s holandcema, …
14. | Vodomerni jašek mora imeti možnost montaže zračnika v jašek oz. dodatnega priključka.
15. | Vodomerni jašek mora omogočati naknadno vgradnjo regulatorja tlaka brez posega v obstoječo instalacijo jaška (na primer vstavitev S –kosa z regulatorjem tlaka).
16. | V jašku morata biti vgrajeni spojnici s holandcema za vodomer, dolžine 50 mm, ki imata na mestu za namestitev tesnila pripravljen rob, ki drži tesnilo.
17. | Ventila pred in za vodomerom morata biti ravna krogelna ventila težke izvedbe ter standardne dolžine, montirana v jašek na način, da je možna njuna menjava, ventil pred vodomerom brez izpusta ventil za vodomerom z izpustno pipico.
18. | Na sredini jaška (približno 50 cm od kote pokrova) mora biti plošča, na katero je možno stopiti oziroma odložiti orodje pri menjavi vodomera oziroma kakšnega drugega dela instalacije.
19. | PE pokrov mora biti iz UV obstojnega materiala. LTŽ pokrov nosilnosti min. 1500kg in v epoksi zaščiti min. 250 mikronov. Konstrukcija ohišja posameznega jaška mora biti tipska (enaka) za vse dimenzije vodomerov od 3/4 ̋ do 6/4 ̋.
20. | Spoj dovodne in odvodne cevi mora biti oddaljen od telesa jaška minimalno 10 cm.
21. | Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele jaška še vsaj 5 let po zadnji dobavi.
S8 - 1 | JAŠKI PRAZNI
Jašek je enak veličini jaška za vodomer 3/4" in ima notranjo izolacijo.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| JAŠEK Z LTŽ POKROVOM | KOM |  | 5 | 0
0
S8 - 2 | JAŠKI VODOMERNI Z LTŽ POKROVOM
Ustrezati morajo tehničnim zahtevam jaška. Oznaka RT pomeni: reducir tlaka oziroma reducirni ventil. Oznaka VP pomeni: jašek ima vgrajeno kroglično vrtno pipo s kovinskim nastavkom za cev proizvajalca KOVINA na izhodni cevi za vodomerom.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | KOM |  | 20 | 0
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + RT | KOM |  | 3 | 0
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + VP | KOM |  | 3 | 0
| ZA 2 X VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | KOM |  | 5 | 0
| ZA 2 X VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + 2 X RT | KOM |  | 1 | 0
| ZA 3 X VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | KOM |  | 1 | 0
| ZA VODOMER 1" Z LTŽ POKROVOM | KOM |  | 2 | 0
| ZA VODOMER 6/4" Z LTŽ POKROVOM | KOM |  | 1 | 0
0
S8 - 3 | JAŠKI VODOMERNI S PVC POKROVOM
Ustrezati morajo tehničnim zahtevam jaška. Oznaka RT pomeni: reducir tlaka oziroma reducirni ventil. Oznaka VP pomeni: jašek ima vgrajeno kroglično vrtno pipo s kovinskim nastavkom za cev proizvajalca KOVINA na izhodni cevi za vodomerom.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | KOM |  | 5 | 0
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + RT | KOM |  | 1 | 0
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + VP | KOM |  | 1 | 0
0
S8 - 4 | PRIBOR ZA VODOMERNE JAŠKE
Pribor mora ustrezati ponujenim vodomernim jaškom.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| POKROV LTŽ ZA VODOMER 3/4" | KOM |  | 3 | 0
| POKROV LTŽ ZA 2 X VODOMER 3/4" | KOM |  | 1 | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA VODOMER 3/4" | KOM |  | 3 | 0
| KLJUČ ZA POKROV VODOMERNEGA JAŠKA | KOM |  | 2 | 0
| MATERIAL ZA NAKNADNO VGRADNJO REGULATORJA TLAKA V VODOMERNI JAŠEK | KOM |  | 2 | 0
| NADOMESTNI VENTILI (PREHODNI IN ODBOJNI) ZA VGRADNJO V VODMERNI JAŠEK 3/4" | kpl |  | 10 | 0
| OBROČ ZA ZAŠČITO POKROVA PRI VGRADNJI JAŠKA 3/4" V ASFALT, BETON IN PODOBNO | kos |  | 2 | 0
0
REKAPITULACIJA:
| S8 - 1 | JAŠKI PRAZNI |  |  |  | 0
| S8 - 2 | JAŠKI VODOMERNI Z LTŽ POKROVOM |  |  |  | 0
| S8 - 3 | JAŠKI VODOMERNI S PVC POKROVOM |  |  |  | 0
| S8 - 4 | PRIBOR ZA VODOMERNE JAŠKE |  |  |  | 0
| S8 - SKUPAJ | SKLOP 8 - PONUDBENA VREDNOST |  |  |  | 0

## SKLOP 9 - LOPUTE
| Ponudbeni predračun št. ________ | [5 empty] | OBRAZEC 1
Ponudnik:__________________________________________________________________________________
ponujamo blago za Dobavo vodovodnega materiala; št. 2/2019
S9 - 1 | LOPUTE MEDPRIROBNIČNE S POLŽNIM POGONOM
Ohišje je izdelano iz nodularne litine minimalno GGG40 z notranjo in zunanjo epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Osovina in klin lopute so iz nerjavečega materiala AISI 304. Loputa mora biti opremljena s polžnim pogonom
| Naziv blaga - GARNITURA NAVOJNA | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 80 | KOM |  | 1 | 0
| DN 100 | KOM |  | 1 | 0
| DN 150 | KOM |  | 2 | 0
| DN 200 | KOM |  | 4 | 0
0
S9 - 2 | LOPUTE ODBOJNE PRIROBNIČNE - VENTILI ODBOJNI
Prirobnični nepovratni ventili z loputo, z mehkim tesnenjem za pitno oziroma čisto vodo. Ventil mora biti izdelan iz duktilne litine, antikorozijska zaščita minimalno 250 mikronov po klasičnem postopku epoxy. Ventil ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Popolno zapiranje že pri minimalno 0,5 barov. Omogočati morajo menjavo diska lopute in nabavo le tega kot rezervni del.
| Naziv blaga - GARNITURA NAVOJNA | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 100 | KOM |  | 1 | 0
| DN 150 | KOM |  | 1 | 0
| DN 200 | KOM |  | 1 | 0
0
S9 - 3 | LOPUTE ODBOJNE MEDPRIROBNIČNE
Medprirobnična centrična armatura z mehkim tesnenjem za popolno in hitro zapiranje povratnega toka tekočih medijev, izdelana mora biti iz nerjavnega materiala, izvedba za pritisk NP 10 bar.
| Naziv blaga - GARNITURA NAVOJNA | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 100 | KOM |  | 1 | 0
| DN 150 | KOM |  | 1 | 0
| DN 200 | KOM |  | 1 | 0
0
REKAPITULACIJA:
| S9 - 1 | LOPUTE MEDPRIROBNIČNE S POLŽNIM POGONOM |  |  |  | 0
| S9 - 2 | LOPUTE ODBOJNE PRIROBNIČNE - VENTILI ODBOJNI |  |  |  | 0
| S9 - 3 | LOPUTE ODBOJNE MEDPRIROBNIČNE |  |  |  | 0
| S9 - SKUPAJ | SKLOP 9 - PONUDBENA VREDNOST |  |  |  | 0

## SKLOP 10 - EXTREMNI POGOJI
| Ponudbeni predračun št. ________ | [5 empty] | OBRAZEC 1
Ponudnik:__________________________________________________________________________________
ponujamo blago za Dobavo vodovodnega materiala; št. 2/2019
SPOJKE IN ARMATURE ZA EKSTREMNE POGOJE VGRADNJE
S10 - 1 | SPOJKE ZA ALKATEN CEVI
Dobava spojk: - ali iz materiala POM, so nerazstavljive za maksimalni pritisk 16 bar, enojne spojke so z notranjim navojem in zunanjim jeklenim obročem - ali iz materiala MS medenina, so razstavljive, rebrasti obroček iz umetne mase, komplet vsebuje tudi MS (medenina) nazobčan vložek za preprečevanje deformacij na alkaten cevi. Enojne spojke so z notranjim navojem.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| SPOJKA DVOJNA 1" | KOM |  | 200 | 0
| SPOJKA DVOJNA 5/4" | KOM |  | 15 | 0
| SPOJKA DVOJNA 6/4" | KOM |  | 15 | 0
| SPOJKA ENOJNA 3/4" | KOM |  | 20 | 0
| SPOJKA ENOJNA 1" | KOM |  | 500 | 0
| SPOJKA ENOJNA 5/4" | KOM |  | 40 | 0
| SPOJKA ENOJNA 6/4" | KOM |  | 60 | 0
| SPOJKA ENOJNA 2" | KOM |  | 10 | 0
0
S10 - 2 | NAVRTALNI OKLEP ZA PVC IN PE CEVI
Dobava navrtalnega oklepa za cevi iz PVC in PE: z integriranim INOX ploščatim zasunom, za pitno vodo, PN10, bajonetni priključek zgoraj za vrtljivo koleno (360º - brez vijačenja), spajanje z vgradilno garnituro brez dodatnega fiksiranja z vtičem (bajonet ali navoj), notranja in zunanja epoxi zaščita - prašno barvano (>250 µm / 3000 V / >12 N/mm²).
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| OKLEP RAAX DN 63 / 34 | KOM |  | 10 | 0
| OKLEP RAAX DN 90 / 34 | KOM |  | 10 | 0
| OKLEP RAAX DN 90 / 46 | KOM |  | 5 | 0
| OKLEP RAAX DN 110 / 34 | KOM |  | 10 | 0
| OKLEP RAAX DN 110 / 46 | KOM |  | 10 | 0
| OKLEP RAAX DN 125 / 34 | KOM |  | 1 | 0
| OKLEP RAAX DN 125 / 46 | KOM |  | 1 | 0
| OKLEP RAAX DN 160 / 34 | KOM |  | 1 | 0
| OKLEP RAAX DN 160 / 48 | KOM |  | 1 | 0
| OKLEP RAAX DN 225 / 34 | KOM |  | 1 | 0
| OKLEP RAAX DN 225 / 48 | KOM |  | 2 | 0
0
S10 - 3 | NAVRTALNI OKLEP ZA DUKTIL CEVI
Dobava navrtalnega oklepa za cevi iz nodularne litine: vulkanizirano INOX streme, z integriranim ploščatim INOX zasunom, za pitno vodo, PN10, bajonetni priključek zgoraj za vrtljivo koleno (360º - brez vijačenja), spajanje z vgradilno garnituro brez dodatnega fiksiranja z vtičem (bajonet ali navoj), notranja in zunanja epoxi zaščita - prašno barvano (>250 µm / 3000 V / >12 N/mm²).
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| P-OKLEP DN 080 / 34 | KOM |  | 1 | 0
| P-OKLEP DN 080 / 46 | KOM |  | 2 | 0
| P-OKLEP DN 100 / 34 | KOM |  | 5 | 0
| P-OKLEP DN 100 / 46 | KOM |  | 6 | 0
| P-OKLEP DN 150 / 34 | KOM |  | 3 | 0
| P-OKLEP DN 150 / 46 | KOM |  | 2 | 0
| P-OKLEP DN 200 / 34 | KOM |  | 2 | 0
| P-OKLEP DN 200 / 46 | KOM |  | 2 | 0
| P-OKLEP DN 250 / 34 | KOM |  | 1 | 0
| P-OKLEP DN 250 / 46 | KOM |  | 1 | 0
| P-OKLEP DN 300 / 34 | KOM |  | 1 | 0
| P-OKLEP DN 300 / 46 | KOM |  | 1 | 0
0
S10 - 4 | VRTLJIVO KOLENO
Dobava vrtljivega kolena (360º), bajonetni priključek za spajanje z navrtalnim oklepom (brez vijačenja), hitra spojka za spajanje z PE cevjo, za pitno vodo, PN10, notranja in zunanja epoxi zaščita - prašno barvano (>250 µm / 3000 V / >12 N/mm²).
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| VRTLJIVO KOLENO DN 34 / 32 | KOM |  | 10 | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 34 / 40 | KOM |  | 5 | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 32 | KOM |  | 8 | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 40 | KOM |  | 5 | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 50 | KOM |  | 3 | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 63 | KOM |  | 1 | 0
0
S10 - 5 | VGRADILNE GARNITURE ZA NAVRTALNE OKLEPE
Pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj), teleskopske, ustrezati morajo tipu navrtalnega oklepa.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| Vgradna garnitura za oklepe 1" / RD= 0.70 -1.10 | KOM |  | 10 | 0
| Vgradna garnitura za oklepe 1" / RD= 1.00-1.50 | KOM |  | 5 | 0
| Vgradna garnitura za oklepe 1" / RD= 1.30-2.00 | KOM |  | 1 | 0
| Podložna plošča za vgradne garniture | KOM |  | 1 | 0
0
S10 - 6 | TESNILA PRIROBNIČNA S KOVINSKIM OBROČEM
Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16 in PN40.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| DN 50 | KOM |  | 2 | 0
| DN 65 | KOM |  | 2 | 0
| DN 80 | KOM |  | 2 | 0
| DN 100 | KOM |  | 1 | 0
| DN 125 | KOM |  | 1 | 0
| DN 150 | KOM |  | 2 | 0
| DN 200 | KOM |  | 1 | 0
| DN 300 | KOM |  | 1 | 0
0
REKAPITULACIJA:
| S10 - 1 | SPOJKE ZA ALKATEN CEVI |  |  |  | 0
| S10 - 2 | NAVRTALNI OKLEP ZA PVC IN PE CEVI |  |  |  | 0
| S10 - 3 | NAVRTALNI OKLEP ZA DUKTIL CEVI |  |  |  | 0
| S10 - 4 | VRTLJIVO KOLENO |  |  |  | 0
| S10 - 5 | VGRADILNE GARNITURE ZA NAVRTALNE OKLEPE |  |  |  | 0
| S10 - 6 | TESNILA PRIROBNIČNA S KOVINSKIM OBROČEM |  |  |  | 0
| S10 - SKUPAJ | SKLOP 10 - PONUDBENA VREDNOST |  |  |  | 0

## S11-VENTILI
| Ponudbeni predračun št. ________ | [5 empty] | OBRAZEC 1
Ponudnik:__________________________________________________________________________________
ponujamo blago za Dobavo vodovodnega materiala; št. 2/2019
VENTILI
S11 - 1 | VENTILI REDUCIRNI NAVOJNI
Navojni priključki s holandci so 1/2” do 2”: regulator tlaka je narejen z kompenzacijskim sedežem po standardu EN 1567. Telo iz medenine, sedež in filter iz nerjavečega jekla, NBR tesnilo in membrana. Največja dovoljen temperatura 80°C, vhodni tlak do 25 bar, izhodni pa nastavljiv 0,5 do 6 bar. Drsne površine so toplotno nanešene z PTFE. Vložek z membrano, filtrom in zapiralom je zamenljiv. Nastavitev izhodnega tlaka se opravlja z inbus ključem. Vsi ventili morajo biti opremljeni z manometri. Za navojni priključek 2" lahko veljajo tudi naslednje značilnosti: nastavljiv regulator tlaka z kompenzacijskim sedežem in samostojno zamenljivo kartušo ustreza standardu EN 1567. Dezinfekcijsko odporna zlitina telesa in notranjih delov. Telo iz medenine ima obliko poševno sedežnega ventila. Pokrov iz PA66G30, filter iz nerjavečega jekla z mesh 0,51 mm in NBR membrani in tesnili. Največja dovoljen temperatura 60°C, vhodni tlak do 25 bar, izhodni pa nastavljiv 1 do 6 bar. Vložek z gumbom za nastavljanje, membrano, filtrom in zapiralom je zamenljiv. Nastavitev izhodnega tlaka se opravlja z gumbom na katerem so tudi zapisane nastavljene vrednosti. Vsi ventili morajo biti opremljeni z manometri.
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| VENTIL REDUCIRNI 0 1/2" | KOM |  | 6 | 0
| VENTIL REDUCIRNI 0 3/4" | KOM |  | 6 | 0
| VENTIL REDUCIRNI 0 1" | KOM |  | 6 | 0
| VENTIL REDUCIRNI 0 5/4" | KOM |  | 6 | 0
| VENTIL REDUCIRNI 0 6/4" | KOM |  | 6 | 0
| VENTIL REDUCIRNI 0 2" | KOM |  | 6 | 0
0
S11 - 2 | VENTILI KROGELNI NAVOJNI
Ohišje ventila je kovano in iz medenine odporne proti razcinkanju in težke izvedbe, priključek je notranji navoj, tesnilo krogle PTFE (teflon), tesnilo vretena NBR, v kompletu z dolgo silominsko ročko, delovna temperatura je od 0°C do 110°C. Pipa vrtna mora biti v kompletu s kovinskim nastavkom za cev in temperaturno območje 0°C do 90°C. Oznaka T pomeni minimalno zahtevano težo kompletnega ventila
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| VENTIL KROGELNI 0 3/8" T=0,140 kg | KOM |  | 1 | 0
| VENTIL KROGELNI 0 1/2" T=0,235 kg | KOM |  | 1 | 0
| VENTIL KROGELNI 0 3/4" T=0,355 kg | KOM |  | 1 | 0
| VENTIL KROGELNI 0 1" T=0,625 kg | KOM |  | 1 | 0
| VENTIL KROGELNI 0 5/4" T=0,965 kg | KOM |  | 1 | 0
| VENTIL KROGELNI 0 6/4" T=1,660 kg | KOM |  | 1 | 0
| VENTIL KROGELNI 0 2" T=2,720 kg | KOM |  | 1 | 0
| VENTIL KROGELNI 0 2 1/2" T=4,050 kg | KOM |  | 1 | 0
| VENTIL KROGELNI 0 3" T=6,200 kg | KOM |  | 1 | 0
| VENTIL KOTNI 1/2" - 1/2" | KOM |  | 1 | 0
| VENTIL KOTNI 1/2" - 3/8" | KOM |  | 1 | 0
| VENTIL VARNOSTNI 1/2" | KOM |  | 1 | 0
| PIPA VRTNA 3/4" T=0,260 kg | KOM |  | 1 | 0
| PIPA VRTNA 1/2" T=0,205 kg | KOM |  | 1 | 0
0
REKAPITULACIJA:
| S11 - 1 | VENTILI REDUCIRNI NAVOJNI |  |  |  | 0
| S11 - 2 | VENTILI KROGELNI NAVOJNI |  |  |  | 0
| S11 - SKUPAJ | SKLOP 11 - PONUDBENA VREDNOST |  |  |  | 0

## S12 - REPARATURNE
| Ponudbeni predračun št. ________ | [5 empty] | OBRAZEC 1
Ponudnik:__________________________________________________________________________________
ponujamo blago za Dobavo vodovodnega materiala; št. 2/2019
REPARATURNE SPOJKE
S12 - 1 | SPOJKA - REPARATURNA
Ohišje (minimalno dolžine L=300 mm, razen tip 63 in tip 75 minimalno dolžine L=200 mm), vijaki in matice iz nerjavečega jekla, zahteva po večjem sredinskem vijaku; Objemka je z notranje strani po celi dolžini obložena z gumi tesnilom SBR. Odstopanja za mere v oklepaju so možne - vendar si pridržujemo pravico preizkusit ustreznost z vzorcem. OBVEZNO PRIPIŠITE PONUJEN RAZPON SPOJKE!!!
| Naziv blaga | EM | Cena/EM V EUR brez DDV | Ocenjena količina za 3 leta | Vrednost v EUR brez DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Tip oz. opis
| TIP 63 (63 ÷ 72) | KOM |  | 10 | 0
| TIP 75 (70 ÷ 83) | KOM |  | 2 | 0
| TIP 82 (82 ÷ 91) | KOM |  | 10 | 0
| TIP 95 (90 ÷ 104) | KOM |  | 6 | 0
| TIP 104 (104 ÷ 114) | KOM |  | 10 | 0
| TIP 115 (114 ÷ 125) | KOM |  | 2 | 0
| TIP 131 (128 ÷ 141) | KOM |  | 2 | 0
| TIP 140 (138 ÷ 150) | KOM |  | 4 | 0
| TIP 151 (150 ÷ 164) | KOM |  | 3 | 0
| TIP 166 (163 ÷ 178) | KOM |  | 6 | 0
| TIP 178 (178 ÷ 192) | KOM |  | 2 | 0
| TIP 190 (191 ÷ 202) | KOM |  | 2 | 0
| TIP 215 (215 ÷ 227) | KOM |  | 3 | 0
| TIP 233 (231 ÷ 246) | KOM |  | 1 | 0
| TIP 250 (246 ÷ 256) | KOM |  | 2 | 0
| TIP 269 (269 ÷ 283) | KOM |  | 1 | 0
| TIP 285 (285 ÷ 297) | KOM |  | 2 | 0
| TIP 306 (306 ÷ 318) | KOM |  | 1 | 0
0
REKAPITULACIJA:
| S12 - 1 | SPOJKA - REPARATURNA |  |  |  | 0
| S12 - SKUPAJ | SKLOP 12 - PONUDBENA VREDNOST |  |  |  | 0