## POPIS
Popis materiala, del in inštalacij
Objekt: |  | Zavod za prestajanje kazni zapora MARIBOR, (ZPKZ MARIBOR), Vošnjakova 16, SI-2000 Maribor
Načrt:
Vrsta dokumentacije: |  | PZI - SISTEM VIDEO NADZORA
Verzija:
Izdelano dne: |  | januar 2020
Izdelal:
Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV [€] | Cena skupaj brez DDV [€]
1 | SISTEM VIDEO NADZORA
1.1 | Material |  |  | 1 | kpl |  | 0
1.2 | Elektro inštalacije |  |  | 1 | kpl |  | 0
1.3 | Delo in priklopni stroški | #REF! | #REF! | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Poz. | Oznaka/opomba | Naziv | Tip | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV [€] | Cena skupaj brez DDV [€]
1 | SISTEM VIDEO NADZORA
1.1 | Material |  |  | 1 | kpl |  | 0
1.1.1 |  | Računalniška enota, IP VIDEO STREŽNIK PRO RACK, minimalnih karakteristik; - ohišje 19" RACK mount - 16GB RAM - 2x 1GB NIC - Core i3 - SSD 128GB trdi disk (operacijski sistem) - Možnost vgradnje minimalno 6 arhivskih trdih diskov - Redundantna napajana enota - Možnost podpore minimalno 80 digitalnih kamer visoke resolucije (4MPIX ali več) | / | 1 | kpl |  | 0
1.1.2 |  | SW programska oprema digitalnega video nadzornega sistema, kot npr. tip: WINT-VMS-ZE, minimalnih karakteristik; - ARM / Ubuntu Linux / Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 10 Enterprise - Video codec: H.264, H.265, MJPEG - Audio: AAC, PCM(Mu-Law, A-law), g726, MP3 - Protokoli: RTSP, MJPEG, WebM, HLS - Neomejeno število klientov v sistemu - Neomejeno število klientov po serverju - Avtomatsko iskanje kamer - Spremljanje učinkovitosti delovanja serverja (poraba resource-ov) - realtime - Dewarp - LDAP/Active directory - Server API (http) - Samodejni preklop kamere - Izvoz posnetkov v velikosti minimalno 4GB - Poljubna velikost in pozicije slike kamere na živem pogledu - Možnost predvajanja posnetkov in žive slike v istem pogledu - Oddaljena administracija in sinhronizacija pogledov med uporabniki - Podpora do minimalno 80 kamerinih mest | / | 1 | kpl |  | 0
1.1.3 |  | Trdi disk za snemalnik; 6 TB SATA 3 6GB/s 64MB - primeren za strežnike, NAS/DAS naprave - minimalni obseg arhiva 30 dni, za snemalne do 5 slik/sek, 15slik/sek ob alarmu - | / | 5 | kos |  | 0
1.1.4 |  | Diskovno polje - STREŽNIŠKA ENOTA, kot npr. tip: NAS - za do 6 x SATA - Quad Core - AES-NI enkripcija - High availability - Virtualisation ready | / | 1 | kos |  | 0
1.1.5 |  | Arhivski trdi disk; 6 TB SATA 3 6GB/s 64MB - primeren za strežnike, NAS/DAS naprave - minimalni obseg arhiva 30 dni, za snemalne do 5 slik/sek, 15slik/sek ob alarmu | / | 6 | kos |  | 0
1.1.6 |  | IP licenčna programska oprema za posamezno kamerino mesto, kot npr. tip: WINT-VMS-ZE-Licenca; - licenca za priklop video nadzornega mesta - Snemanje žive slike po kameri/kanalu. - Doživljenjska licenca / brez dodatnih stroškov posodobitev ali prenosa; - Podpora vseh tipov IP kamer ne glede na proizvajalca | / | 67 | kos |  | 0
1.1.7 |  | Licenčna programska oprema alarmnih signalov TER detekcije, kot npr. tip: Nx Witness - I/O Module Control & Recording Licenca; - upravljanje z vhodno / izhonimi signali na TER tedekciji | / | 4 | kos |  | 0
1.1.8 |  | Računalniška enota, IP DELOVNA POSTAJA, minimalnih karakteristik; - ohišje TOWER - OSX / Ubutnu Linux / Windows - SSD 128GB - 16GB RAM - Intel Core i5 - NVIDIA GeForce GTX 1050 - 10GB NIC - Program za gledanje posnetkov: - Live stream H.264/H.265/MJPEG - Podpora - AVI, MKV, MP4, MOV, TS, M2TS, MPEG, FLV, WMV, 3GP, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF - tipkovnica in miška za upravljanje | / | 4 | kos |  | 0
1.1.9 |  | IP licenčna programska oprema za nadzor sistema z ločene nadzorne točke, kot npr. tip: WINT-VMS-ZE-Lic-nadzor; - nadzor prek IP delovne postaje z več kot 1 nadzornim monitorjem; |  | 2 | kpl |  | 0
1.1.10 |  | Naprava za brezprekinitveno delovanje sistema, UPS, kot npr tip: EP 6000 R; - ON LINE delovanje (princip dvojne pretvorbe) - Moč 6000VA / 4200W - ohišje RACK 19˝ 3U - možnost dodajanja dodatnih kabinetov - LED nadzorni panel - Vhodna in izhodna napetost 230V, 50Hz - široka toleranc vhodne napetosti 115 – 300Vac - Komunikacijski vmesniki: RS232, USB, SNMP (opcijsko) - Priložena programska oprema za nadzor in izvedbo avtomatske shut-down procedure (Windows 2000, 2003, NT, XP, UNIX, NOVELL, LINUX) |  | 1 | kpl |  | 0
1.1.11 |  | Dodatni baterijski blok naprave naprava za brezprekinitveno delovanje sistema, UPS, kot npr tip: EP 6000 R-BAT BLOCK; - ohišje RACK 19˝ 3U |  | 1 | kpl |  | 0
1.1.12 |  | LCD nadzorni monitor 24", kot npr. tip: LG-246WH; - velikost 24" - maksimalna ločljivost 1920x1200 - kontrast 2000:1 - svetlost 400cd/m2 - široki kot 170°x170° - odzivni čas 5ms - priklop: analogni, HDMI (s-HDCP) - PC Audijo - VESA 100x100 stojalo, nastavljiva višina - barva črna . |  | 3 | kos |  | 0
1.1.13 |  | LCD TV nadzorni monitor 48", kot npr. tip: FWL-48W705C; - diagonala zaslona: 122 cm (48") Edge LED, 330Cd - ločljivost: Full HD 1920 x 1080p - kakovost gibanja v sliki: 200Hz X-reality PRO - priklop: HDMI (4), USB (2), SCART, D-Sub, LAN, PCMCIA, MHL - povezljivost: Wi-Fi, Wi-Fi certifikat, DLNA - VESA: 300 X 200 - dimenzije brez stojala: 108.9x63.2x5.7(1.6) cm - dimenzije s stojalom: 108.9x67.1x19.5 cm |  | 1 | kos |  | 0
1.1.14 |  | Stenski nosilec za LCD TV monitor, gibljiv v vseh oseh komplet z montažnim pritrdilnim priborom; |  | 1 | kos |  | 0
1.1.15 |  | Električni razdelilnik , 5 vtičnic s stikalom; |  | 1 | kos |  | 0
1.1.16 |  | Kabelski preklopnik, kot npr. tip: ATEN CS692, 2x HDMI, 4x USB; |  | 2 | kos |  | 0
1.1.17 |  | Priključni kabel, HDMI / HDMI, 5m; |  | 4 | kos |  | 0
1.1.18 |  | Priključni kabel, HDMI / HDMI, 2m; |  | 2 | kos |  | 0
1.1.19 |  | Priključni kabel, VGA / VGA, 5m; |  | 1 | kos |  | 0
1.1.20 |  | Priključni kabel, USB / USB, 5m; |  | 2 | kos |  | 0
1.1.21 |  | Sistemska prostor stoječa strežniška omara, kot npr. tip SR6080 22U; - RACK omara 22HE - Dimenzije 800x600x1166mm - spredaj steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju s ključavnico - zadaj kovinska perforirana vrata s ključavnico - stranici kovinski snemljivi, s ključavnico - barva RAL 7035 - komplet s priborom 2x hladilna enota z dvema ventilatorjema 1x panel z digitalnim termostatom 1U 1x urejevalnik kablov 1U 1x slepa plošča z odprtino za uvod kablov 1U 2x slepa plošča 2U 1x slepa plošča 3U 4x izvlečena vodila za sistemsko omaro SR6080 1x polica za sistemsko omaro SR6080 |  | 1 | kpl |  | 0
1.1.22 |  | Sistemska zidna omara, kot npr. tip ZD5650 9U; - Zidna RACK omara 9HE - Dimenzije 560x400x455mm - spredaj steklena vrata s ključavnico - stranici kovinski snemljivi, s ključavnico - barva RAL 7035 - komplet s priborom 1x urejevalnik kablov 1U 1x slepa plošča z odprtino za uvod kablov 1U 1x slepa plošča 1U 2x slepa plošča 2U |  | 5 | kpl |  | 0
1.1.23 |  | Sistemska zidna omara, kot npr. tip ZD5650 6U; - Zidna RACK omara 6HE - Dimenzije 560x322x455mm - spredaj steklena vrata s ključavnico - stranici kovinski snemljivi, s ključavnico - barva RAL 7035 - komplet s priborom 1x urejevalnik kablov 1U 1x slepa plošča z odprtino za uvod kablov 1U 2x slepa plošča 1U |  | 1 | kpl |  | 0
1.1.24 |  | Prenapetostne zaščite za centralne enote, kot npr. tip, CM 80/230; |  | 1 | kos |  | 0
1.1.25 |  | Električni razdelilnik "RACK", 7 vtičnic s stikalom; |  | 7 | kos |  | 0
1.1.26 |  | Kabelski delilnik - patch panel, 24port; - distribucijski delilnik, 24 port UTP Cat.6 |  | 7 | kos |  | 0
1.1.27 |  | UTP priključni kabel, RJ45, CAT6, 0,5m; |  | 90 | kos |  | 0
1.1.28 |  | UTP priključni kabel, RJ45, CAT6, 2m; |  | 4 | kos |  | 0
1.1.29 |  | UTP priključni kabel, RJ45, CAT6, 5m; |  | 5 | kos |  | 0
1.1.30 |  | Sistemsko mrežno stikalo, kot npr. tip; DH-PFS4218-16GT-240; - RACK montaža, 1U - Two (2) 1000 Base-X16 x 10/100/1000 Base-T Ports (PoE Power Supply) - PoE do 240W - Layer 2 Managed PoE Switch - Supports the IEEE802.3af and IEEE802.3at Standards and Hi-PoE - STP/RTSP/MSTP Network Redundancy - SNP Network Management - Web, Telnet, and CLI Command Configuration - QoS (IEEE802.1p/1Q), CoS/ToS to Increase Determinism - Enhanced Network Security with IEEE802.1X, SNMP v1/v2c/v3, HTTPS, and SSH/SSL - 4M Data Cache, Real-time Transmission - MAC Auto Study and Aging, 8K MAC Address List Capacity |  | 6 | kos |  | 0
1.1.31 |  | Sistemsko mrežno stikalo, kot npr. tip; DH-LR2226-24ET-360; - RACK montaža, 1U - Supports long distance PoE transmission up to 800m with ePoE technology of Dahua - Layer-two web managed ePoE switch - Port 1-8 support three self-adaptive transmission modes which are IEEE, E100 and E10 - Port 1-8 support both twisted-pair transmission and coaxial cable transmission - Support web management: port management, 802.1Q VLAN, STP/RSTP, LACP, 802.1X, QoS - Support PoE management, Green PoE, Legacy Support - Conform IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z and IEEE802.3X standards - 2x10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X (Combo ports), 24x10/100 Base-T (PoE power supply); . |  | 1 | kos |  | 0
1.1.32 |  | Panoramska 360° mrežna IP kamera z objektivom 6MPIX, kot npr. tip; DH IPC-EBW8630-IVC; - 1/1.8” 6Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS - Max 25/30fps@6M(3072x2048) - Multiple dewarped Mode - Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC - Smart detection - Intelligent Function - Max. IR LEDs length 10m - Micro SD memory, IP67, IK10, PoE - Panamorph Lens RPL: B4QQV |  | 5 | kos |  | 0
1.1.33 |  | Nosilec, priključna doza za panoramsko kamero, kot npr. tip; DH-PFA-100; |  | 5 | kos |  | 0
1.1.34 |  | Stropni nosilec za panoramsko kamero, kot npr. tip; DH-PFB-300Cm komplet z montažnim vmesnikom PFB110; |  | 1 | kpl |  | 0
1.1.35 |  | IP mrežna video kamera 4MPIX, BULLET ohišje, kot npr. tip; DH-IPC-HFW5431E-ZE; - napajanje E-PoE - 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS - H.265&H.264 dual-stream encoding - 25/30fps@4Mp(2688×1520) - Smart Detection supported - WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC - Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - 2.7mm ~13.5mm motorized lens - 2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out - Max. IR LEDs Length 50m - Micro SD memory, IP67, IK10 |  | 24 | kos |  | 0
1.1.36 |  | Nosilec, priključna doza za BULLET kamero, kot npr. tip; DH-PFA-121; |  | 24 | kos |  | 0
1.1.37 |  | Nosilec, cevna objemka za BULLET kamero, kot npr. tip; DH-PFA-152-E; |  | 2 | kos |  | 0
1.1.38 |  | Konstrukcijski nosilec za pritrditev BULLET kamere nad vertikalno konstrukcijsko steno; |  | 4 | kos |  | 0
1.1.39 |  | IP mrežna video kamera 4MPIX, DOME ohišje, kot npr. tip; DH-IPC-HDBW5431E-ZE; - napajanje E-PoE - 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS - H.265&H.264 triple-stream encoding - 25/30fps@4Mp(2688×1520) - WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC - Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - 2.7mm ~13.5mm motorized lens - Max. IR LEDs Length 50m - Micro SD card memory, IP67,IK10 |  | 34 | kos |  | 0
1.1.40 |  | Nosilec, priključna doza za DOME kamero, kot npr. tip; DH-PFA-138; |  | 34 | kos |  | 0
1.1.41 |  | IP mrežna termovizijska kamera, BULLET ohišje, kot npr. tip; DH-TPC-BF5601; - 640x512 VOx tehnologija toplotnega senzorja - Athermalized Lens (toplotno), brez fokusa - leča 13mm, kot pokrivanja H48,9° x V38.8° - Podpora za odkrivanje požara in alarm - 2/2 alarmin izhod - Micro SD memory, IP67 - napajanje E-PoE |  | 4 | kos |  | 0
1.1.42 |  | Nosilec, priključna doza za BULLET kamero, kot npr. tip; DH-PFA-121; |  | 4 | kos |  | 0
1.1.43 |  | Nosilec, cevna objemka za BULLET kamero, kot npr. tip; DH-PFA-152-E; |  | 1 | kos |  | 0
1.1.44 |  | 18 kanalni digitalni vhodno izhodni modul, Modbus TPC, kot npr. tip; ADAM-6050; - 12x vhodni, 6x izhodni kontakt - pametni I / O na osnovi Etherneta - daljinsko spremljanje in nadzor z mobilnimi napravami - možnost konfiguracije skupine za nastavitev več modulov - prilagodljiv uporabniško določen naslov Modbus - inteligentna sposobnost nadzora s funkcijo Peer-to-Peer in GCL - aktivno I / O sporočilo s tokom podatkov ali sprožilcem dogodkov - podpora za več protokolov: Modbus TCP, TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP - podpora za spletni jezik: XML, HTML 5, Java Script |  | 4 | kos |  | 0
1.1.45 |  | Klicna pozivna enota IP video domofonskega sistema, kot npr. tip; DHI-VTO2000A; - napajanje PoE |  | 1 | kos |  | 0
1.1.46 |  | Nadometna doza za pozivno enoto, kot npr. tip; VTOB108 |  | 1 | kos |  | 0
1.1.47 |  | Digitalni barvni 7" monitor, sprejemna enota IP video domofonskega sistema, bele barve, kot npr. tip; VTH1550CH; - napajanje PoE |  | 1 | kos |  | 0
1.1.48 |  | Mrežno stikalo IP domofonskega sistema, 8 port PoE, kot npr. tip; DHI-VTNS1060A; |  | 1 | kos |  | 0
1.1.49 |  | Napajalna enota, 230VAC / 24VDC / 1A za VTMS1060A, kot npr. tip; ADS-36RJ; |  | 1 | kos |  | 0
1.1.50 |  | Drobni vezni in pritrdilni material | / | 1 | kpl |  | 0
1.2 | Elektro inštalacije |  |  | 1 | kpl |  | 0
1.2.1 |  | Dobava in montaža kabla, tip: NYY-J 3x2,5 RE ; kabel 3x2,5 mm2, energetski, UV odporen | NYY-J 3x2,5 RE | 150 | m |  | 0
1.2.2 |  | Dobava in montaža kabla, tip: NYY-J 3x4 RE; kabel 5x2,5 mm2, energetski, UV odporen | NYY-J 3x4 RE | 380 | m |  | 0
1.2.3 |  | Dobava in montaža kabla, tip: UTP cat.6; kabel cat.6, mrežni | UTP cat.6 | 3600 | m |  | 0
1.2.4 |  | Dobava in montaža korita; nadometni inštalacijski kanal, NIK 1, samolepilni, bele barve | NIK 1S | 520 | m |  | 0
1.2.5 |  | Dobava in montaža korita; nadometni inštalacijski kanal, NIK 2 | NIK 2 | 450 |  |  | 0
1.2.6 |  | Dobava in montaža korita; nadometni inštalacijski kanal, NIK 4 | NIK 4 | 60 | m |  | 0
1.2.7 |  | Dobava in montaža korita; nadometni inštalacijski kanal, NIK 106 | NIK 106 | 6 | m |  | 0
1.2.8 |  | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska PVC cev | PN 13.5 | 180 | m |  | 0
1.2.9 |  | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska PVC cev | PN 25 | 40 | m |  | 0
1.2.10 |  | Dobava in montaža inštalacijske gibljive cevi; inštalacijska gibljiva PE cev, premer 14mm; | EUROFLEX 14 | 150 | m |  | 0
1.2.11 |  | Žična vrv; žična vrv oziroma pletenica, debeline Ø 3mm, pocinkana | / | 5 | m |  | 0
1.2.12 |  | Vložek; vložek za žično vrv, 1-3mm, pocinkan | / | 2 | kos |  | 0
1.2.13 |  | Spojka "U"; spojka "U" za žično vrv, 2-3mm debeline vrvi, M4, pocinkana | / | 2 | kos |  | 0
1.2.14 |  | Natezni vijak; natezni vijak za žično vrv, M4, kavelj-rinka, pocinkan | / | 2 | kos |  | 0
1.2.15 |  | Vijak pritrdilo; vijak s kavljem, M8 x 60, pocinkan | / | 2 | kos |  | 0
1.2.16 |  | Dobava in vgradnja; avtomatska varovalka 16A, vgradnja v obstoječi elektro razdelilec; | / | 1 | kpl |  | 0
1.2.17 |  | Preboj opečne stene do fi 22, debeline do 120cm, zidarska obdelava stene; | / | 30 | kpl |  | 0
1.2.18 |  | Preboj betonske stene do fi 22, debeline do 120cm, zidarska obdelava stene; | / | 25 | kpl |  | 0
1.2.19 |  | Odpiranje in ponovno zapiranje obstoječih inštalacijskih šibko-točnih parapetnih kanalov; | / | 50 | h |  | 0
1.2.20 |  | Dostava dvigala na objekt in odvoz iz objekta; | / | 1 | kpl |  | 0
1.2.21 |  | Najem in uporaba dvigala z nagibno roko za delo na višini do 12 m; | / | 5 | dan |  | 0
1.2.22 |  | Zaključevanje mrežnih inštalacijskih povezav na mrežnih patch delilnikih; | / | 1 | kpl |  | 0
1.2.23 |  | Meritve inštalacijskih povezav s poročilom o meritvah; | / | 1 | kpl |  | 0
1.2.24 |  | Drobni vezni in pritrdilni material | / | 1 | kpl |  | 0
1.3 | Delo in priklopni stroški |  |  | 1 | kpl |  | 0
1.3.1 |  | Sestav komunikacijskih ohišji video nadzornega sistema, interno povezovanje in notranjo ožičenje, komplet z drobnimi spojnimi in pritrdilnimi komponentami; | / | 1 | kpl |  | 0
1.3.2 |  | Interna priprava IP video nadzornega sistema, instaliranje IP digitalne snemalne naprave, delovnih postaj in interna konfiguracija IT protokolov na celotni opremi sistema; | / | 1 | kpl |  | 0
1.3.3 |  | Interno testiranje sistema, FAT sistema; | / | 1 | kpl |  | 0
1.3.4 |  | Dobava in montaža video sistema na objektu, nastavitev, montaža snemalnih in mrežnih naprav, programiranje, parametriranje, zagon in spuščanje v obratovanje, prevozni stroški; | / | 1 | kpl |  | 0
1.3.5 |  | Fino programiranje in parametriranje video sistema; | / | 1 | kpl |  | 0
1.3.6 |  | Fino nastavitve kadrov in sistema v dnevnem času; | / | 1 | kpl |  | 0
1.3.7 |  | Fino nastavitve kadrov in sistema v nočnem času; | / | 1 | kpl |  | 0
1.3.8 |  | Montaža termovizijskih (toplotnih) kamer, vezava, nastavitev kadra, povezava s komunikacijskim vhodno izhodnim modulom, nastavitve alarmnih signalov in določitev parametrov alarmiranja na sistemu; |  | 1 | kpl |  | 0
1.3.9 |  | Šolanje osebja za delo z napravami, predaja navodil za rokovanje s sistemov v SLO jeziku, priprava zapisnika o izvedenega šolanja, prevozni stroški ; | / | 1 | kpl |  | 0
1.3.10 |  | Dobava, montaža, nastavitev in zagon video domofonskega sistema, predaja navodil za uporabo, prevozni stroški; | / | 1 | kpl |  | 0
1.3.11 |  | Logistično usklajevanje izvedba sistema in del, stroški čakanja pri dostopih, stroški omejitve gibanja v uri in času, drugi stroški povezani z izvedbo del na objektu z omejenim gibanjem; | / | 1 | kpl |  | 0
1.3.12 |  | Demontaža obstoječe opreme video nadzornega sistema na objektu in skladiščene opreme v ustreznih prostorih na objektu, ki jih določi uporabnik objekta; | / | 1 | kpl |  | 0
1.3.13 |  | Demontaža, odstranjevanje inštalacijskih povezav obstoječega video nadzornega sistema na objektu, odvoz na deponijo komplet s stroški deponiranja; | / | 1 | kpl |  | 0
1.3.14 |  | Sanacija prebojev sten na lokacijah demontirane obstoječe video nadzorne opreme na objektu, zidarska obdelava prebojev; | / | 1 | kpl |  | 0
1.3.15 |  | Projekt PID - elektro; izdelava projektne dokumentacije PID v dveh izvodih na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik | / | 1 | kpl |  | 0
1.3.16 |  | Projekt NOV - elektro; izdelava projektne dokumentacije NOV - navodila za obrazovanje in vzdrževanje sistema v dveh izvodih | / | 1 | kpl |  | 0
1.3.17 |  | Drobni vezni in pritrdilni material | / | 1 | kpl |  | 0