OBR-E-1

Naš znak:  KPV-2-2020/I/NS-105814-MZ

SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA,  št.……………………………….

NAZIV IN SEDEŽ PONUDNIKA:

………………………………………………………………………….……………….........................

……………………………………………………………………………………………………………

| pozicija | naziv opreme | Enota mere | cena na enoto mere brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.01 | kogeneracija dobava in montaža enote za kogeneracijo električne in toplotne energije iz bioplina, naslednjih karakteristik: nazivna električna moč 200-230 kW električni izkoristek min 39 % nazivna toplotna moč min 238 kW toplotni izkoristek min 43 % poraba bioplina (Hi= 6,3 kWh/m3) max. 100 Nm3/h tlak bioplina 20-30 mbar napetost 400 V frekvenca 50 Hz pogon bioplin dobava obsega kompaktno enoto z motorjem, generatorjem, toplotnimi izmenjevalci (blok motorja, dimni plini, mazalno olje) montirano na enotnem ohišju vključno z vso potrebno opremo za funkcionalno obratovanje, kogeneracijska enota ima prigrajeno protihrupno ohišje ter sistem hlajenja in ventilacije, kogeneracijska enota je opremljena z vsemi črpalkami in mešalnimi ventili za funkcionalno obratovanje sistema, vključno z napravo za dvig temperature povratka, ki zagotavlja konstantno temperaturo povratka in s tem preprečuje pojav kondenzacije v toplotnem izmenjevalniku, skupaj s kogeneracijsko enoto se dobavi izpušni sistem s toplotnim izmenjevalnikom za odvzem toplote dimnih plinov, z obvodom toplotnega izmenjevalca, z glušnikom za zmanjšanje hrupa, izpušni sistem je izdelan iz nerjavnega jekla odpornega na medij in je na prehodu skozi AB steno zaščiten s toplotno izolacijo iz kamene volne, toplotni izmenjevalec izpušnih plinov in obvod morata biti nameščena na ohišju motorja, izvedba povezav iztokov kondenzata iz kogeneracijske naprave, hladilnika izpušnih plinov ter varnostnega ventila hladilne instalacije, cevovod DN25 iz kislinsko odpornega AISI316L, odzivni čas servisne službe mora biti krajši kot 24 ur v delovnih dnevih, servisni center ne sme biti oddaljen več kot 150 km od lokacije objekta Primorska 8a, 3325 Šoštanj, servisni center mora odpraviti okvaro v roku 7 dni od potrjenega pisnega naročila. v sklopu dobave opreme se izdelajo vse nastavitve naprave in preskusi opreme. | 1 kompl |  |
| 01.02.01 | plinska proga dobava in montaža plinske proge za bioplin s prigrajenimi ustreznimi kontrolnimi enotami za funkcionalno obratovanje, vključno z merilnikom pretoka bioplina. | 1 kompl |  |
| 01.03.01 | zasilni hladilni sistem dobava in montaža zasilnega hladilnega sistema za hlajenje tekočine motorja in hladilni sistem za hlajenje plinske mešanice, hladilna sistema sta nameščena zunaj objekta, in sta povezana s cevnimi povezavami za kogeneracijsko napravo. | 1 kompl |  |
| 01.04.01 | elektroomara kogeneracije dobava in montaža elektroomare kogeneracijske enote za funkcionalno obratovanje celotnega sklopa vključno z nadzornim sistemom, panelom za prikaz obratovalnih parametrov (min 12'' monitor), s povezavo na nadzorni sistem upravljavca preko modbus TCP IP, elektroomara izvedbe za namestitev v sklopu ohišja kogeneracijske naprave in/ali ločene postavitve v ločenem prostoru, izvedba mora omogočati tudi obratovanje brez HMI panela, lahko se uporabi tudi PC, iPad ali pametni telefon, napisi na nadzornem sistemu morajo biti v slovenskem jeziku. | 1 kompl |  |
| 01.05.01 | sistem za dopolnjevanje in menjavo mazalnega olja dobava in montaža sistema za dopolnjevanje mazalnega olja in sistem za menjavo mazalnega olja, naslednjih karakteristik: dopolnjevanje mazalnega olja oljni rezervoar s svežim oljem volumna min 100 l z opremo za avtomatsko dolivanje olja v motor, v primeru manjka olja v motorju, vključno z vsemi elementi za zaznavanje manjka olja, sistem za menjavo mazalnega olja oljni rezervoar svežega olja volumna 500 l in oljni rezervoar iztrošenega olja volumna 500 l, vključno z vsemi povezavami, zapornimi elementi, črpalkami in opremo za funkcionalno obratovanje pri menjavi olja, izvedba rezervoarjev iz konstrukcijskega jekla zaščitenega z protikorozijskim in zaščitnim premazom. | 1 kompl |  |
| 01.06.01 | priključek sistema ogrevanja izdelava, dobava in montaža priključka sistema ogrevanja od kogeneracijske naprave do priključka toplotnega izmenjevalca na sekundarni strani odvzema toplote, naslednjih karakteristik: jeklena cev, črna, brezšivna, z normalno steno, po DIN 2448/17175/ EN10216-2, material ST37.0, z varilnim materialom, vsemi fazonskimi kosi, podpornimi konstrukcijami in dvakratnim antikorozijskim premazom s temeljno barvo: DN50 (60,3x4,5mm) skupne dolžine 11 m DN65 (76,1x2,9mm) skupne dolžine 1 m toplotna izolacija cevi ogrevanja s toplotno izolacijo, debeline 32mm DN50 skupne dolžine 11 m DN65 skupne dolžine 1 m zaporni krogelni ventil, za ogrevalno vodo, tlak 6 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material : DN50 mm (2 kos) DN15 mm, z izpustom (1 kos) tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 5 bar ter izpihovanjem cevovodov, polnjenje sistema z mehko vodo z glikolom, preizkusni zagon, električni priključki črpalk in ventilov, hidravlično uravnovešenje sistema z izdelavo zapisnika, označitev vej, izdelava shem… navedene dolžine cevovoda so informativne, izvajalec dolžine prilagodi izvedbi ponujene opreme in situaciji na terenu. | 1 kompl |  |
| 01.07.01 | priključek na zasilni hladilni sistem dobava in montaža priključka na zasilni hladilni sistem med kogeneracijsko napravo in hladilnimi napravami zunaj objekta za hlajenje tekočine motorja in hladilni sistem za hlajenje plinske mešanice, naslednjih karakteristik: jeklena cev, črna, brezšivna, z normalno steno, po DIN 2448/17175/ EN10216-2, material ST37.0, z varilnim materialom, vsemi fazonskimi kosi, podpornimi konstrukcijami in dvakratnim antikorozijskim premazom s temeljno barvo : DN50 (60,3x4,5mm) skupne dolžine 10 m DN32 (42,4x4,05mm) skupne dolžine 21,5 m toplotna izolacija cevi ogrevanja s toplotno izolacijo, debeline 32mm DN50 skupne dolžine 10 m DN32 skupne dolžine 21,5 m del cevovoda položen zunaj objekta je zaščiten z Al zaščitno pločevino DN50 skupne dolžine 8,5 m DN32 skupne dolžine 8 m zaporni krogelni ventil, za ogrevalno vodo, tlak 6 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material : DN50 mm, praznilno/polnilni (1 kos) DN32 mm, praznilno/polnilni (1 kos) DN15 mm, z izpustom (2 kos) tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 5 bar ter izpihovanjem cevovodov, polnjenje sistema z mehko vodo z glikolom, preizkusni zagon, električni priključki črpalk in ventilov, hidravlično uravnovešenje sistema z izdelavo zapisnika, označitev vej, izdelava shem… navedene dolžine cevovoda so informativne, izvajalec dolžine prilagodi izvedbi ponujene opreme in situaciji na terenu. | 1 kompl |  |
| 01.08.01 | odvod izpušnih plinov dobava in montaža odvoda izpušnih plinov od kogeneracijske naprave do glušnika zvoka in od glušnika zvoka nad streho objekta, naslednjih karakteristik: glušnik zvoka vgrajen na izstopu iz kogeneracijske naprave, ki zagotovi ustrezno raven hrupa v skladu s predpisi, DN150 (1 kos), troslojni dimniški izpušni sistem, premera 150mm, skupne dolžine cca 5,0 m, izpušni sistem se dobavi z vsemi fazonskimi kosi, kompenzatorji, pritrdilnim materialom, priključnimi elementi, z zaključno kapo, s priključkom za izpust kondenza, s priključkom za čiščenje in kontrolo, s priključkom za izvajanje meritev DN150 (izveden v skladu z navodili izvajalcev meritev), skupaj z izpušnim sistemom se dobavi podest za dostop do merilnega mesta izpušnega sistema, podest tlorisne dimenzije 800x1500 mm, z dostopno lestvijo s hrbtno zaščito, podest montiran na višini cca 3.450 mm od kote terena, izpušni sistem je izdelan iz nerjavnega jekla AISI316 odpornega na medij in je na prehodu skozi AB steno zaščiten s toplotno izolacijo iz kamene volne, dostopni podest in lestev izdelana iz nerjavnega jekla AISI304, pohodna površina izdelana iz rešetke iz armiranega poliestra, v sklopu dobave izpušnega sistema se opravi prvi pregled sistema za odvod izpušnih plinov s strani pooblaščene organizacije, navedene dolžine so informativne, izvajalec dolžine prilagodi izvedbi ponujene opreme in situaciji na terenu. | 1 kompl |  |
| 01.09.01 | odvod toplega zraka izdelava, dobava in montaža kanala za odvod zraka iz kogeneracijske naprave na prosto, kanal je sestavljen iz naslednjih elementov: kanal za odvod zraka, izdelan iz nerjavne pločevine debeline 1,0 mm, skupaj s fazonskimi kosi, prirobnicami, tesnili ter materialom za spajanje in konzolnim obešalnim materialom, kanalski razvod mora biti izveden tesno, 900 x 1.300 mm, dolžine cca. 4.000 mm prehodni element – priklop na kogeneracijski napravo premera 700 mm, višine cca 450 mm odvod toplega zraka iz kogeneracijske naprave se usmeri v prostor ali izven objekta, za usmeritev zraka se vgradi zaporna ročna loputa dimenzije 900x1.300 mm (2 kos) na izstopni strani kanala je vgrajena nadtlačna žaluzija, dim. 900 x 1.800 mm, ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material, izvedba kanala, konzolnega in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI304. | 1 kompl |  |
| 01.10.01 | priključek bioplina dobava in montaža priključka bioplina s priklopom na podzemni razvod bioplina, vgradnjo ročnega in motornega zaporne ventila nameščenega v omari na zunanji steni objekta, notranji razvod bioplina vključno z vgradnjo filtra in merilnika pretoka, ter priključek na plinsko progo, naslednjih karakteristik: jeklena cev iz nerjavnega jekla AISI316, brezšivna, z normalno steno, z varilnim materialom, vsemi fazonskimi kosi, podpornimi konstrukcijami in dvakratnim premazom z rumeno barvo : DN80 (88,9x3,0mm) skupne dolžine 6,0 m DN40 (48,3x3,0mm) skupne dolžine 4,0 m zaporni krogelni ventil, za bioplin iz nerjavnega jekla, vključno tesnilni in pritrdilni material : DN80, ročni (1 kos) DN80, elektromotorni (Ex) (1 kos) DN25, praznilni (1 kos) zaporni ventili so nameščeni v omarici iz nerjavnega jekla AISI304, izdelane iz pločevine debeline 1,0 mm, dimenzije 800x1.000x400 mm, s prezračevalnimi odprtinami, vrati na tečajih in oznako na vratih, v cevovod se vgradi obstoječi filter bioplina DN80, ter merilnik pretoka bioplina DN40, tlačni in trdnostni preizkus, ter izpihovanje cevovodov, polnjenje z bioplinom, preizkusni zagon, električni priključki ventilov, označitev vej, izdelava shem… navedene dolžine cevovoda so informativne, izvajalec dolžine prilagodi izvedbi ponujene opreme in situaciji na terenu. | 1 kompl |  |
| 01.11.01 | odvod kondenza dobava in montaža vseh odvodnih cevi za odvod kondenza iz posameznih priključkov na napravi vključno z izpušnim sistemom do zbirnega jaška kondenza, izvedba odvodnih cevi iz nerjavnega jekla AISI316, konzolni in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI304. | 1 kompl |  |
| 01.12.01 | NN električna povezava in signalna povezava rekonstrukcija NN priključka v TR postaji - Dobava in montaža kabla NYY-J 4x120mm2 dolžine 10m (2x5m). - Dobava in izdelava kabelske spojke Raychem (2 kos) za kabel NYY-J 4x120mm2. gradbena dela za izvedbo energetskega dovoda - dobava in položitev dveh paralelnih cevi stigmafex 110mm v betonsko ploščo pred postavitvijo agregata. nove kabelske povezave. - Za lastno rabo - Do merilne omarice »MO« - Za nadzorni sistem - Do centrale MX5000 - Za elektro motorni ventil na DN80 - Do signalno krmilnih elementov ob napravi - Do hladilnega sistema kabelska zaščita in pribor - Pocinkana kabelska polica PK100 z pokrovi, spojkami, nosilci, pritrdilnim in montažnim priborom - Pocinkana kabelska polica PK50 z pokrovi, spojkami, nosilci, pritrdilnim in montažnim priborom - Plastične gibljive cevi fi 23mm, 16 mm,11 mm ozemljitve in izenačitev potenciala - Valjanec Fe-Zn 25x4mm - Križna sponka (trak-trak) - Objemke za tehnološke cev, iz nerjavečega jekla. - Cu pletenica 25mm2 povprečne dolžine 0.5m, komplet z kabel čevli 25/8, vijaki in maticami M8 in dvemi zobatimi podložkami vključitev naprave v nadzorni sistem KČN - Sistemska programska oprema in aplikacijska programska oprema za nadzorni računalnik. | 1 kompl |  |
| 01.13.01 | prvo polnjenje dobava in vgradnja vseh tekočin in snovi za prvo polnjenje kogeneracijske naprave vključno z vsemi priključki (mazalno olje, hladilna tekočina, glikol, bioplin, tekočina akumulatorja,…) | 1 kompl |  |
| 01.14.01 | preizkusni zagon in šolanje izvedba preizkusnega zagona vključno z nastavitvami parametrov, optimizacijo nastavitev ter izvedbo šolanja upravljavca, trajanje poskusnega zagona 3 dni | 1 kompl |  |
| 01.15.01 | poskusno obratovanje poskusno obratovanje traja tri mesece po uspešnem prevzemu s strani naročnika, v času poskusnega obratovanja se je izvajalec dolžan, v primeru nejasnosti oz. težav pri obratovanju, odzvati najkasneje v 12 urah po pozivu upravljavca (ne glede na dan v tednu), manjše težave izvajalec odpravi s pomočjo upravljavca na daljavo (E-pošta oz. telefona), v primeru kompleksnejših težav pa mora izvajalec napako odpraviti na lokaciji objekta, z izjemno pogostostjo motenj med poskusnim obratovanjem se poskusno obratovanje začne znova, pred koncem poskusnega obratovanja izvajalec izvede meritve garancijskih obratovalnih parametrov - izkoristek SPTE - poraba motornega olja - emisija hrupa (meritev pooblaščene organizacije) - emisija škodljivih snovi v zrak (meritev pooblaščene organizacije) | 1 kompl |  |
| 01.16.01 | garnitura univerzalnega in specialnega orodja dobava univerzalnega in specialnega orodja za vzdrževalna dela oz. servisiranje kogeneracijske naprave | 1 kompl |  |
| 01.17.01 | dokumentacija predaja kompletne tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku PID (projekt izvedenih del) DZO (ustrezni certifikati, atesti, deklaracije o skladnosti, zapisniki o pregledih in testiranjih, potrdilo o pregledu delovne opreme s strani pooblaščenca, …) NOV (navodila za obratovanje in vzdrževanje, tehnična navodila, katalog nadomestnih delov, …) | 1 kompl |  |
| 01.18.01 | demontaža obstoječe opreme demontaža obstoječe opreme vezane na napravo za kogeneracijo - kogeneracijska naprava - priključni cevovodi in oprema - električne inštalacije priključni cevovodi in kogeneracijska naprava in ostali demontirani elementi se oddajo pooblaščenemu prevzemniku odpadnih materialov, za predane materiale je potrebno v sklopu dokazil predložiti evidenčne zapisnike o prevzemu. | 1 kompl |  |
|  | skupaj |  |  |

Datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________