1 	VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE - OBRAZCI

Vsak gospodarski subjekt lahko odda ponudbo na podlagi objavljene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

VENTILATORSKA POSTAJA NOP II

št.: 218-NP-0100-2020

Ponudnik lahko pridobi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal.

Ponudnik mora v okviru ponudbe predložiti izpolnjene obrazce:

Obrazec 1: Podatki o ponudniku	2

Obrazec 2:  Ponudba	4

Obrazec 3: Krovna izjava –ESPD	5

Obrazec 4: Izjava po 35. členu ZIntPK	6

Obrazec 4.1: Izjava o  udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika - vzorec	7

Obrazec 5: Izjava o dobavi blaga in izvedbi storitev	10

Obrazec 6: Pozitivne reference in potrdilo referenc po predmetu oddaje naročila 	17

Obrazec 7: Obratovalni stroški Ventilatorske postaje NOP II	19

Obrazec 8: Obratovalni stroški – poraba električne energije	20

Obrazec 9: Pogodba - osnutek	21

Obrazec 10: Izjava o udeležbi podizvajalcev	40

Obrazec 11: Podatki o podizvajalcu	41

Obrazec 12: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje 	42

Obrazec 13: Bančna Garancija za resnost ponudbe - VZOREC	43

Obrazec 14: Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih  obveznosti	44

Obrazec 15: Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak roku	46

Obrazec 16: Izjava o predložitvi bančne garancije za vračilo predplačila - avansa	48

V primeru skupne ponudbe /s podizvajalcem je potrebno ob ponudbi posebej predložiti za vsakega od ponudnikov / podizvajalcev v skupni ponudbi:

- Izpolnjen Obrazec 2: Podatki o ponudniku;

- Izpolnjen Obrazec 3: Krovna izjava – ESPD.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati skladno z navodili v točki 2 Dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

2	OBRAZCI DOKUMENTACIJE

Obrazec 1: Podatki o ponudniku

| JAVNO NAROČILO | št.: 218-NP-0100-2020 |
| --- | --- |
| PREDMET | VENTILATORSKA POSTAJA NOP II |
| NAROČNIK | Premogovnik Velenje, d. o. o. Partizanska 78 SI – 3320 VELENJE |
| ROK ZA PREJEM PRIJAV | 27. 3. 2020 do 10:00 ure |

Na podlagi razpisne dokumentacije, objavljene v postopku oddaje naročila po postopku s pogajanji z objavo v skladu s 47. členom ZJN-3, se prijavljamo na predmetni javni razpis in prilagamo ponudbo ter obvezne priloge, kot zahteva predmetna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

| NAZIV PONUDNIKA: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sedež ponudnika (naslov): |  |  |  |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |  |  |  |
| OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem : (V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za obrazcem št. 2). | 1.(Ime in priimek, status (direktor, prokurist, član NO, itd.)) |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |
| Banka in številka TRR : |  |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |  |
| ID številka za DDV: |  |  |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA |  | NE |  |
| Telefon: |  |  |  |  |
| Faks: |  |  |  |  |
| Elektronska pošta: |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: |  |  |  |  |
| E-pošta kontaktne osebe: |  |  |  |  |
| Telefon kontaktne osebe: |  |  |  |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe |  |  |  |  |
| Predstavnik ponudnika za izvedbo pogodbe | Ime in priimek:___________________________ Tel.: ___________________________________ |  |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |  |  |  |
| Nastopanje v skupni ponudbi (ustrezno označiti): | DA | NE |  |  |
| Nastopanje s podizvajalci (ustrezno označiti): | DA Št.:______ |  |  | NE |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

- sprejemamo vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 9) in potrjujemo resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v ponudbi,

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave,

- smo seznanjeni, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel in si naročnik pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadarkoli prekine javno naročilo.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

_________________________

Obrazec 2:  Ponudba

| Ponudnik ta obrazec v pdf. datoteki naloži v zavihek Predračun. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAROČNIK | PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o. Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE |  |  |  |
| JAVNO NAROČILO št. | 27. 3. 2020 do 10:00 ure |  |  |  |
| PREDMET | VENTILATORSKA POSTAJA NOP II |  |  |  |

| PONUDNIK |  |
| --- | --- |
| ŠTEVILKA PONUDBE |  |
| NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE | a) samostojno b) s podizvajalci c) skupna ponudba (ustrezno obkrožiti) |

Cena vsebuje vse stroške izvedbe dobave blaga in storitve, popuste in rabate predmeta naročila VENTILATORSKA POSTAJA NOP II. Specifikacija vrednosti ponudbe je podana v Prilogi 3 Specifikacija blaga in storitev.

| Poz. | NAZIV POSTAVKE | VREDNOST SKUPAJ v EUR brez DDV | DDV | VREDNOST SKUPAJ v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VENTILATORSKA POSTAJA NOP II |  |  |  |

Cena in vrednost se izpišeta na dve (2) decimalni mesti

V primeru prijave tuje osebe se DDV obračunava skladno z zakonom o DDV.

ROK PLAČILA:

Naročnik se obvezuje, da bo račun za dobavo blaga poravnal v obrokih:

- Vrednost v višini 50% pogodbene vrednosti brez DDV bo plačal v 10 mesečnih obrokih.

Naročnik bo plačeval avanse v 15-ih dneh od prejema pravilno izstavljenega predračuna oz. zahtevka za predplačilo in prejete bančne garancije za vračilo avansa.

- Vrednost v višini 50% pogodbene vrednosti brez DDV bo naročnik poravnal v roku 30 dni po opravljenem poskusnem zagonu in tehničnem prevzemu ventilatorske postaje.

Na računu mora biti razvidna številka transakcijskega računa, naročila in pogodbe: št.: 218-NP-0100-20220 in priložena specifikacija blaga oziroma storitev. Računu mora biti priložena potrjena dobavnica s strani naročnika.

| ROK IN NAČIN IZVEDBE/STORITVE: Blago se dostavi na lokacijo naročnika na stroške ponudnika (Incoterms 2020 – DDP Premogovnik Velenje). Rok izvedbe vseh aktivnosti, ki so predmet naročila (izdelava, dobava, montaža ventilatorske postaje, ter projektna dokumentacija, tehnični pregled, poskusno obratovanje in tehnični prevzem) ventilatorskega postroja je 31. 8. 2021. VELJAVNOST PONUDBE: Veljavnost ponudbe je najmanj 180 dni od odpiranja ponudbe. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj in datum: ……………………. Žig Ponudnik: …………………………. |  |  |  |  |  |  |

Ponudniki ne smejo spreminjati vsebine obrazca. V kolikor bo ponudnik spremenil vsebino obrazca, je skladno z ZJN – 3 to takojšni razlog za izključitev.

Obrazec 3: Krovna izjava –ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

V kolikor ponudnik ne bo priložil obrazca ESPD, bo njegova prijava obravnavana kot nedopustna in izključena iz nadaljnjega postopka.

Obrazec 4: Izjava po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila za dobavo blaga »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II 218-NP-0100-2020 « ponudnik:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje,  ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved   velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Datum, kraj:				Žig in podpis ponudnika:

_____________________________ 			_________________________________

Obrazec 4.1: Izjava o  udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika - vzorec

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika (naziv/ime ponudnika, matična št., naslov):   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Undersigned legal representative of the Contractor (title/name of the Contractor, Registration No., address)

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, s spremembami, v nadaljevanju ZintPK) Republike Slovenije podajam

in accordance with Paragraph 6 of the Article 14 of the Integrity and Prevention of Corruption Act (Official Gazette of RS, no. 45/2010, as amended, hereinafter ZintPK) of Republic of Slovenia I hereby make

# IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

# The Statement on the participation in the Ownership Structure of the Contractor

# Neposredna in posredna udeležba v lastništvu ponudnika:

# Direct and indirect participation in ownership of the Contractor:

- Udeležba fizičnih oseb

# Participation of the Natural Persons

| # ime in priimek / # name and surname | # naslov prebivališča / # address | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- |

- Udeležba pravnih oseb

# Participation of the Legal Persons

| # firma / # company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / # ownership share | # lastniki poslovnih deležev/delnic družbe / holders of the company shares |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Udeležba tihih družbenikov v ponudniku in lastnikih ponudnika

# Participation of the Sleeping Partners in the Contractor and its Owners

| # firma /ime in priimek # company name/ name and surname | # sedež/ naslov prebivališča # seat / address | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

- Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih s ponudnikom ali lastniki ponudnika– povezane družbe v ponudniku in lastnikih ponudnika

# Participation of the Business Entities associated with the Contractor or with the Owners of the Contractor –associated companies in the Contractor and in the Owners of the Contractor2

| # firma / company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. |  | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Ponudnik soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za preprečevanje korupcije v skladu z 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati izjavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

The Contractor hereby agrees that at the request of the Commission for Prevention of the Corruption (Commission) in accordance with Paragraph 6 of Article 14 of ZintPK, the Client is entitled to submit this Statement, or data from this Statement, to the Commission. The Client is liable to protect the Statement in accordance with the Personal Data Protection Act.

Ponudnik jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

The Contractor is liable for the topicality, correctness and accuracy of the data in this Statement. If the Contractor presents a false statement or false information, such act or omission entails nullity of the contract/agreement.

# Ponudnik izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvu ponudnika.

# The Contractor expressly warrants that all natural persons who are directly or indirectly involved in the ownership of the contractor are indicated in this Statement.

Ime in priimek: ………………………………

(name and surname)

Funkcija: ……………………………………..

# (position)

# Podpis:……………………………………….

(signature)

# Dne ……………..

(on)

Obrazec 5: Izjava o dobavi blaga in izvedbi storitev

Ponudnik:

Naročnik: 	Premogovnik Velenje, d. o. o.

Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE

# IZJAVA O IZDELAVI, DOBAVI, MONTAŽI BLAGA  - VENTILATORSKA POSTAJA NOP II

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z določili in pogoji, ki so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za dobavo predmeta naročila v poglavju 5.

Izjavljamo, da:

- bomo predmet javnega naročila, ki zajema izdelavo, dobavo, montažo ventilatorske postaje NOP II izvedli skladno z zahtevami  in pogoji naročnika opredeljenih v Dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila št.: 218-NP-0100-2020 ,

- bomo vse aktivnosti, ki zajemajo predmet javnega naročila »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II« izvedene najkasneje do 31. 8. 2021 skladno z Incoterms 2020 – DDP Premogovnik Velenje,

- bomo ob dobavi in izvedeni montaži ventilatorskega postroja predložili vse zahtevane dokumente skladno s poglavjem 5 v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,

- da lahko naročnik v primeru ugotovljenih odstopanj dobavljenega blaga od zahtevanih tehničnih lastnosti blaga in neugodno rešene reklamacije unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Datum:__________________						Žig in podpis ponudnika:

Obrazec 6: Pozitivne reference in potrdilo referenc po predmetu oddaje naročila

V zvezi z javnim naročilom dobava in izvedba: »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.:218-NP-0100-2020

objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________________, pod št. objave______________________________

______________________________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

navajamo reference o izdelavi in dobavi ventilatorjev, ki z območjem delovanja zadošča ali presega obratovalno točko z depresijo 3000 Pa in  hkrati s pretokom 200 m3/s v obdobju zadnjih petih let 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019.

Naročnik mora za priznanje sposobnosti izkazati vsaj pet dobav v navedenem obdobju.

| Št. | Tip prodane naprave | Pretok naprave v m3 | Depresija naprave v Pa | Moč naprave v kW | Količina | Leto dobave | Naslov kupca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

| SKUPAJ REFERENCE število |  |
| --- | --- |

V primeru, da ne bo predloženih vsaj pet ustreznih in s strani investitorjev potrjenih referenc, se bo ponudba ponudnika obravnavala kot tehnično neustrezna, s tem posledično NEDOPUSTNA in bo izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Ponudnik dokaže reference s izpolnitvijo zgornje tabele, kateri obvezno priloži podpisan in žigosan »OBRAZEC POTRDILO REFERENC« za vsako navedeno referenco!

Referenčno potrdilo mora potrditi naročnik referenčnega projekta / kupec. Referenčni naročnik je tisti naročnik, ki je ponudniku naročil in financiral izvedbo/dobavo referenčnih del.

Datum:__________________					Žig in podpis ponudnika:

OBRAZEC POTRDILO REFERENC

Podpisani (kupec) izdajatelj potrdila:

(Naziv):……………………………………………………………………………..

(Naslov):……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Kontaktna oseba: ………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………………………………….

E-naslov ……………………………………………………………………………

POTRJUJEMO, da je dobavitelj/izvajalec:

(Naziv):……………………………………………………………………………..

(Naslov):……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

za nas dobavil »VENTILATOR«, v obdobju od leta 2015 do leta 2019.

|  | Tip prodane naprave | Tehnične karakteristike predmeta dobave |  |  | Leto dobave | Lokacija vgrajene naprave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pretok naprave v m3 | Depresija naprave v Pa | Moč naprave v kW |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

V obdobju našega sodelovanja se je dobavitelj/izvajalec izkazal za kakovostnega, strokovnega in korektnega. Dobavitelj/izvajalec je vse dobave izvedel v skladu s pogodbenimi določili in ob dobavah izročil ustrezno tehnično dokumentacijo.

Priporočilo izdajamo za prijavo dobavitelja/izvajalca na javni razpis družbe Premogovnik Velenje, d. o. o.

Datum :________________					Žig in podpis izdajatelja potrdila:

Obrazec 7: Obratovalni stroški Ventilatorske postaje NOP II

Ponudnik:

Naročnik: 	Premogovnik Velenje, d. o. o.

Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE

Izjavljamo, da bo ponujeni ventilatorski postroj za javno naročilo »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II 218-NP-0100-2020« dosegal naslednje vrednosti obratovalnih stroškov, ki so podane v tabeli.

Izhodišča za izračun obratovalnih stroškov so:

- Obratovalni stroški ventilatorskega postrojenja se morajo izračunati za dobo obratovanja 20 let.

- Obratovalna točka z depresijo 3000 Pa in hkrati s pretokom 200 m3/s,

- Obratovanje 365 dni/leto in 24 ur/dan,

- Za izračun stroška porabe električne energije se uporabi cena električne energije v vrednosti  100 €/MWh.

Vrednosti obratovalnih stroškov morajo biti prikazane za naslednje stroškovne kategorije:

- stroške porabe električne energije,

- stroške rednega vzdrževanja,

- stroški rednih remontov oz. ključnih rezervnih delov v okviru remontov,

- ostale obratovalne stroške.

Vsaka stroškovna kategorija mora imeti predstavljeno podrobno specifikacijo izračuna predvidenih stroškov z vsemi vhodnimi podatki, ki jo bo naročnik preverjal.

OPOZORILO: Ponudnik v ponudbi kot prilogo tega obrazca priloži specifikacijo izračuna.

| Naziv | Vrednost obratovalnih stroškov v EUR na predpisani obratovalni točki za obdobje 1 leta | Vrednost obratovalnih stroškov v EUR na predpisani obratovalni točki za obdobje 20 let |
| --- | --- | --- |
| Stroški porabe električne energije |  |  |
| Stroški rednega vzdrževanja |  |  |
| Stroški rednih remontov oz. ključnih rezervnih delov v okviru remontov |  |  |
| Ostali obratovalni stroški |  |  |
| Skupna vrednost obratovalnih stroškov |  |  |

Datum:__________________					Žig in podpis ponudnika:

Obrazec 8: Obratovalni stroški – poraba električne energije

Ponudnik:

Naročnik: 	Premogovnik Velenje, d. o. o.

Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE

Izjavljamo, da bo ponujeni ventilatorski postroj za javno naročilo »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II 218-NP-0100-2020« v obratovalni točki z depresijo 3000 Pa in hkrati s pretokom 200 m3/s dosegal naslednjo porabo električne energije, ki je podana v tabeli.

| Naziv | Urna poraba v MWh | Dnevna poraba v MWh | Letna poraba v MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Poraba električne energije |  |  |  |

Naročnik bo navedeno porabo električne energije v obratovalni točki z depresijo 3000 Pa  in hkrati s pretokom 200 m3/s preveril pri poskusnem obratovanju.

V kolikor se bodo pri poizkusnem obratovanju pokazala odstopanja obratovalnih stroškov od obratovalnih stroškov navedenih v tem obrazcu bo naročnik vnovčil bančno garancijo za dobro izvedbo del.

Datum:__________________					Žig in podpis ponudnika:

Obrazec 9: Pogodba - osnutek

POGODBA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

št. 218-NP-0100-2020

»VENTILATORSKA POSTAJA NOP II«

ki jo skleneta

NAROČNIK: 			PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.

Partizanska cesta 78

3320 Velenje

ID DDV: SI92231217,

ki ga zastopata direktorica mag. Mojca LETNIK

in generalni direktor mag. Marko MAVEC

in

DOBAVITELJ/ /IZVAJALEC:	______________________________

______________________________

______________________________

ID DDV: ______________________,

ki ga zastopa ___________________

V nadaljevanju te pogodbe se PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. navaja kot kupec in naročnik, ___________pa se navaja kot dobavitelj/izvajalec.

- člen

(Uvodna določila)

Naročnik je izvedel postopek javnega naročila po odprtem postopku (40. čl. ZJN-3), ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod št.: ________________ in v uradnem glasilu Evropske skupnosti pod št.:__________________.

Naročnik je v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) izdelal dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. 218-NP-0100-2020  »Ventilatorska postaja NOP II« in jo posredoval na Portal javnih naročil.

Dobavitelj/izvajalec je oddal ponudbo številka _________ z dne _________ (v nadaljevanju ponudba), ki jo je naročnik pregledal in potrdil njeno ustreznost.

Pogodba je sestavljena na podlagi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe dobavitelja/izvajalca. Ponudba dobavitelja/izvajalca je sestavni del te pogodbe. Vsi dokumenti, ki sestavljajo pogodbo, predstavljajo celoto in se kot takšni tudi interpretirajo. V primeru nasprotij oziroma neskladij glede določenih obveznosti, se za potrebe interpretacije, uporablja naslednji vrstni red:

- Pogodba.

- Ponudba dobavitelja/izvajalca.

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

- člen

(predmet pogodbe)

Predmet pogodbe je dobava, montaža in poskusno obratovanje, »Ventilatorske postaje NOP II«, ki zajema:

- Izdelava projektne dokumentacije;

- Izdelava gradbenega dela;

- Dobava vse opreme, sestavnih delov in materialov, razen če je izrecno navedeno, da dobavi naročnik;

- Izdelava, nadzor, preizkušanje in površinska zaščita za vse zahtevane sestavne dele (proizvajalec predvidi površinsko zaščito skladno z standardom ISO EN 12944-2 in potrditvijo s strani naročnika);

- Transport na delovišče vse opreme in sestavnih delov;

- Montaža ventilatorske postaje;

- Izobraževanje zaposlenih;

Druga točka prejšnjega odstavka zajema: gradbeno obrtniška dela in strojni del kot npr. pripravljalna dela, vsi izkopi, izdelava zaščite gradbene jame, trajna ureditev brežin, ureditev platojev, vsa dodatna gradbena dela za postavitev potrebnih objektov in ostalo.

Po dobavi ventilatorskega postroja bo naročnik izvedel:

- Tehnični pregled;

- Poskusno obratovanje;

- Tehnični prevzem.

Predmet pogodbe je podrobneje opredeljen v Prilogi 1 k pogodbi.

- člen

(pogodbena vrednost)

Pogodbena vrednost za dobavo blaga in izvršene storitve iz 2. člena pogodbe je fiksna in znaša _________________ EUR pri pariteti DDP Premogovnik Velenje, v skladu z Incoterms 2020. Vrednost je brez DDV.

DDV ni zaračunan na podlagi 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list Republike Slovenije št. 117/2006 in nasl.)

- člen

(rok dobave in izvedbe)

Dobavitelj/izvajalec se zaveže realizirati (izvesti) predmet pogodbe in izpolniti pogoje za tehnični prevzem Ventilatorske postaje NOP II. najkasneje do 31. 8. 2021.

Zaradi morebitnih nepredvidenih okoliščin se lahko dela prestavijo ali tudi podaljšajo, kar pa ne sme vplivati na ostale pogodbene obveznosti izvajalca ali vrednost pogodbe. Naročnik si pridrži pravico do podaljšanja roka za zaključek del v kolikor zaradi razloga na strani naročnika pride do zamika predvidenega začetka del, prekinitve del na zahtevo naročnika, če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi del – za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo; če je prišlo do nepričakovanih razmer na delovišču, med katere sodijo nepričakovani pogoji, na katere naleti izvajalec med izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi del – za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo (skladno s 95 čl. ZJN-3).

Izvajalec mora izročiti naročniku v roku šestih (6) mesecev od podpisa pogodbe celotno projektno dokumentacijo in načrte.

V primeru, da dobavitelj/izvajalec po svoji krivdi prekorači rok dobave, mu naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % za vsak dan zamude, vendar ne več kot 5 % vrednosti dobave.

Dokumentacija za vodenje projekta, ki vključuje:

(i)	celoten časovni razpored projekta,

(ii)	podroben časovni načrt izdelave,

(iii)	časovni razpored gradnje,

(iv)	časovni načrt prevzema za obratovanje,

(v)	dnevna, tedenska in mesečna poročila o poteku del.

je priloga 2 k pogodbi in veže izvajalca za podane časovnice v predmetnih dokumentih.

- člen

(obračun, rok in način plačila)

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo naročnik poravnal obveznosti za dobavljeno blago in izvršene storitve v več mesečnih obrokih – plačilih in s končnim plačilom. Plačila bo dobavitelj/izvajalec prejel na svoj račun vsakič do datuma, kot je prikazano v spodnji tabeli.

| Obrok plačila | Vrednost (EUR) | Rok plačila |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 10 enakih mesečnih obrokov* |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  | 30 dni po tehničnem prevzemu ventilatorske postaje |
| Skupaj |  |  |

* Datumi mesečnih obrokov se bodo določili ob pripravi pogodbe z izbranim dobaviteljem/izvajalcem in bodo skladni s plačilnimi pogoji, opredeljenimi na pogajanju.

Osnova za izstavitev in plačilo zadnjega obroka oziroma končnega plačila je uspešno izveden prevzem dobavljenega blaga in opravljenih storitev in podpisan prevzemni zapisnik s strani odgovorne osebe naročnika.

Vse cene so v eurih (EUR) in se stranki dogovorita, da se vsa plačila izvedejo v eurih (EUR). Vsa plačila se izvedejo na transakcijske račune pogodbenih strank. O morebitni spremembi transakcijskih računov, pogodbeni stranki druga drugo nemudoma pisno obvestita.

- člen

(finančna zavarovanja)

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik oz. ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

# 6.1 	člen

(bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

Dobavitelj/izvajalec mora v roku deset (10) dni po podpisu pogodbe naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancija mora veljati še najmanj šestdeset (60) dni po koncu veljavnosti pogodbe.

Znesek zavarovanja je 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Brez izročitve garancije se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

# 6.2	člen

(bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Dobavitelj/izvajalec mora v roku desetih (10) dni po tehničnem prevzemu izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je za dvajset (20) dni daljši kot je splošni garancijski rok, določen v 12. členu pogodbe. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot so opredeljeni v pogodbi.

Brez izročitve garancije se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

# 6.3	člen

(bančna garancija za vračilo predplačila – avansa)

Garancija mora biti izdana za celoten znesek vsakega posameznega predračuna oz. zahtevka za plačilo, z veljavnostjo najmanj še petinštirideset (45) dni po poteku pogodbenega roka. Zavarovanje mora biti izdano v skladu s pravili EPGP 758. V primeru podaljšanja roka dobave se ustrezno podaljša tudi garancija. Veljavnost garancije je še do vključno petinštirideset (45) dni po preteku pogodbenega roka dobave blaga in izvedbe storitev po tej pogodbi.

Brez izročitve bančne garancije za zavarovanje avansnega plačila, se avansa ne plača. V primeru zamude dobave blaga in izvedbe storitev je dobavitelj/izvajalec dolžan izdati novo bančno garancijo za zavarovanje avansnega plačila z zapisniško dogovorjenim datumom dobave. Veljavnost nove garancije je še do vključno trideset (30) dni po spremenjenem datumu dobave in izvedbe storitev iz te pogodbe.

- člen

(obveznosti izvajalca)

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela in storitve izvrševal kakovostno in strokovno, v obsegu, zahtevanem s strani naročnika, in v skladu z zakonodajo, tehničnimi predpisi in pravili stroke.

Izvajalec bo izdelal ventilatorsko postajo skladno z naslednjimi evropskimi direktivami ali njim enakovrednimi:

- Direktiva ATEX, Direktiva 2014/34/EU,

- Direktiva o strojih 2006/42/ES in spremembah Direktive 95/16/ES,

- Direktiva EMC, Direktiva 2014/30/EU,

- Direktiva LVD, Direktiva 2014/35/EU.

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po pogodbi je izvajalec dolžan predvsem:

- zagotoviti, da so v ponudbi upoštevane vse vrste storitev ter vsi stroški potrebni za izvedbo storitev po tej pogodbi,

- pričeti z izvajanjem storitev oziroma del v dogovorjenem roku, jih izvajati skladno z določili pogodbe in jih dokončati v pogodbeno dogovorjenem roku;

- izvršiti vse pogodbene obveznosti gospodarno in v korist naročnika;

- izvajati dela po predhodno medsebojnem potrjenem časovnem načrtu in v ustrezni kvaliteti;

- sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika;

- omogočiti naročniku stalen nadzor nad izvajanjem del in kontrolo nad kvaliteto izvedbe;

- dnevno, tedensko in mesečno izdelati in predložiti naročniku poročila o opravljenih delih, pri čemer poročanje traja do dokončanja vseh pogodbenih del oziroma do tehničnega prevzema;

- skupaj s pooblaščenimi predstavniki naročnika vsaj enkrat mesečno analizirati dinamiko in kvaliteto izvrševanja pogodbe;

- dobavljati blago skladno z izpolnjevanjem vseh zahtev s področja varstva pri delu in varovanja zdravja ter varovanja okolja, ki izhajajo iz zahtev za posamezen proizvod, vključno z zahtevami Uredbe REACH.

Dobavitelj/izvajalec se obvezuje aktivno sodelovati z naročnikom pri proizvodih, ki lahko imajo pomemben vpliv na okolje ali zdravje zaposlenih, tako da:

- naročnika sproti (po prejetem naročilu in pred dostavo) obvešča (pisno ali elektronsko) o morebitnih spremembah,

- naročniku sproti (po prejetem naročilu in pred dostavo) dostavlja vso potrebno dokumentacijo, ki mora biti posodobljena v skladu s predpisi s področja kemičnih snovi, okolja in varnosti pri delu, ki so zahtevani za posamezen proizvod,

- naročnika pravočasno obvesti, da proizvoda ne bo mogel več dostavljati zaradi neskladnosti s predpisi.

- člen

(obveznosti naročnika)

Naročnik se obvezuje, da bo:

- dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije, podatke in dokumente, s katerimi razpolaga, in so vezani na izvedbo storitev po tej pogodbi,

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- zagotovil potrebne energente za izvedbo del, ki jih bo izvajalec plačal,

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del,

- zagotovil strokovni nadzor nad izvedbo del.

- člen

(izobraževanje zaposlenih)

Izobraževanje mora biti izvedeno z namenom, da lahko naročnik ventilatorsko opremo učinkovito in varno upravlja in vzdržuje po zaključku tehničnega prevzema. Šolanje vključuje izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev in bo zajemalo obratovanje, popravila, vzdrževanje, testiranje, revizije in mazanje delov ventilatorja ter ostalo.

Izpolnitev obveznosti glede izobraževanja delovne sile po tej pogodbi izvajalec izkaže z izdajo potrdila o usposobljenosti udeležencev izobraževanja.

- člen

(predstavniki pogodbenih strank)

Predstavnika pogodbenih strank za izvedbo pogodbe sta:

- predstavnik naročnika:	_______________________, telefon:_________, email: __________

- predstavnik dobavitelja/izvajalca:	 _______________________, telefon:_________, email: __________

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe. Predstavniki pogodbenih strank nimajo pravice spreminjati pogodbenih obveznosti.

V primeru sprememb zgoraj navedenih kontaktnih podatkov, morajo pogodbene stranke obvestiti druga drugo v roku treh (3) delovnih dni po spremembi, sicer odgovarjajo za škodo, ki z opustitvijo nastane drugi stranki.

Vsa pisna korespondenca in komunikacija zahteva obvezno uporabo angleškega jezika in mora biti v pisni obliki po elektronski pošti.

- člen

(prevzem blaga in opravljenih storitev)

Količinski, kakovostni in vrednostni prevzem dobavljene opreme in izvedene storitve bo opravljen po prevzemno – kontrolni tehnologiji v skladu s sistemom ISO 9001 pri naročniku.

Tehnični pregled se opravi skupaj z naročnikom in zajema prevzem vse tehnične dokumentacije ter pregled upravljanja in nadzora. Izvede se kontrola diagramov karakterističnih krivulj ventilatorjev ter vgrajenega merilnega sistema ventilatorske postaje. Izvajanje meritev se bo vršilo v dela prostih dnevih naročnika.

Izvede se poskusno obratovanje, ki zajema kompletni zagon ventilatorske postaje in med drugim vključuje zagon obeh ventilatorjev. Izvajalec za poskusno obratovanje zagotovi usposobljen tehnični kader. Pred zaključkom montaže opreme, se bo izvajalec uskladil z naročnikom o predvidenem datumu poskusnega obratovanja. O poskusnem obratovanju se sestavi Poročilo o poskusnem obratovanju, v katerem se navede:

- oprema, ki je predmet poskusnega obratovanja,

- količina, kakovost in druge značilnosti izvedbe opravljenih del (montaže opreme) in

- natančen opis pomanjkljivosti montirane opreme/obratovanja, ki se pokažejo med poskusnim obratovanjem.

V primeru neuspešnega poskusnega obratovanja, se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita za primeren dodatni rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne more biti daljši od 30 dni in določita datum izvedbe novega poskusnega obratovanja.

Tehnični prevzem se bo izvršil v prisotnosti predstavnikov naročnika in dobavitelja/izvajalca. Ob prevzemu se bo izvršil pregled dobavljenega blaga ter izvedenih storitev, ki zajema prevzem vse tehnične dokumentacije ter pregled upravljanja in nadzora. O opravljenem pregledu in prevzemu bo naročnik sestavil prevzemni zapisnik, ki ga potrdita odgovorni osebi naročnika in dobavitelj/izvajalec.

Ob tehničnem prevzemu mora izvajalec predati v celoti zahtevan predmet naročila skladno z zahtevami v razpisni dokumentaciji predmetnega naročila.

Vsa dokumentacija, ki mora biti oddana ob prevzemu, vključno s projektno dokumentacijo mora biti priložena v originalni verziji, v tiskani in elektronski verziji ter v prevodu v slovenski jezik, pri čemer bo naročnik potrdil tehnično ustreznost prevoda.

- člen

(garancija)

Dobavitelj/izvajalec jamči, da bo kakovost dobavljenega blaga in izvedenih storitev ustrezala navedbam v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Na dobavljeno opremo in opravljene storitve daje izvajalec dvanajst (12) mesečno garancijo.

V garancijskem roku se izvajalec zavezuje brezplačno odpraviti vse morebitne napake v delovanju sistema. Za odpravo napak ima izvajalec na voljo največ 30 dni od obvestila oziroma prejetja  reklamacijskega zapisnika.

Garancija se daje za celotno ventilatorsko postajo, ki vključuje garancijo na vse dele.

Garancija prične teči po uspešno opravljenem poskusnem obratovanju in tehničnem prevzemu.

Garancijski rok se podaljša za čas, ko sistema ali njegovega dela zaradi napak ni bilo mogoče uporabljati.

Za napake se štejejo vsa odstopanja od zahtev, določenih v izvedbenem načrtu, ali skrite napake, če posamezni deli nimajo dogovorjenih oziroma pričakovanih lastnosti ipd.

Ugovore zaradi neizpolnjevanja dogovorjene kakovosti ali količinskih primanjkljajev bo pooblaščena oseba naročnika sporočila dobavitelju/izvajalcu v obliki reklamacijskega zapisnika takoj, najpozneje pa v roku trideset (30) dni po prejemu blaga/izvedbi storitev.

Dobavitelj/izvajalec jamči dobavo originalnih rezervnih delov še deset (10) let po izgradnji in tehničnem prevzemu »Ventilatorske postaje NOP II«.

- člen

(varovanje podatkov)

Dobavitelj in izvajalec se zavezuje, da:

- bo kot poslovno skrivnost trajno varoval vse podatke in informacije, ki jih bo pridobil oz. do katerih bo imel dostop oz. s katerimi se bo kakorkoli seznanil, v kakršnikoli obliki (pisni, ustni), na kakršnemkoli nosilcu, če so določeni kot poslovna skrivnost, pa tudi tiste, za katere ni izrecno določeno, da so poslovna skrivnost, če bi moral ali mogel vedeti, da bi zaradi njihovega posredovanja oz. razkritja nepooblaščenim osebam naročnika, družbam skupine naročnika ali tretjim osebam, lahko nastala premoženjska ali nepremoženjska škoda,

- bo trajno varoval vse osebne podatke, s katerimi se bo seznanil pri svojem delu z naročnikom oz. družbami skupine naročnika ali v zvezi z delom z naročnikom oz. družbami skupine naročnika oziroma ga bodo z njimi seznanili pri njegovem delu z naročnikom oz. družbami skupine naročnika, ne glede na to, na katero osebo se ti podatki nanašajo.

Trajno varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov po prejšnjem odstavku pomeni dolžnost dobavitelja/izvajalca, da bo listine, podatke in informacije po prejšnjem odstavku uporabljal izključno za namene izvajanja te pogodbe, in da jih brez poprejšnjega pisnega soglasja naročnika ne bo kakorkoli razkril tretjim osebam, posebej ne z objavo v medijih, da jih ne bo razmnoževal, niti jih ne bo izkoriščal za druge namene, kot za izpolnitev te pogodbe ter da bo na zahtevo naročnika nemudoma vrnil naročniku oziroma uničil vse zapise na listinah ali drugih medijih.

Dobavitelj/izvajalec se zavezuje, da bo vse osebe, ki bodo na strani izvajalca sodelovale pri izvajanju te pogodbe, zavezal z vsaj enakim standardom varovanja poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov, kakor je sam zavezan po tem členu.

Pogodbeni stranki se zavedata, da kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti in/ali osebnih podatkov po tem členu predstavlja kršitev veljavnih predpisov ter osnovo za odškodninsko odgovornost izvajalca.

- člen

(višja sila)

Dobavitelj/izvajalec ali naročnik se bosta lahko oprostila odgovornosti, če bo kršitev dogovorjenih obveznosti posledica okoliščin, nastalih po prejeti pogodbi in jih ne dobavitelj/izvajalec in ne naročnik ne bosta mogla preprečiti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz področja delovanja poslovnih partnerjev. Pogodbena stranka, pri kateri bi nastopile okoliščine, ki bi jo oproščale odgovornosti iz prejšnjega odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugo pogodbeno stranko ter te okoliščine dokazati. Če bi prišlo do zastoja izvedbe storitev iz okoliščin na strani naročnika, bo dobavitelj/izvajalec zagotovil nadaljevanje dobave takoj, ko bo to mogoče. Če bi prišlo do okoliščin višje sile, bo naročnik priznal dobavitelju/izvajalcu dejansko izvršene storitve.

V času trajanja okoliščin višje sile trpi vsaka stranka svoje stroške. Če so okoliščine takšne, da otežujejo ali onemogočajo dobavitelju/izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih pogodbenih obveznosti, se bosta naročnik in dobavitelj/izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali prekinitvi pogodbe.

- člen

(protikorupcijska klavzula)

Če pri tej pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku, posredniku ali podpisniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, posredniku ali podpisniku pogodbe s strani naročnika ali s strani druge pogodbene stranke, ali je takšna pridobitev omogočena drugi pogodbeni stranki, je ta pogodba nična.

- člen

(socialna klavzula)

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja/izvajalca ali njegovega podizvajalca.

- člen

(spremembe in dopolnitve pogodbe)

Morebitne dopolnitve ali spremembe te pogodbe so veljavne samo, če jih pogodbeni stranki sprejmeta v obliki pisnega aneksa k tej pogodbi, ki ga potrdita in podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ta pogodba je sestavljena v dveh kopijah v slovenskem jeziku, vsaka pogodbena stranka pa prejme po eno pravilno podpisano in žigosano kopijo.

Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

(veljavnost pogodbe)

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, trajanje obveznosti iz te pogodbe pa v skladu s 12. členom te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v naslednjih  primerih:

- v izvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spoštovanja pogodbenih določil ter določil iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- izvajalec zaradi finančne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih obveznosti,

- če se po sklenitvi pogodbe izkaže, da izvajalec ne izpolnjuje vseh pogojev, ki jih je določil naročnik,

- v primeru višje sile, ki onemogoča ali čezmerno otežuje izpolnjevanje obveznosti pogodbe,

- če izvajalec opravi dobavo blaga, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti, ceni in merski enoti,

- če izvajalec ne upošteva reklamacij glede cene, kakovosti, vrste, merske enote, količine in rokov dobave ter ne odpravi posledic nekvalitetno dobavljenega blaga na zahtevo naročnika,

- če se izvajalec ne drži dogovorjenih rokov za izvedbo dobave po tej pogodbi,

- če opis na dobavnici ne ustreza dogovorom v pogodbi,

- če izvajalec poviša ceno blaga v nasprotju s to pogodbo,

- če izvajalec ne spoštuje predpisov navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oz. drugih predpisov veljavnih v Republiki Sloveniji in EU.

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestil o odstopanjih, ki bi lahko privedla do odstopa od pogodbe. Izvajalec mora v roku petnajstih (15) dni po prejemu pisnega obvestila odpraviti nepravilnosti, sicer lahko naročnik od pogodbe odstopi.

Naročnik si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe in unovčitve finančnega zavarovanja v primeru kršitev določb te pogodbe, in sicer v osmih (8) dneh od prejema pisnega sporočila o odstopa od pogodbe.

Pogodba lahko kadarkoli preneha na podlagi sporazuma strank.

- člen

(urejanje razmerij in reševanje sporov)

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001 in nasl.) oziroma zakon, ki ureja obligacijska razmerja.

Morebitne spore, izvirajoče iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če se sami ne bosta mogli sporazumeti, bo spor reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po pravu Republike Slovenije.

* V primeru, da dobavitelj/izvajalec izvaja predmet pogodbe s podizvajalcem, se naslednja dva člena zapišeta v pogodbi!

- člen

Dodatni člen*

(izvedba pogodbenih obveznosti s podizvajalci)

Če bo dobavitelj/izvajalec izvajal javno naročilo gradnje ali storitve s podizvajalci, mora:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom tega zakona ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Dobavitelj/izvajalec v skladu s 94. členom ZJN-3 pooblašča naročnika, da na podlagi priložene zahteve podizvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Zahtevek podizvajalca na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja/izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do dobavitelja/izvajalca, je priloga in sestavni del te pogodbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni izvedeno, mora dobavitelj/izvajalec najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno zahtevo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Dobavitelj/izvajalec je dolžan svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

- člen

Dodatni člen*

(zamenjava podizvajalca)

Glavni dobavitelj/izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih(5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prvega odstavka prejšnjega člena te pogodbe.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Velenje, dne:							__________, dne:

PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.				_____________

direktorica							direktor

mag. Mojca LETNIK						________________

generalni direktor

mag. Marko MAVEC

PRILOGA 1 K POGODBI: Predmet pogodbe – podrobna specifikacija del in potrebne projektne dokumentacije

Predmet javnega naročila je izdelava, dobava, montaža ventilatorske postaje na naslovu naročnika, ter izdelava  projektne dokumentacije in sicer:

- Izdelava projektne dokumentacije;

- Izdelava gradbenega dela;

- Dobava vse opreme, sestavnih delov in materialov;

- Izdelava, nadzor, preizkušanje in površinska zaščita za vse zahtevane sestavne dele (proizvajalec predvidi površinsko zaščito skladno z standardom ISO EN 12944-2 in potrditvijo s strani naročnika);

- Transport na delovišče vse opreme in sestavnih delov;

- Montaža ventilatorske postaje;

- Izobraževanje zaposlenih.

Lokacija ventilatorske postaje je opredeljena v Prilogi 1 in zajema:

- Priključek ventilatorja na jamo;

- Zračilni kanal in naprava za spremembo smeri gibanja zračilnega toka;

- Glavni in rezervni ventilator;

- Difuzor;

- Pogonski sklop.

Naročnik bo po dobavi opreme izvedel:

- Tehnični pregled;

- Poskusno obratovanje, pri čemer bomo obratovalne parametre preverjali tudi s kompletom za kontrolo neprekinjenega registriranja parametrov, ki je navedena v zadnjih dveh odstavkih poglavja 5.4 Tehnične zahteve ventilatorske postaje;

- Tehnični prevzem.

SPLOŠNI OPIS

Premogovnik Velenje se nahaja v mestu Velenje, približno 80 km severovzhodno od Ljubljane.

Podzemno rudarjenje se izvaja z uporabo popolnoma mehanizirane širokočelne odkopne metode. Jame Premogovnika Velenje so karakterizirane kot metanske jame. Obravnavanje jamskih prostorov našega rudnika kot metanskega se je začelo z deli pri odpiranju premogovega sloja, ki se šteje za opravljanje del v metanskem režimu dela. V nadaljevanju smo z rudarskimi projekti ugotavljali in potrjevali režim rudnika. Rudnik se smatra kot metanski, če se v njem metan nahaja v tolikšni količini, ko ni več možno izključiti tveganja za nastanek eksplozivnega ozračja.

Premogovnik Velenje potrebuje novo ventilatorsko postajo na ustju jaška NOP II.

Zračilni jašek NOP II je 393 m globok in premera 6,15 m. Zgornji del jaška v dolžini 10 m ima premer 9 m.

Ventilatorska postaja mora biti priključena na ustje jaška premera 9 m, kot je prikazano na Prilogi 2.

Električni priklopi bodo na voljo na lokaciji stikališča, kot je podano v nadaljevanju in ponazorjeno na Prilogi 1.

Izstopni jamski zrak, ki bo potoval skozi ventilatorsko postajo vsebuje prah v obliki trdnih delcev (korozivne in abrazivne narave), vlago ter razne jamske pline (metan, monoksid, dioksid, razni dušični in žvepleni plini …).

Tip in število ventilatorjev mora priporočiti izvajalec. Prednost bo imela konfiguracija ventilatorske postaje, ki bo zagotovila možnost vzporednega delovanje ventilatorjev. Obratovalna učinkovitost ventilatorja v posameznih predpisanih obratovalnih točkah mora biti vsaj 70%.

1.1	Splošni povzetek

Skladno z razpisom se od ponudnika pričakuje, da bo projektiral, izdelal, dobavil ter montiral ventilatorsko postajo.

Od ponudnika se pričakuje:

  - Izdelava projektne dokumentacije.

  - Izdelava gradbenega dela.

  - Dobava vse opreme, sestavnih delov in materialov.

  - Izdelava, nadzor, preizkušanje in površinska zaščita za vse zahtevane sestavne dele (proizvajalec predvidi površinsko zaščito skladno z standardom ISO EN 12944-2 in potrditvijo s strani naročnika).

  - Transport na delovišče vse opreme in sestavnih delov.

  - Montaža ventilatorske postaje.

  - Ponudnik opravi skupaj z naročnikom tehnični pregled:

    - V sklopu tehničnega pregleda se opravi prevzem vse tehnične dokumentacije.

    - Opravi se tudi kontrola diagramov karakterističnih krivulj ventilatorjev ter vgrajenega merilnega sistema ventilatorske postaje. Instrumentarij za izvedbo tega postopka priskrbi proizvajalec in ostanejo v lasti naročnika. Izvajanje meritev se bo vršilo v dela prostih dnevih naročnika.

    - Opravi se pregled upravljanja in nadzora v skladu s  točko V. (Upravljanje in nadzor) v poglavju 5.4.

Projektna dokumentacija mora vsebovati:

- Načrte v originalnem formatu, vključujoč:

  - splošno razporeditev ventilatorske postaje,

  - osnove za izdelavo gradbene dokumentacije (podrobno navedeno v poglavju 5.2. Gradbeni del),

  - priklop na ustje jaška,

  - mehanski sklop,

  - konstrukcijski detajli,

  - elektro sklop (energetski del in krmilni del za dobavljeno opremo, kot tudi vse potrebne podatke za projektiranje stikališča s pripadajočimi transformatorskimi postajami).

OPOZORILO: Splošni načrti morajo biti dostavljeni kot del ponudbe kot je predpisano v 5.5 TEHNIČNA DOKAZILA OB ODDAJI PONUDBE, celotna projektna dokumentacija pa kot je predpisano v 5.6 TEHNIČNA IN DRUGA DOKAZILA OB DOBAVI VENTILATORSKE POSTAJE v nadaljevanju.

- Preračune, dimenzioniranje in modeliranje:

  - strojnih komponent,

  - elektro komponent (v skladu s poglavjem 5.4 – IV, Elektro del v nadaljevanju),

  - dinamično modeliranje ventilatorskega sistema,

  - aerodinamika,

  - modeliranje hrupa.

- Priročniki za obratovanje in vzdrževanje.

- Seznam nadomestnih delov s cenami.

- Načrt vzdrževanja za vso opremo, ki zahteva redno vzdrževanje.

- Načrti vzdrževanja, vključujoč:

  - upravljanje varnosti,

  - ravnanje z okoljem,

  - vodenje kakovosti,

  - vodenje gradnje,

  - prevzem za obratovanje.

- Dokumentacija za vodenje projekta, vključujoč:

  - celoten časovni razpored projekta,

  - podroben časovni načrt izdelave,

  - časovni razpored gradnje,

  - časovni načrt prevzema za obratovanje,

  - dnevna, tedenska in mesečna poročila o poteku del.

1.2 	Gradbeni del

Za gradbeni del (geologijo in geomehaniko območja ventilatorske postaje) bo informacije priskrbel naročnik in bo predana ob podpisu pogodbe.

Izbrani dobavitelj/izvajalec mora skladno s predano projektno dokumentacijo izvesti gradbena dela sam oz. njegov podizvajalec.

Ponudnik mora v svoji ponudbi v sklopu gradbeno obrtniških in strojnih del zajeti vse stroške (kot npr.: pripravljalna dela, vsi izkopi, izdelava zaščite gradbene jame, trajna ureditev brežin, ureditev platojev, vsa dodatna gradbena dela za postavitev potrebnih objektov in ostalo).

Kot npr.: Pripravljalna dela, vsi izkopi, izdelava zaščite gradbene jame, trajna ureditev brežin, ureditev platojev, vsa dodatna gradbena dela za postavitev potrebnih objektov in ostalo.

1.3	Obratovanje in vzdrževanje

  - Zasnova mora biti takšna, da je lahko ventilatorska oprema enostavno in varno upravljana in vzdrževana.

  - Tehnični pregled obratovanja in vzdrževanja mora biti opravljen, ko so glavni elementi projekta dokončani.  Dobavitelj/izvajalec mora zagotoviti usposobljen tehnični kader za ta pregled. Za pregled mora biti narejen dnevnik aktivnosti in identificirane aktivnosti obravnavane in odobrene s strani naročnika.

  - Dobavitelj/izvajalec mora dostaviti navodila za obratovanje in vzdrževanje tako v tiskani kot elektronski verziji (original ter prevod v slovenskem jeziku) kot podajamo v  5.6 TEHNIČNA IN DRUGA DOKAZILA OB DOBAVI VENTILATORSKE POSTAJE.  Ta navodila morajo vsebovati:

    - Diagrame (sovisnost pretok - depresija) karakterističnih krivulj zmogljivosti ventilatorja in/ali več ventilatorjev, narisane pri določeni gostoti vstopnega zraka v ventilator: krivulje morajo biti narisane pri različnih hitrostih vrtenja ventilatorja, za več različnih naklonov lopatic, primernih za izpolnjevanje obratovalnih točk, specificiranih v tem dokumentu v nadaljevanju. Zahtevane so tudi krivulje izkoristka ventilatorja in moči na gredi ventilatorja za vsak ventilator, narisane na diagramih (sovisnost pretok - depresija) karakterističnih krivulj zmogljivosti ventilatorja(-ev). Diagrami naj bodo podani tudi v elektronski verziji za aplikacijo Office Excel, v aktivni obliki, uporabni za nadaljnjo obdelavo (ne kot slika), s tabelaričnimi vrednostmi, ki so potrebne za izris tu omenjenih diagramov.

    - Obratovalni opis.

    - Postopek zagona.

    - Postopek zaustavitve.

    - Način medsebojnega upravljanja ventilatorjev.

    - Seznam alarmov in alarmnih točk in izklopnih točk.

    - Navodila za instalacijo.

    - Program rednega vzdrževanja in navodila.

    - Čiščenje ventilatorske postaje.

    - Program mazanja.

    - Program spremljanja stanja.

    - Navodila za glavno vzdrževanje (navodila za glavni remont).

    - Teže sestavnih delov in informacije za dviganje (obešanje).

    - Zatezni momenti vijakov.

    - Postopki umerjanja in uravnave.

    - Postopek diagnosticiranja napak.

    - Seznam nadomestnih delov (Vsi standardni elementi morajo biti označeni z ustreznimi standardi DIN in dimenzijami)

  - Šolanje osebja naročnika, da lahko ventilatorsko opremo učinkovito in varno upravlja in vzdržuje po zaključku tehničnega prevzema.

1.4 TEHNIČNE ZAHTEVE VENTILATORSKE POSTAJE

- Splošno

Pri načrtovanju, izgradnji in za obratovanje morajo biti upoštevane zahteve, ki so podane v veljavnem Zakon o rudarstvu (ZRud-1)  (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) in njegovih podzakonskih predpisih (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo - Uradni list RS, št. 68/03, 83/03 – popr., 65/06 in 61/10 – ZRud-1) in drugih. Prav tako mora biti za gradbeni del projekta upoštevan Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)  ter njegovi podzakonski akti.

OPOZORILO:

- Potencialni ponudniki morajo pri tehnični ustreznosti ponujene opreme še posebej upoštevati naslednja določila Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo - Uradni list RS, št. 68/03, 83/03 – popr., 65/06 in 61/10 – ZRud-1 :

294. člen tega pravilnika določa, da se mora metanska jama zračiti z depresijskim delovanjem glavnih ventilatorjev;

poleg tega 356. člen določa, da zračilni postroj jame sestavljajo glavni in rezervni ventilator z difuzorjem in praviloma naprava za spremembo smeri gibanja zračilnega toka;

359. člen pa določa, da se zmogljivost glavnega in rezervnega ventilatorja določi na podlagi parametrov zračilnega omrežja, če je zmogljivost rezervnega ventilatorja manjša od zmogljivosti glavnega ventilatorja, se režim zračenja jame z rezervnim ventilatorjem določi posebej, zračilni postroj lahko sestavlja tudi več ventilatorjev, ki istočasno obratujejo zaporedno ali so med seboj vzporedno povezani.

V primeru delovanja obeh ventilatorjev v ventilatorski postaji NOP II smiselno upoštevana določila Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo, ki se nanašajo na zračenje in na zračilni postroj jame.

Konstrukcija ventilatorjev in način njihovega priključevanja se izvedeta tako, da raven hrupa izven kroga s premerom 30 m ni višja od 80 dB (A). Če se ta meja preseže, se vgradi dušilnik šuma, da bo hrup znotraj omenjene dovoljene meje.

- Situacija mesta postavitve ventilatorske postaje ter mesto stikališča je prikazana na Prilogi 1.

- Karakteristični prerez ustja jaška je prikazan na Prilogi 2.

Ventilatorja morata biti izdelana skladno z naslednjimi evropskimi direktivami ali enakovrednimi:

- Direktiva ATEX Direktiva 2014/34/EU;

- Direktiva o strojih 2006/42/ES in spremembah Direktive 95/16/ES;

- Direktiva EMC Direktiva 2014/30/EU;

- Direktiva LVD Direktiva 2014/35/EU;

- Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS 41/2016);

- Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11).

Temperatura okolice znaša v povprečnem letnem merilu od -20  do +40°C.

Od dobavitelja/izvajalca se zahteva:

- Vsa tehnično tehnološka dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku.

- Izdelavo projektne dokumentacije kot je predpisano v poglavju 5.6. TEHNIČNA IN DRUGA DOKAZILA VENTILATORSKE POSTAJE.

- Načrte v elektronski obliki (DXF, STEP, WS-CAD).

- Navodila za vzdrževanje in upravljanje s planogranom potrebnih vzdrževalnih del in pregledov (natančna časovna opredelitev) v slovenskem jeziku, kot je predpisano v 5.6 TEHNIČNA IN DRUGA DOKAZILA VENTILATORSKE POSTAJE.

- Izjavo o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11).

- Testni zagon obeh ventilatorjev.

- Seznam priporočljivih rezervnih delov s cenami in dobavnimi roki v originalni verziji ter prevodu v slovenski jezik.

- Ob dobavi ventilatorjev dostaviti nujne rezervne dele.

- Garancijo na vitalne delov kot so: el. motor, frekvenčni pretvornik, krmilni sistem, lopatice, loputa, rotor, gred, itd.

- Izobraževanje uporabnikov  in vzdrževalcev (o obratovanju, popravilih, vzdrževanju, testiranju, reviziji in mazanju delov ventilatorja). Ponudnik mora v ponudbi specificirati potreben čas za izobraževanje.

- Licenčno programsko opremo za krmilni del (CPU), prikazovalni del (terminali) ter programsko opremo za ostale naprave. Vse potrebne vmesnike za nastavitev parametrov le teh naprav.

- Programsko opremo v elektronski obliki z možnostjo pregledov in popravkov.

OPOZORILO: Vsa dokumentacija, ki mora biti oddana ob prevzemu, vključno s projektno dokumentacijo mora biti priložena v originalni verziji ter prevodu v slovenski jezik (naročnik potrdi tehnično ustreznost prevoda).

- Zračilni parametri

Različni primeri obremenitve, ki jih mora zagotavljati ventilatorska postaja NOP II:

| pretok | depresija |
| --- | --- |
| [m3/s] | [Pa] |
| 126 | 2307 |
| 161 | 3797 |
| 173,5 | 2356 |
| 226 | 1501 |
| 297,5 | 3687 |
| 297,7 | 3375 |
| 302,2 | 3831 |
| 310,5 | 3901 |

Priključek zračilnega postroja (zračilni kanal) se izvede po principu optimalne aerodinamičnosti, dolg pa je praviloma 10 D (kjer je D premer rotorja ventilatorja). Če pogoj ni izpolnjen, se uporablja usmerjevalnik pretoka zračilnega toka.

- Strojni del

Mesto, na katerem sta povezana glavni zračilni jašek in zračilni kanal, mora imeti blag prehod, konstrukcija pa mora biti taka, da se zaradi morebitne eksplozije ne morejo poškodovati zračilni postroji. Povezovalne stene jaškov in kanalov se izdelajo nepredušno.

Konstrukcija ventilatorske postaje mora vsebovati:

- med prehodom iz jaška v zračilni kanal in loputo mora biti vgrajena naprava (rešetka) za prestrezanje / zadrževanje večjih kosov, ki bi jih lahko prinesel zračni tok,

- prehod v jašek do pohodnega oddelka, prilagojen vstopanju osebja v jašek v času normalnega obratovanja ventilatorja, lahko hkrati z varnim dostopom do rešetke s strani jaška (čiščenje idr.) ali pa je dostop do rešetke posebej izveden,

- prehod za vzdrževanje v zračilni kanal med rešetko in loputo,

- prehod za vzdrževanje v del zračilnega kanala med loputo in ventilatorjem,

- prehod za vzdrževanje v del zračilnega kanala med ventilatorjem in difuzorjem,

- dostop na vrh difuzorja,

- loputo za zapiranje zračilnega kanala (elektro motorni ali hidravlični pogon) z rezervnim scenarijem za preklop v primeru izpada el. energije (vrtljiva v zračilnem kanalu),

- odvodnjavanje vode iz zračilnih kanalov,

- odprtina na protieksplozijskem pokrovu za servisiranje jaška nad pohodnim oddelkom,

- avtomatsko/ročno aktiviranje zavor za ustavljanje rotirajočih mas ventilatorja.

- poročilo o neporušitvenem pregledu gredi ventilatorja v SLO jeziku.

- konstrukcija postrojenja okoli ventilatorja prilagojena tako, da je možen dostop avtodvigala za redna in nujna vzdrževalna dela ventilatorjev brez večjih posegov razstavljanja konstrukcije.

- Elektro del

Posebna določila elektro dela:

Za opremo, ki bo uporabljena neposredno v zračilnem postroju:

- Oprema za uporabo v metanski jamah skladno z direktivo ATEX 2014/34/EU;

- Certifikacijska oznaka opreme Ex I M1.

Za opremo, ki bo uporabljena v prostoru okoli prezračevalnega jaška:

- merilna oprema in aktuatorji, stikala v mehanski zaščiti min. IP54.

Glavni motor

- Moč posameznega motorja ventilatorja mora biti max. 1200 kW;

- Napetost glavnega pogona ventilatorja naj bo 690 VAC ali  1000 VAC;

- Motorni pogoni v mehanski zaščiti min. IP 54;

- Brezstopenjsko nastavljiva hitrost motorja s frekvenčnim pretvornikom (tip fr. pretvornika: Siemens, Hitachi ali Omron);

- Dobavitelj/izvajalec dobavi motor, frekvenčni pretvornik in kabelsko povezavo (med motorjem in frekvenčnim pretvornikom ter med stikališčem in frekvenčnim pretvornikom).

Napajanje

- Maksimalna skupna priključna moč postrojenja je 2,5 MW;

- Dovod električne energije (SN napajanje, transformatorje, NN stikalne bloke in njihovo napajanje, kabelske povezave) zagotovi Premogovnik Velenje. Dobavitelj/izvajalec poda tehnične zahteve za transformatorje (moči, napetosti, predviden tip), priporočeno konfiguracijo stikališča in ostale informacije za zagotavljanje ustreznega napajanja z električno energijo.

Krmiljenje ventilatorjev

- Dva vzporedno delujoča sistema, ki zagotavljata nastavljeno veličino;

- Možnost delovanja enega ventilatorja avtonomno (svoj CPU) brez delovanja drugega.

Predlagan tip CPU (kot npr. tip krmilnika CS1G/H proizvajalca Omron);

- Prikazovalnik na vsaki krmilni omari (prikaz stanj, napak, pogojev,…);

- Način delovanja (ročno – lokalno/daljinsko, avtomatsko – lokalno/daljinsko);

- Regulacija ventilatorja glede na želeno hitrost (encoder na osi motorja in/ali ventilatorja);

- Regulacija ventilatorja na pretok/depresijo;

- Prenos podatkov preko OPC (krmiljenje, napake,…);

- Centralno ethernet stikalo za povezavo enot (CPU, Prikazovalnik, Vibracije, kamere,..) tip ethernet stikala (kot npr. Cisco min. 24Port Cu + min. 2XSPF);

- UPS podpora za dvig zavor, zapiranje loput ter CPU (posamezno za vsak ventilator).

- Dobavitelj/izvajalec dobave vse krmilne kablovode.

Ob izpadu krmilne napetosti oz. napetosti moči, je potrebno zagotoviti zapiranje lopute nedelujočega ventilatorja (UPS napajanje za CPU in loputo oz. druga rešitev).

- Upravljanje in nadzor

V sklopu upravljanja in nadzora mora izvedba in tehnična rešitev vsebovati:

Tri možnosti določitve obratovanja sistema z vrednostmi naslednjih parametrov:

- št. obratov motorja/ventilatorja ali

- pretočna količina zraka ali

- depresija.

Ventilatorja naj imata možnost montaže lopatic pod različnimi koti.

Neprekinjeno registriranje parametrov delovanja ventilatorskega sistema:

- meritev pretoka in depresije za posamezen ventilator (kot npr. merilna oprema za meritev fizikalnih veličin, proizvajalca E+H),

- število obratov,

- vibracije (na ohišju ležajev osi ventilatorja, elektro motorja, na ohišjih ventilatorja),

- vlažnost izstopnega zraka,

- meritev parametrov motorja (temp. navitja, tok, napetost, moč, cos(φ)),

- izkoristek ventilatorja in izkoristek celotnega sistema,

- obratovalne ure,

- loputa odprta/zaprta,

- zunanja temperatura,

- temperatura izstopnega zraka,

- koncentracija CO2, CH4, CO,

- opozorilne in mejne vrednosti vibracij,

- temperatura ležajev,

- prenos stanj direktno na CPU in OPC (kot npr. sistem za meritev vibracij IFM),

Komplet za kontrolo neprekinjenega registriranja parametrov (pretočna količina ali hitrost izstopnega zraka, depresija, temperatura izstopnega zraka in vlažnost izstopnega zraka) delovanja ventilatorskega sistema, ki sestoji iz:

- pitot-prandtlovih cevi in

- digitalne naprave za zajem in shranjevanje merjenih podatkov, z možnostjo prenosa podatkov na osebni računalnik, ter

- pripadajoče opreme in software,

Omogočati mora hkratno štiri točkovno opravljanje meritev pretočne količine/hitrosti izstopnega zraka in depresije, na različnih oddaljenostih med osjo in ostenjem zračilnega kanala, hkrati pa zajemanje podatkov o vlažnosti in temperaturi izstopnega zraka.

Razhajanje med podatki iz sistema neprekinjenega registriranja in kontrolnih meritev pri vseh režimih delovanja posameznega ventilatorja je lahko:

•	5% za pretočno količino in hitrost izstopnega zraka,

•	5% za depresijo,

•	1% za temperaturo izstopnega zraka [K] in

•	2% za vlažnost izstopnega zraka.

1.5   TEHNIČNA DOKAZILA OB ODDAJI PONUDBE:

- Izjava o dobavi opreme (Obrazec 5);

- Seznam priporočljivih rezervnih delov s cenami in dobavnimi roki v originalni verziji in prevodu v slovenskem jeziku;

- Seznam nujnih rezervnih delov s cenami, ki se jih dostavi ob dobavi.

1.6 TEHNIČNA IN DRUGA DOKAZILA VENTILATORSKE POSTAJE OB DOBAVI VENTILATORSKEGA POSTROJA

- V roku 6 mesecev od podpisa pogodbe mora izbrani dobavitelj/izvajalec dostaviti celotno projektno dokumentacijo in načrte v elektronski obliki (DXF, STEP, WS-CAD);

- Tehnično dokumentacijo v originalni verziji ter prevodu v slovenski jezik (v papirni in elektronski obliki);

- Navodila za vzdrževanje in upravljanje v originalni verziji ter prevodu v slovenski jezik s planogranom potrebnih vzdrževalnih del in pregledov - natančna časovna opredelitev (v papirni in elektronski obliki);

- Izjava o skladnosti;

- Ob dobavi ventilatorjev dobava nujnih rezervnih delov;

- Dobavnica.

V primeru, da zahtevana dokumentacija ne bo predložena, bo zadržano plačilo.

Obrazec 10: Izjava o udeležbi podizvajalcev

Naročnik:

Premogovnik Velenje, d. o. o. ,

Partizanska cesta 78,

3320 VELENJE

Ponudnik:

________________________

________________________

________________________

Pri izvedbi javnega naročila  ……………………………………………………………. Objavljenega na Portalu javnih naročil pod število objave ………………………, z dne ………………………. bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca št. 1 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 2 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 3 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 4 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 5 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. … |  |  |

Izjavljamo, da bomo:

- v celoti prevzeli vso odgovornost za kvaliteto, vrsto, količino in pravočasnost dobav vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila navedenih v tem obrazcu,

- pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa le-te neposredno plačuje podizvajalcem, če bo le-ta podal zahtevo za neposredno plačilo,

- v roku petih dni od dneva sklenitve pogodbe s podizvajalcem naročniku posredovali vse pogodbe sklenjene s podizvajalci s katerimi bomo uredili obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.

Datum, kraj:			Žig in podpis ponudnika:

_____________________________ 			_________________________________

Obrazec 11: Podatki o podizvajalcu

Podjetje (naziv podizvajalca):

Naslov:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:

ID za DDV:

Številka TRR:

Kontaktna oseba:

Telefon kontaktne osebe:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe s ponudnikom:

Predmet in obseg dobav/storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec za to javno naročilo (opis izvedenih storitev):

Količina dobav/storitev podizvajalca

Vrednost dobav/storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec (skupaj v EUR) …………………………….

Posamezna vrednost izvedenih storitev v EUR

| Zap.št. | Naziv storitve/dobave | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Kraj izvedbe teh dobav/storitev………………………………………………………………………….

Rok izvedbe teh dobav/storitev…………………………………………………………………………

Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika ……………………………………………………………… izjavljamo, da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane.

Datum, kraj:			Žig in podpis podizvajalca:

_____________________________ 			_________________________________

Opomba: Obrazec se fotokopira za potrebno število podizvajalcev

Obvezna priloga:

- ESPD obrazec za vsakega podizvajalca

- Izjava podizvajalca o zahtevi za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo

Obrazec 12: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca

Naročnik:

Premogovnik Velenje, d. o. o. ,

Partizanska cesta 78,

3320 VELENJE

Podizvajalec: (naziv in naslov podizvajalca)

________________________

________________________

________________________

Kot podizvajalec pri javnem naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil pod število objave ………………………, z dne ………………………  v skladu z ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in soglašamo, da plačnik/naročnik Premogovnik Velenje, d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE namesto glavnega izvajalca poravna našo (podizvajalčevo) terjatev do glavnega izvajalca.

Datum, kraj:		Žig in podpis podizvajalca:

_____________________________ 		_________________________________

Opomba: Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo več, se obrazec razmnoži.

Obrazec 13: Bančna Garancija za resnost ponudbe - VZOREC

Bančna garancija za resnost ponudbe

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: Bančna garancija za resnost ponudbe

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Premogovnik Velenje,  d. o. o. , Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročila »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 218-NP-0100/2020.«

ZNESEK IN VALUTA: 60.000,00 (z besedo: sedeminšestdeset tisoč 00/100 evrov)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: do 23. 9.2020, z možnostjo podaljšanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila; ali

- da naročnik te garancije ne podaljša bančne garancije za resnost ponudbe v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Velenju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Obrazec 14: Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih  obveznosti

V zvezi z javnim naročilom izdelava in dobava blaga »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 218-NP-0100/2020«

Objavljen na Portalu javnih naročil, dne_____________, pod št. objave______________________ in v Uradnem listu EU pod št.: ________________________

_______________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obrazcu Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti .

Datum:								 Žig in podpis ponudnika:

Bančna Garancija za dobro izvedbo pogodbenih  obveznosti – VZOREC

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  …………...(vpiše se številka garancije)

GARANT: ……………………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  ……………..(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Premogovnik Velenje, d. o. o. , Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom te garancije, in upravičencem, s katero se je naročnik zavezal, da bo izvedel dobavo in storitev :  VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 218-NP-0100/2020 (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti _______________.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ____________________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE: …………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: 60 dni po koncu veljavnosti pogodbe za izvedbo predmeta javnega naročila.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Datum:									   Garant

(žig in podpis)

Obrazec 15: Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku

V zvezi z javnim naročilom izdelava in dobava blaga »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 218-NP-0100/2020«

Objavljen na Portalu javnih naročil, dne_____________, pod št. objave______________________ in v Uradnem listu EU pod št.: ________________________

_______________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo najkasneje v roku 10 dni po primopredaji naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obrazcu Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku. Garancija je veljavna za 20 dni dlje kot splošni garancijski rok, določen v pogodbi.

Datum:								 Žig in podpis ponudnika:

Bančna Garancija za odpravo napak v garancijskem roku  - VZOREC

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  …………...(vpiše se številka garancije)

GARANT: ……………………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  ……………..(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Premogovnik Velenje, d. o. o. , Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom te garancije, in upravičencem, s katero se je naročnik zavezal, da bo izvedel dobavo in storitev :  VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 218-NP-0100/2020 (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti _______________.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ____________________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE: …………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: za 20 dni daljši kot je splošni garancijski rok, določen v pogodbi.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Datum:									   Garant

(žig in podpis)

Obrazec 16: Izjava o predložitvi bančne garancije za vračilo predplačila - avansa

V zvezi z javnim naročilom izdelava in dobava blaga »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 218-NP-0100/2020«

Objavljen na Portalu javnih naročil, dne_____________, pod št. objave______________________ in v Uradnem listu EU pod št.: ________________________

_______________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo ob predložitvi vsakega predračuna oz. zahtevka za plačilo predložil naročniku bančno garancijo za vračilo pred plačila - avansa.

Garancija je izdana za celoten znesek vsakega posameznega predračuna oz. zahtevka za plačilo, z veljavnostjo najmanj še 45 dni po poteku pogodbenega roka in je skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obrazcu Bančna garancija za vračilo predplačila – avansa.

Zavarovanje je izdano v skladu s pravili EPGP 758. V primeru podaljšanja roka izdelave in dobave se ustrezno podaljša tudi garancija.

Datum:								 Žig in podpis ponudnika:

Bančna Garancija za vračilo predplačila - avansa - VZOREC

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Bančna garancija za vračilo predplačila - avansa

ŠTEVILKA GARANCIJE  …………...(vpiše se številka garancije)

GARANT: ……………………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  ……………..(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Premogovnik Velenje, d. o. o. , Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom te garancije, in upravičencem, s katero se je naročnik zavezal, da bo izvedel dobavo in storitev VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 218-NP-0100/2020 (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti _______________.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ____________________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE: …………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: najmanj 45 dni po poteku pogodbenega roka.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Datum:									   Garant

(žig in podpis)

Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

For a joint stock company are included in the statement only those shareholders of the contractor, which directly or indirectly hold more that 5% of the shares or participate with more than 5% share in the ownership rights, management or capital of the joint stock company.

Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1, s spremembami) The definitions of associated companies in the Article 527 of the Companies Act (Official Gazette of RS no. 65/2009-ZGD-1-UPB1, with amendments) are applicable.