## 4_Vsebina_samo_kolicine
20 kV priključni kablovod Rake - Stružnica s pripadajočima kabelskima transformatorskima postajama
| Opis postavke | Em | Količina | Cena ( € ) | Znesek ( € )
1. | 20 KV DV
1.1. | GRADBENA DELA
1.1.1. | Strojni izkop jarka dim. (0,3 x 0,6) m III-IV ktg., (z odlaganjem ob rob jarka), dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 25x4mm, dobava, dovoz zemlje in zasutje valjanca z zemljo 15 cm pod in nad valjancem z utrditvijo, strojni zasip jarka z utrditvijo v plasteh po 20 cm, odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, ureditev terena v prvotno stanje. | m | 30
1.1.2. | Dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 25x4mm v že izkopan jarek, dobava, dovoz zemlje in zasutje valjanca z zemljo 15cm pod in nad valjancem z utrditvijo | m | 30
1.2. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.2.1. | Dobava in montaža SPBV 24/630 S 500 OP s pogonom na obst. BD Z12 | kos | 1
1.2.2. | Dobava in montaža 3 x OP SN-1 10/24 Z1 na PLV/L | gar | 1
1.2.3. | Izdelava povezave s PIV 70 mm2 od linije do vertikalnega PL | kpl | 1
1.2.4. | Dobava zaščitne Al kineta s priborom in vgradnja na drog Z12 | kos | 1
1.2.5. | Polaganje SN kabla po drogu Z12 | kpl | 1
1.2.6. | Drobni material | kpl | 1
2. | 20 KV KABLOVOD
2.1. | GRADBENA DELA
2.1.1. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,06) m v zemlji III ktg, odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 160 mm (dobava cevi), dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm pod in nad cevjo, zasip kanala z izkopanim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 400
2.1.2. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,06) m v zemlji IV ktg, odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 160 mm (dobava cevi), dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm pod in nad cevjo, zasip kanala z izkopanim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 1070
2.1.3. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,06) m v zemlji V ktg, odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 160 mm (dobava cevi), dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm pod in nad cevjo, zasip kanala z izkopanim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 670
2.1.4. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,06) m v zemlji VI ktg, odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 160 mm (dobava cevi), dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm pod in nad cevjo, zasip kanala z izkopanim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 475
2.1.5. | Strojni izkop jarka (š. 0,6, g.1,06) m v zemlji III ktg, odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 160 mm + 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 110 mm (dobava cevi), dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm pod in nad cevjo, zasip kanala z izkopanim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 5
2.1.6. | Strojni izkop jarka (š. 0,6, g.1,06) m v zemlji IV ktg, odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 160 mm + 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 110 mm (dobava cevi), dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm pod in nad cevjo, zasip kanala z izkopanim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 10
2.1.7. | Strojni izkop jarka (š. 0,6, g.1,06) m v zemlji V ktg, odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 160 mm + 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 110 mm (dobava cevi), dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm pod in nad cevjo, zasip kanala z izkopanim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 25
2.1.8. | Strojni izkop jarka (š. 0,6, g.1,06) m v zemlji VI ktg, odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 160 mm + 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 110 mm (dobava cevi), dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm pod in nad cevjo, zasip kanala z izkopanim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 15
2.1.9. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,06) m v zemlji III ktg (gozdna cesta), odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 160 mm (dobava cevi), obbetoniranje cevi v sloju 10 cm pod in nad cevjo (dobava in vgradnja betona C16/20), zasip kanala s tamponskim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 260
2.1.10. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,06) m v zemlji IV ktg (gozdna cesta), odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 160 mm (dobava cevi), obbetoniranje cevi v sloju 10 cm pod in nad cevjo (dobava in vgradnja betona C16/20), zasip kanala s tamponskim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 680
2.1.11. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,06) m v zemlji V ktg (gozdna cesta), odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 160 mm (dobava cevi), obbetoniranje cevi v sloju 10 cm pod in nad cevjo (dobava in vgradnja betona C16/20), zasip kanala s tamponskim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 430
2.1.12. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,06) m v zemlji VI ktg (gozdna cesta), odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 160 mm (dobava cevi), obbetoniranje cevi v sloju 10 cm pod in nad cevjo (dobava in vgradnja betona C16/20), zasip kanala s tamponskim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 340
2.1.13. | Dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 25x4mm v že izkopan jarek, dobava, dovoz zemlje in zasutje valjanca z zemljo 15cm pod in nad valjancem z utrditvijo | m | 300
2.1.14. | Dobava in polaganje opozorilnega traku POZOR EL. KABEL min. 30 cm nad kablom oz. nad cevmi, pred končnim zasipom | m1 | 4380
2.1.15. | Dobava in polaganje PEHD cevi 2xfi 50 mm, vključno z dobavo in izdelavo spojk 2xfi 50 mm | m1 | 4380
2.1.16. | Izkop jame dim.(2,0x1,0x1,0)m v zemlji IV ktg. za uvlačenje SN kablov, dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm nad cevjo, zasip jarka z materialom od izkopa, utrjevanje zasipa v sloju po 20 cm, čiščenje okolice jame | kos | 30
2.1.17. | Izkop jame dim.(2,0x1,0x1,0)m v zemlji IV-V ktg. za uvlačenje SN kablov, dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm nad cevjo, zasip jarka z materialom od izkopa, utrjevanje zasipa v sloju po 20 cm, čiščenje okolice jame | kos | 30
2.1.18. | Dobava in postavitev gradbiščne varovalne ograje, vključno s stebrički in mrežo za varovanje jam, kanala | kpl | 1
2.1.19. | Nepredvidena gradbena dela (obvezno predvideti 3.000,00 EUR), z vpisom v gradbeni dnevnik | kpl | 1
2.2. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
2.2.1. | Dobava in strojni uvlek SN elektro energetskega kabla 3 x (NA2XS(F)2Y 1x70/16 mm2 RM, 12/20 kV) v KJ in eno cev EKK. Ravna trasa dolžine od 300 do 1000m. | m trase | 4450
2.2.2. | Dobava in montaža 3 kabelskih končnikov KKč/n(1x)70/240-630/20 kV s pritrditvijo v zaprtih prostorih. Za zaključke elektro energetskih kablov 3 x (NA2XS(F)2Y 1x70/16 mm2, RM, 12/20 kV . | gar | 3
2.2.3. | Dobava in montaža 3 kabelskih končnikov KKč/z(1x)70/150-630/20 kV s pritrditvijo na prostem. Za zaključke elektro energetskih kablov 3 x (NA2XS(FL)2Y 1x70/16 mm2, RM, 12/20 kV na prehodu iz KB na DV. | gar | 1
2.2.4. | Dobava in montaža 3 kabelskih spojk KS(1x)507150-630/20 kV. Za spajanje elektro energetskih kablov tipa 3 x (NA2XS(FL)2Y 1x70/16 mm2, RM, 12/20 kV). | gar | 7
2.2.5. | Drobni material | kpl | 1
3. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA RAKE
3.1. | GRADBENA DELA
3.1.1. | Postavitev varovalne gradbiščne ograje okoli izkopa gradbene jame za TP (cca 20 m) | kpl | 1
3.1.2. | Strojni izkop gradbene jame za mTP/K 1 x 250 kVA dim. (2,7 x 2,45 x 1,3), IV-V. ktg., odmet materiala ob rob gradbene jame | kos | 1
3.1.3. | Dodatni strojni izkop za polaganje ozemljitvenega obroča dim. (š. 0,7m x gl. 0,6m) IV. ktg., odmet materiala ob rob gradbene jame | m1 | 13
3.1.4. | Izdelava temelja dim.(2,0x1,75)m, debeline 0,2 m z dobavo in vgradnjo betona C25/30 ter dobava in vgradnja Fe armaturnih mrež Q 385 mm s povezavo na ozemljitveni valjanec | kos | 1
3.1.5. | Izdelava potencialnega obroča okoli mTP/K s povezavo na ozemljitvene krake (ozemljitveni valjanec Fe-Zn 25 x 4 mm) | gar | 1
3.1.6. | Odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 | 14.1
3.1.7. | Dobava in vgraditev tampona okoli TP z utrjevanjem po plasteh 20 cm | m3 | 11.3
3.1.8. | Strojni izkop jarka dim. (0,3 x 0,6) m III- IV ktg., (z odlaganjem ob rob jarka), dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 25x4mm, dobava, dovoz zemlje in zasutje valjanca z zemljo 15cm pod in nad valjancem z utrditvijo, strojni zasip jarka z utrditvijo v plasteh po 20 cm, odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov, ureditev terena v prvotno stanje | m | 40
3.1.9. | Strojni izkop jarka dim. (0,3 x 0,6) m IV-V ktg., (z odlaganjem ob rob jarka), dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 25x4mm, dobava, dovoz zemlje in zasutje valjanca z zemljo 15cm pod in nad valjancem z utrditvijo, strojni zasip jarka z utrditvijo v plasteh po 20 cm, odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov, ureditev terena v prvotno stanje | m | 30
3.1.10. | Zunanja ureditev TP - mokro polaganje pohodnih plošč 40x40cm na izravnano betonsko površino v pasu 80 cm okoli TP z dobavo in vgradnjo betona C16/20 | kos | 45
3.1.11. | Zunanja ureditev TP - polaganje betonskih cestnih robnikov 100x20x12cm na podložni beton okoli TP z dobavo in vgradnjo betona C16/20 | kos | 10
3.1.12. | Izdelava betonske stopnice š.28 cm., v.18 cm, d. 1,0 m in obložitev pohodnega dela stopnice s pohodnimi ploščami (cca 3kos) | kpl | 5
3.1.13. | Ureditev okolice TP z ureditvijo terena zaradi manjše brežine | kpl | 1
3.1.14. | Nepredvidena dela (obvezno predvideti 250 EUR) | kpl | 1
3.2. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
3.2.1. | Dobava in vgradnja ohišja TP TEN 2/24 250 kVA | kpl | 1
3.2.2. | Dobava in vgradnja varovalk NV 02/160 A na mesto tokovnih nožev | kpl | 1
3.2.3. | Dobava in vgradnja varovalk NV 02/160 A | kpl | 1
3.2.4. | Dobava in vgradnja varovalk NV 02 50 A | kpl | 1
3.2.5. | Drobni material | kpl | 1
4. | TRANSFORMATOR RAKE
4.1. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
4.1.1. | Dobava in vgradnja transformatorja 21/0,4 kV 20 kVA | kos | 1
4.1.2. | Dobava in vgradnja SN varovalk 2A | kos | 3
5. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA STRUŽNICA
5.1. | GRADBENA DELA
5.1.1. | Postavitev varovalne gradbiščne ograje okoli izkopa gradbene jame za TP (cca 20 m) | kpl | 1
5.1.2. | Strojni izkop gradbene jame za mTP/K 1 x 250 kVA dim. (2,7 x 2,45 x 1,3), IV-V. ktg., odmet materiala ob rob gradbene jame | kos | 1
5.1.3. | Dodatni strojni izkop za polaganje ozemljitvenega obroča dim. (š. 0,7m x gl. 0,6m) IV. ktg., odmet materiala ob rob gradbene jame | m1 | 13
5.1.4. | Izdelava temelja dim.(2,0x1,75)m, debeline 0,2 m z dobavo in vgradnjo betona C25/30 ter dobava in vgradnja Fe armaturnih mrež Q 385 mm s povezavo na ozemljitveni valjanec | kos | 1
5.1.5. | Izdelava potencialnega obroča okoli mTP/K s povezavo na ozemljitvene krake (ozemljitveni valjanec Fe-Zn 25 x 4 mm) | gar | 1
5.1.6. | Odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 | 14.1
5.1.7. | Dobava in vgraditev tampona okoli TP z utrjevanjem po plasteh 20 cm | m3 | 11.3
5.1.8. | Strojni izkop jarka dim. (0,3 x 0,6) m III- IV ktg., (z odlaganjem ob rob jarka), dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 25x4mm, dobava, dovoz zemlje in zasutje valjanca z zemljo 15cm pod in nad valjancem z utrditvijo, strojni zasip jarka z utrditvijo v plasteh po 20 cm, odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov, ureditev terena v prvotno stanje | m | 20
5.1.9. | Strojni izkop jarka dim. (0,3 x 0,6) m IV-V ktg., (z odlaganjem ob rob jarka), dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 25x4mm, dobava, dovoz zemlje in zasutje valjanca z zemljo 15cm pod in nad valjancem z utrditvijo, strojni zasip jarka z utrditvijo v plasteh po 20 cm, odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov, ureditev terena v prvotno stanje | m | 25
5.1.10. | Zunanja ureditev TP - mokro polaganje pohodnih plošč 40x40cm na izravnano betonsko površino v pasu 80 cm okoli TP z dobavo in vgradnjo betona C16/20 | kos | 45
5.1.11. | Zunanja ureditev TP - polaganje betonskih cestnih robnikov 100x20x12cm na podložni beton okoli TP z dobavo in vgradnjo betona C16/20 | kos | 10
5.1.12. | Ureditev okolice TP z ureditvijo terena zaradi manjše brežine | kpl | 1
5.2. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
5.2.1. | Dobava in vgradnja ohišja TP TEN 2/24 250 kVA | kpl | 1
5.2.2. | Dobava in vgradnja varovalk NV 02/80 A | kpl | 1
5.2.3. | Dobava in vgradnja varovalk NV 02/160 A | kpl | 1
5.2.4. | Dobava in vgradnja varovalk NV 02 50 A | kpl | 2
5.2.5. | Drobni material | kpl | 1
6. | TRANSFORMATOR STRUŽNICA
6.1. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
6.1.1. | Dobava in vgradnja transformatorja 21/0,4 kV 35 kVA | kos | 1
6.1.2. | Dobava in vgradnja SN varovalk 4A | kos | 3
7. | NN KABELSKO OMREŽJE
7.1. | GRADBENA DELA
7.1.1. | Čiščenje trase širine 3,0 m pred gradnjo, odstranjevanje grmičevja in drevja do premera 15 cm. Vejevje in drobni material deponirati na trajno deponijo. | m2 | 300
7.1.2. | Podiranje drevja iz trase, ki jo zahteva gradbena mehanizacija. Odstranjevanje posameznih dreves premera od 15 do 30 cm. Razrez hlodovine na dolžino 4 m ter izvlek na deponijo oddaljeno do 200 m. Vejevje in drobni material deponirati na trajno deponijo. | kos | 2
7.1.3. | Podiranje drevja iz trase, ki jo zahteva gradbena mehanizacija. Odstranjevanje posameznih dreves premera od 30 do 50 cm. Razrez hlodovine na dolžino 4 m ter izvlek na deponijo oddaljeno do 200 m. Vejevje in drobni material deponirati na trajno deponijo. | kos | 1
7.1.4. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,01) m v zemlji III ktg, odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 110 mm (dobava cevi), dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm pod in nad cevjo, zasip kanala z izkopanim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 65
7.1.5. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,01) m v zemlji IV ktg, odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 110 mm (dobava cevi), dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm pod in nad cevjo, zasip kanala z izkopanim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 115
7.1.6. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,01) m v zemlji V ktg, odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 110 mm (dobava cevi), dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm pod in nad cevjo, zasip kanala z izkopanim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 110
7.1.7. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,01) m v zemlji VI ktg, odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 110 mm (dobava cevi), dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm pod in nad cevjo, zasip kanala z izkopanim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 90
7.1.8. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,01) m v zemlji III ktg (gozdna cesta), odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 110 mm (dobava cevi), obbetoniranje cevi v sloju 10 cm pod in nad cevjo (dobava in vgradnja betona C16/20), zasip kanala s tamponskim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 105
7.1.9. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,01) m v zemlji IV ktg (gozdna cesta), odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 110 mm (dobava cevi), obbetoniranje cevi v sloju 10 cm pod in nad cevjo (dobava in vgradnja betona C16/20), zasip kanala s tamponskim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 280
7.1.10. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,01) m v zemlji V ktg (gozdna cesta), odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 110 mm (dobava cevi), obbetoniranje cevi v sloju 10 cm pod in nad cevjo (dobava in vgradnja betona C16/20), zasip kanala s tamponskim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 175
7.1.11. | Strojni izkop jarka (š. 0,4, g.1,01) m v zemlji VI ktg (gozdna cesta), odmet materiala ob rob jarka, izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije z gibko cevjo PC-EZ fi 110 mm (dobava cevi), obbetoniranje cevi v sloju 10 cm pod in nad cevjo (dobava in vgradnja betona C16/20), zasip kanala s tamponskim materialom do vrha z utrditvijo v plasteh po 20 cm, nakladanje in odvoz viška materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, čiščenje trase | m1 | 140
7.1.12. | Strojni izkop jarka dim. (0,3 x 0,6) m III- IV ktg., (z odlaganjem ob rob jarka), dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 25x4mm, dobava, dovoz zemlje in zasutje valjanca z zemljo 15cm pod in nad valjancem z utrditvijo, strojni zasip jarka z utrditvijo v plasteh po 20 cm, odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov, ureditev terena v prvotno stanje | m | 100
7.1.13. | Strojni izkop jarka dim. (0,3 x 0,6) m IV-V ktg., (z odlaganjem ob rob jarka), dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 25x4mm, dobava, dovoz zemlje in zasutje valjanca z zemljo 15cm pod in nad valjancem z utrditvijo, strojni zasip jarka z utrditvijo v plasteh po 20 cm, odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov, ureditev terena v prvotno stanje | m | 99
7.1.14. | Dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 25x4mm v že izkopan jarek, dobava, dovoz zemlje in zasutje valjanca z zemljo 15cm pod in nad valjancem z utrditvijo | m | 200
7.1.15. | Izkop jame dim.(2,0x1.0x1.0)m v zemlji IV ktg. za uvlačenje NN kabla, dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm nad cevjo, zasip jarka z materialom od izkopa, utrjevanje zasipa v sloju po 20 cm, čiščenje okolice jame | kos | 7
7.1.16. | Izkop jame dim.(2,0x1.0x1.2)m v zemlji IV-V ktg. za uvlačenje NN kabla, dobava in vgradnja peska 4-8 mm v sloju 10 cm nad cevjo, zasip jarka z materialom od izkopa, utrjevanje zasipa v sloju po 20 cm, čiščenje okolice jame | kos | 8
7.1.17. | Izkop jame za samostoječo omarico PM2 (0,75x0,52x0,7)m v IV-V. ktg., izdelava temeljne plošče dim.(0,75x0,52x0,1)m z obbetoniranjem postavka NN omare, upoštevati dobavo in vgradnjo betona C16/20, zasip kanala do nivoja terena z utrditvijo po plasteh 20 cm, odvoz viška materiala na deponijo do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, planiranje terena. | kom | 1
7.1.18. | Izkop jame za samostoječo omarico PM3 (0,97x0,52x0,7)m v IV-V. ktg., izdelava temeljne plošče dim.(0,97x0,52x0,1)m z obbetoniranjem postavka NN omare, upoštevati dobavo in vgradnjo betona C16/20, zasip kanala do nivoja terena z utrditvijo po plasteh 20 cm, odvoz viška materiala na deponijo do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, planiranje terena. | kom | 1
7.1.19. | Izkop jame za samostoječo omarico RM4 (1,3x0,52x0,7)m v IV-V. ktg., izdelava temeljne plošče dim.(1,3x0,52x0,1)m z obbetoniranjem postavka NN omare, upoštevati dobavo in vgradnjo betona C16/20, zasip kanala do nivoja terena z utrditvijo po plasteh 20 cm, odvoz viška materiala na deponijo do 10 km s pridobitvijo evidenčnih listov, planiranje terena. | kom | 1
7.1.20. | Dobava in polagnje opozorilnega traku z napisom " POZOR, EL. KABEL" max. 30 cm pod nivojem terena, oz. nad cevmi oz. kabli pred končnim zasipom. | m1 | 1085
7.2. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
7.2.1. | Dobava, uvlačenje v cevno kanalizacijo in vris kabla N-A2XY-J 4x70+1,5mm2 | m | 10
7.2.2. | Dobava, uvlačenje v cevno kanalizacijo in vris kabla N-A2XY-J 4x150+1,5mm2 | m | 1190
7.2.3. | Dobava, montaža kabelske spojke za kabel N-AY2Y-J 4x150+2,5mm2 | kpl | 2
7.2.4. | Dobava, montaža kabelske glave za NN kabel Al 70 mm2 z garnituro Al - Cu 70mm2 M12 kab. čevlji | gar | 2
7.2.5. | Dobava, montaža kabelske glave za NN kabel Al 150 mm2 z garnituro Al - Cu 150mm2 M12 kab. čevlji | kpl | 4
7.2.6. | Dobava in vezava priključno merilne kabelske omarice P/U PM3 3xHVL 160A, ožičenje za 2 x 3f števec (brez dobave števca in priključnih varovalk)+ O.P.0,3 kV (RAKE-SOR1) | kom | 1
7.2.7. | Dobava in vezava priključno merilne kabelske omarice P/U PM2 3xHVL 160A, ožičenje za 2 x 3f števec (brez dobave števca in priključnih varovalk)+ O.P.0,3 kV (STRUŽNICA-SOR1) | kom | 1
7.2.8. | Dobava in vezava priključno merilne kabelske omarice P/U RM4 5xVVL 160A, ožičenje za 4 x 3f števec (brez dobave števca in priključnih varovalk)+ O.P.0,3 kV (STRUŽNICA-SOR2) | kom | 1
7.2.9. | Drobni material | kpl | 1
8. | PREVOZI
8.1. | PREVOZI
8.1.1. | Nalaganje, prevoz in razkladanje materiala na delovišču | ur | 100
8.1.2. | Prevoz delavcev in drobnega materiala na delovišče | km | 1500
9. | OSTALO
9.1. | PRIPRAVA IN NADZOR DEL
9.1.1. | Priprava in nadzor del (ocena) | kpl | 1
9.2. | PREGLEDI IN MERITVE
9.2.1. | Izvedba potrebnih pregledov in meritev za vklop nove TP v SN omrežje (interni tehnični pregled, meritve ozemljitev na TP in meritev o napetostnem preizkusu SN kablov) | kpl | 1
9.2.2. | Zakoličba trase in dveh TP | m | 5000
9.2.3. | Izdelava dokazilo o zanesljivosti objekta | kpl | 1
9.2.4. | Izdelava geodetskega posnetka kablovoda | kpl | 1
9.2.5. | Vpis kablovodov SN in NN ter TP v katstr stavb | kpl | 1