DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

Vzdrževanje in serviranje strojnih naprav v poslovnih objektih

po odprtem postopku

| NAROČNIK | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| NASLOV JAVNEGA NAROČILA | Vzdrževanje in servisiranje strojnih naprav v poslovnih objektih |
| VRSTA JAVNEGA NAROČILA | Javno naročilo storitev |
| ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA | 403/20-74-88 |
| DATUM | 23. 4. 2020 |

| NAROČNIK | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| NASLOV JAVNEGA NAROČILA | Vzdrževanje in servisiranje strojnih naprav v poslovnih objektih |
| VRSTA JAVNEGA NAROČILA | Javno naročilo storitev |
| ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA | 403/20-74-88 |
| DATUM | 23. 4. 2020 |

B) OBRAZCI

Priloga A

PONUDBENI PREDRAČUN

Na osnovi obvestila o javnem naročilu »Vzdrževanje in servisiranje strojnih naprav v poslovnih objektih«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave JN ______/2019-B01, dajemo ponudbo, kot sledi:

P R E D R A Č U N

Številka naročila: 403/20-74-88

Številka predračuna:________________

Datum: ________________

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

- PREDMET PONUDBE IN PONUDBENA CENA

Predmet ponudbe so (Ponudnik označi, za katere sklope daje ponudbo in navede skupno ponudbeno vrednost sklopa):

| Sklop |  | Predmet | Št. naročila | Ponudbena cena (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov v Palači DSU | 403/20-74 |  |
|  | 2 | Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav v Dunajskih kristalih | 403/20-75 |  |
|  | 3 | Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav v Smeltu | 403/20-76 |  |
|  | 4 | Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Palači DSU | 403/20-77 |  |
|  | 5 | Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Dunajskih kristalih | 403/20-78 |  |
|  | 6 | Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Smeltu | 403/20-79 |  |
|  | 7 | Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v Palači DSU | 403/20-80 |  |
|  | 8 | Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov v Dunajskih kristalih | 403/20-81 |  |
|  | 9 | Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov v Smeltu | 403/20-82 |  |
|  | 10 | Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima ter loput sistema za odvod dima in toplote v Palači DSU | 403/20-83 |  |
|  | 11 | Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput v Dunajskih kristalih | 403/20-84 |  |
|  | 12 | Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput v Smeltu | 403/20-85 |  |
|  | 13 | Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Palači DSU | 403/20-86 |  |
|  | 14 | Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Dunajskih kristalih | 403/20-87 |  |
|  | 15 | Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Smeltu | 403/20-88 |  |

- INFORMACIJE O REFERENCAH

- OPCIJE IN PONUDBENI POGOJI

Ta ponudba velja najmanj do 14. 8. 2020.

- PRILOGE K PONUDBI

    - Specifikacija ponudbenega predračuna

    - ESPD obrazec (vseh relevantnih subjektov)

    - Seznam referenc

    - Seznam serviserjev, ki bodo opravljali storitve

    - Izjava podizvajalca (če ga je ponudnik nominiral v svojem ESPD)

Priloga 1

SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Navodilo za izpolnjevanje:

Ponudnik izpolni vsa rumeno označena polja v specifikaciji ponudbenega predračuna, tj. v datoteki: »2020-04-23_specifikacija predracuna_vzdrzevanje stojne opreme.xlsx«. Na zavihku rekapitulacija ponudnik navede datum in referenčno številko svoje ponudbe ter svoj naziv, ki se mu nato samodejno prenašata na vse ostale zavihke.

Cene v ponudbenem predračunu morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, ter eventualne popuste.

Ponudnik navede cene na enoto mere na dve decimalni mesti natančno in brez DDV. Vse cene na enoto mere ter zmnožki količin in cen na enoto mere naj bodo zaokroženi in prikazani na dve decimalni mesti natančno.

Izpolnjeno specifikacijo ponudbenega predračuna ponudnik predloži kot prilogo k ponudbenem predračunu in sestavni del ponudbe.

Priloga 2

ESPD obrazec

Ponudnik predloži za vsak gospodarski subjekt, ki v kakršni koli vlogi sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja, elektronsko izpolnjen ESPD obrazec.

Priloga 3

SEZNAM REFERENC

Številka naročila: 403/20-74-88

Datum: ________________

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

Izjavljamo, da smo v zadnjih 3 letih pred potekom roka za prejem ponudb pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom izvajali storitve vzdrževanja in servisiranja naslednjih strojnih naprav, ki so primerljive napravi oz. napravam iz sklopa (npr. hladilni agregat primerljive moči), storitve vzdrževanja in servisiranja primerljive količine elementov iz posameznega sklopa (npr. število požarnih loput), za katerega oddajamo ponudbo:

| Sklop | Predmet vzdrževanja in servisiranja (proizvajalec, tip in blagovna znamka oz. artikel, moč ali druga bistvena funkcionalnost naprave, količina elementov) |  | Leto izvajanja storitev | Referenčni naročnik (naziv, naslov, kontaktna oseba) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimatska naprava, primerljiva tisti v Palači DSU: |  |  |  |
| 2 | Klimatska naprava, primerljiva tisti v Dunajskih kristalih: |  |  |  |
| 3 | Klimatska naprava, primerljiva tisti v Smeltu: |  |  |  |
| 4 | Ventilatorski konvektorji, primerljivi tistim v Palači DSU: |  |  |  |
| 5 | Ventilatorski konvektorji, primerljivi tistim v Dunajskih kristalih: |  |  |  |
| 6 | Ventilatorski konvektorji, primerljivi tistim v Smeltu: |  |  |  |
| 7 | Hladilni agregat oz. hladilni sistem, primerljiv tistemu v Palači DSU: |  |  |  |
| 8 | Hladilni agregat, primerljiv tistemu v Dunajskih kristalih: |  |  |  |
| 9 | Hladilni agregat, primerljiv tistemu v Smeltu: |  |  |  |
| 10 | Požarne lopute, lopute sistema za nadtlačno kontrolo dima oz. lopute sistema za odvod dima in toplote, primerljive tistim v Palači DSU: |  |  |  |
| 11 | Požarne lopute, primerljive tistim v Dunajskih kristalih: |  |  |  |
| 12 | Požarne lopute, primerljive tistim v Smeltu: |  |  |  |
| 13 | Split klimatske naprave, primerljiva tisti v Palači DSU: |  |  |  |
| 14 | Split klimatska naprava, primerljiva tisti v Dunajskih kristalih: |  |  |  |
| 15 | Split klimatska naprava, primerljiva tisti v Smeltu: |  |  |  |

Priloga 4

IZJAVA PODIZVAJALCA

| Datum: |  |
| --- | --- |
| Številka dokumenta: |  |

PODIZVAJALEC:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

V zvezi s postopkom javnega naročanja »Vzdrževanje in servisiranje strojnih naprav v poslovnih objektih«, št. naročila 403/20-74-88, izjavljamo, da bomo sodelovali pri izvajanju naslednjih sklopov, in sicer z izvedbo naslednjih del:

| Sklop |  | Predmet | Št. naročila | Vrsta del, predmet, vrednost, količina in rok izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov v Palači DSU | 403/20-74 |  |
|  | 2 | Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav v Dunajskih kristalih | 403/20-75 |  |
|  | 3 | Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav v Smeltu | 403/20-76 |  |
|  | 4 | Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Palači DSU | 403/20-77 |  |
|  | 5 | Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Dunajskih kristalih | 403/20-78 |  |
|  | 6 | Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Smeltu | 403/20-79 |  |
|  | 7 | Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v Palači DSU | 403/20-80 |  |
|  | 8 | Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov v Dunajskih kristalih | 403/20-81 |  |
|  | 9 | Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov v Smeltu | 403/20-82 |  |
|  | 10 | Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima ter loput sistema za odvod dima in toplote v Palači DSU | 403/20-83 |  |
|  | 11 | Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput v Dunajskih kristalih | 403/20-84 |  |
|  | 12 | Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput v Smeltu | 403/20-85 |  |
|  | 13 | Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Palači DSU | 403/20-86 |  |
|  | 14 | Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Dunajskih kristalih | 403/20-87 |  |
|  | 15 | Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Smeltu | 403/20-88 |  |

Kot podizvajalec:

zahtevamo

ne zahtevamo

da naročnik našo terjatev plačuje neposredno.

|  | ŽIG | PODIZVAJALEC ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

Priloga 5

ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKIH EVIDENC –

ZA PRAVNE OSEBE

Republika Slovenija

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

ZADEVA: 	ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKIH EVIDENC – ZA PRAVNE OSEBE

Na podlagi 11. člena Pravilnika o kazenskih evidencah (Ur. l. RS, št. 3/18) vlagam zahtevo za posredovanje podatkov iz kazenske evidence za:

NAZIV oziroma FIRMA PRAVNE OSEBE: ______________________________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA: ___________________________________________________________________________________________

SEDEŽ: ___________________________________________________________________________________________________________

POSLOVNI NASLOV (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta): ______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

NAMEN IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV: za potrebe preverjanja obstoja razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) v postopku javnega naročanja za oddajo naročila »Vzdrževanje in servisiranje strojnih naprav v poslovnih objektih«, številka naročila 403/20-74-88.

ŽELIM, DA MI POTRDILO POŠLJTE NA VARNI ELEKTRONSKI NASLOV: NE

Datum: _______________________

D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.

______________________________________________

Podpis vlagatelja

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV

______________________________________, zakoniti zastopnik ________________________________________________________

(ime in priimek)                                                                                                  (firma)

pooblaščam D.S.U., družbo za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana, da v skladu z navedenim o firmi pridobi podatke iz kazenskih evidenc Republike Slovenije.

__________________________________________________

Podpis zakonitega zastopnika firme,

o kateri se pridobijo podatki

Datum: __________________

Priloga 6

ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKIH EVIDENC –

ZA FIZIČNE OSEBE

Republika Slovenija

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

ZADEVA: 	ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE

Na podlagi 11. člena Pravilnika o kazenskih evidencah (Ur. l. RS, št. 3/18) vlagam zahtevo za posredovanje podatkov iz kazenske evidence za:

IME IN PRIIMEK: ________________________________________________________________________________________________

EMŠO: ____________________________________________________________________________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: ______________________________________________________________________________________________

NAMEN IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV: za potrebe preverjanja obstoja razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) v postopku javnega naročanja za oddajo naročila »Vzdrževanje in servisiranje strojnih naprav v poslovnih objektih«, številka naročila 403/20-74-88.

ŽELIM, DA MI POTRDILO POŠLJTE NA VARNI ELEKTRONSKI NASLOV: NE

Datum: _____________________

D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.

________________________________________________

Podpis vlagatelja

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV

Pooblaščam D.S.U., družbo za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana, da v skladu z navedenim o meni pridobi podatke iz kazenskih evidenc Republike Slovenije.

________________________________________________

Podpis osebe, o kateri se pridobijo podatki

Datum: _____________________

Priloga 7

## SEZNAM SERVISERJEV, KI BODO OPRAVLJALI STORITVE

Številka naročila: 403/20-74-88

Datum: ________________

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

V skladu s točko 5.4 razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Vzdrževanje in servisiranje strojnih naprav v poslovnih objektih«, št. naročila 403/20-74-88, izjavljamo, da bodo storitve vzdrževanja in servisiranja strojnih naprav, ki uporabljajo za potrebe policije oz. nahajajo v prostorih policije, tj. storitve iz sklopa 1, 4, 7, 10 oz. 13, opravljali naslednji serviserji:

| Zap. št. | Ime in priimek serviserja | EMŠO | Telefonska številka | Št. sklopa, pri katerem bo sodeloval serviser | Opravljanje del za policijo oz. v prostorih policije (DA / NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |

| KRAJ IN DATUM |  | ŽIG | PONUDNIK ime in priimek zakonitega/pooblaščenega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- | --- |

Priloga 8

SOGLASJE ZA VARNOSTNO PREVERJANJE PO ZODPol

SOGLASJE

za varnostno preverjanje po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji

V želji, da bi poslovno sodelovali z osebami, z visoko stopnjo integritete, bomo vse podatke, ki jih boste navedli v vprašalniku, preverili. Če bomo pri preverjanju ugotovili, da so vaše navedbe netočne ali nepopolne, bomo vašo vlogo izločili iz nadaljnjega postopka.

| Spodaj podpisani/a: |  | , |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ime in priimek) |  | (EMŠO) |  |

i z j a v l j a m:

- da sem seznanjen/a, da Policija preveri osebe, ki bodo opravljale dela za policijo ali v prostorih policije – 51. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Ur. l. RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ; v nadaljevanju: ZODPol);

- da sem seznanjen/a, da je varnostno preverjanje poizvedba, ki jo opravi Policija na podlagi mojega pisnega soglasja in katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih iz 52. člena ZODPol;

- da razumem, da se za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, šteje, da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela za policijo ali v prostorih policije;

- da moram izpolniti ustrezen varnostni vprašalnik;

- da sem seznanjen/a, da Policija pri varnostnem preverjanju pridobiva podatke neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo, od drugih oseb, organov in organizacij in iz že obstoječih zbirk podatkov;

- da sem seznanjen/a, da se smejo med varnostnim preverjanjem zbirati le tisti podatki iz vprašalnika, ki so pomembni za odločitev o varnostnem zadržku;

- da sem seznanjen/a, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja zbirali moji osebni podatki in preverili moji odgovori na vprašanja iz vprašalnika;

- da sem seznanjen/a, da imam pravico do vpogleda, prepisa oziroma izpisa podatkov o svojem varnostnem preverjanju v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, razen v podatke, katerih razkritje bi ogrozilo vire varnostnega preverjanja, oziroma, če bi to neposredno onemogočilo izvedbo nalog policije;

- da sem seznanjen/a, da bodo vsi zbrani podatki, obravnavani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in z drugimi predpisi, ki urejajo zaupnost ali tajnost podatkov;

- da sem seznanjen/a, da samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnosti, pravne osebe in državni organi, od katerih Policija med varnostnim preverjanjem zbira podatke, preverjani osebi niso dolžni sporočiti ali potrditi, da so bili podatki posredovani Policiji. Preverjena oseba je s tem lahko seznanjena pet let po varnostnem preverjanju oziroma dve leti po prenehanju zaposlitve;

- da razumem, da varnostni zadržek, zaradi katerega ne bom mogel/a opravljati dela za policijo ali v prostorih policije, predstavljajo:

- lažne navedbe podatkov preverjane osebe v vprašalniku ali v razgovoru za varnostno preverjanje;

- pravnomočna obsodba za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti;

- pravnomočna odločba o prekršku zoper javni red in mir z elementi nasilja ter prekrškov s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožja;

- dokončen disciplinski ukrep zaradi težje disciplinske kršitve pri obdelovanju oziroma obravnavanju tajnih podatkov, osebnih podatkov in varovanih podatkov policije;

- članstvo ali sodelovanje v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo vitalne interese Republike Slovenije ali držav članic političnih, obrambnih in varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija;

- navezovanje stikov in poskusov novačenja organizacij in združb, ki delujejo zoper pravni red Republike Slovenije;

- utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe za opravljanje del za policijo skladno s pogodbo ali za opravljanje del v prostorih policije;

- da razumem, da utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe obstaja, če se na podlagi ugotovljenih dejstev iz prekrškovnih ali kazenskih postopkov ali življenjskih razmer lahko sklepa, da bo oseba nezakonito in nestrokovno opravljala naloge za policijo ali v prostorih policije. Pri presoji se upoštevajo okoliščine in teža storitve posameznih dejanj oziroma kršitev, vrsto in višino predpisane oziroma izrečene sankcije, čas, ki je pretekel od storitve, vpliv na varnost ljudi in premoženja, starost osebe v času storitve oziroma kršitve, povezava med dejanjem in nalogami, ki jih ali bi jih opravljala za policijo ali v prostorih policije;

- da sem ta vprašalnik izpolnil/a prostovoljno.

| Kraj in datum: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga 9

VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE

Vprašalnik za varnostno preverjanje

Navodilo:

Vsako vprašanje pozorno preberite ter nato v vprašalnik z velikimi tiskanimi črkami vpišite ustrezne podatke ali odgovor ustrezno obkrožite. Vprašalnik izpolnite natančno tako, da podatke prepišete iz uradnih listin (podatki naj ne bodo skrajšani) ter navedite resnične podatke. Na koncu vsake strani se OBVEZNO podpišite.

| 1. | Ime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priimek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prejšnja uporabljena imena (navedite ime in priimek ter obdobje, v katerem ste jih uporabljali, npr. dekliški priimek ipd.) | Ime in priimek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obdobje (od – do) |  |  |  |
| 2. | EMŠO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Davčna številka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Datum rojstva | Kraj rojstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Država rojstva |  |  |  |  |
| 4. | Državljanstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prejšnja državljanstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |  |  | NE |
|  | Če ste obkrožili da, katera? | Državljanstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leto prenehanja |  |  |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 5. | Naslov stalnega prebivališča |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naselje, ulica |  |  |  |
|  | Hišna številka |  | Pošta |  |
|  | Občina |  | Upravna enota |  |
|  | Država |  |  |  |

| 6. | Naslov začasnega prebivališča |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naselje, ulica |  |  |  |
|  | Hišna številka |  | Pošta |  |
|  | Občina |  | Upravna enota |  |
|  | Država |  |  |  |

| 7. | Bivanja v tujini, vključno z uradnimi napotitvami na delo v tujini (bivanj v tujini, krajših kot en mesec, ni treba vpisati) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kraj bivanja, naslov |  |
|  | Država |  |
|  | Obdobje bivanja |  |
|  | Razlog bivanja |  |

|  | Kraj bivanja, naslov |  |
| --- | --- | --- |
|  | Država |  |
|  | Obdobje bivanja |  |
|  | Razlog bivanja |  |

|  | Kraj bivanja, naslov |  |
| --- | --- | --- |
|  | Država |  |
|  | Obdobje bivanja |  |
|  | Razlog bivanja |  |

| 8. | Kakšen je vaš zakonski stan? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | Samski |  |
|  | B | Poročen |  |
|  | C | Zunajzakonska skupnost |  |
|  | D | Registrirana istospolna zakonska skupnost |  |
|  | Koliko otrok imate? |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 9. | Katere šole ste do sedaj zaključili? |  |
| --- | --- | --- |
|  | Osnovna izobrazba |  |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

|  | Srednja izobrazba |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

|  | Višja izobrazba |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

|  | Visoka oziroma univerzitetna izobrazba |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 10. | Navedite posebna znanja, ki ste jih pridobili na seminarjih in v drugih oblikah usposabljanja (tudi v tujini) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Vrsta usposabljanja |  |
|  | Pridobljena znanja |  |

|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Vrsta usposabljanja |  |
|  | Pridobljena znanja |  |

|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Vrsta usposabljanja |  |
|  | Pridobljena znanja |  |

| 11. | Ali ste zaposleni? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | Nisem zaposlen/a |  |
|  | B | Zaposlen/a sem za določen čas |  |
|  | C | Zaposlen/a sem za nedoločen čas |  |
|  | D | Opravljam pripravništvo |  |
|  | E | Opravljam delo preko študentskega servisa |  |
|  | F | Preživljam se s priložnostnimi deli |  |
|  | G | Prijavljen/a sem kot iskalec/ka zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje |  |
|  | H | Sem upokojen/a |  |
|  | Če ste zaposleni: |  |  |
|  | Trenutni delodajalec |  |  |
|  | Naslov delodajalca |  |  |
|  | Naziv delovnega mesta |  |  |
|  | Datum nastopa dela |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 12. | Nekdanji delodajalci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Delodajalec | Naslov | Obdobje (od – do) | Razlog za prenehanje delovnega razmerja |

| 13. | Ali ste opravili preizkus znanja o ravnanju z orožjem? | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |

| 14. | Ali ste imetnik orožne listine? | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |

| 15. | Ali ste bili kdaj pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za katero kaznivo dejanje? |  |  |  |
|  | Leto | Kaznivo dejanje |  |  |

| 16. | Ali ste bili kdaj s sodbo ali odločbo o prekršku spoznani za odgovornega? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za kateri prekršek? |  |  |  |
|  | Leto | Prekršek |  |  |

| 17. | Ali je bil kdaj zoper vas uveden kazenski postopek zaradi storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za katero kaznivo dejanje? |  |  |  |
|  | Leto | Kaznivo dejanje |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 18. | Ali ste bili v zadnjih štirih letih obravnavni za prekršek? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za kateri prekršek? |  |  |  |
|  | Leto | Prekršek |  |  |

| 19. | Ali ste kdaj sodelovali oziroma sodelujete v tujih oboroženih silah ali drugih oboroženih formacijah (vključno z zasebnimi vojaškimi ali zasebnimi varnostnimi podjetji)? | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Ali ste med službovanjem doma ali v tujini delovali na takem delovnem področju oziroma delovnem mestu, da ste morali pred sprejemom v službo izpolniti varnostni vprašalnik ali izpolniti varnostno izjavo, izjavo o molčečnosti ali izjavo o tajnem sodelovanju? | DA | NE |
| 21. | Ali imate oziroma ste imeli stike s tujimi varnostnimi organi ali obveščevalnimi in/ali protiobveščevalnimi službami ali z osebami, ki so ali bi lahko bile trenutno ali v preteklosti uslužbenci ali sodelavci le-teh? | DA | NE |
| 22. | Ali imate oziroma ste imeli stike z osebo, ki je ali bi lahko bila zdaj ali v preteklosti, uslužbenec ali sodelavec tuje obveščevalne in/ali varnostne službe ali njenega prikritega oddelka? | DA | NE |
| 23. | Ali ste že kdaj opazili okoliščine, ki bi kazale na delovanje tujih obveščevalnih in/ali varnostnih služb? | DA | NE |
| 24. | Ali imate, oziroma ste imeli stike z osebo, ki je ali bi lahko bila zdaj ali v preteklosti storilec kaznivih dejanj? | DA | NE |
| 25. | Ali so vas v preteklosti, v tujini, zaradi suma, da ste storili kaznivo dejanje ali prekršek, obravnavali tuji varnostni organi (npr. Policija)? | DA | NE |
| 26. | Ali menite, da ste bili oziroma ste zaradi dogodkov in okoliščin iz svojega življenja žrtev izsiljevanja ali drugih oblik pritiska (npr. komu dolgujete denar, nekdo ve kaj neprijetnega o vas in menite, da bi vam razkritje tega lahko škodilo ipd.)? | DA | NE |

| 27. | V primeru, da ste na vsaj eno od 21. do 24. vprašanja odgovorili pritrdilno; ali ste o svojih ugotovitvah obvestili katero od varnostnih ali obveščevalnih služb (Policija, kriminalistična policija, SOVA, OVS MO)? (obkrožite ustrezni odgovor le, če ste na katerega izmed navedenih vprašanj odgovorili z DA) | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Ali bi, katerega od odgovorov na vprašanja želeli dodatno pojasniti v razgovoru? | DA | NE |
|  | Če ste odgovorili da, katera? |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

Priloga 10

## OSNUTEK POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

NAROČNIK:

| Naziv in naslov: | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| ki ga zastopata: | glavni direktor mag. Marjan Podgoršek in direktor Aleš Resnik |
| Matična številka: | 1646877000 |
| Davčna številka: | SI63283786 |

in

IZVAJALEC:

| Naziv in naslov: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |

skleneta naslednjo:

Pogodbo št. _______________________

o izvedbi javnega naročila

__________________________________________________________

(sklop ________)

UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata da:

- je naročnik lastnik naprav, ki so predmet vzdrževanja in servisiranja po tej pogodbi, oz. je pooblaščen za njihovo upravljanje;

- se del naprav, ki so predmet vzdrževanja in servisiranja po tej pogodbi, uporablja za potrebe policije oz. nahaja v prostorih policije, zaradi česar morajo osebe, ki izvajajo storitve, upoštevati posebne varnostne ukrepe, zanje pa ne smejo obstajati varnostni zadržki; /Ta alineja je relevantna le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

- je bil izvajalec v odprtem postopku, v katerem je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na portalu javnih naročil dne ________________, št. objave ________________, in v Uradnem listu EU dne ________________, št. objave ________________, izbran za izvedbo javnega naročila »_____________________________________«, sklop št. _____, št. naročila 403/20-_____;

- je odločitev o oddaji javnega naročila iz prejšnje alineje, za izvedbo katerega se sklepa ta pogodba, postala pravnomočna dne _______________;

- naročnik na podlagi specificiranega ponudbenega predračuna izvajalca št. ____________ z dne __________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je Priloga 1 in sestavni del te pogodbe, in Tehničnih specifikacij za sklop št. ____________, ki je Priloga 2 in sestavni deli te pogodbe, s to pogodbo naroča sklop ____: _______________________________________________________________, izvajalec pa izvaja storitve, ki so predmet te pogodbe, kot je določeno s to pogodbo, ponudbeno dokumentacijo izvajalca (v nadaljevanju: ponudba) in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. __________ z dne ________________(v nadaljevanju: razpisna dokumentacija);

- v primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe razpisne dokumentacije in nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

/Besedilo odstavka se prilagodi glede na sklope, ki so oddani posameznemu ponudniku./

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je vzdrževanje in servisiranje strojnih naprav v poslovnih objektih v lasti oz. v upravljanju D.S.U., d.o.o., vključno s potrošnim materialom in rezervnimi deli, kot izhaja iz vsakega posameznega sklopa:

- sklop št. 1: Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov v Palači DSU, št. naročila 403/20-74;

- sklop št. 2: Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/20-75;

- sklop št. 3: Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav v Smeltu, št. naročila 403/20-76;

- sklop št. 4: Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Palači DSU, št. naročila 403/20-77;

- sklop št. 5: Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/20-78;

- sklop št. 6: Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Smeltu, št. naročila 403/20-79;

- sklop št. 7: Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v Palači DSU, št. naročila 403/20-80;

- sklop št. 8: Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/20-81;

- sklop št. 9: Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov v Smeltu, št. naročila 403/20-82;

- sklop št. 10: Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima ter loput sistema za odvod dima in toplote v Palači DSU, št. naročila 403/20-83;

- sklop št. 11: Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/20-84;

- sklop št. 12: Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput v Smeltu, št. naročila 403/20-85;

- sklop št. 13: Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Palači DSU, št. naročila 403/20-86;

- sklop št. 14: Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/20-87;

- sklop št. 15: Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Smeltu, št. naročila 403/20-88.

/Besedilo odstavka se prilagodi glede na sklope, ki so oddani posameznemu ponudniku./

Obseg vzdrževalnih in servisnih del za v prejšnjem odstavku navedene sklope podrobneje določajo tehnične specifikacije iz Priloge 2 te pogodbe.

IZVAJANJE STORITEV

- člen

Storitve vzdrževanja in servisiranja se izvajajo z namenom, da se zagotovi nemoteno delovanje strojnih naprav in z njimi povezanih sistemov. Pri vsakem pregledu, posegu ali preizkusu naprave mora izvajalec zagotoviti pravilno delovanje celotne naprave oz. sistema po ponovnem zagonu.

- člen

Popis naprav iz Priloge 2, ki so predmet vzdrževanja in servisiranja po tej pogodbi, predstavlja stanje opreme pri naročniku v času podpisa te pogodbe. Število naprav se lahko spremeni (poveča ali zmanjša) v času trajanja te pogodbe glede na spremenjene potrebe naročnika. V tem primeru pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi, v katerem opredelita novo ceno vzdrževanja in servisiranja oz. posameznih storitev, potrošnega materiala in rezervnih delov. Nova cena se določi ob upoštevanju cene storitve na enoto in števila naprav. Kadar to ni mogoče, pa na podlagi ustreznih kalkulativnih elementov (npr. moč agregata, velikost filtra ipd.).

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se lahko sklenjena pogodba na podlagi 1. točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in upoštevajoč dogovorjene cene na enoto z aneksom razširi tudi na objekte, ki jih naročnik v času objave povabila k oddaji ponudb oz. sklenitve te pogodbe še nima v lasti oz. v upravljanju, če je v njih potrebno izvajanje pogodbeno dogovorjenih storitev, vgrajene naprave in sistemi pa so enaki oz. primerljivi s tistimi, ki so predmet te pogodbe. V tem primeru pogodbeni stranki ustrezno dopolnita Prilogi 1 in 2 te pogodbe.

- člen

Izvajalec mora pri vzdrževanju in servisiranju naprav vgrajevati originalne in atestirane rezervne dele proizvajalca servisirane naprave.

Pri vzdrževanju in servisiranju ter eventualnih drugih posegih na napravah se zavezuje izvesti vse preglede in dela, ki so potrebni, skladno s priporočili in navodili proizvajalca vzdrževane in servisirane naprave in skladno s standardom dobrega strokovnjaka, in sicer ne glede na to, ali so ti pregledi oz. dela v Prilogi 2 eksplicitno navedeni ali ne.

Za naprave, ki so še v garanciji, mora izvajalec poskrbeti, da se popravila opravijo s strani pooblaščenega serviserja oz. na način, kot je predvideno v garancijskih dokumentih.

- člen

Redni servisni pregledi se izvajajo v skladu z zahtevami iz Priloge 2 te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da posamezne storitve, ki so del pregleda (npr. zamenjava filtrov), opravi sam.

O natančnih terminih servisov se bosta pogodbeni stranki vsakokrat posebej dogovorili in uskladili. Na dogovorjeni termin mora naročnik izvajalcu omogočiti, da dogovorjeno aktivnost izvede v skladu s pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni terminski plan, določen v Prilogi 2 te pogodbe.

O planiranih aktivnostih morajo biti obveščeni tudi pooblaščeni predstavniki najemnikov in uporabnikov poslovnega objekta. Za obveščanje poskrbi naročnik.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

- člen

Izredno oz. intervencijsko servisiranje se izvaja glede na potrebe naročnika. Izvajalec bo izredni oz. intervencijski servis izvedel na podlagi naročnikove prijave okvare odgovorni osebi izvajalca:

- po e-pošti na e-naslov: ___________________________ ali

- po telefonu na št. ________________________________.

V primeru prijave napake po elektronski pošti je izvajalec zavezan nemudoma s povratnim elektronskim sporočilom ali telefonskim klicem naročniku potrditi, da je prejel obvestilo o napaki. Ne glede na povratno informacijo pa začnejo pogodbeni roki za odzivni čas in čas odprave napake teči v trenutku, ko je naročnik poslal prijavo o napaki na dogovorjen elektronski naslov.

Odzivni čas za odpravo napake je čas, ki preteče od prejema naročnikove zahteve po e-pošti ali telefonskem pozivu do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake, in znaša 24 ur.

/Odzivni čas za sklop 7: 24 ur, za odpravo napake na hladilnem sistemu pa 2 uri; odzivni čas za sklop 8: 2 uri./

Rok za odpravo napake je 3 delovne dni. V primeru kritične napake je rok za njeno odpravo 24 ur. Za določitev pomembnosti (kritičnosti) napake oz. okvare je pristojen naročnik, pri čemer se za določanje kritičnosti napake upošteva zlasti posledice oz. škodo, ki (lahko) nastanejo zaradi nedelovanja. Izvajalec pa mora izvesti vse potrebne ukrepe za čimprejšnjo zagotovitev stanja, v katerem se ne povzroča večja škoda od tiste, ki je že nastala s pojavom napake. Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako, začne teči od prejema obvestila o napaki.

/Rok za odpravo napake za sklope 1, 3, 6, 10, 11 in 12: 5 delovnih dni; rok za odpravo kritične napake velja le za hladilni sistem iz sklopa 7 in za sklop 8./

Čas izvajanja storitve je čas, ki ga serviser izvajalca porabi za odpravo napake oz. popravilo, tj. čas od začetka odpravljanja napake do odprave napake. Čas serviserja na poti se ne všteva v čas izvajanja storitve (servisno uro). Izvajalec mora naročnika obvestiti o času začetka odprave napake.

OBVEZNOSTI IN PRAVICE POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- storitve izvesti brezhibno, kakovostno, strokovno in v rokih ter skladno s ponudbo in zahtevami iz te pogodbe in razpisne dokumentacij;

- izvajati vse potrebne storitve in aktivnosti v okviru, času in na način, kot je z namenom zagotavljanja neprekinjenega in brezhibnega delovanja naprav določeno s to pogodbo;

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni;

- izvršiti pogodbene obveze gospodarno v korist naročnika;

- naročniku med delovnim časom zagotavljati telefonsko pomoč;

- imenovati svojega predstavnika in mu dati pooblastila, ki so potrebna, da ga zastopa v okviru pogodbe;

- seznaniti z določbami hišnega reda glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja in s temi določbami seznaniti serviserje, ki bodo opravljali pogodbena dela;

- pridobiti in naročniku dostaviti soglasja serviserjev in drugo potrebno dokumentacijo za varnostno preverjanje oseb, ki bodo dela opravljala za ali v prostorih Policije, v skladu s četrtim odstavkom 11. člena te pogodbe /Ta alineja je relevantna le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./;

- posredovati naročniku podatke in dokumente, potrebne za vključitev podizvajalca v izvedbo naročila in morebitno izvajanje neposrednih plačil oz. kot zagotovilo, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno delo.

- člen

Izvajalec mora sproti sporočati ugotovljene nepravilnosti, ki vplivajo na nemoteno in zanesljivo delovanje naprav in sistemov, in podati pisne predloge za sanacijo napak odgovorni osebi naročnika. Vsako leto v mesecu novembru mora izvajalec naročniku posredovati pisno poročilo o trenutnem stanju naprav oz. sistemov, povezanih z njimi, in morebitnih pomanjkljivostih ter podati predlog potrebnih izrednih vzdrževanj, servisov oz. investicijskih vlaganj.

O vsakem posegu, ki ne šteje za redno vzdrževanje ali servis in katerega vrednost skupaj z rezervnimi deli presega 250,00 EUR (brez DDV), mora vnaprej obvestiti naročnika s predložitvijo ponudbe, ki jo mora naročnik pred izvedbo storitve pisno potrditi. Iz ponudbe morajo biti razvidne cene za rezervne dele in potrošni material ter predvideno število ur servisiranja. Izvajalčeve cene rezervnih delov in potrošnega materiala morajo biti primerljive s cenami rezervnih delov in potrošnega materiala v prosti prodaji na trgu. Če cene za več kot 5 % presegajo cene v prosti prodaji, lahko naročnik brez odpovednega roka odstopi od te pogodbe. Naročnik ima pravico izvajalcu sam zagotoviti rezervni del oz. potrošni material, izvajalec pa ga je dolžan vgraditi oz. uporabiti pri izvajanju storitev.

V nujnih primerih (intervencija) se potrebna dela ne glede na drugi odstavek tega člena izvedejo na podlagi okvirne vrednosti del, rezervnih delov in materiala ter ustne potrditve s strani odgovorne sebe naročnika.

Naročnik ni dolžan plačati izvedbe nepredvidenih posegov, ki jih izvajalec opravi brez predhodnega pisnega oz. ustnega soglasja naročnika, razen če gre za neodložljive posege, ki so nujno potrebni in bi lahko zaradi njihovega odlašanja nastala nevarnost za zdravje in življenje ljudi ali bi naročniku grozil nastanek večje gmotne škode.

- člen

O opravljenih storitvah izvajalec sestavi delovni nalog, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank oz. z njune strani pooblaščena oseba. Predstavnik naročnika oz. z njegove strani pooblaščena oseba mora pred podpisom delovnega naloga preveriti, ali opravljena dela po obsegu, roku in kakovosti ustrezajo pogodbenim določilom, v primeru izrednega servisa pa tudi naročilu za odpravo napake.

Iz delovnega naloga morajo biti razvidne storitve, ki jih je izvajalec opravil, rezervni deli, ki jih je v okviru vzdrževanja zamenjal, in porabljeni potrošni material.

/Za sklop 7 mora izvajalec na delovnem nalogu opravljene storitve, dobavljene rezerve dela in uporabljen potrošni material specificirati za posamezno napravo oz. sistem in izdati delovni nalog v dveh izvodih./

- člen

Izvajalec se obvezuje imeti na zalogi najnujnejše rezervne dele in potrebno orodje za izvajanje planiranih posegov.

Izvajalec mora zagotoviti strokovno usposobljeno osebje za izvedbo pogodbenih del, tako da bodo dela opravljena strokovno, kakovostno in pravilno ter v dogovorjenih rokih oz. pogodbeno določenih odzivnih časih in v rokih za odpravo napak. V ta namen se obvezuje izobraževati in pri sebi vzdrževati skupino usposobljenega osebja za opravljanje vzdrževalnih in servisnih del.

Izvajalec mora zagotavljati čim večjo stalnost kadrovske zasedbe pri izvajanju javnega naročila. Storitve po pogodbi sme izvajati le s priglašenimi serviserji, za katere ni bilo ugotovljenih varnostnih zadržkov, kot to določa Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ; v nadaljevanju: ZODPol). Seznam serviserjev, ki bodo opravljali storitve po tej pogodbi, je Priloga 4 in sestavni del te pogodbe.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

Na podlagi četrtega odstavka 51. člena ZODPol se vsak delavec, ki opravlja dela za policijo ali v prostorih policije, pred začetkom izvajanja del varnostno preveri. Serviser, za katerega se pri varnostnem preverjanju na podlagi četrtega odstavka 51. ZODPol ugotovi varnostni zadržek iz 1. do 4. točke ali 7. do 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol, oz. serviser, ki s soglasjem iz Priloge 8 razpisne dokumentacije, ne privoli k varnostnem preverjanju, ne sme opravljati del za policijo oz. v prostorih policije. Če izvajalec kljub pozivu naročnika takšnega serviserja ne zamenja oz. brez njega ne more izvajati javnega naročila, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. Naročnik ima kadar koli pravico preveriti skladnost posredovanih podatkov oz. izjav serviserjev z dejanskim stanjem. Prav tako ima naročnik pravico, da serviserja, ki je že bil varnostno preverjen, kadar koli ponovno varnostno preveri. Naročnik si pridržuje pravico, da določenemu serviserju prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

O kakršni koli spremembi kadrov, ki izvajajo storitve po tej pogodbi, mora izvajalec nemudoma obvestiti naročnika. V primeru uvedbe novih kadrov mora izvajalec 30 dni pred spremembo naročniku posredovati seznam serviserjev, ki še niso bili priglašeni in bodo opravljali storitve po pogodbi. Seznam mora vsebovati podatke, ki so predvideni v Prilogi 4 te pogodbe. Izvajalec k seznamu predloži podpisano Soglasje serviserja za varnostno preverjanje po ZODPol iz Priloge 8 razpisne dokumentacije in s strani serviserja izpolnjen in podpisan Vprašalnik za varnostno preverjanje iz Priloge 9 razpisne dokumentacije.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

Serviserji, ki bodo varnostno preverjeni, imajo pravico do vpogleda, prepisa oz. izpisa podatkov o svojem varnostnem preverjanju v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, razen v podatke, katerih razkritje bi ogrozilo vire varnostnega preverjanja oz. če bi to neposredno onemogočilo izvedbo nalog policije.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

- člen

Naročnik se obvezuje:

  - izvajalcu omogočiti nemoten dostop do naprave oz. sistema, ki je predmet vzdrževanja oz. servisiranje, in mu zagotoviti uporabo elektrike in vode za izvedbo prevzetih del;

  - poskrbeti, da se z napravo oz. sistemom ravna strokovno in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje;

  - zagotoviti, da nepooblaščene osebe nimajo dostop do naprave oz. sistema;

  - sproti obveščati izvajalca o ugotovljenih napakah na napravah in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave naprave oz. sistema, napake ali drugih okoliščin potrebno;

  - predati izvajalcu vso dokumentacijo, potrebno za izvršitev pogodbenih obveznosti;

  - spremljati in nadzirati izvajanje storitev;

  - potrditi opravljeno storitev s podpisom delovnega naloga;

  - plačevati izvajalcu opravljena dela v skladu z določili pogodbe.

Naročnik krije dodatne stroške glede na dejansko opravljene aktivnosti in dejansko dobavljene rezervne dele ter porabljen material za:

  - naročila oz. storitve, ki niso izrecno opredeljena v tej pogodbi in specificirana v Prilogi 1 te pogodbe;

  - pozive v primerih, ko na napravi oz. sistemu ni bilo napake;

  - odpravo poškodb in okvar zaradi nesreč, poplav, vetra, električnega udara, transporta, nepravilne uporabe, malomarnosti, vandalizma, tatvin, posegov nepooblaščenih oseb oz. drugih zunanjih vplivov,

  - popravila okvar, ki so nastale, ker je oprema instalirana v okolju, ki ne ustreza zahtevam iz navodila za uporabo, če ga je izvajalec na to predhodno pisno opozoril.

GARANCIJA

- člen

Izvajalec zagotavlja za opravljene storitve garancijski rok najmanj 12 mesecev od dneva podpisa delovnega naloga s strani obeh pogodbenih strank, za vgrajene rezervne/nadomestne dele pa mora biti garancija enaka garanciji proizvajalca vgrajenih oz. nadomestnih delov, vendar ne manj kot 12 mesecev od dneva podpisa delovnega naloga s strani obeh pogodbenih strank.

POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

- člen

Okvirna pogodbena vrednost znaša _______________________ EUR (brez DDV).

Izvajalec storitve rednih pregledov zaračunava po cenah iz Priloge 1 te pogodbe.

Storitve izrednega oz. interventnega servisiranja ter eventualne druge posege izvajalec zaračunava po dejansko opravljenem delu, in sicer po cenah urnih postavk iz Priloge 1 te pogodbe in po cenah dobavljenih rezervnih delov in uporabljenega potrošnega materiala iz Priloge 1 te pogodbe oz. iz ponudbe, predhodno potrjene s strani naročnika v skladu z drugim odstavkom 9. člena te pogodbe. Čas izvajanja storitve se obračuna v skladu s petim odstavkom 7. člena te pogodbe.

Cene iz Priloge 1 te pogodbe so fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo vse potne stroške ter ostale stroške za izvedbo storitve na lokaciji naročnika.

Na cene izvajalec obračuna DDV v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo RS.

- člen

Za opravljene storitve po tej pogodbi izvajalec naročniku izstavlja račun enkrat mesečno, in sicer do 5. v mesecu za opravljene storitve in dobavljene rezervne dele ter uporabljen potrošni material v preteklem mesecu, razen če se pogodbeni stranki za posamezen primer dogovorita drugače.

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe in številko naročila. Priloženi mu morajo biti s strani obeh pogodbenih strank podpisani delovni nalogi ter poročilo o opravljenem delu z opisom opravljenih storitev (z navedenim datumom in časom izvedbe storitev).

/Za sklope 1, 4, 7, 10 in 13 mora izvajalec izdati dva ločena delovna naloga, iz katerih so nedvoumno razvidne opravljene storitve in dobavljeni rezervni deli ter uporabljeni potrošni material za posamezno napravo oz. vsakega od sistemov./

V primeru strojeloma izvajalec naročniku skupaj s ponudbo oz. računom pošlje tudi pisno mnenje o vzroku nastanka okvare oz. poškodbe, ki ga naročnik uporabi pri morebitnem uveljavljanju povračila nastale škode pri zavarovalnici, pri kateri ima urejeno ustrezno zavarovanje.

Račun za opravljene storitve po tej pogodbi se plača po potrditvi predstavnika naročnika. Predstavnik naročnika mora račun potrditi ali zavrniti v roku osmih (8) dni po prejemu. Če predstavnik naročnika računa v osmih (8) dneh od prejema ne potrdi ali ga ne zavrne, se šteje, da je ta potrjen.

Naročnik je dolžan plačati račun v tridesetih dneh od njegovega prejema na transakcijski račun izvajalca TRR ____________, odprti pri ________. V primeru, da je plačilni dan dela prost dan po zakonu oz. v plačilnem sistemu Target ni opredeljen kot plačilni dan, se kot plačilni dan šteje naslednji delovni dan oz. plačilni dan v sistemu Target.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO

- člen

Če izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz te pogodbe, dobavi potrošni material ali rezervne dele, ki ne ustrezajo zahtevani kvaliteti, ali nestrokovno oz. nekakovostno izvaja storitve, zaradi česar bi lahko naročniku nastala škoda ali pa bi izvedba storitev izgubila pomen, ga naročnik na to opozori in mu določi primeren rok za naknadno izpolnitev obveznosti oz. odpravo pomanjkljivosti. Če do izteka tega roka izvajalec ne izpolni svojih obveznosti oz. odpravi pomanjkljivosti, lahko naročnik izvedbo storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca ali odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. V obeh primerih lahko naročnik zahteva povrnitev škode.

Če izvajalec v roku enega leta oz. trikrat zaporedoma zamudi z izvedbo storitev oz. storitve izvede pomanjkljivo, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez predhodnega obvestila in brez odpovednega roka.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli odpove to pogodbo s šestmesečnim odpovednim rokom.

V primeru iz tretjega odstavka 9. člena, četrtega odstavka 11. člena, 16. člena in osmega/devetega odstavka 18. člena te pogodbe lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, tj. z dnem, ko izvajalcu posreduje pisno obvestilo o odstopu.

/Besedilo odstavka se prilagodi glede na besedilo oz. število odstavkov 11. in 18. člena pogodbe./

Odpoved pogodbe mora biti v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Če naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov, ki so izključno na strani izvajalca, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v 10 % pogodbene vrednosti (brez DDV) in škodo, ki nastane naročniku zaradi odstopa.

Po prenehanju veljavnosti pogodbe v skladu s tem ali 23. členom te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

IZVEDBA NAROČILA S PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec pogodbene obveznosti izvaja v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci: __________________________________________________.

/Ta odstavek je relevanten le, če je izvajalec v ponudbi nominiral podizvajalca./

Za dela, ki jih opravi podizvajalec, izvajalec in podizvajalec naročniku odgovarjata solidarno.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij glede predhodno priglašenih podizvajalcev in mu poslati informacije o doslej nepriglašenih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta pogodbe (firma/ime, sedež/naslov, kontaktni podatki in zakoniti zastopniki novega podizvajalca, del javnega naročila, ki ga namerava izvajalec oddati v podizvajanje temu subjektu), in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi oz. angažmaju podizvajalca. V primeru vključitve novega podizvajalca mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi:

- izpolnjen ESPD podizvajalca ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz razpisne dokumentacije;

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če takšen način plačil podizvajalec zahteva.

Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev podizvajalca v izvedbo naročila, če je podan razlog za izključitev iz razpisne dokumentacije ali če podizvajalec ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje iz razpisne dokumentacije, pa bi ga moral, ter tudi če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje predmeta javnega naročila. Podizvajalec lahko prične z delom, ko naročnik izvajalcu potrdi njegovo ustreznost.

Če izvajalec v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora z njim skleniti pogodbo še preden začne podizvajalec izvajati del naročila. Pogodba s podizvajalcem mora biti sklenjena dokler se izvaja ta pogodba.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi z njegove strani potrjenega podizvajalčevega računa plačuje neposredno podizvajalcu, če slednji zahteva neposredna plačila. Pri tem zahteva podizvajalca za neposredna plačila, podana na obrazcu Izjava podizvajalca iz Priloge 4 razpisne dokumentacije ali na drug primerljiv način, šteje za soglasje podizvajalca, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Kadar podizvajalec zahteva neposredna plačila, mora izvajalec k svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki jo je predhodno potrdil.

Če se neposredna plačila podizvajalcu ne izvajajo, mora izvajalec najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila računa za storitve, opravljene v zadnjem mesecu veljavnosti pogodbe, naročniku predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da storitve po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni priglasil v ponudbi ali na način, določen v tem členu, lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. Naročnik lahko na kraju izvajanja del kadarkoli preveri osebe, ki opravljajo dela po tej pogodbi, te osebe pa so naročniku dolžne verodostojno izkazati.

POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Podatki, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ali so povezani z izvajanjem te pogodbe, vključno z vsemi neposrednimi in posrednimi pisnimi in ustnimi podatki, dejanji, okoliščinami in dejstvi, pod pogoji iz prvega odstavka 2. člena Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; v nadaljevanju: ZPoS) predstavljajo poslovno skrivnost. Pri tem podatki, ki so bili objavljeni v postopku javnega naročanja, na podlagi katerega se sklepa ta pogodba, in podatki, ki so z zakonom izrecno opredeljeni kot javni, v nobenem primeru ne štejejo za poslovno skrivnosti.

Izvajalec se zavezuje:

- skrbno varovati poslovne skrivnosti in jih ohranjati kot skrivnost tako v času trajanja pogodbe kot po tem;

- zagotoviti, da serviserji in drugi delavci poslovne skrivnosti naročnika ali njegovih poslovnih partnerjev varujejo z največjo možno mero skrbnosti, in sicer v času delovnega ali pogodbenega razmerja z izvajalcem in po prenehanju tega razmerja;

- podatke, ki imajo naravo poslovne skrivnosti, uporabljati izključno za namene, povezane z izvajanjem te pogodbe;

- podatke, prejete v zvezi z izvajanjem pogodbenih del oz. s katerimi se izvajalec seznani na drug način, varovati tudi skladno s Pravilnikom o zaščiti podatkov policije.

/Zadnja alineja tega odstavka je relevantna le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec oz. serviser naročniku odškodninsko odgovoren v skladu z ZPosS.

OBDELAVA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Naročnik obdeluje osebne podatke izvajalca oz. serviserjev zgolj za namen izvajanja te pogodbe, in sicer v obsegu, kot je to potrebno, in v času veljavnosti te pogodbe oz. najkasneje do poteka roka hrambe dokumentacije iz tretjega odstavka 105. člena ZJN-3. Pri tem jamči osebne podatke varovati v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, vključno s t. i. Splošno uredbo o varstvu podatkov (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016; GDPR), in jih posredovati tretji osebi zgolj, če in v obsegu, kot je to potrebno za izvajanje storitev po tej pogodbi.

Osebne podatke, ki jih naročnik pridobi za zagotavljanje varovanja poslovnega objekta Palača DSU, v katerem dela opravlja policija, in za varnostno preverjanje v skladu v skladu s četrtim odstavkom 51. člena ZODPol, naročnik na varen način posreduje Policiji Republike Slovenije. Za izvajanje te pogodbe naročnik obdeluje zgolj osebne podatke, navedene v Prilogi 4 te pogodbe. Druge osebne podatke, ki jih naročnik za potrebe varnostnega preverjanja iz četrtega odstavka 11. člena te pogodbe pridobi v zaprti kuverti (Soglasja za varnostno preverjanje po ZODPol iz Priloge 8 razpisne dokumentacije in Vprašalniki za varnostno preverjanje iz Priloge 9 razpisne dokumentacije), naročnik ne hrani, ne vpogleduje vanje ali jih obdeluje na drug način. V skladu s četrtim odstavkom 51. člena ZODPol te podatke obdeluje Policija Republike Slovenije.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki v Prilogi 4 te pogodbe, lahko v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) zahteva dostop do osebnih podatkov, njihov popravek in omejitev obdelave. Po poteku roka iz tretjega odstavka 105. člena ZJN-3 lahko posameznik zahteva izbris podatkov. Posameznik nima pravice zahtevati prenosa podatkov, ugovarjati obdelavi in preklicati privolitve obdelave (podatki se ne obdelujejo na podlagi posameznikove privolitve). Pravice v zvezi z naročnikovo obdelavo osebnih podatkov lahko posameznik uveljavlja s pisno zahtevo, naslovljeno na naročnika, pritožbo pa vloži pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov iz Priloge 4 te pogodbe in iz Prilog 8 in 9 razpisne dokumentacije, ki jo za potrebe te pogodbe izvaja Policija Republike Slovenije, lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, uveljavlja pri Policiji Republike Slovenije, in sicer pravico do vpogleda, prepisa oz. izpisa podatkov o svojem varnostnem preverjanju, razen v podatke, katerih razkritje bi ogrozilo vire varnostnega preverjanja oz. če bi to neposredno onemogočilo izvedbo nalog policije.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

V primeru seznanitve z osebnimi podatki naročnika ali njegovih poslovnih partnerjev je k varovanju osebnih podatkov v skladu s prvim odstavkom tega člena zavezan tudi izvajalec.

Pogodbena stranka zaradi razkritja osebnih podatkov odškodninsko odgovarja po splošnih pravilih, ki ureja obligacijska razmerja.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročila obljubi ali ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika oz. izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Priloga 3 in sestavni del te pogodbe je tudi Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, kot jo določa veljaven Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

OKOLJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA

- člen

Naročnik bo vsakih šest mesecev (prvikrat pa šest mesecev od sklenitve te pogodbe) preveril, ali je na dan tega preverjanja pri izvajalcu ali (njegovem) podizvajalcu izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:

- izvajalec ali (njegov) podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali (njegov) podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja;

- izvajalec ali (njegov) podizvajalec je izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- izvajalec ali (njegov) podizvajalec je storil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred dnevom tega preverjanja s pravnomočno odločitvijo oz. odločitvami izrekel globo za prekršek.

Če je izvajalec ali (njegov) podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, mora izvajalec zase in za podizvajalca v roku petih (5) dni po poteku vsakih šest mesecev (prvikrat pa po poteku šest mesecev od sklenitve te pogodbe) naročniku posredovati dokazilo, da nista izpolnjena razloga iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če izvajalec ne dostavi dokazil v roku, se šteje, da so izpolnjene okoliščine iz prejšnjega odstavka.

- člen

Če je izpolnjena katera izmed okoliščin iz prvega odstavka prejšnjega člena, bo naročnik o tem v roku pet (5) dni obvestil izvajalca.

Če je okoliščina izpolnjena neposredno na strani izvajalca, bo naročnik nemudoma oz. najkasneje 30. dan od poteka roka za preverjanje okoliščin začel postopek javnega naročanja za izbiro novega izvajalca.

Če je okoliščina izpolnjena na strani podizvajalca, lahko izvajalec v roku desetih (10) dni po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe, pod pogojem, da zamenjava ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne predlaga novega podizvajalca v roku ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 predlaganega podizvajalca zavrne, bo naročnik nemudoma oz. najkasneje 45. dan od poteka roka za preverjanje okoliščin iz prvega odstavka prejšnjega člena začel postopek javnega naročanja za izbiro novega izvajalca.

Z dnem sklenitve nove pogodbe ali okvirnega sporazuma za storitve, ki so predmet te pogodbe, je ta pogodba razvezana. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Pogodba preneha veljati tudi, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik in izvajalec imenujeta predstavnika, ki skrbita za nemoteno izvajanje te pogodbe in zastopata pogodbeno stranko v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi.

Predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi je:

_________________________________________, tel.: ________, e-pošta: _______________.

Predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je:

_________________________________________, tel.: ________, e-pošta: _______________.

Vsa obvestila, prošnje in zahteve morajo biti v pisni obliki in pravilno naslovljene ter poslane po pošti oz. elektronski pošti, razen če ta pogodba za posamezno obvestilo določa drugače. Pogodbeni stranki se bosta medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščali tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti. Sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe se opravlja v slovenskem jeziku.

Morebitno zamenjavo predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno, pri čemer se šteje, da je predstavnik zamenjan z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme pisno sporočilo o njegovi zamenjavi.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank, in se sklepa za obdobje 4 let.

Priloge in sestavni del te pogodbe so:

- Priloga 1: Ponudbeni predračun št. ____________ z dne __________;

- Priloga 2: Tehnične specifikacije;

- Priloga 3: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu;

- Priloga 4: Seznam serviserjev, ki bodo opravljali dela po tej pogodbi. /Ta alineja je relevantna le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

- Priloga 5: Izjava o podizvajalcih (če izvajalec nastopa s podizvajalci).

Sestavni del pogodbe sta tudi razpisna in ponudbena dokumentacija iz postopka javnega naročanja.

- člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

Roki za izvedbo storitev, dogovorjeni s to pogodbo, se lahko brez posledic za izvajalca in naročnika podaljšajo v primeru višje sile, kot jo priznava sodna praksa, ali če zamuda pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti nastane iz razlogov, ki niso na strani izvajalca, če je sprememba roka skladna s 1., 3. ali 5. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

- člen

Pogodbeni stranki pogodbe nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušata rešiti sporazumno in izvensodno. Če to ni mogoče in katerakoli stranka svoje zahtevke zoper drugo stranko iz naslova te pogodbe uveljavlja pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Za presojanje razmerja med pogodbenima strankama se uporablja slovensko pravo.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije.

Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko obstane brez ničnega določila in če nično določilo ni bilo ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev predmetne pogodbe.

- člen

Pogodba je sklenjena in podpisana v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

V Ljubljani, ______________				V Ljubljani, _____________

NAROČNIK:	D.S.U, d.o.o.				IZVAJALEC:

Glavni direktor:					Podpisnik:

mag. Marjan Podgoršek

Direktor:

Aleš Resnik

Priloga 11

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU IZVAJALCA

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; ZIntPK), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA / IZVAJALCA

ki se nanaša na:

| Opis posla (npr. pogodba o …, dobava …, ponudba št. ... ipd.): | Javno naročilo »Vzdrževanje in servisiranje strojnih naprav v poslovnih objektih«, številka naročila, 403/20-74-88 |
| --- | --- |

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

| Firma ponudnika: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Matična številka ponudnika oz. davčna številka za druge fizične in pravne osebe – ponudnike, ki niso vpisani v poslovni register: |  |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe*: (ustrezno označi) | DA | NE |

Lastniška struktura ponudnika

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki (za vsako fizično osebo, udeleženo v lastništvu ponudnika z več kot 5 % deležem, izpolnite tabelo):

| Ime in priimek: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prebivališče – stalno, razen če ima oseba le začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Delež lastništva ponudnika: |  |  |
| Tihi družbenik*: (ustrezno označi) | DA | NE |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: |  |  |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako fizično osebo, zato po potrebi kopira tabelo)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe (za vsako pravno osebo, udeleženo v lastništvu ponudnika, izpolnite tabelo):

| Firma pravne osebe: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |  |
| Delež lastništva ponudnika: |  |  |
| Matična številka pravne osebe oz. davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: |  |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe*: (ustrezno označi) | DA | NE |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako pravno osebo, zato po potrebi kopira tabelo),

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb (Za vsako fizično osebo, udeleženo v lastništvu pravne osebe z več kot 5 % deležem, izpolnite tabelo):

| Ime in priimek: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prebivališče – stalno, razen če ima oseba le začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Delež lastništva pravne osebe: |  |  |
| Tihi družbenik*: (ustrezno označi) | DA | NE |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: |  |  |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako fizično osebo, zato po potrebi kopira tabelo)

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| Firma pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva ponudnika: |  |
| Matična številka ponudnika oz. davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: |  |
| je s ponudnikom v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 povezana na način: |  |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako pravno osebo, zato po potrebi kopira tabelo)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oz. je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih, pravnih oseb in tihih družbenikov* ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Žig podjetja oz. ponudnika: |
| --- | --- |
|  | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |

(podpis zakonitega zastopnika)

* Velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Priloga 12

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Tehnične specifikacije za sklop 1: Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov v Palači DSU, št. naročila 403/20-74;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov klimatskih naprav in parnih vlažilnikov.

  - Naprave, ki so predmet vzdrževanja in servisiranja

Sklop 1 se nanaša na vzdrževanje in serviranje klimatskih naprav znamke Hidria (13 kosov) in parnih vlažilnikov Carel (3 kosi) v objektu Palača DSU, Litostrojska c. 54, Ljubljana.

| Klimatske naprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Tip/ model | Oznaka naprave | Leto izdelave/ vgradnje | Moč (kW) | Pretok zraka (m3/h) |  | Število |
| 1. | Palača DSU | Hidria | KNND | KN1 | 2011 | 7,5 | 12.190 |  | 1 |
| 2. | Palača DSU | Hidria | KZND | KN2 | 2011 | 4 | 6.350 |  | 1 |
| 3. | Palača DSU | Hidria | KNND | KN3 | 2011 | 3 | 4.800 |  | 1 |
| 4. | Palača DSU | Hidria | KNND | KN4 | 2011 | 3 | 4.675 |  | 1 |
| 5. | Palača DSU | Hidria | KNND | KN5 | 2011 | 4 | 8.950 |  | 1 |
| 6. | Palača DSU | Hidria | DUPLEX-BT 4000 | KN5.1 | 2011 | 2 | 2.200 |  | 1 |
| 7. | Palača DSU | Hidria | KNND | KN6 | 2011 | 15 | 15.960 |  | 1 |
| 8. | Palača DSU | Hidria | KNND | KN7 | 2011 | 11 | 13.960 |  | 1 |
| 9. | Palača DSU | Hidria | KZND | KN8 | 2011 | 11 | 12.790 |  | 1 |
| 10. | Palača DSU | Hidria | KNND | KN9 | 2011 | 11 | 12.920 |  | 1 |
| 11. | Palača DSU | Hidria | KNND | KN10 | 2012 | 1,1 | 2.500 |  | 1 |
| 12. | Palača DSU | Hidria | CompAir CF | KN11 | 2012 | 0,45 | 1.150 |  | 1 |
| 13. | Palača DSU | Hidria | CompAir CF | KN12 | 2012 | 1 | 2.300 |  | 1 |
| Parni vlažilniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Tip/ model | Oznaka naprave | Leto izdelave/ vgradnje | Moč (kg/h) | Število |
| 14. | Palača DSU | Carel | HUMISTEAM X PLUS | KN1 | 2011 | 25 | 1 |
| 15. | Palača DSU | Carel | HUMISTEAM X PLUS | KN2 | 2011 | 13 | 1 |
| 16. | Palača DSU | Carel | HUMISTEAM X PLUS | KN10 | 2012 | 13 | 1 |

  - Zahteve za vzdrževanje in redno servisiranje

Vzdrževanje in redno servisiranje klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis (točka I.), vključno z dobavo in zamenjavo filtrov, ki se praviloma izvede pomladi, in dobavo in zamenjavo filtrov (točka II.), ki se praviloma izvede jeseni.

- Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled naprave, kontrola vijačnih spojev;

- Pregled toplotnih izmenjevalcev:

- čiščenje lamel;

- čiščenje čistilnega kosa;

- pregled in čiščenje lovilca vodnih kapljic;

- Pregled in čiščenje kondenznih banjic, sifonov in odtočnih cevi, tlačne sifone napolniti z vodo;

- Pregled varnostnih funkcij:

- protizmrzovalna zaščita;

- pregled javljalnikov zamazanosti filtrov;

- pregled javljalnikov strganosti filtrov;

- Pregled filtrov in nastavitev indikatorjev umazanosti filtrov;

- Dobava in zamenjava filtrov;

- Kontrola padca tlaka na filtrih in zamenjava filtrov;

- Kontrola delovanje dovodnega in odvodnega motorja:

- meritev tokov v vseh stopnjah delovanja;

- pregled nastavitev frekvenčnega regulatorja;

- pregled pregrevanja ležajev (termovizijski pregled);

- Kontrola delovanja dovodnega in dovodnega ventilatorja:

- pregled pregrevanja ležajev ventilatorja (termovizijski pregled);

- pregled centriranosti rotorja ventilatorja ter jermenic;

- nastavitev napetosti jermena;

- nastavitev tirnega teka jermenic ventilatorja in motorja;

- Pregled delovanja ploščnega rekuperatorja:

- pregled funkcionalnosti žaluzije (t. i. bypass);

- čiščenja banjice pod rekuperatorjem;

- pregled delovanja tlačnega senzorja proti zmrzovanju rekuperatorja;

- Pregled delovanja rototerma:

- preveriti čistost lamel in jih po potrebi očistiti;

- preveriti delovanje reduktorja (termovizijski pregled);

- preveriti napetost jermena;

- mazanje ležajev rototerma;

- Pregled in nastavitev regulacijskih žaluzij;

- Kontrola delovanja elementov regulacije in krmilja;

- Kontrola meritev električnega stikalnega bloka klimatske naprave:

- preveriti kontaktorje in releje (poškodba, korozija);

- preveriti vhode in izhode na regulatorju;

- preveriti delovanje avtomatskega, ročnega režima;

- preveriti trdnost električnih spojev.

- Dobava in zamenjava filtrov (redni servis).

Vzdrževanje in redno servisiranje parnih vlažilnikov se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis (točka I.), vključno z dobavo in zamenjavo posod parnih vlažilnikov, ki se praviloma izvede jeseni.

- Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Dobava in zamenjava posode parnega vlažilnika;

- Mikrobiološka kontrola izhodne instalacije klimata oz. svežega zraka;

- Kontrola zamazanosti, poškodb in korozije;

- Čiščenje s čistilnim sredstvom, izpiranje in osušitev vlažilne komore, dezinfekcija, če je potrebno;

- Kontrola vlažilne komore na odtekanje kondenzata, po potrebi čiščenje parnega vlažilnika;

- Kontrola delovanja in čistosti lovilnikov nesnage;

- Kontrola nalaganja oblog na parnem distributorju;

- Kontrola odtekanja kondenzata;

- Kontrola delovanja regulacijskega ventila.

  - Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) klimatskih naprav in parnih vlažilnikov izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 5 delovnih dni.

- Tehnične specifikacije za sklop 2: Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/20-75;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov klimatskih naprav.

2.1 Naprave, ki so predmet vzdrževanje in servisiranja

Sklop 2 se nanaša na vzdrževanje in serviranje klimatskih naprav znamke Systemair (5 kosov) v objektu Dunajski kristali, Štukljeva 40, 42 in 44, Ljubljana.

| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Moč (kW) | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dunajski Kristali S3, S4 | Systemair | DV50 | 2010 |  | 4 |
| 2. | Dunajski Kristali S4 | Systemair | DV25 | 2010 |  | 1 |

  - Zahteve za vzdrževanje in redno servisiranje

Vzdrževanje in redno servisiranje klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni polletni pregled in servis (točka I.), vključno z dobavo in zamenjavo filtrov, ki se praviloma periodično vsakih 6 mesecev, in dobavo in zamenjavo filtrov (točka II.), ki se praviloma izvede po 3 mesecih od izvedenega rednega polletnega pregleda in servisa.

- Redni polletni pregled in servis zajema storitve, predvidene navodilih proizvajalca in naslednje:

- Pregled naprave, kontrola vijačnih spojev;

- Pregled toplotnih izmenjevalcev:

- čiščenje lamel;

- čiščenje čistilnega kosa;

- pregled in čiščenje lovilca vodnih kapljic;

- Pregled in čiščenje kondenznih banjic, sifonov in odtočnih cevi, tlačne sifone napolniti z vodo;

- Pregled varnostnih funkcij:

- protizmrzovalna zaščita,

- pregled javljalnikov zamazanosti filtrov,

- pregled javljalnikov strganosti filtrov,

- Pregled filtrov in nastavitev indikatorjev umazanosti filtrov;

- Dobava in zamenjava filtrov;

- Kontrola padca tlaka na filtrih in zamenjava filtrov;

- Kontrola delovanja dovodnega in odvodnega motorja:

- meritev tokov v vseh stopnjah delovanja;

- pregled nastavitev frekvenčnega regulatorja;

- pregled pregrevanja ležajev (termovizijski pregled);

- Kontrola delovanja dovodnega in odvodnega ventilatorja:

- pregled pregrevanja ležajev ventilatorja (termovizijski pregled);

- pregled centriranosti rotorja ventilatorja ter jermenic;

- nastavitev napetosti jermena;

- nastavitev tirnega teka jermenic ventilatorja in motorja;

- Pregled delovanja ploščnega rekuperatorja:

- pregled funkcionalnosti žaluzije (t. i. bypass);

- čiščenja banjice pod rekuperatorjem;

- pregled delovanja tlačnega senzorja proti zmrzovanju rekuperatorja;

- Pregled delovanja rototerma:

- preveriti čistost lamel in jih po potrebi očistiti;

- preveriti delovanje reduktorja (termovizijski pregled);

- preveriti napetost jermena;

- mazanje ležajev rototerma;

- Pregled in nastavitev regulacijskih žaluzij;

- Kontrola delovanja elementov regulacije in krmilja;

- Kontrola meritev električnega stikalnega bloka klimatske naprave:

- preveriti kontaktorje in releje (poškodba, korozija);

- preveriti vhode in izhode na regulatorju;

- preveriti delovanje avtomatskega, ročnega režima;

- preveriti trdnost električnih spojev.

- Dobava in zamenjava filtrov (redni servis).

  - Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) klimatskih naprav izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovne dni.

- Tehnične specifikacije za sklop 3: Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav v Smeltu, št. naročila 403/20-76;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov klimatskih naprav.

3.1 Naprave, ki so predmet vzdrževanje in servisiranja

Sklop 3 se nanaša na vzdrževanje in serviranje klimatskih naprav znamke IMP Klimat (9 kosov) v objektu Smelt, Dunajska c. 160, Ljubljana.

| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Moč (kW) | Število | Namen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smelt | IMP Klimat | KN40 | 1985 |  | 1 | 9. nadstropje |
| 2. | Smelt | IMP Klimat | KN10 | 1985 |  | 1 | klet restavracija |
| 3. | Smelt | IMP Klimat | KN10 | 1985 |  | 1 | klet stranski prostori |
| 4. | Smelt | IMP Klimat | KNND 6/6 D50 | 2006 |  | 1 | klet (pritličje novi del) |
| 5. | Smelt | IMP Klimat | KN10 | 1985 |  | 1 | upravni del - kocka |
| 6. | Smelt | IMP Klimat | KN10 | 1985 |  | 1 | pritličje - Avia |
| 7. | Smelt | IMP Klimat | KN10 | 1985 |  | 1 | klet - kuhinja |
| 8. | Smelt | IMP Klimat | KN25 | 1985 |  | 1 | pritličje - dvorana |
| 9. | Smelt | IMP Klimat | KN4.0 | 1985 |  | 1 | klet - zaklonišče |

  - Zahteve za vzdrževanje in redno servisiranje

Vzdrževanje in redno servisiranje klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis (točka I.), vključno z dobavo in zamenjavo filtrov, ki se praviloma izvede pomladi, in dobavo in zamenjavo filtrov (točka II.), ki se praviloma izvede štiri in osem mesecev od izvedenega rednega letnega pregleda in servisa.

- Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled naprave, kontrola vijačnih spojev;

- Pregled toplotnih izmenjevalcev:

- čiščenje lamel;

- čiščenje čistilnega kosa;

- pregled in čiščenje lovilca vodnih kapljic;

- Pregled in čiščenje kondenznih banjic, sifonov in odtočnih cevi, tlačne sifone napolniti z vodo;

- Pregled varnostnih funkcij:

- protizmrzovalna zaščita;

- pregled javljalnikov zamazanosti filtrov;

- pregled javljalnikov strganosti filtrov;

- Pregled filtrov in nastavitev indikatorjev umazanosti filtrov;

- Dobava in zamenjava filtrov;

- Kontrola padca tlaka na filtrih in zamenjava filtrov;

- Kontrola delovanja dovodnega in odvodnega motorja:

- meritev tokov v vseh stopnjah delovanja;

- pregled nastavitev frekvenčnega regulatorja;

- pregled pregrevanja ležajev (termovizijski pregled);

- Kontrola delovanja dovodnega in odvodnega ventilatorja:

- pregled pregrevanja ležajev ventilatorja (termovizijski pregled);

- pregled centriranosti rotorja ventilatorja ter jermenic;

- nastavitev napetosti jermena;

- nastavitev tirnega teka jermenic ventilatorja in motorja;

- Pregled delovanja ploščnega rekuperatorja:

- pregled funkcionalnosti žaluzije (t. i. bypass);

- čiščenja banjice pod rekuperatorjem;

- pregled delovanja tlačnega senzorja proti zmrzovanju rekuperatorja;

- Pregled delovanja rototerma:

- preveriti čistost lamel in jih po potrebi očistiti;

- preveriti delovanje reduktorja (termovizijski pregled);

- preveriti napetost jermena;

- mazanje ležajev rototerma;

- Pregled in nastavitev regulacijskih žaluzij;

- Kontrola delovanja elementov regulacije in krmilja;

- Kontrola meritev električnega stikalnega bloka klimatske naprave:

- preveriti kontaktorje in releje (poškodba, korozija);

- preveriti vhode in izhode na regulatorju;

- preveriti delovanje avtomatskega, ročnega režima;

- preveriti trdnost električnih spojev.

- Dobava in zamenjava filtrov (redni servis).

  - Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) klimatskih naprav izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 5 delovnih dni.

- Tehnične specifikacije za sklop 4: Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Palači DSU, št. naročila 403/20-77;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov ventilatorskih konvektorjev.

4.1 Naprave, ki so predmet vzdrževanje in servisiranja

Sklop 4 se nanaša na vzdrževanje in serviranje ventilatorskih konvektorjev znamke Sabiana (826 kosov) v objektu Palača DSU, Litostrojska c. 54, Ljubljana.

| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Palača DSU | Sabiana | Carisma CRC 23+1 MVBIV - parapetni | 2011 | 80 |
| 2. | Palača DSU | Sabiana | Carisma CRC 43+1 MVBIV - parapetni | 2011 | 437 |
| 3. | Palača DSU | Sabiana | Carisma CRC 54+1 MVBIV - parapetni | 2011 | 194 |
| 4. | Palača DSU | Sabiana | Carisma CRC 64+1 MVBIV - parapetni | 2011 | 16 |
| 5. | Palača DSU | Sabiana | Carisma CRC 83+1 MVBIII - parapetni | 2011 | 2 |
| 6. | Palača DSU | Sabiana | SkyStar SK 04 - stropni | 2011 | 32 |
| 7. | Palača DSU | Sabiana | SkyStar SK 14 - stropni | 2011 | 23 |
| 8. | Palača DSU | Sabiana | SkyStar SK 26 - stropni | 2011 | 16 |
| 9. | Palača DSU | Sabiana | SkyStar SK 64 - stropni | 2011 | 10 |
| 10. | Palača DSU | Sabiana | Ocean 2 - parapetni | 2011 | 16 |
|  |  |  |  | Skupaj | 826 |

4.2 Zahteve za vzdrževanje in redno servisiranje

Vzdrževanje in redno servisiranje ventilatorskih konvektorjev se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis (točka I.), vključno s čiščenjem oz. dobavo in zamenjavo filtrov, in se praviloma izvede pomladi.

- Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Vizualna kontrola delovanja;

- Kontrola tesnosti odvoda kondenza;

- Kontrola delovanja ventilatorja;

- Kontrola elektrotermičnih pogonov;

- Kontrola magnetnih ventilov;

- Čiščenje izmenjevalca in dezinfekcija;

- Kontrola delovanja sobnega termostata;

- Čiščenje filtrov naprav iz 1. - 9. točke zgornje tabele, vključno z zaščitnimi maskami filtrov ter dobava in zamenjava filtra naprav iz 10. točke zgornje tabele in čiščenje zaščitne maske filtra teh naprav;

- Izdaja potrdila o higienski ustreznosti.

Poseg čiščenja filtrov konvektorjev se izvaja v toplotni postaji v Palači DSU.

4.3 Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) ventilatorskih konvektorjev izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovne dni.

- Tehnične specifikacije za sklop 5: Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/20-78;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov ventilatorskih konvektorjev.

5.1 Naprave, ki so predmet vzdrževanje in servisiranja

Sklop 5 se nanaša na vzdrževanje in serviranje ventilatorskih konvektorjev znamke Systemair (322 kosov) in znamke Carrier (12 kosov) v objektu Dunajski kristali, Štukljeva 40, 42 in 44, Ljubljana.

| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dunajski Kristali S3, S4, P5 | Systemair | SQ20 - stropni, štiricevni | 2018 | 163 |
| 2. | Dunajski Kristali S3, S4, P5 | Systemair | SQ30 - stropni, štiricevni | 2018 | 152 |
| 3. | Dunajski Kristali S3, S4, P5 | Systemair | SQ40 - stropni, štiricevni | 2018 | 21 |
| 4. | Dunajski Kristali P5 | Systemair | SQ60 | 2018 | 4 |
| 5. | Dunajski Kristali P5 | Systemair | SQ70 | 2018 | 7 |
| 6. | Dunajski Kristali S3, S4 | Carrier | stropni, štiricevni | 2010 | 12 |
| 7. | Dunajski Kristali S3, S4 | Systemair | parapetni, štiricevni | 2018 | 1 |
|  |  |  |  | Skupaj | 360 |

Za ventilatorske konvenktorje, razen konvektorjev iz 6. točke zgornje tabele, garancijska doba poteče 19. 11. 2020. Za naprave, ki so še v garanciji, mora izvajalec poskrbeti, da se popravila opravijo s strani pooblaščenega serviserja oz. na način, kot je predvideno v garancijskih dokumentih.

5.2 Zahteve za vzdrževanje in redno servisiranje

Vzdrževanje in redno servisiranje ventilatorskih konvektorjev se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis (točka I.), vključno s čiščenjem filtrov, in se praviloma izvede pomladi.

- Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Vizualna kontrola delovanja;

- Kontrola tesnosti odvoda kondenza;

- Čiščenje filtrov, vključno z zaščitnimi maskami filtrov;

- Kontrola delovanja ventilatorja;

- Kontrola elektrotermičnih pogonov;

- Kontrola magnetnih ventilov;

- Čiščenje izmenjevalca in dezinfekcija;

- Kontrola delovanja sobnega termostata;

- Izdaja potrdila o higienski ustreznosti.

Poseg čiščenja filtrov konvektorjev se izvaja v toplotni postaji v Dunajskih kristalih.

5.3 Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) ventilatorskih konvektorjev izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovne dni.

- Tehnične specifikacije za sklop 6: Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Smeltu, št. naročila 403/20-79;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov ventilatorskih konvektorjev.

6.1 Naprave, ki so predmet vzdrževanje in servisiranja

Sklop 6 se nanaša na vzdrževanje in serviranje ventilatorskih konvektorjev znamke Epivent (161 kosov), znamke LTG (41 kosov), znamke Aermec (17 kosov) in znamke Hidria (42 kosov) v objektu Smelt, Dunajska c. 160, Ljubljana.

| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Velikost (mm) | Število | Lokacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smelt | Epivent | medstropovni - brez maske - dvocevni | 2005 | filter (710*170) | 33 | jedro |
| 2. | Smelt | Epivent | medstropovni - brez maske - dvocevni | 2005 | filter (910*170) | 96 | jedro |
| 3. | Smelt | Epivent | medstropovni - brez maske - dvocevni | 2005 | filter (1110*170) | 29 | jedro |
| 4. | Smelt | Epivent | medstropovni - brez maske - dvocevni | 2005 | filter (505*170) | 1 | jedro |
| 5. | Smelt | Epivent | medstropovni - brez maske - dvocevni | 2005 | filter (1080*170) | 2 | jedro |
| 6. | Smelt | LTG | stenski -štiricevni | 2011 | filter (265*1255*7) | 1 | kocka |
| 7. | Smelt | LTG | stenski -štiricevni | 2011 | filter (265*855*7) | 17 | kocka |
| 8. | Smelt | LTG | stenski -štiricevni | 2011 | filter (265*625*7) | 23 | kocka |
| 9. | Smelt | Aermec | stenski - pralni filter - štiricevni | 2011 | 750 | 3 | kocka - prehod |
| 10. | Smelt | Aermec | stenski - pralni filter - dvocevni | 2011 | 750 | 1 | kocka - prehod |
| 11. | Smelt | Aermec | talni - pralni filter - štiricevni | 2011 | 750 | 4 | kocka - prehod |
| 12. | Smelt | Aermec | talni - pralni filter - štiricevni | 2011 | 1200 | 7 | avla |
| 13. | Smelt | Aermec | talni - pralni filter - štiricevni | 2011 | 1000 | 2 | avla |
| 14. | Smelt | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 1550 | 2 | avla - galerija |
| 15. | Smelt | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 1550 | 9 | avla - sejne sobe (3-3, 2-2, 1-4) |
| 16. | Smelt | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 900 | 1 | TIRS pritličje |
| 17. | Smelt | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 1350 | 2 | TIRS pritličje |
| 18. | Smelt | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 1800 | 8 | TIRS pritličje |
| 19. | Smelt | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 1600 | 15 | TIRS pritličje in medetaža |
| 20. | Smelt | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 900 | 2 | TIRS medetaža |
| 21. | Smelt | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 1400 | 3 | TIRS medetaža |
|  |  |  |  |  | Skupaj | 261 |  |

  - Zahteve za vzdrževanje in redno servisiranje

Vzdrževanje in redno servisiranje ventilatorskih konvektorjev se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni dvoletni pregled in servis (točka I.), vključno s čiščenjem pralnih filtrov in dobavo in zamenjavo nepralnih filtrov, ki se praviloma izvede pomladi, in dobavo in zamenjavo nepralnih filtrov (točka II.), ki se prav tako izvede praviloma pomladi v letu, ko se ne izvede redni dvoletni pregled in servis.

- Redni dvoletni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Vizualna kontrola delovanja;

- Kontrola tesnosti odvoda kondenza;

- Čiščenje pralnih filtrov (znamke Aermec in znamke Hidria) in zamenjava nepralnih filtrov (znamke Epivent in znamke LTG);

- Kontrola delovanja ventilatorja;

- Kontrola elektrotermičnih pogonov;

- Čiščenje izmenjevalca in dezinfekcija;

- Kontrola delovanja sobnega termostata;

- Izdaja potrdila o higienski ustreznosti.

- Dobava in zamenjava filtrov za ventilatorske konvektorje znamke Epivent in znamke LTG (v letu, ko se ne izvede redni dvoletni pregled in servis).

  - Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) ventilatorskih konvektorjev izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 5 delovnih dni.

- Tehnične specifikacije za sklop 7: Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v Palači DSU, št. naročila 403/20-80;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov hladilnih agregatov in hladilnih sistemov.

Storitve vzdrževanja in servisiranja hladilnih sistemov mora izvajati strokovno usposobljen in pooblaščen serviser.

7.1 Naprave, ki so predmet vzdrževanje in servisiranja

Sklop 7 se nanaša na vzdrževanje in serviranje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v objektu Palača DSU, Litostrojska c. 54, Ljubljana, in sicer:

- hladilnih agregatov znamke Carrier (6 kosov) in znamke RcGroup (2 kosa);

- dveh hladilnih sistemov, vsakega v sestavi: hladilni agregat znamke RcGroup (2 kosa) in hladilna omara RcGroup Next (2 kosa).

Tabela 1: Hladilni agregati znamke Carrier (6 kosov) in znamke RcGroup (2 kosa)

| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Velikost - hladilna kapaciteta (kW) | Število | Namen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Palača DSU | RC Group (HA) | Maximo 58 P2 D C3 | 2011 | 52,8 | 2 | TK prostori MNZ, URSJV |
| 2. | Palača DSU | Carrier | AQUASNAP 30RB 0522 | 2011 | 470,8 | 3 | skupna raba - pisarne |
| 3. | Palača DSU | Carrier | AQUASNAP 30RBS 090 | 2011 | 84,6 | 1 | dvorana |
| 4. | Palača DSU | Carrier | AQUASNAP 30RB 402 | 2011 | 376,9 | 1 | skupna raba - pisarne |
| 5. | Palača DSU | Carrier | AQUASNAP 30RBS 100 | 2011 | 94,8 | 1 | restavracija |

Tabela 2: Hladilna sistema, vsak v sestavi: hladilni agregat znamke RcGroup (2 kosa) in hladilna omara RcGroup Next (2 kosa)

| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Velikost - hladilna kapaciteta (kW) | Število | Namen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.A | Palača DSU | RC Group (hladilni sistem) | Maximo 98 P2 D C4 (hladilni agregat) 2 kosa | 2011 | 87,4 | 2 | sistemski prostori SURS, MNZ |
| 6.B |  |  | NEXT CW.U.K 142.H7 (hladilna omara) 2 kosa | 2011 | 83,1 |  |  |

7.2 Zahteve za vzdrževanje in redno servisiranje

Vzdrževanje in redno servisiranje hladilnih agregatov iz Tabele 1 se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis (točka I.), vključno s preverjanjem uhajanja hladiva, ki se praviloma izvede pomladi, za hladilne agregate iz 2. in 4. točke Tabele 1 pa tudi jeseni.

- Redni letni pregled in servis hladilnih agregatov zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Kontrola delovanja agregata;

- Kontrola sestavnih delov krmiljenja;

- Kontrola krmilnih funkcij sistema;

- Kontrola hladilnega sistema;

- Preverjanje uhajanja hladiva;

- Kontrola hidravličnega sistema;

- Kontrola črpalk;

- Čiščenje kondenzatorja;

- Pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja (ob vsakem preverjanju uhajanja hladiva).

Vzdrževanje in redno servisiranje hladilnih sistemov iz Tabele 2 se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni mesečni pregled in servis (točka I.).

- Redni mesečni pregled in servis hladilnih sistemov zajema storitve, predvidene oz. priporočene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Vizualni pregled in kontrola hladilnega agregata in njegovih vitalnih elementov ter hladilne omare in ventilatorjev po priporočilih proizvajalca;

- Preverjanje parametrov delovanja hladilnega agregata in hladilne omare, zgodovine delovanja in alarmov po priporočilih proizvajalca z zabeležko vrednosti;

- Kontrola pretoka in vstopno izstopnih temperatur v hladilni omari;

- Kontrola in po potrebi čiščenje kondenzne posode v hladilni omari in lokalne instalacije za odvod kondenza ter izmenjevalca (izvaja se v času delovanja parnega vlažilca);

- Kontrola delovanja naprav z zabeležko stanja vseh parametrov hladilne omare in hladilnega agregata.

Kot del rednega mesečnega pregleda in servisa hladilnih sistemov se vsake 6 mesecev, praviloma pomladi in jeseni, izvede tudi naslednje:

- Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16):

  - preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;

  - izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno poročanje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov;

  - pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja;

- Mehanske kontrole – kontrola strojnih elementov hladilnega agregata in hladilne omare ter pregled z namenom detekcije morebitnih mehanskih poškodb oz. puščanja hladilnega sredstva po priporočilih proizvajalca;

- Električne kontrole – kontrola električnih komponent hladilnega agregata in hladilne omare v elektro omari in pregled ostale senzorike na hladilnem agregatu oz. v hladilni omari po priporočilih proizvajalca;

- Kontrola delovanja vsakega ventilatorja hladilne omare posebej (mehanski in električni pregled);

- Čiščenje kondenzatorjev hladilne omare (po potrebi), pri čemer so čistila in potrošni material vključeni v ceno rednega mesečnega pregleda in servisa;

- V sklopu hladilne omare pregled odzračenosti sistema in kontrola koncentracije hladilne tekočine z zabeležko vrednosti.

Enkrat letno se kot del rednega mesečnega pregleda in servisa hladilnih sistemov izvede tudi naslednje:

- Pregled parnega vlažilca in zamenjava posode parnega vlažilca hladilne omare za vsakega od hladilnih sistemov (praviloma jeseni);

- Pregled in zamenjava zračnih filtrov hladilne omare in čiščenje notranjosti omare za vsakega od hladilnih sistemov (praviloma jeseni);

- Čiščenje kondenzatorja hladilnega agregata za vsakega od hladilnih sistemov (praviloma pomladi);

- Priprava sistema v skladu z navodili in priporočili proizvajalca – preveritev koncentracije glikolne mešanice, po potrebi polnjenje z glikolom, pregled elektro grelnih kablov hladilnega agregata ter vremenske zaščite hlajenih cevovodov (praviloma jeseni).

7.3 Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) hladilnega sistema iz Tabele 2 (ne pa tudi za odpravo napak in okvar hladilnih agregatov iz Tabele 1) mora izvajalec zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365). V primeru sočasnih napak oz. okvar na hladilnem agregatu iz Tabele 1 in hladilnem sistemu iz Tabele 2, se prednostno odpravlja napaka oz. okvara hladilnega sistema oz. kritična napaka.

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare hladilnega agregata iz Tabele 1 je 24h.

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare hladilnega sistema iz Tabele 2 pa je 2h.

Rok za odpravo napake oz. okvare hladilnega agregata iz Tabele 1 je 3 delovne dni.

Rok za odpravo napake oz. okvare hladilnega sistema iz Tabele 2, ki ni kritične narave, je 3 delovne dni.

Rok za odpravo napake oz. okvare hladilnega sistema iz Tabele 2, ki je kritične narave, je 24 h.

- Tehnične specifikacije za sklop 8: Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/20-81;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov hladilnih agregatov.

Storitve vzdrževanja in serviranja mora izvajati strokovno usposobljen in pooblaščen serviser.

8.1 Naprave, ki so predmet vzdrževanje in servisiranja

Sklop 8 se nanaša na vzdrževanje in serviranje hladilnih agregatov znamke Systemair (2 kosa) v objektu Dunajski kristali, Štukljeva 40, 42 in 44, Ljubljana. Hladilna agregata sta v funkciji praviloma med marca in oktobra (8 mesecev).

| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Velikost -hladilna kapaciteta (kW) | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dunajski Kristali S3 | Carrier | 30RB0602 | 2010 | 566,6 | 1 |
| 2. | Dunajski Kristali S4 | Carrier | 30RB0432 | 2010 | 390,6 | 1 |

  - Zahteve za vzdrževanje in redno servisiranje

Vzdrževanje in redno servisiranje hladilnih agregatov se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni mesečni pregled in servis (točka I.), vključno s polletnim preverjanjem uhajanja hladiva. Redni mesečni pregled in servis se izvaja v času delovanja hladilnih agregatov, praviloma v času med marcem in oktobrom (8 mesecev).

- Redni mesečni pregled in servis zajema storitve, predvidene oz. priporočene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Vizualni pregled in kontrola hladilnega agregata ter njegovih vitalnih elementov po priporočilih proizvajalca;

- Preverjanje parametrov delovanja, zgodovine delovanja in alarmov po priporočilih proizvajalca z zabeležko vrednosti.

Kot del rednega mesečnega pregleda in servisa hladilnih agregatov se vsake 6 mesecev, praviloma pomladi in jeseni, izvede tudi naslednje:

- Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16):

  - preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;

  - izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno poročanje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov;

  - pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja;

- Mehanske kontrole – kontrola strojnih elementov ter pregled z namenom detekcije morebitnih mehanskih poškodb oz. puščanja hladilnega sredstva po priporočilih proizvajalca;

- Električne kontrole – kontrola električnih komponent v elektro omari in pregled ostale senzorike na hladilnem agregatu po priporočilih proizvajalca;

Enkrat letno se kot del se kot del rednega mesečnega pregleda in servisa hladilnih agregatov izvede tudi naslednje:

- Priprava sistema v skladu z navodili in priporočili proizvajalca – preveritev koncentracije glikolne mešanice, po potrebi polnjenje z glikolom, pregled elektro grelnih kablov hladilnega agregata ter vremenske zaščite hlajenih cevovodov (praviloma jeseni);

- Čiščenje izmenjevalca hladilnega agregata, pri čemer so čistila in potrošni material vključeni v ceno rednega mesečnega pregleda in servisa (praviloma pomladi).

  - Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) hladilnih agregatov mora izvajalec zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare hladilnega agregata je 2h.

Rok za odpravo napake oz. okvare hladilnega agregata je 3 delovnih dni. Rok za odpravo kritične napake oz. okvare hladilnega agregata je 24h.

- Tehnične specifikacije za sklop 9: Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov v Smeltu, št. naročila 403/20-82;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov hladilnih agregatov.

9.1 Naprave, ki so predmet vzdrževanje in servisiranja

Sklop 9 se nanaša na vzdrževanje in serviranje hladilnih agregatov znamke KTK (3 kosi) in znamke Carrier (1 kos) v objektu Smelt, Dunajska c. 160, Ljubljana.

| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Velikost -hladilna kapaciteta (kW) | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smelt | KTK | KTK TWA 381 | 2005 | 375 | 2 |
| 2. | Smelt | Carrier | 30RBS-080-0355-PEE varianta GAC | 2011 | 37 | 1 |
| 3. | Smelt | KTK | KTK JWA 072SPZ | 2006 | 50 | 1 |

  - Zahteve za vzdrževanje in redno servisiranje

Vzdrževanje in redno servisiranje hladilnih agregatov se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni polletni pregled in servis (točka I.), vključno s preverjanjem uhajanja hladiva, in se praviloma izvede pomladi in jeseni.

- Redni polletni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Kontrola delovanja agregata;

- Kontrola sestavnih delov krmiljenja;

- Kontrola krmilnih funkcij sistema;

- Kontrola hladilnega sistema;

- Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16):

  - preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;

  - izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno poročanje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov;

  - pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja;

- Kontrola hidravličnega sistema;

- Kontrola črpalk;

- Čiščenje kondenzatorja;

- Pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja.

  - Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) hladilnega agregata izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovne dni.

- Tehnične specifikacije za sklop 10: Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima ter loput sistema za odvod dima in toplote v Palači DSU, št. naročila 403/20-83;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima (v nadaljevanju: sistem NKD) in loput sistema za odvod dima in toplote (v nadaljevanju: sistem ODT).

10.1 Naprave, ki so predmet vzdrževanje in servisiranja

Sklop 10 se nanaša na vzdrževanje in serviranje požarnih loput na motorni pogon znamke Systemair (672 kosov), loput sistema NKD znamke Systemair (32 kosov) in loput sistema ODT znamke Systemair (14 kosov) v objektu Palača DSU, Litostrojska c. 54, Ljubljana.

| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Palača DSU | Systemair | požarna loputa na elektromotorni pogon | 2011 | 672 |
| 2. | Palača DSU | Systemair | loputa sistema za nadtlačno kontrolo dima | 2011 | 32 |
| 3. | Palača DSU | Systemair | loputa sistema za odvod dima in toplote | 2011 | 14 |

10.2 Zahteve za vzdrževanje in redno servisiranje

Vzdrževanje in redno servisiranje požarnih loput, loput sistema NKD in loput sistema ODT se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis (točka I.), ki se praviloma izvede pomladi.

- Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled vgradnje lopute (pravilnost vgradnje in celovitost polnila okoli lopute z obeh strani pregrade);

- Pregled električne napeljave pogona;

- Pregled električne napeljave – signalizacija;

- Pregled čistosti lopute in čiščenje;

- Pregled stanja lamele in tesnil;

- Pregled varnostnega zapiranja požarne lopute v skladu z navodili proizvajalca;

- Pregled delovanja lopute v položaju »odprto« in »zaprto« z uporabo kontrolnega mehanizma in fizičnim opazovanjem lopute;

- Pregled delovanja signalizacije končnih stikal lege v položaju »odprto« in »zaprto«;

- Izdaja potrdila, da požarna loputa izpolnjuje funkcijo kot del požarno nadzornega sistema (kjer pride v poštev).

10.2 Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) požarnih loput, loput sistema NKD in loput sistema ODT izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 5 delovnih dni.

- Tehnične specifikacije za sklop 11: Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/20-84;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov požarnih loput.

11.1 Naprave, ki so predmet vzdrževanje in servisiranja

Sklop 11 se nanaša na vzdrževanje in serviranje požarnih loput na motorni pogon znamke Mandik in znamke Hidria (skupaj 67 kosov) v objektu Dunajski kristali, Štukljeva 40, 42 in 44, Ljubljana.

| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Tip / model | Leto izdelave/ vgradnje | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dunajski Kristali S3, S4, P5 | Mandik | FDMB-S, FDMB-R, E190S | 2018 | skupaj 67 |
| 2. | Dunajski Kristali S3, S4, P5 | Hidria | PL-12-K90/E, PL-14-K90/E | 2009, 2010 |  |

Za požarne lopute na motorni pogon znamke Mandik (iz 1. točke zgornje tabele), garancijska doba poteče 19. 11. 2020. Za naprave, ki so še v garanciji, mora izvajalec poskrbeti, da se popravila opravijo s strani pooblaščenega serviserja oz. na način, kot je predvideno v garancijskih dokumentih.

  - Zahteve za vzdrževanje in redno servisiranje

Vzdrževanje in redno servisiranje požarnih loput se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni pregled in servis (točka I.), ki se v 1. letu izvaja dvakrat letno, nato pa enkrat letno, če pri dveh zaporednih preizkusih ni ugotovljenih napak.

- Redni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled vgradnje lopute (pravilnost vgradnje in celovitost polnila okoli lopute z obeh strani pregrade);

- Pregled električne napeljave pogona;

- Pregled električne napeljave – signalizacija;

- Pregled čistosti lopute in čiščenje;

- Pregled stanja lamele in tesnil;

- Pregled varnostnega zapiranja požarne lopute v skladu z navodili proizvajalca;

- Pregled delovanja lopute v položaju »odprto« in »zaprto« z uporabo kontrolnega mehanizma in fizičnim opazovanjem lopute;

- Pregled delovanja signalizacije končnih stikal lege v položaju »odprto« in »zaprto«;

- Izdaja potrdila, da požarna loputa izpolnjuje funkcijo kot del požarno nadzornega sistema (kjer pride v poštev).

  - Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) požarnih loput izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 5 delovnih dni.

- Tehnične specifikacije za sklop 12: Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput v Smeltu, št. naročila 403/20-85;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov požarnih loput.

12.1 Naprave, ki so predmet vzdrževanje in servisiranja

Sklop 12 se nanaša na vzdrževanje in serviranje ročnih požarnih loput znamke Hidria (144 kosov) v objektu Smelt, Dunajska c. 160, Ljubljana.

| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smelt | Hidria | ročna loputa | 1985, 2006 | 144 |

12.2 Zahteve za vzdrževanje in redno servisiranje

Vzdrževanje in redno servisiranje požarnih loput se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis (točka I.), ki se praviloma izvede pomladi.

- Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled električne napeljave pogona;

- Pregled električne napeljave – signalizacija;

- Pregled varnostnega zapiranja požarne lopute v skladu z navodili proizvajalca;

- Pregled delovanja lopute v položaju »odprto« in »zaprto« z uporabo kontrolnega mehanizma in fizičnim opazovanjem lopute;

- Pregled delovanja signalizacije končnih stikal lege v položaju »odprto« in »zaprto«;

- Izdaja potrdila, da požarna loputa izpolnjuje funkcijo kot del požarno nadzornega sistema (kjer pride v poštev).

12.3 Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) požarnih loput izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 5 delovnih dni.

- Tehnične specifikacije za sklop 13: Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Palači DSU, št. naročila 403/20-86;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov split klimatskih naprav.

13.1 Naprave, ki so predmet vzdrževanje in servisiranja

Sklop 13 se nanaša na vzdrževanje in serviranje klimatskih naprav znamke Mitsubishi (40 kosov zunanjih enot, 56 kosov notranjih enot), vključno s centralnim nadzornim sistemom (v nadaljevanju: CNS) znamke Mitsubishi v objektu Palača DSU, Litostrojska c. 54, Ljubljana.

| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Zunanja enota - tip/ model | Število zunanjih enot | Notranja enota - tip / model |  | Število notranjih enot | Vrsta notranje enote | Leto izdelave/ vgradnje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Palača DSU | Mitsubishi | PUHZ-P100YHA | 8 | PKA-RP100-KAL |  | 8 | stenska | 2011 |  |
| 2. | Palača DSU | Mitsubishi | PUHZ-RP71VHA4 | 6 | PKFY-P71-VHM-E |  | 4 | stenska | 2011-2012 |  |
| 3. | Palača DSU | Mitsubishi |  |  | PKFY-P60-VHM-E |  | 2 | stenska |  |  |
| 4. | Palača DSU |  | PUHZ-RP35VHA4 | 2 | PKA-P35HAL |  | 2 | stenska | 2011-2012 |  |
| 5. | Palača DSU | Mitsubishi | PUHZ-RP250YKA | 5 | PEA-RP250GAQ |  | 5 | stenska | 2012 |  |
| 6. | Palača DSU | Mitsubishi | PUHZ-RP35VHA4 | 3 | PKA-RP-35HAL |  | 3 | stenska | 2011-2012 |  |
| 7. | Palača DSU | Mitsubishi | PUHZ-P71YHA | 4 | PKA-RP71KAL |  | 4 | stenska | 2011-2013 |  |
| 8. | Palača DSU | Mitsubishi | PUHZ-RP50VHA4 | 2 | PKA-RP50HAL |  | 2 | stenska | 2012 |  |
| 9. | Palača DSU | Mitsubishi | MUZ-GE25VA | 1 | MSZ-GE25VA |  | 1 | stenska | 2012 |  |
| 10. | Palača DSU | Mitsubishi | MUZ-FD25VABH | 1 | MSZ-FD25VA |  | 1 | stenska | 2012 |  |
| 11. | Palača DSU | Mitsubishi | SUZ-KA35VAHR | 1 | SEZ-KD35VA |  | 1 | stenska | 2012 |  |
| 12. | Palača DSU | Mitsubishi |  |  | LOSSNAY |  | 1 | stenska | 2012 |  |
| 13. | Palača DSU | Mitsubishi | SUZ-KA50VA | 1 | SEZ-KD50VA |  | 1 | stenska | 2012 |  |
| 14. | Palača DSU | Mitsubishi |  |  | LOSSNAY |  | 1 | stenska | 2012 |  |
| 15. | Palača DSU | Mitsubishi | MXZ-5C100VA | 1 | SLZ-KA50VAQ |  | 2 | stenska | 2012 |  |
| 16. | Palača DSU | Mitsubishi | PUHZ-RP200YKA | 1 | Klimat 10 |  | 0 | klimat | 2012 |  |
| 17. | Palača DSU | Mitsubishi | PUHZ-RP100YKA | 1 | Klimat 11 |  | 0 | klimat | 2012 |  |
| 18. | Palača DSU | Mitsubishi | PUHY-P200YJM-A | 1 | PLFY-P40VCM-E |  | 3 | stenska | 2012 |  |
| 19. | Palača DSU | Mitsubishi |  |  | PLFY-P32VCM-E |  | 1 | stenska | 2012 |  |
| 20. | Palača DSU | Mitsubishi | PUHY-P250 (P300) YJM-A | 2 | PKFY-P32VHM-E |  | 2 | stenska | 2011 |  |
| 21. | Palača DSU | Mitsubishi |  |  | PKFY-P40VHM-E |  | 8 | stenska | 2011 |  |
| 22. | Palača DSU | Mitsubishi |  |  | PKFY-P100VKM-E |  | 4 | stenska | 2011 |  |
|  |  |  | Skupaj | 40 | Skupaj |  | 56 |  |  |  |
| Centralno nadzorni sistem Mitsubishi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Tip/ model krmilnika | Število enot | Leto izdelave/ vgradnje |
| 1. | Palača DSU | Mitsubishi | GB-50ADA-J | 2 | 2011 |

  - Zahteve za vzdrževanje in redno servisiranje

Vzdrževanje in redno servisiranje split klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis klimatskih naprav in centralno nadzornega sistema (točka I.), ki se praviloma izvede pomladi.

- Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled, čiščenje in po potrebi zamenjava filtrov (za notranje enote klimatskih naprav iz 12. in 14. točke zgornje tabele je zamenjava filtra obvezna);

- Pregled in čiščenje zračno hlajenega kondenzatorja in izmenjevalnika notranje enote;

- Pregled tlaka in eventualna dopolnitev hladilnega sredstva;

- Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16):

  - preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;

  - izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno poročanje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov;

  - pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja;

- Pregled delovanja ventilatorjev na zunanji in notranji enoti;

- Pregled delovanja kompresorja;

- Pregled delovanja grelcev olja kompresorja;

- Pregled in nastavitev delovanja avtomatike, regulacije ter daljinskih upravljavcev;

- Zamenjava baterij v daljinskih upravljalnikih (po potrebi);

- Pregled in nastavitev delovanja zaščitnih elementov (zaščita motorja, tlačna stikala);

- Pregled in popravilo tesnosti hladilnega kroga (cevi, priključki);

- Pregled in popravilo izolacije;

- Pregled in popravilo antikorozijske zaščite vseh kovinskih delov sistema in nosilnih konstrukcij izpostavljenih vremenskim vplivom;

- Pregled in popravilo tesnosti cevi za odvajanje kondenzata;

- Čiščenje oz. odmašitev cevi za odvajanje kondenzata;

- Pregled in popravilo pritrditve notranjih in zunanjih enot;

- Pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja;

- Pregled stanja in nastavitev delovanja glavnega krmilnika GB-50ADA-J,pregled zgodovine in analiza alarmov. CNS ter optimizacija nastavljenih parametrov in časovnih programov.

  - Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) split klimatskih naprav izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovne dni.

- Tehnične specifikacije za sklop 14: Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/20-87;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov split klimatskih naprav.

14.1 Naprave, ki so predmet vzdrževanje in servisiranja

Sklop 14 se nanaša na vzdrževanje in serviranje klimatskih naprav znamke Mitsubishi (1 kos) in znamke Fujitsu (3 kosi zunanjih enot, 10 kosov notranjih enot) v objektu Dunajski kristali, Štukljeva 40, 42 in 44, Ljubljana.

| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Zunanja enota - tip/ model | Število zunanjih enot | Notranja enota - tip/ model | Število notranjih enot | Vrsta notranje enote | Leto izdelave/ vgradnje | Prostor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dunajski Kristali S3 | Fujitsu | AJY072LALBH | 1 |  | 5 | stropna | 2019 | TK - M,1,2,3,4 nad. |
| 2. | Dunajski Kristali S4 | Fujitsu | AJY072LALBH | 1 |  | 3 | stropna | 2019 | TK - M,1,4 nad. |
| 3. | Dunajski Kristali S3 | Fujitsu | AOYG36LATT | 1 |  | 1 | stropna | 2019 | TK - M |
| 4. | Dunajski Kristali S5 | Mitsubishi | SUZ-KA50VA6 | 1 | SLZ-M50FA | 1 | stropna | 2019 | Preskok (informatiki) |

Za klimatske naprave garancijska doba poteče 31. 8. 2021. Za naprave, ki so še v garanciji, mora izvajalec poskrbeti, da se popravila opravijo s strani pooblaščenega serviserja oz. na način, kot je predvideno v garancijskih dokumentih.

  - Zahteve za vzdrževanje in redno servisiranje

Vzdrževanje in redno servisiranje split klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis (točka I.), ki se praviloma izvede pomladi.

- Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled, čiščenje in po potrebi zamenjava filtrov;

- Pregled in čiščenje zračno hlajenega kondenzatorja in izmenjevalnika notranje enote;

- Pregled tlaka in eventualna dopolnitev hladilnega sredstva;

- Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16):

  - preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;

  - izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno poročanje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov;

  - pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja;

- Pregled delovanja ventilatorjev na zunanji in notranji enoti;

- Pregled delovanja kompresorja;

- Pregled delovanja grelcev olja kompresorja;

- Pregled in nastavitev delovanja avtomatike, regulacije ter daljinskih upravljavcev;

- Zamenjava baterij v daljinskih upravljalnikih (po potrebi);

- Pregled in nastavitev delovanja zaščitenih elementov (zaščita motorja, tlačna stikala);

- Pregled in popravilo tesnosti hladilnega kroga (cevi, priključki);

- Pregled in popravilo izolacije;

- Pregled in popravilo antikorozijske zaščite vseh kovinskih delov sistema in nosilnih konstrukcij izpostavljenih vremenskim vplivom;

- Pregled in popravilo tesnosti cevi za odvajanje kondenzata;

- Čiščenje oz. odmašitev cevi za odvajanje kondenzata;

- Pregled in popravilo pritrditve notranjih in zunanjih enot.

  - Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) split klimatskih naprav izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovne dni.

- Tehnične specifikacije za sklop 14: Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Smeltu, št. naročila 403/20-88;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov split klimatskih naprav.

15.1 Naprave, ki so predmet vzdrževanje in servisiranja

Sklop 15 se nanaša na vzdrževanje in serviranje klimatskih naprav znamke Mitsubishi (5 kosov), znamke Ekostar (1 kos) in znamke Gorenje (1 kos) v objektu Smelt, Dunajska c. 160, Ljubljana.

| Zap. št. | Objekt | Proizvajalec | Zunanja enota - tip/ model | Število zunanjih enot | Notranja enota - tip/ model | Število notranjih enot | Vrsta notranje enote | Leto izdelave/ vgradnje | Hladilna (grelna) moč (kW) | El. priključna moč (kW/V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smelt | Mitsubishi | nuz-sf35ve | 1 |  | 1 | stenska | 2014 | 3,5 | cca 1,2kW/230V |
| 2. | Smelt | Mitsubishi | nuz-sf35ve | 1 |  | 1 | stenska | 2014 | 3,5 | cca 1,2kW/230V |
| 3. | Smelt | Ekostar | inv-12hgi | 1 |  | 1 | stenska | 2013 | 2,3 | cca 1kW/230V |
| 4. | Smelt | Gorenje |  | 1 | KAS35NDCINVET | 1 | stenska | 2017 | 3,5 | cca 1kW/230V |
| 5. | Smelt | Mitsubishi |  | 1 | MSZDM35VA | 1 | stenska | 2018 | 3,5 (1,02 hlad, 0,97 grelna obremenitvena moč) | cca 1kW/230V |
| 6. | Smelt | Mitsubishi |  | 1 | msz-ap50vg | 1 | stenska | 2019 | moč hlajenja do 5,0kW, moč gretja do 5,8 kW | 1,55kW/230V |
| 7. | Smelt | Mitsubishi |  | 1 | msz-ap50vg | 1 | stenska | 2018 | moč hlajenja do 5,0kW, moč gretja do 5,8 kW | 1,55kW/230V |

Za klimatske naprave iz točke 6. zgornje tabele garancijska doba poteče 21. 8. 2021. Za naprave, ki so še v garanciji, mora izvajalec poskrbeti, da se popravila opravijo s strani pooblaščenega serviserja oz. na način, kot je predvideno v garancijskih dokumentih.

  - Zahteve za vzdrževanje in redno servisiranje

Vzdrževanje in redno servisiranje split klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis (točka I.), ki se praviloma izvede pomladi.

- Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled, čiščenje in po potrebi zamenjava filtrov;

- Pregled in čiščenje zračno hlajenega kondenzatorja in izmenjevalnika notranje enote;

- Pregled tlaka in eventualna dopolnitev hladilnega sredstva;

- Pregled delovanja ventilatorjev na zunanji in notranji enoti;

- Pregled delovanja kompresorja;

- Pregled delovanja grelcev olja kompresorja;

- Pregled in nastavitev delovanja avtomatike, regulacije ter daljinskih upravljavcev;

- Zamenjava baterij v daljinskih upravljalnikih (po potrebi);

- Pregled in nastavitev delovanja zaščitenih elementov (zaščita motorja, tlačna stikala);

- Pregled in popravilo tesnosti hladilnega kroga (cevi, priključki);

- Pregled in popravilo izolacije;

- Pregled in popravilo antikorozijske zaščite vseh kovinskih delov sistema in nosilnih konstrukcij izpostavljenih vremenskim vplivom;

- Pregled in popravilo tesnosti cevi za odvajanje kondenzata;

- Čiščenje oz. odmašitev cevi za odvajanje kondenzata;

- Pregled in popravilo pritrditve notranjih in zunanjih enot;

- Pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja.

  - Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) split klimatskih naprav izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovne dni.

K ponudbi morajo biti predloženi elektronsko izpolnjeni obrazci ESPD za naslednje subjekte:

- ponudnika (v primeru skupne ponudbe: vsak partner izpolni in podpiše svoj ESPD),

- gospodarski subjekt, na čigaršnje zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje ponudnik (ESPD mora biti tudi podpisan s strani tega gospodarskega subjekta),

- podizvajalce (ESPD mora biti tudi podpisan s strani podizvajalca).

Za sklope, za katere ponudnik ne oddaja ponudbe, mu ni treba navajati referenc.

V skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 mora naročnik zavrniti podizvajalca, če je podan razlog za izključitev iz točke 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 ali 5.1.8 razpisne dokumentacije, če podizvajalec ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje iz točke 5.2.1 ali 5.2.2 razpisne dokumentacije, če ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje iz točke 5.2.3 razpisne dokumentacije, pa ga moral, ali če bi njegova vključitev v izvedbo javnega naročila lahko vplivala na nemoteno izvajanje predmeta javnega naročila.

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 neposredna plačila podizvajalcem niso a priori obvezna. Naročnik bo izvajal neposredna plačila in jih uredil v pogodbi z glavnim izvajalcem, če bo to zahteval podizvajalec. V tem primeru zahteva za neposredna plačila, podana s to izjavo, šteje za soglasje podizvajalca, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Če se neposredna plačila podizvajalcu ne bodo izvajala, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa naročniku predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik potrebuje zahtevane osebne podatke izključno za namen sklenitve in izvajanja Pogodbe o izvedbi javnega naročila »Vzdrževanje in servisiranje strojnih naprav v poslovnih objektih«, št. naročila 403/20-74-88«, in sicer za zagotavljanje varovanja poslovnega objekta Palača DSU, v katerem dela opravlja policija, in za varnostno preverjanje v skladu v skladu s četrtim odstavkom 51. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ; ZODPol). Pridobitev podatkov za varnostno preverjanje in potek ter posledice preverjanja natančneje določa točka 5.4 razpisne dokumentacije. Naročnikov način obdelave osebnih podatkov in pravice posameznikov v zvezi z njimi, ki jih lahko le-ti uveljavljajo pri naročniku, pa določa 20. člen Pogodbe o izvedbi javnega naročila iz Priloge 10 razpisne dokumentacije. Uspeh oz. neuspeh ponudnika v postopku javnega naročanja v skladu s tretjim odstavkom 105. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) ne vpliva na pravice posameznikov v zvezi z njihovimi osebnimi podatki.

Zaradi hitrejšega in diskretnega varnostnega preverjanja delavcev je zaželeno, da ponudnik v obrazcu navede telefonske številke serviserjev.

Lastna evidenca.

Lastna evidenca.

Če klimatska naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če parni vlažilnik posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva delom, navedenim v tem odstavku.

Če klimatska naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če klimatska naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Število ventilatorskih konvektorjev je navedeno na podlagi ocene. Možno je odstopanje za +/- 10%.

Če konvektor posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če konvektor posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če konvektor posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če hladilni agregat posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Za hladilne agregate iz 2. in 4. točke Tabele 1 se uhajanje hladiva preveri na rednem letnem pregledu in servisu in 6 mesecev od izvedbe le-tega. Cena za to dodatno preveritev uhajanja hladiva za 4 enote hladilnih agregatov znamke Carrier se vračuna v ceno za redni letni pregled in servis.

Če hladilni sistem posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če hladilni sistem posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če hladilni sistem posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če hladilni agregat posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če hladilni agregat posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če hladilni agregat posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če hladilni agregat posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Za hladilne agregate iz 2. in 3. točke zgornje tabele se uhajanje hladiva preveri le na enem izmed dveh rednih polletnih pregledov in servisov, praviloma pomladi.

Za hladilne agregate iz 2. in 3. točke zgornje tabele se pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja izvedeta le na enem izmed dveh rednih polletnih pregledov in servisov, praviloma pomladi, ko se izvede tudi preveritev uhajanja hladiva.

Če loputa posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če loputa posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če loputa posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Preverjanje uhajanja hladiva se izvaja la za klimatske naprave iz 1. - 3., 5., 7. in 15. – 22. točke zgornje tabele.

Če naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Preverjanje uhajanja hladiva se izvaja la za klimatske naprave iz 1. - 3. točke zgornje tabele.

Če naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.