## Popis
POPIS MATERIALA IN REKAPITULACIJA STROŠKOV
Investitor: Univerizetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA
Objekt: Prenova Centra za zobno in čeljustno ortopedijo
Stomatološka klinika UKC LJ
Faza: PZI
I. Električne inštalacije in oprema |  |  | kos/m | €/kos/m | znesek
1 | Dobava in montaža razdelilnika
| Vgradni razdelilnik R-P3M in R-P3A kovinske izvedbe dim:800x1000x200 (ŠxVxG)mm, z dvemi vrati ločeno polje za mrežo in agregat, finalno lakiran, komplet z montažnim priborom, s ključavnico in z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
polje R-P3M (500x1000x200)
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-10A 15kA | kos | 10 |  | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 15kA | kos | 21 |  | 0
| Tripolni inštalacijski odklopnik B-16A/3 15kA | kos | 2 |  | 0
| Zaščitno stikalo KZS 16/0,03A 10kA | kos | 9 |  | 0
| časovno stikalo (5min) | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski kontaktor 20A, 4Z kontakta 230V | kos | 1 |  | 0
| Glavno stikalo LA 380 80A/3 | kos | 1 |  | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V L1,L2,L3,N | kpl | 1 |  | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 60 |  | 0
| Vrstne sponke do 16mm2 | kos | 3 |  | 0
| Zbiralka PE,N | kos | 2 |  | 0
polje R-P3A (300x1000x200)
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-10A 15kA | kos | 13 |  | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 15kA | kos | 11 |  | 0
| Zaščitno stikalo KZS 16/0,03A 10kA | kos | 4 |  | 0
| Glavno stikalo SV340 40A/3 | kos | 1 |  | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V L1,L2,L3,N | kpl | 1 |  | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 35 |  | 0
| Vrstne sponke do 16mm2 | kos | 3 |  | 0
| Zbiralka PE,N | kos | 2 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža opreme v obstoječ razdelilnik EA-G
| Tripolni inštalacijski odklopnik C-35A/3 15kA | kos | 1 |  | 0
demontaža obstoječega na mestu F19
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov popravek na enopolnih shemah | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in polaganje kablov, v obravnavanem prostoru v medstropovju delno po kabelski polici delno v izolirnih ceveh v ometu, delno v parapetnih kanalih
| NYM-J 2x1,5mm2 | m | 150 |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 700 |  | 0
| NYM-J 4x1,5mm2 | m | 0 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | m | 900 |  | 0
| NYM-J 5x2,5mm2 | m | 40 |  | 0
| FG70R 5x10mm2 | m | 20 |  | 0
| FG70R 5x16mm2 | m | 20 |  | 0
| H07V 6mm2 (Ru/Ze) | m | 250 |  | 0
| H07V 10mm2 (Ru/Ze) | m | 120 |  | 0
4 | Priklop kablov kompet z izdelavo kabelskih čevljev in kabelske glave
| 5x10mm2 | kos | 2 |  | 0
| 5x16mm2 | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža izolirnih cevi:
| fi 16mm | m | 200 |  | 0
| fi 23mm | m | 10 |  | 0
| fi 36mm | m | 40 |  | 0
| fi 40mm v tlaku do stolov | m | 80 |  | 0
6 | Dobava in montaža stikal, vtičnic, priključkov:
Podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi60mm, komplet z vgradno dozo, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom, kot npr: Jung, Tem Čatež, Gira, vsi elementi vijačni spoj
| stikalo navadno 10A p/o | kos | 32 |  | 0
| stikalo menjalno 10A p/o | kos | 6 |  | 0
| tipka p/o | kos | 3 |  | 0
| vtičnica šuko enofazna 230V/16A p/o | kos | 32 |  | 0
| vtičnica šuko enofazna 230V/16A p/o zelena | kos | 3 |  | 0
| fiksni priključek p/o | kos | 1 |  | 0
| Grebenasto stikalo tripolno, položaj 0,1, z možnostjo namestitev ključavnice 20A/3 | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža svetilk komplet z žarnicami/sijalkami, dušilkami, ter obešalnim in pritrdilnim priborom:
| S1) Vgradna svetilka, LED PCB max 40W, min 3450 Lm, 4000°K, CRI 90, ohišje pločevina, optika mikroprizmatika soft PMMA, UGR max 17, IP43, cca 1197 x 294 x95 mm, kot npr: Demi R DPR 4100/840 40W FO 297x1197 IP43 white -CRI 90-S1-LG | kos | 27 |  | 0
| S2) Vgradna svetilka, LED COB, max 22W, min 1700 Lm, 4000°K, ohišje pločevina, optika delno poglobljena opalna satin PMMA, ca d 240 x 90 mm, vklop ob pregledovanjem arhiv, kot npr: Intra Nitor R SOP 1750 lm 21W 830 FO IP44 white/white | kos | 12 |  | 0
| S3) Vgradna svetilka, LED COB, max 15W, min 1900 Lm, 4000°K, ohišje pločevina, optika poglobljena aluminij galvaniziran, dark, IP44, cca d 240 x 120 mm , kot npr: Intra Nitor R HE 1900 lm 15W 840 FO IP44 white | kos | 6 |  | 0
| S4) Vgradna svetilka, LED PCB max 40W, min 3450 Lm, 4000°K, CRI 90, ohišje pločevina, optika mikroprizmatika soft PMMA, UGR max 17, IP43, cca 597x597 x95 mm , kot npr: Intra Demi RV DPR 3600 lm 35 W 840 FO 597x597mm IP44 white CRI 90-LG | kos | 7 |  | 0
| SS) Nadometna stenska svetilka, LED PCB, max 16W, min 1000 Lm, 3000°K, ohišje aluminijski profil, optika satinirani polopalni prosojnik PC, bela barva, cca 600 x 36 x 60 mm , kot npr: Intra Kalis 65 W SOP 1060lm 16W 830 L575mm FO IP44 white | kos | 3 |  | 0
| LT80) Nadometna svetilka, LED PCB, max 16W, min 1200 Lm, 4000°K, ohišje aluminijski profil, optika satinirani polopalni prosojnik PC, bela barva, cca 850 x 36 x 50 mm , kot npr: Intra Kalis 50 C SOP 1230lm 16W 840 L855mm FO IP44 white | kos | 2 |  | 0
| LT100) Nadometna svetilka, LED PCB, max 22W, min 1600 Lm, 4000°K, ohišje aluminijski profil, optika satinirani polopalni prosojnik PC, bela barva, cca 1150 x 36 x 50 mm, kot npr: Intra Kalis 50 C SOP 1640lm 21W 840 L1135mm FO IP44 white | kos | 2 |  | 0
| LT180) Nadometna svetilka, LED PCB, max 35W, min 2700 Lm, 4000°K, ohišje aluminijski profil, optika satinirani polopalni prosojnik PC, bela barva, cca 1900 x 36 x 50 mm, kot npr: Intra Kalis 50 C SOP 2870lm 35W 840 L1975mm FO IP44 white | kos | 2 |  | 0
| LT220) Nadometna svetilka, LED PCB, max 40W, min 3900 Lm, 4000°K, ohišje aluminijski profil, optika satinirani polopalni prosojnik PC, bela barva, cca 2200 x 36 x 50 mm, kot npr: Intra Kalis 50 C SOP 3927lm 40W 840 L2255mm FO IP44 white | kos | 1 |  | 0
| LS1) Nadometna stenska svetilka, LED PCB, max 16W, min 1000 Lm, 3000°K, ohišje aluminijski profil, optika satinirani polopalni prosojnik PC, bela barva, cca 600 x 36 x 60 mm , kot npr: Intra Kalis 65 W SOP 1170lm 16W 840 L855mm FO IP44 white | kos | 7 |  | 0
| LS2) Nadometna stenska svetilka, LED PCB, max 22W, min 1500 Lm, 3000°K, ohišje aluminijski profil, optika satinirani polopalni prosojnik PC, bela barva, cca 1150 x 36 x 60 mm , kot npr: Intra Kalis 65 W SOP 1560lm 21W 840 L1135mm FO IP44 white | kos | 1 |  | 0
| Z) Varnostna zasilna svetilka kot npr: ZUMTOBEL ONLITE CROSSIGN 110 ERI NT1 1h izvedena v trajnem spoju v kompletu s piktogramom Crossign 1x down arrow, 1x white unprint, ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| Z1) Varnostna zasilna svetilka kot npr: ZUMTOBEL ONLITE RESCLITE Escape ED NT1 1h | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža parapetnega kanala:
Parapetni kanal nadometne izvedbe, dvoprekatni, komplet z pritrdilnim materialom, kot Elba 130/72, z vgrajeno opremo:
| AT 130/72 | m | 25 |  | 0
| končni element AT kanala | kos | 8 |  | 0
| Dvojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (mreža) | kos | 5 |  | 0
| Trojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (mreža) | kos | 10 |  | 0
| Trojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (zelena) | kos | 7 |  | 0
| Dvojna podatkovna vtičnica RJ45 U/FTP Cat. 6 s pripadajočo dozo in okvirjem | kos | 18 |  | 0
9 | Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za potek električnih inštalacij, komplet s pritrdilnim, obešalnim materialom in pripadajočo opremo:
| KP EL 100/60mm | m | 60 |  | 0
10 | Dobava in montaža sponk za izenačevanje potenciala IP | kos | 30 |  | 0
11 | Dobava in montaža omarice za izenačevanje potenciala DIP | kos | 5 |  | 0
12 | Priklopi naprav
| do 3kW/230V | kpl | 11 |  | 0
| do 10kW/400V | kpl | 1 |  | 0
13 | Izdelava utorov v zidu za poteke elektroinstalacij, po stenah in v tlaku | m | 200 |  | 0
14 | Izdelava prebojev do velikosti fi10cm | kos | 10 |  | 0
15 | Zatesnjevanje prehodov električnih inštalacij skozi različne požarne sektorje z ekspandirnimi vrečkami ali požarno odpornim kitom enake požarne odpornosti kot meja med sektorji, izdaja certifikata in označba prehoda | kos | 2 |  | 0
16 | Funkcionalni preiskus zasilne razsvetljave in meritev z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  | 0
17 | Drobni material |  | 3% |  | 0
18 | Meritev električne instalacije |  | 3% |  | 0
19 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 |  | 0
Skupaj električne inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
II. Telekomunikacije
PODATKOVNA INŠTALACIJA
1 | Dobava in montaža opreme v obstoječe komunikacijsko vozlišče KV CNS STOMA KLET 64-01
U/FTP PANELI DATA - I
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6A 24*RJ 45 izvedba višine 1 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli - 24 port 1U Unloaded Chrome Keystone Frame, 24x modul Category 6 Screened Keystone Jack, Butterfly Style, Toolless, komplet z zaključevanjem kablov | kos | 1 |  | 0
U/FTP PANELI DATA - J
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6A 24*RJ 45 izvedba višine 1 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli - 24 port 1U Unloaded Chrome Keystone Frame, 2x modul Category 6 Screened Keystone Jack, Butterfly Style, Toolless, komplet z zaključevanjem kablov | kos | 1 |  | 0
U/FTP PANELI DATA - obstoječi G
| 17x modul Category 6 Screened Keystone Jack, Butterfly Style, Toolless, komplet z zaključevanjem kablov | kos | 1 |  | 0
U/FTP PANELI DATA - povezave telefonije
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6A 24*RJ 45 izvedba višine 1 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli - 24 port 1U Unloaded Chrome Keystone Frame, 24x modul Category 6 Screened Keystone Jack, Butterfly Style, Toolless, komplet z zaključevanjem kablov | kos | 1 |  | 0
OPTIČNI PANEL - obstoječi
| zaključitev 8 vlaken z LC konektorji, 1U - komplet z opremo (optični LC skozniki, zaključnimi kabli, kasetami, ozemljitvenim kompletom za panel) (zaključenih 8 povezav) | kpl | 1 |  | 0
| Horizontalni organizatorji ožičenja, kovinske izvedbe | kos | 2 |  | 0
| Dobava in priklop zaključeni kabli s konektorji dolžine 1,5 m za povezavo med aktivo in pasivo, Category 6a U/FTP grey | kos | 37 |  | 0
| Dobava in priklop zaključeni kabli s konektorji dolžine 1 m za povezavo med aktivo in pasivo, Category 5a U/FTP red | kos | 6 |  | 0
| Dobava in predaja IT zaključeni optični kabli Z LC-LC konektorji dolžine 2m za povezavo med aktivo in pasivo, OS2 Fibre Optic Patch Lead LC-LC Singlemode 9/125 Duplex Yellow 2m | kos | 1 |  | 0
| Dobava in montaža mrežnega stikala Cisco WS-C2960X-48TD-L | kos | 1 |  | 0
| Drobni vezni in pritrdilni material, zaključevanje kablov, nove oznake | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža opreme v obstoječe komunikacijsko vozlišče KV10.02
U/FTP PANELI DATA - povezave telefonije
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6A 24*RJ 45 izvedba višine 1 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli - 24 port 1U Unloaded Chrome Keystone Frame, 24x modul Category 6 Screened Keystone Jack, Butterfly Style, Toolless, komplet z zaključevanjem kablov | kos | 1 |  | 0
OPTIČNI PANEL - obstoječi
| zaključitev 8 vlaken z LC konektorji, 1U - komplet z opremo (optični LC skozniki, zaključnimi kabli, kasetami, ozemljitvenim kompletom za panel) (zaključenih 8 povezav) | kpl | 1 |  | 0
| Drobni vezni in pritrdilni material, zaključevanje kablov, nove oznake | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža podatkovnih vtičnic:
Podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi60mm, komplet z vgradno dozo, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom, kot npr: Jung, Tem Čatež, Gira
| enojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 | kos | 1 |  | 0
| HDMI vtičnica | kos | 4 |  | 0
dvojne vtičnice so zajeto pod parapetnimi kanali
4 | Dobava in zaključitev kabla U/FTP Cat 6 z modulom RJ-45 za priklop stolov | kos | 5 |  | 0
5 | Dobava in polaganje kablov za podatkovno inštalacijo po kleti po obstoječi kabelski polici, v obravnavanem prostoru v medstropovju delno po kabelski polici delno v izolirnih ceveh v ometu, delno v parapetnih kanalih
| U/FTP Category 6 4x2 | m | 3500 |  | 0
| J-Y(St)Y 24x2x0,8mm2 | m | 65 |  | 0
5 | Dobava in montaža optičnih kablov na kabelske police
za notranjo/zunanjo montažo, brez halogena, nekovinska zaščita proti glodalcem, odporen na vodo, dialektričen (el. neprevoden kabel)
ustreznost standardom ITU-T G.652.D (low water peak), IEC 60793 in EN 188000
| 8 x 9/125/250μm OS2 SM internal/external grade SWA 205-356, | m | 65 |  | 0
6 | Fuzijsko spajanje optičnih vlaken v optičnih delilnikih | kos | 16 |  | 0
7 | Obojestransko zaključevanje kablov
| 8 x 9/125/250μm OS2 SM z LC konektorji | kpl | 2 |  | 0
8 | Označevanje kablov - oznaka kabla + oznaka laserskega žarka pri komunikacijskih omarah, na polici pri prehodu v drug prostor z vodoodporno in mehansko odporno označbo | kos | 8 |  | 0
POŽARNO JAVLJANJE
10 | Dobava in montaža adresnega optičnega javljalnika dima, komplet z podnožjem Siemens Sigmaplus | kos | 7 |  | 0
11 | Dobava in montaža temperaturnega javljalnika dima, komplet z podnožjem Siemens Sigmaplus | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in polaganje vodnikov za požarno javljanje:
| J-Y(St)Y 1x2x0,8mm2 | m | 80 |  | 0
13 | Označevalne ploščice | kos | 8 |  | 0
14 | Programiranje, stroški in organizacija preizkusa požarno javljalnega sistema s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti in sodelovanje serviserjev | kpl | 1 |  | 0
OSTALO
15 | Dobava in montaža izolirnih cevi za potek telekomunikacijskih inštalacij:
| fi 16mm | m | 200 |  | 0
| fi 36mm | m | 20 |  | 0
16 | Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za potek telekomunikacijskih inštalacij, komplet s pritrdilnim, obešalnim materialom in pripadajočo opremo:
| KP TK 100/60mm | m | 40 |  | 0
17 | Dobava in montaža HDMI tovarniško zaključenega kabla obojestransko
| 10m | kos | 1 |  | 0
| 15m | kos | 1 |  | 0
18 | Izdelava utorov v zidu za poteke telekomunikacijskih inštralacij | m | 50 |  | 0
19 | Izdelava prebojev v AB plošči za vertikalni prehod kablov fi 60mm | kos | 2 |  | 0
20 | Zatesnjevanje prehodov električnih inštalacij skozi različne požarne sektorje z ekspandirnimi vrečkami ali požarno odpornim kitom enake požarne odpornosti kot meja med sektorji, izdaja certifikata in označba prehoda | kpl | 2 |  | 0
21 | Drobni material |  | 3% |  | 0
22 | Preizkus instalacij, dajanje v obratovanje in meritve telekomunikacij |  | 3% |  | 0
23 | Označevanje vseh elementov telekomunikacijskih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta telekomunikacijskih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 |  | 0
Skupaj telekomunikacijske inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
III. Demontažna dela
1 | Demontaža obstoječih elementov el. inštalacij:
| svetilke | kos | 25 |  | 0
| stikala | kos | 16 |  | 0
| vtičnice 1f | kos | 50 |  | 0
| podatkovne/ telefonske vtičnice | kos | 15 |  | 0
| vtičnice 3f | kos | 2 |  | 0
| fiksni priključki | kos | 10 |  | 0
2 | Demontaža obstoječega vgradnega razdelilnika na hodniku v kompletu z vsemi varovalnimi in ostalimi elementi, dimenzije 2000x600x30cm | kos | 1 |  | 0
3 | Demontaža parapetni kanal z vsemi elemnti | m | 2 |  | 0
4 | Demontaža vodnikov podometne izvedbe dimenzij
| do 3x2,5mm2 | m | 1200 |  | 0
| do 5x2,5mm2 | m | 50 |  | 0
5 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo, komplet s plačilom stroškov deponiranja | kpl | 1 |  | 0
Skupaj demontažna dela: |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov
I. | Električne inštalacije in oprema |  |  |  | 0
II. | Telekomunikacije |  |  |  | 0
III. | Demontažna dela |  |  |  | 0
Skupaj brez DDV: |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
~ Vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;
~ Stroški komunalnih priključitev niso zajeti v rekapitulaciji stroškov;
~ Telefoni, računalniki, projektorji niso zajeti v popisu in rekpitulaciji stroškov;
~ gradbene obdelave stene na hodniku zaradi demontaže in montaže razdelilnika niso zajete