## Popis
POPIS MATERIALA IN REKAPITULACIJA STROŠKOV
Investitor: Univerizetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA
Objekt: Prenova Centra za stomatološko protetiko
Stomatološka klinika UKC LJ
Faza: PZI
I. Električne inštalacije in oprema |  |  | kos/m | €/kos/m | znesek
1 | Dobava in montaža opreme v obstoječ razdelilnik
polje R-Z1-M-1
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 10kA | kos | 1 |  | 0
| Zaščitno stikalo KZS C-16/0,03A 10kA | kos | 6 |  | 0
| Tripolni inštalacijski odklopnik C-16A/3 10kA | kos | 1 |  | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 15 |  | 0
polje R-Z1-A-1
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 10kA | kos | 5 |  | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | kos | 4 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in polaganje kablov, v obravnavanem prostoru v medstropovju delno po kabelski polici delno v izolirnih ceveh v ometu, delno v parapetnih kanalih
| NYM-J 2x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 450 |  | 0
| NYM-J 4x1,5mm2 | m | 0 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | m | 500 |  | 0
| NYM-J 5x2,5mm2 | m | 20 |  | 0
| H07V 6mm2 (Ru/Ze) | m | 150 |  | 0
| H07V 10mm2 (Ru/Ze) | m | 100 |  | 0
3 | Dobava in montaža izolirnih cevi:
| fi 16mm | m | 200 |  | 0
| fi 23mm | m | 20 |  | 0
| fi 40mm v tlaku do stolov | m | 60 |  | 0
4 | Dobava in montaža stikal, vtičnic, priključkov:
Podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi60mm, komplet z vgradno dozo, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom, kot npr: Jung, Tem Čatež, Gira, vsi elementi vijačni spoj
| stikalo navadno 10A p/o | kos | 24 |  | 0
| stikalo menjalno 10A p/o | kos | 0 |  | 0
| tipka p/o | kos | 0 |  | 0
| vtičnica šuko enofazna 230V/16A p/o | kos | 54 |  | 0
| vtičnica šuko enofazna 230V/16A p/o zelena | kos | 2 |  | 0
| fiksni priključek p/o | kos | 1 |  | 0
| Grebenasto stikalo tripolno, položaj 0,1, z možnostjo namestitev ključavnice 20A/3 | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža svetilk komplet z žarnicami/sijalkami, dušilkami, ter obešalnim in pritrdilnim priborom:
| S1) Vgradna svetilka, LED PCB max 40W, min 3450 Lm, 4000°K, CRI 90, ohišje pločevina, optika mikroprizmatika soft PMMA, UGR max 17, IP43, cca 1197 x 294 x95 mm, kot npr: Demi R DPR 4100/840 40W FO 297x1197 IP43 white -CRI 90-S1-LG | kos | 25 |  | 0
| S3) Vgradna svetilka, LED COB, max 15W, min 1900 Lm, 4000°K, ohišje pločevina, optika poglobljena aluminij galvaniziran, dark, IP44, cca d 240 x 120 mm , kot npr: Intra Nitor R HE 1900 lm 15W 840 FO IP44 white | kos | 2 |  | 0
| S4) Vgradna svetilka, LED PCB max 40W, min 3450 Lm, 4000°K, CRI 90, ohišje pločevina, optika mikroprizmatika soft PMMA, UGR max 17, IP43, cca 597x597 x95 mm , kot npr: Intra Demi RV DPR 3600 lm 35 W 840 FO 597x597mm IP44 white CRI 90-LG | kos | 3 |  | 0
| LS60) Nadometna stenska svetilka, LED PCB, max 16W, min 1000 Lm, 4000°K, ohišje aluminijski profil, optika satinirani polopalni prosojnik PC, bela barva, cca 600 x 36 x 60 mm , kot npr: Intra Kalis 65 W SOP 1060lm 16W 830 L575mm FO IP44 white | kos | 1 |  | 0
| LS80) Nadometna svetilka, LED PCB, max 16W, min 1200 Lm, 4000°K, ohišje aluminijski profil, optika satinirani polopalni prosojnik PC, bela barva, cca 850 x 36 x 50 mm , kot npr: Intra Kalis 50 C SOP 1230lm 16W 840 L855mm FO IP44 white | kos | 1 |  | 0
| LS120) Nadometna svetilka, LED PCB, max 22W, min 1600 Lm, 4000°K, ohišje aluminijski profil, optika satinirani polopalni prosojnik PC, bela barva, cca 1150 x 36 x 50 mm, kot npr: Intra Kalis 50 C SOP 1640lm 21W 840 L1135mm FO IP44 white | kos | 6 |  | 0
| LT150) Nadometna svetilka, LED PCB, max 25W, min 2550 Lm, 4000°K, ohišje aluminijski profil, optika satinirani polopalni prosojnik PC, bela barva, cca 1499 x 36 x 50 mm, kot npr: Intra Kalis 50 C SOP 2550lm 25W 840 L1499mm FO IP44 white | kos | 2 |  | 0
| Z) Varnostna zasilna svetilka kot npr: ZUMTOBEL ONLITE CROSSIGN 110 ERI NT1 1h izvedena v trajnem spoju v kompletu s piktogramom Crossign 1x down arrow, 1x white unprint, ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| Z1) Varnostna zasilna svetilka kot npr: ZUMTOBEL ONLITE RESCLITE Escape ED NT1 1h | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža parapetnega kanala:
Parapetni kanal nadometne izvedbe, dvoprekatni, komplet z pritrdilnim materialom, kot Elba 130/72, z vgrajeno opremo:
| AT 130/72 | m | 13 |  | 0
| končni element AT kanala | kos | 1 |  | 0
| Trojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (mreža) | kos | 7 |  | 0
| Trojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (zelena) | kos | 3 |  | 0
| Dvojna podatkovna vtičnica RJ45 U/FTP Cat. 6 s pripadajočo dozo in okvirjem | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za potek električnih inštalacij, komplet s pritrdilnim, obešalnim materialom in pripadajočo opremo:
| KP EL 100/60mm | m | 25 |  | 0
8 | Dobava in montaža sponk za izenačevanje potenciala IP | kos | 15 |  | 0
9 | Dobava in montaža omarice za izenačevanje potenciala DIP | kos | 3 |  | 0
10 | Priklopi naprav
| do 3kW/230V | kpl | 6 |  | 0
| do 10kW/400V | kpl | 1 |  | 0
11 | Izdelava utorov v zidu za poteke elektroinstalacij, po stenah in v tlaku | m | 150 |  | 0
12 | Izdelava prebojev do velikosti fi10cm | kos | 10 |  | 0
13 | Zatesnjevanje prehodov električnih inštalacij skozi različne požarne sektorje z ekspandirnimi vrečkami ali požarno odpornim kitom enake požarne odpornosti kot meja med sektorji, izdaja certifikata in označba prehoda | kos | 2 |  | 0
14 | Funkcionalni preiskus zasilne razsvetljave in meritev z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  | 0
15 | Drobni material |  | 3% |  | 0
16 | Meritev električne instalacije |  | 3% |  | 0
17 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 |  | 0
Skupaj električne inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
II. Telekomunikacije
PODATKOVNA INŠTALACIJA
1 | Dobava in montaža opreme v obstoječe komunikacijsko vozlišče KV CNS STOMA KLET 64-01
U/FTP PANELI DATA - obstoječi J
| 22x modul Category 6 Screened Keystone Jack, Butterfly Style, Toolless, komplet z zaključevanjem kablov | kos | 1 |  | 0
| Dobava in priklop zaključeni kabli s konektorji dolžine 1,5 m za povezavo med aktivo in pasivo, Category 6a U/FTP grey | kos | 22 |  | 0
| Dobava in montaža mrežnega stikala Cisco WS-C2960X-48TD-L | kos | 1 |  | 0
| Drobni vezni in pritrdilni material, zaključevanje kablov, nove oznake | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža podatkovnih vtičnic:
Podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi60mm, komplet z vgradno dozo, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom, kot npr: Jung, Tem Čatež, Gira
| dvojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 | kos | 6 |  | 0
3 | Dobava in zaključitev kabla U/FTP Cat 6 z modulom RJ-45 za priklop stolov | kos | 6 |  | 0
4 | Dobava in polaganje kablov za podatkovno inštalacijo po kleti po obstoječi kabelski polici, v obravnavanem prostoru v medstropovju delno po kabelski polici delno v izolirnih ceveh v ometu, delno v parapetnih kanalih
| U/FTP Category 6 4x2 | m | 1600 |  | 0
POŽARNO JAVLJANJE
5 | Dobava in montaža adresnega optičnega javljalnika dima, komplet z podnožjem Siemens Sigmaplus | kos | 3 |  | 0
6 | Dobava in montaža temperaturnega javljalnika dima, komplet z podnožjem Siemens Sigmaplus | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in polaganje vodnikov za požarno javljanje:
| J-Y(St)Y 1x2x0,8mm2 | m | 80 |  | 0
8 | Označevalne ploščice | kos | 4 |  | 0
9 | Programiranje, stroški in organizacija preizkusa požarno javljalnega sistema s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti in sodelovanje serviserjev | kpl | 1 |  | 0
OSTALO
10 | Dobava in montaža izolirnih cevi za potek telekomunikacijskih inštalacij:
| fi 16mm | m | 150 |  | 0
11 | Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za potek telekomunikacijskih inštalacij, komplet s pritrdilnim, obešalnim materialom in pripadajočo opremo:
| KP TK 100/60mm | m | 40 |  | 0
12 | Izdelava utorov v zidu za poteke telekomunikacijskih inštralacij | m | 50 |  | 0
13 | Izdelava prebojev v AB plošči za vertikalni prehod kablov fi 60mm | kos | 1 |  | 0
14 | Zatesnjevanje prehodov električnih inštalacij skozi različne požarne sektorje z ekspandirnimi vrečkami ali požarno odpornim kitom enake požarne odpornosti kot meja med sektorji, izdaja certifikata in označba prehoda | kpl | 2 |  | 0
15 | Drobni material |  | 3% |  | 0
16 | Preizkus instalacij, dajanje v obratovanje in meritve telekomunikacij |  | 3% |  | 0
17 | Označevanje vseh elementov telekomunikacijskih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta telekomunikacijskih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 |  | 0
Skupaj telekomunikacijske inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
III. Demontažna dela
1 | Demontaža obstoječih elementov el. inštalacij:
| svetilke | kos | 20 |  | 0
| stikala | kos | 15 |  | 0
| vtičnice 1f | kos | 40 |  | 0
| podatkovne/ telefonske vtičnice | kos | 5 |  | 0
| vtičnice 3f | kos | 2 |  | 0
| fiksni priključki | kos | 10 |  | 0
2 | Demontaža parapetni kanal z vsemi elemnti | m | 2 |  | 0
3 | Demontaža vodnikov podometne izvedbe dimenzij
| do 3x2,5mm2 | m | 1200 |  | 0
| do 5x2,5mm2 | m | 50 |  | 0
4 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo, komplet s plačilom stroškov deponiranja | kpl | 1 |  | 0
Skupaj demontažna dela: |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov
I. | Električne inštalacije in oprema |  |  |  | 0
II. | Telekomunikacije |  |  |  | 0
III. | Demontažna dela |  |  |  | 0
Skupaj brez DDV: |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
~ Vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;
~ Stroški komunalnih priključitev niso zajeti v rekapitulaciji stroškov;
~ Telefoni, računalniki niso zajeti v popisu in rekpitulaciji stroškov;