## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
|  | brez DDV | z DDV
A. | GRADBENA DELA
I. | Rušitvena dela | 0 | 0
II. | Zidarska dela | 0 | 0
GRADBENA DELA SKUPAJ: |  | 0 | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | Ključavničarska dela | 0 | 0
II. | Mizarska dela | 0 | 0
III.1 | Vrata | 0 | 0
III.2 | Okna in police | 0 | 0
IV. | Suhomontažna dela | 0 | 0
V. | Stenske obloge | 0 | 0
VI. | Slikopleskarska dela | 0 | 0
VII. | Tlakarska dela | 0 | 0
VIII. | Tehnični stropovi | 0 | 0
IX. | Razna dela | 0 | 0
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  | 0 | 0
SKUPAJ A + B: |  | 0 | 0
C. | OPREMA
I.1 | Oprema po naročilu: Fiksna protetika | 0 | 0
I.2 | Oprema po naročilu: Snemalna protetika | 0 | 0
II. | Serijska oprema | 0 | 0
OPREMA SKUPAJ: |  | 0 | 0
SKUPAJ A + B + C: |  | 0 | 0
D. | ZAŠČITNI UKREPI
I. | Zaščita | 0 | 0
SKUPAJ A + B + C + D: |  | 0 | 0

## SPLOŠNO
št. | oznaka
1. |  | Izvajalec mora za naročnikovo opremo, ki jo mora izključiti ali odstraniti za izvedbo projekta oziroma investicije, pridobiti soglasje naročnika. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd....) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del.
2. |  | Izvajalec mora pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne delavniške in tehnološke načrte, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, protokole preizkušanj, itd...(za potrditev nadzora). Izvajanje na objektu se lahko začne s podpisom nadzora in projektanta.
3. |  | Vsi stroški električne energije, vode, plinov in ostalih energentov v času izvajanja projekta do primo predaje so strošek izvajalca.
4. |  | Vse zaščite za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb so strošek izvajalca in morajo biti vključeni v pogodbeno ceno.
5. |  | Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso dobavljeno opremo in material.
6. |  | Izvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, prilagoditi oziroma popraviti PZI dokumentacijo na svoje lastne stroške. Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse elemente oziroma območja gradbeno obrtniških del ter tehnologije, na katere ima izbrana oprema direktni ali neposredni vpliv. Vse za funkcionalno delovanje in za validacijo prostora.
7. |  | Izvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevaje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, itd...).
8. |  | Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
9. |  | Vso tehnološko, medicinsko, elektro in strojno opremo ter vse naprave mora ponudnik za funkcionalno delovanje predmeta pogodbe kot celote zagotavljati servis oz. pooblaščene serviserje z aktualno licenco, izdano s stani proizvajalca opreme ali naprave. Pooblaščeni servis mora biti zagotovljen v razdalji do 300 km. Zahtevano licenco ponudnik predloži v pogodbi.
OPOMBA:
10. |  | V popisu so projektantske cene, kar pomeni informativne cene direktnih izvajalcev in dobavteljev, brez stroškov inžiniringa kot prevzemnika del na razpisu (neto cene).

## A1-RUŠITVE
št. | oznake | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | Izpraznitev opreme - pomične opreme (pulti, mize, omare, stoli) - vgrajene opreme - omare z odnosom na deponijo oz. v skladišče, ki ga določi nadzorni organ.
|  | Določi se fiksni pavšal. | ur | 42 |  | 0
2. |  | Odklop in demontaža električnih instalacij, demontaža luči, stikal, ter odnos vsega uporabnega in neuporabnega materiala v skladišče ali na deponijo.
|  | Ocena: | ur | 36 |  | 0
3. |  | Zaprtje vode. | ur | 16 |  | 0
4. |  | Demontaža radiatorjev z odnosom v skladišče, ki ga določi nadzorni organ ali na deponijo.
|  | Obračun po kosu. | kos | 5 |  | 0
5. |  | Odstranitev vratnih kril z izsekovanjem kovinskih podbojev, s prenosom na deponijo.
Obračun po kosu.
|  | vrata 70, 80, 100 cm | kos | 3 |  | 0
6. |  | Rušenje opečnih - obojestransko ometanih sten, z odnosom na gradbeno deponijo. Obračun po m².
|  | Stene debeline 16 cm | m2 | 21.15 |  | 0
7. |  | Rušenje ali izsekavnaje ometa s stanjšanjem zidane obstoječe stene dolžine 80 cm, globine do 15 cm po celotni vivišini z odnosom na gradbeno deponijo.
|  |  | m2 | 2.85 |  | 0
8. |  | Rušenje oz. preboji za vrata v opečni steni (1 x nova vrata, 1 x nova vrata s povečanjem odprtine).
|  | Stene debeline 16 - 17 cm | m2 | 5.2 |  | 0
9. |  | Odstranitev obstoječega tlaka (linolej) vključno s kotno zaokrožnico, kar je zajeto v kvadraturi in ceni na m². Odnos ruševin na gradbeno deponijo.
|  | (pr.: del ordinacije in predprostora) Obračun po m². | m2 | 5.55 |  | 0
10. |  | Odstranitev cementnega estriha debeline 8 cm s finalnim tlakom (linolej).
|  |  | m2 | 95.2 |  | 0
11. |  | Odstranitev kovinskih konzol za obstoječe podokenske pulte (odrez konzol v steni pod ometom), v tlaku se odstrani skupaj z estrihom, skupaj z odvozom.
|  | Obračun po kosu. | kos | 12 |  | 0
12. |  | Odstranitev kovinskih podkonstrukcij za obstoječe medicinskih pultov vključujoč pregrad z umivalniki. V tlaku se odstrani skupaj z estrihom, skupaj z odvozom.
|  | Obračun po tm. | tm | 9 |  | 0
13. |  | Odstranitev ali izsekavanje spodnjega roba ometa za izdelavo zaokrožice z tipskim vogalnim zaščitnim profilom v opečni steni. Višina odstranitve je cca 11 cm.
|  | Obračun po tm. | tm | 47.4 |  | 0
14. |  | Nakladanje in odvoz vseh odpadkov in ruševin na deponijo v razdalji do 15 km.
Obračun po m³.
|  | tlaki | m3 | 10.3
|  | zidovi in preboji | m3 | 5.2
|  | skupaj | m3 | 15.5 |  | 0
15. |  | Za manjša nepredvidena dela se določi pavšalni znesek vrednosti rušitvenih del. Ocena 5 %. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0

## A2-ZIDARSKA DELA
št. | oznaka prostora | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
TLA
1. |  | Izdelava AB cementnega estriha estriha C30/37 v debelini glede na odstranitev - cca do 6 cm z vgrajeno instalacijo. Površina mora biti gladka, ravna in pripravljena za polaganje finalnega tlaka. Pri dobetoniranju ob obstoječem estrihu, na stikih je treba vstaviti moznike, da ne bo tlak pokal. V ambulantah je v tlak vgrajena inštalacija za zobozdravsrvene stole (voda, odtoki, elektrika, zrak).
|  | Obračun po m². | m2 | 95.2 |  | 0
2. |  | Dobava, čiščenje podlage in polaganje izolacije na stropno konstrukcijo nad pritličjem (po odstranitvi estriha):
Ločilni sloj – folija, Izolacija: plošče iz kamene volne TPS d=2,0 cm;
|  |  | m2 | 91.05 |  | 0
3. |  | Dobava in polaganje izolacijskega robnega traku ob steni :
Stiropor trak debeline 1 cm in širine 10 cm kot dilatacija med estrihom in zidom:
|  |  | m1 | 45.4 |  | 0
4. |  | Sanacija delovnih spojev v estrihu (šivanje estriha):
Poglobitev delovnih spojev v estrihu, prečno zarezovanje spojev, vstavljanje kovinskih moznikov (za povezovanje estriha) ter zapolnitev spojev z epoksi smolo.
|  |  | m1 | 12.5 |  | 0
6. |  | Izvedba parne zapore za zapiranje vlage v estrihu, kolikor estrih ne bo primerno suh za vgradnjo talne obloge.
|  |  | m2 | 91.05 |  | 0
AB KONSTRUKCIJE
8. |  | Dobava in vgradnja montažnih preklad
|  | velikosti vrata: 17/101 | m1 | 1.65 |  | 0
dolžine prekled: 161 cm,
STENE
13. |  | Zazidava odprtin (po odstranitvi vrat) s siporeksom v debelini zidu (1 x vrata). V ceni je vključeno: stena, lepilo, vezanje nove stene z obstoječimi, izdelava mikroometa (mrežica, lepilo + fina malta). Obračun po m2.
|  | v zidu debeline 16 cm | m2 | 2.55 |  | 0
14. |  | Vgradnja kovinskega vratnega podboja v obstoječe zidane stene.
|  | debelina zidu od 16 - 17 cm | kos | 2 |  | 0
OMETI
15. |  | Krpanje ometa na obstoječih stenah po odstranitvi sten, vgrajene opreme in prilagoditvi instalacij.
|  | Ocena: | m2 | 6.1 |  | 0
17. |  | Krpanje oziroma izdelava novega spodnjega roba ometa nad zaokožico z vstavitvijo tipskega vogalnega zaščitnega profila na višini 11 cm, širina krpanja ometa cca 6 cm. (Glej detajl!) Obračun po m1.
|  | Obračun po m1. | m1 | 49.7 |  | 0
18. |  | Vijačenje kovinskih izdelkov do 10 kg. Obračun po kosu.
|  | zidane stene: 18 x kotnik | kos | 49 |  | 0
sidrano v tla: 30 x konzola, 1 x okvir
19. |  | Naprava, montaža in demontaža lahkih delovnih odrov.
|  |  | m2 | 83 |  | 0
20. |  | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. Obračun po dejansko opravljenem delu in porabljenem materialu.
|  |  | h | 50 |  | 0
21. |  | Za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v predračunu in bodo izvršena na zahtevo naročnika oz. njegovega nadzornega organa se določi pavšal v višini 10% gradbenih del.
0
|  | SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0

## B1-KLJUČAVNIČARSKA
št. | oznaka vrat | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | Kovinski podboji
Izdelava in dobava kovinskega podboja d = 160 (170) mm so vključene postavki vrata (B3.1).
2. |  | Kovinske konzole
Izdelava, dobava in montaža kovinskih konzol. Konzola je izdelana po detajlu iz pravokotnih profilov 50 x 30 x 3 mm, s privarjenimi "uhlji" za pritrditve pohištvenih elemntov, navarjenim ploščatim žele (50 x 50 x 3 mm) x 4, vse kompletno očiščeno in 1 x minimizirano - oplesk s temeljno barvo. Konzola je na koncih zaprta s privarjenimi kovinskimi ploščicami.
Obračun po kosu.
2.1. | K1 | konzola C oblike (B1, B2, B3 in B6, ) | kos | 7 |  | 0
vgrajeno v montažnio MK steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 450 + 950 + 500 mm (190 cm)
2.2. | K2 | konzola C oblike (vajalnica - B4) | kos | 2 |  | 0
vgrajeno v obstoječo steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 380 + 950 + 420 mm (172)
2.3. | K3 | sestavljena konzola C oblike (nad TA, Vo3) | kos | 3 |  | 0
vgrajeno v montažnio MK steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 2x (560 +1820 mm) +720 +260 + 200 mm (594 cm)
2.4. | K4 | konzola C oblike (B5) | kos | 2 |  | 0
vgrajeno v v novo kovinsko pregradno konstrukcijo
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 370 + 950 + 400 mm (172 cm)
2.5. | K5 | konzola C oblike (B6) z dvema krakoma | kos | 1 |  | 0
na koncu montažne pregradne stenstene
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 2x450 + 950 + 2x550 mm (295 cm)
2.6. | K6 | konzola C oblike (prenova ordinacije) | kos | 1 |  | 0
vgrajeno v obstoječo steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 450 +800 + 510 mm (176 cm)
2.7. | K7 | konzola C oblike (prenova ordinacije) | kos | 2 |  | 0
vgrajeno v montažno MK steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 480 +800 + 540 mm (182 cm)
2.8. | K8 | konzola C oblike (recepcijski pult) | kos | 2 |  | 0
vgrajeno v konstrukcijo pulta, sidrano v tla)
pohištvenI profil 40/40 mm
l = 390 + 800 + 490 mm (168 cm)
2.9. | K9 | konzola C oblike (vajalnica - nečisto) | kos | 1 |  | 0
vgrajeno v obstoječo steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 500 + 950 + 610 mm (206)
2.10. | K10 | konzola C oblike (vajalnica - umivalniki) | kos | 3 |  | 0
dve konzoli povezani v konstrukcijo
vgrajeno na montažnio MK steno
pohištvenI profil 40/40 mm
l = 2x (300 + 320 + x 480 + 320) mm (328 cm)
2.11. | K11 | sestavljena konzola C oblike | kos | 1 |  | 0
vajalnica nad hladilnikom,
vgrajeno v novo MK steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 2 x (500 + 950) 470 + 620 mm (400 cm)
2.12. | K12 | konzola C oblike (sterilizacija - avtokloav) | kos | 1 |  | 0
vgrajeno v novo MK steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 550 + 950 + 670 mm (220 cm)
2.13. | K13 | konzola C oblike (sterilizacija - avtoklav) | kos | 1 |  | 0
vgrajeno v novo MK steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 380 + 950 + 440 mm (180 cm)
2.14. | K14 | konzola C oblike (sterilizacija - termodez.) | kos | 1 |  | 0
vgrajeno v obstoječo zidano steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 420 + 950 + 570 mm (194 cm)
2.16. | K15 | konzola C oblike (sterilizacija - termodez.) | kos | 1 |  | 0
vgrajeno v obstoječo zidano steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 560 + 950 + 660 mm (220 cm)
2.16. | K16 | konzola C oblike (sterilizacija) | kos | 1 |  | 0
pod predajnim oknom
vgrajeno v montažno MK steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 200 + 950 + 290 mm (144 cm)
2.17. | KO-1 | kovinski okvir (vajalnica - administracija) | kos | 1 |  | 0
3 konzole povezan3 v konstrukcijo
vgrajeno kot pregrada med omarami O1, O2 in elementi B5
pohištvenI profil 30/50 mm
l = 3x (720 + 1750) +2x 2100 mm (1165 cm)
3. |  | Izdelava, dobava in montaža Fe pravokotnih profilov, dim. 50/ 50/ 3 mm. Kotniki so pritrjeni na zidano steno ali mavčno kartonsko steno.
|  | Obračun po kosu. | kos | 18 |  | 0
|  | Kotniki: - dolžine 100 mm (recepcija) |  | 1
|  | Kotniki: - dolžine 190 mm (NP5) |  | 2
|  | Kotniki: - dolžine 230 mm (hladilnik) |  | 1
|  | Kotniki: - dolžine 330 mm (B4- P4) |  | 1
| Kt2 | Kotniki: - dolžine 350 mm |  | 1
| Kt1, Kt3 | Kotniki: - dolžine 400 mm |  | 8
|  | Kotniki: - dolžine 420 mm (B6-Pk5, kamnit pult) |  | 2
|  | Kotniki: - dolžine 490 mm (nečisto) |  | 2
|  | Kotniki: - dolžine 600 mm (recepcija) |  | 1
4. | Zss | Zaključek suhomontažne stene
4.1. |  | Dobava in montaža ločilnih Fe C prifila 160 (160/65/3 mm kot zaključek montažne MK stene.
|  | višine 180 cm (pr. vajalnica pri umivalnikih) | kos | 7 |  | 0
|  | višine 310 cm (pr. sterilizacija, vajalnica) | kos | 1 |  | 0
4.2. |  | Dobava in montaža ločilnih Fe C prifila kot zaključek montažne MK stene d= 12,5 cm.
|  | višine 180 cm (pr. vajalnica pri umivalnikih) | kos | 1 |  | 0
4.3. |  | Dobava in montaža ločilnih Fe C prifila mm kot zaključek montažne MK stene d = 60 mm.
|  | višine 180 cm (pr. vajalnica pri umivalnikih) | kos | 1 |  | 0
5. |  | Dobava in vgradnja ALU razmejitvenih profilov (zaključek različnih tlakov- Zt) na stiku različnih tal.
|  | Obračun po m1. | m1 | 2.3 |  | 0
6. |  | Razna nepredvidena dela, Ocena do 5% ključavničarskih del. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0

## B2-MIZARSKA
št. | oznaka vrat | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | Leseni podstavki pod omarami
Izdelava, dobava in montaža lesenega podstavka pod omarami. Izdelan je iz masivnega lesa, 10 x 3 cm, s prečnimi ojačitvami. Montira se pred položitvijo finalnega tlaka. Pri stiku tlaka in podstavka je po celi dolžini pritrjeno ploščato železo dim 100 x 2 mm z robom (7 mm - glej detajl. Mere kontrolirati na mestu). Obračun po kosu.
| 1.01. | Podstavek pd1 (administracija: O1, O2) | kos | 1 |  | 0
222 X 42 cm
| 1.02. | Podstavek pd2 (vajalnica - sterilizacija: O3) | kos | 1 |  | 0
78 X 47 cm
| 1.03. | Podstavek pd3 (sterilizacija, kotni: Po-5, Po-6) | kos | 1 |  | 0
58 X 144 cm + 59 X 54 cm
| 1.04. | Podstavek pd4 (sterilizacija, kotni: Po7) | kos | 1 |  | 0
43 X 63 cm + 51 X 20 cm;
2. |  | Za manjša nepredvidena dela se določi pavšalni znesek do 5 % vrednosti mizarskih del. |  |  |  | 0
|  | MIZARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B3.1-VRATA
št. | oznaka vrat | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | VRATA
Izdelava, dobava in montaža kompletnih notranjih vrat v sestavi: kovinskega podboja d = 16 - 17 cm v obstoječi zidani steni z globoko brazdo ter polnih lesenih vratnih kril. Podane so svetle mere. Obračun po kosu.
Vratna podboj
Kovinski podboj, obloge širine 50mm
dvodelni suhomontažni podboji
prašno barvano po RALu , po izbiri projektanta
Vratna krila
Naprava, dobava in montaža vratnih kril po opisu:
| - | vratna krila so polna brez brazde z ostrim robom,
| - | sredica krila VL zvočno izolativna Iverka, z masivnimm smrekovim okvirjem,
| - | obojestransko ultrapas debeline 0,8 mm - (npr. DEKODUR, MAX ali EGGER)
| - | dva skrita nasadila (Tectus 340)
| - | nasadila 3 kosi na vratih V3 in V4,
| - | kljuke in rozete - glej obstoječa vrata - ali po dogovoru
| - | cilindrična ključavnica in navadni cilindrični vložek
| - | vse mere kontrolirati na mestu
| - | zvočna izoliranost vrat v med. funkcionalnih prostorih je 32 dB
drsno krilo ob steni je obešeno na leseno karniso z alu vodilom (brez SOFTstop sistema), krilo vsebuje cilindrično ključavnico in standardni utopni ročaj (drsno krilo nima zvočne izolativnosti).
ultrapas: tip
1.1. | V1 | vrata: polno vratno krilo, Fe podboj | kos | 1 |  | 0
Vrata morajo dosegati najmanj 30 (32) dB zvočne izolirnosti. Iz tehnične smernice TSG-1-005:2012: Zaščita pred hrupom v stavbah.
|  | 80 X 210 cm |  | 1L
(pr. sterilizacija - hodnik)
1.2. | V2 | vrata: polno vratno krilo, Fe podboj | kos | 1 |  | 0
Vrata morajo dosegati najmanj 30 (32) dB zvočne izolirnosti. Iz tehnične smernice TSG-1-005:2012: Zaščita pred hrupom v stavbah.
|  | 100 X 210 cm |  | 1D
(pr. vajalnica, sprejem - glavni vhod)
3. |  | Za manjša nepredvidena montažna dela se določi pavšalni znesek do 5 % vrednosti mizarskih del. |  |  |  | 0
|  | VRATA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B3.2-OKNA, nadsvetlobe
št. | oznaka | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | Izdelava, dobava in montaža novih notranjih oken:
PVC notranja okna bodo izvedena v stenah meda obrevanimi prostori. Stekla niso termoizolativna. Okvirji bele barve.
Okna bodo opremljena s kompletnim kakovostnim okovjem okovjem za jabne objekte, vloženimi tesnili in zaključnimi letvicami. Možna biti enostavna zamenjava stekel.
1.1. | On1 | Notranje okno - nadstvetloba | kos | 2 |  | 0
115 x 55 cm (vp. 2,25 m) v zidu d=15 cm
fiksna zaseklitev (steklo 4-16-4)
(pr. nečisto - sterilizacija)
1.2. | On2 | Notranje okno | kos | 1 |  | 0
Dvokrilno okno s fiksno vertikalo
181 X 140 cm (vp. 1,35 m)
odpiranje v horizonzalni in vertikalno smeri, iz sterilizacije
(pr. Vajalnica - sterilizacija)
1.3. | pO | Predajno drsno okno | kos | 1 |  | 0
65 (130) X 123 cm (vp. 90 c m)
lepleno steklo (odpitanje v nečistem delu)
(pr. nečisto - sterilizacija)
2. |  | Odstranitev obstoječih, izdelava, dobava in montaža novih okenskih polic pri obstoječaih oknih.
Okenske police skupne širine 35 cm so izvedene iz iverala (bele barve kot obstoječa okna), zaključkom postforming. Okenska polica pokrije poleg obstočega parapeta tudi instalacijski parapetni kanal. Pri umeščanju se polica na koncih polica ukroji ali prilagodi predelnim stenam in delovnim pultom ultrapas.
|  | skupaj 4 kosov (pr. vajalnica) | m1 | 11.6 |  | 0
3. |  | Izdelava, dobava in montaža novih polic na vrhnovih pregradnih zidov.
Plice skupne širine 20 cm so izvedene iz mediapana (bele barve kot obstoječa okna), zaključkom postforming na obeh straneh. Police se montirajo na nov montažni zidpostavljen v obliki črke "L" in višine 180 cm.
|  | skupaj 3 + 1 +1 kosi (pr. vajalnica) | m1 | 14.1 |  | 0
6. |  | Za manjša montažna dela pri vgradnji se določi pavšalni znesek do 5 % vrednosti del. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ OKNA: |  |  |  | 0

## B4-SUHOMONTAŽA DELA
št. | oznaka prostora | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | MONTAŽNE STENE iz mavčno-kartonskih plošč
1.1. |  | Dobava in montaža predelne stene, debeline 15,0 cm iz mavčno-kartonskih plošč.
Plošče so montirane na kovinsko podkonstrukcijo, vlagoodpornih dvojnih plošč je iz 2 x 12,5 mm mavčno-kartonskih plošč. Zunanja plošča je dvignjena od tal za 10 cm zaradi namestitve zaokrožice, rob je ojačan s tipskim profilom, enako robovi pri stiku plošč s kovinskimi podboji. V stenah se izvedejo ojačitve za viseče omarice (tudi podpultne) na dveh oziroma treh višinah ter ojačitve konstrukcije pri vgradnji vratnih okvirjev.
|  | stene d= 15,0 cm, višine 3,12 cm | m2 | 36.5 |  | 0
|  | stene d= 15,0 cm, višine 1,80 cm | m2 | 23.4 |  | 0
2. |  | MONTAŽA PULTOV
Dobava, izdelava in montaža OSB plošč, debeline 18,0 mm, ki se montira na konzole kot podlaga za montažo pultov iz tehničnega kamna.
|  |  | m2 | 6.65 |  | 0
|  | dim: 65 x 42 cm, z izrezom umivalnik | 1x | 1.64
|  | dim: 200 x 50 cm, | 3x | 1.5
|  | dim: 223 x 50 cm | 1x | 1.2
|  | dim: 200 x 40 cm, | 2 | 1.6
3. |  | STENSKE PREGRADE
|  | Dobava, izdelava in montaža OSB plošč, debeline 18,0 mm, ki se montira na kovinsko konstrukcijo kot podlaga za montažo pregrade med medicinskim pultom in pultom "tihega asisenta" za montažo obojestranskega stenskega stekla ter stekla na hrbni strani O1 in O2. |  |  |  |  | 0
|  |  | m2 | 5.47 |  | 0
|  | dim: 58 + 40 cm, višina = 92 cm | 3x | 1.09
|  | dim: 222 cm, višina = 92 cm | 1 x | 3.38
3.1. |  | Izdelava, dobava in montaža pregrad – zadnja stran niše za hladilnik in obaro O4 iz "maxcompacta" d= 19 mm z nalimki d= 2mm. Vključno z konstrukcijo do višine 3,12 m, vsemi pritrdilnim elementi.
|  | pr. vajalnica | m2 | 7.83 |  | 0
|  | dim.: 60 x 312 cm | 1 x
|  | dim.: 222 x 215 cm | 1 x
(hrbtna stran omar O1 in O2)
4. |  | MONTAŽA OGLASNIH TABEL
Dobava in montaža stenskih oglasnih tabel na prečno stranico arhivskih regalov.
|  | pokončna montaža | kos | 2 |  | 0
pr. vajalnica
dim.: 100/150 cm in 60/90 cm
5. |  | Za manjša nepredvidena dela se določi pavšalni znesek do 5 % vrednosti mizarskih del. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ SUHOMONTAŽNIH DEL: |  |  |  | 0

## B5-STENSKE OBLOGE
št. | oznaka prostora | opis | enota | količina | cena na enoto | cena skupaj
1. |  | Stenske keramične obloge
pr. Sterilizacija
Izdelava, dobava in vgradnja stenske keramike:
Pod keramiko se nanese polimercementno hidroizolacijo, oblaganje s fugo 3 mm, fugirati s prvovrstno ustrezno niansirano fugirno maso. Zgornji zaključek ploščic na višini 2,20 m (višina zgornje vratne letve) ter vogalni zaključki so izvedeni z ALU profili. Barva po dogovoru s projektantom.
Stene v mokrih prostorih sterilizacija, je treba pod keramiko obvezno izvesti polimercementno hidroizolacijo z mrežico in trakovi, po sistemu mapelasic ali hidrostop. Zgornji zaključek ploščic na višini 2,20 m (višina zgornje vratne letve) ter vogalni zaključki z ALU profili. Barva po dogovoru s projektantom.
OPOMBA:
V ceno po enoti je treba upoštevati nabavno vrednost keramike:
stenska keramika, dim.: 20/20 cm, cena 30 EUR/m2,
Dobava in polaganje stenske keramike, A kvalitete, lepljene z Nivedur lepilom:
|  |  | m2 | 23.9 |  | 0
2. |  | Steklene stenske obloge
2.01. |  | Steklene stenske obloge nad pulti na zidanih stenah in mavčnokartonskih stenah:
Izdelava, dobava in vgradnja steklenih stenskih oblog skupaj s pripravo sten za montažo, barvanjem stekle ologe z nalepko z oznako, vključno z izrezi za inštalacijo ter z vsemi pritrdilnimi materiali.
Steklo debeline 5 mm (opti white) pritrjeno na steno s silikonskim kitom. Stiki steklenih oblog s pulti in visečimi omaricami se izvede s silikonskim kitom. Silikonski kit mora omogočati čiščenje z razkužili. Kjer so steklene obloge do tal, se nad zaokoržico ( višine 10,0 cm) vgradi kotna letev za keramiko in nad njo vgradi steklena stenska obloga.
Z zadnje strani je steklo barvano. Barvo določi projektant.
|  |  | m2 | 9.95 |  | 0
|  | nad pultom P1 + P2 (MK stena) |  | 5.2
|  | nad pultom P3 (zidana stena) |  | 1.05
|  | nad pultom P4 (OSB plošča) |  | 1.1
|  | nad pultom Pk5 (MK stena) |  | 1.1
|  | nad pultom P6 (zidana stena) |  | 0.55
|  | umivalnikom (MK stena) |  | 0.95
2.02. |  | Prostostoječa steklena pregrada na pultu B6, lepljeno steklo
|  | (B6) dim: 60/45 cm | kos | 1 |  | 0
2.03. |  | Ogledalo 4 mm, robovi fino brušeni na omarici
|  | na Vh-1 dim: 64/42 cm | kos | 3 |  | 0
6. |  | Za manjša slikopleskarska dela se določi pavšalni znesek do vrednosti 5 % vrednosti del. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ STENSKA OBLOGE: |  |  |  | 0

## B6-SLIKOPLESKARSKA
št. | oznaka prostora | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | Slikanje obstoječih sten s predhodnim odstranjevanjem stare slikarije, izravnavo površin z disperzijskim kitom oz. krpanje na mestih, kjer je poškodovan (ocena 80% površine), 100 % glajenje, brušenje in dvakratno slikanje s pralno barvo (npr. LATEKS ali podobno).
Obračun po m² (obstoječe stene, novi zidovi). Vratne in okenske odprtine so odštete.
|  | slikanje do višine 3,12 m | m2 | 149.6 |  | 0
|  | prenova: slikanje do višine 3,12 m | m2 | 85.55 |  | 0
2. |  | Slikanje obstoječih stropov s predhodnim odstranjevanjem stare slikarije, izravnavo površin z disperzijskim kitom oz. krpanje na mestih, kjer je poškodovan (ocena 80% površine), 100 % glajenje, brušenje in dvakratno slikanje s pralno barvo (npr. LATEKS ali podobno).
|  | prenova: ordinacija, predprostor | m2 | 5.4 |  | 0
3. |  | Slikanje novih mavčnih sten s potrebnim bandažiranjem stikov, glajenjem, kitanjem in dvakratno slikanje s pralno barvo (npr. Lateks). Obračun po m².
|  | slikanje do višine 3,12 m | m2 | 66.3 |  | 0
|  | slikanje do višine 1,80 m | m2 | 31.9 |  | 0
3. |  | Slikanje novih mavčnih stropov s potrebnim bandažiranjem stikov, glajenjem, kitanjem in dvakratno slikanje z Jupol barvo ali podobno. Obračun po m².
|  | gladka enovita plošča | m2 | 74.3 |  | 0
|  | vertikalni zaključki - sterilizacija | m2 | 1.9 |  | 0
4. |  | Pleskanje vseh ključavničarskih izdelkov z npr. TESAROL emajlom, čiščenje in osnovni premaz. Ton je bel ali RAL po izbiri arhitekta. Obračun po m².
4.1. |  | Podboji vrat so vključeni dobavo vrat.
4.2. |  | Konzole1n okvir skupaj: |  | 21.35
|  | Kotniki skupaj: |  | 1.95
|  | C zaključek MK stene skupaj: |  | 7.65
|  | skupaj kotniki in konzole: | m2 | 30.95 |  | 0
5. |  | Cevi centralnega ogrevanja:
Pleskanje cevi centralnega ogrevanja z ognjeodporno barvo.
Priključki so všteti v popisu strojnih instalacij!
6. |  | Za manjša slikopleskarska dela se določi pavšalni znesek do vrednosti 5 % vrednosti del. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0

## B7-TLAKARSKA
št. | oznaka prostora | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
Pri vseh polagalskih delih je v ceno treba vključiti izdelavo zaokrožic višine 10 cm z radijem 3,5 cm.
1. |  | Dobava in polaganje elektroprevodnega tlaka - ep PVC, deb 2,0 mm, upornost tlaka 10/4 Ohmov, ob stenah se tlak dvigne 10 cm kot zaokrožica.
| - | dobava in polaganje bakrenega ozemljitvenega traku,
| - | dobava in izdelava potrebne izravnave,
| - | izdelava zaokrožice pri novih in obstoječih stenah ali podstavkih za opremo,
| - | elektroprevodno lepilo,
| - | polaganje tlaka.
Obračun po m2 v razviti površini.
tip: npr. Gerflor, Mipolam Technic EL5, 0636- Grey
tip: npr. "Fortis"
|  |  | m2 | 90.65 |  | 0
2.2. |  | TALNA OBLOGA - LINOLEJ:
Nabava, dobava in polaganje talne obloge linoleja v rolah z izvdebo zaokrožic ob stenah oziroma opremi (podstavki9, kot npr. DLW Marmorette LPX v roli; skupna debelina EN 428 2,5 mm, skupna teža EN 430 2900 g/m2, klasifikacija EN 685 23-42, ognjevarnost EN 13 501-1 Cfl-s1, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,15 mm, barvna obstojnost ISO 105-B02 ≥ 6, protidrsnost BGR 181 R9, odpornost na kemikalije EN 423, odpornost na koleščke EN 425 tip W, dušitev zvoka ISO 140-8 4 dB, termalna odpornost EN 12667 0,015 m2/K/W;
sterilizacija /nov estrih
ordinacija, predprostor, del hodnika /obnova obstoječega
tip: npr. Gerflor,
|  | Obračun po m2 v razviti površini. | m2 | 20.6 |  | 0
3. |  | Za manjša nepredvidena dela se določi pavšalni znesek do 5 % vrednosti mizarskih del. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ TLAKARSKA DELA: |  |  |  | 0

## B8-TEH.STROPOVI
št. | oznaka | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
Dobava in montaža spuščenih stropov s podkonstrukcijo, ki je vezana na tip in tehnologijo izvedbe. V ceni je potrebno upoštevati vse: zaključke ob stenah, oknih, izreze za inštalacije, kaskade skupaj z dobavo in montažo revizijskih loput. Glej projekt strojnih instalacij!
1. | Ts-1 | strop iz gladkih mavčno -kartonskih plošč | m2 | 73.7 |  | 0
Izdelava in montaža novega tehničnega stropa iz mavčno - kartonskih plošč d= 12,5 mm (kot npt. Kanuf tip D 112). Plošče so montirane na kovinsko podkonstrukcijo 3 x 5 cm, ki je sidrana na stropno konstrukcijo. Višina obešanja cca 15 cm. Obračun vse kompletno z vsemi zaključki, ojačitvami, predhodnimi izrezi za instalacijo.
enovita suhomontažna plošča,
|  | na višini: 2,95 m (vajalnica) |  | 46.65
|  | na višini 2,85 cm (sterilizacija) |  | 10.3
|  | na višini 2,66 cm (prezračevalni kanal) |  | 7.1
|  | na višini 2,53 cm (prezračev. naprava) |  | 3.5
2. | Ts-2 | tehnični strop, demontažne akustične plošče 60/60 cm, tip higienik | m2 | 33.6 |  | 0
Dobava in montaža spuščenega stropa iz akustičnih plošč, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih profilov (Armstrong TL2/43 24 mm), obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 1,0 m. V konstrukcijo so vpete snemljive akustične mineralne laminirane plošče (npr. Armstrong Optima Vector) dim. 600 x 600 mm x 22mm (2387M) bele barve in drobno zrnaste površine, z robom (»Vector») in nevidnim T profilom. Ob steni standardni distančniki BPCA5733A za robne plošče in vzmetne robne zagozde BPA1796. Koeficient absorbcije zvoka : 1,00. Plošče imajo vsaj 82% delež reciklata po EN ISO 14021:2004 , razred gorljivosti A2,s1,d0 (po EN 13501-1).Sistem stropnih plošč in podkonstrukcije naj ima vsaj 30 letno sistemsko garancijo proti povesu, kar bi bila lahko posledica napak v materialu ali proizvodnemu procesu. Višino montaže stropa in način polaganja po načrtih in navodilih projektanta.
Kot npr. Armstrong Optima Vector 600x600 s pripadajočo sistemsko podkonstrukcijo.
|  | na višini 2,95 cm |  | 28.2
|  | na višini 2,53 cm |  | 2.4
3. | Ts-3 | vertikalni zaključek stropa iz gladkih mavčno - kartonskih plošč
Izdelava in montaža vertikalnih zaključkov stropa iz mavčno - kartonskih plošč d= 12,5 mm (kot npt. Kanuf tip D 112). Plošče so montirano na kovinsko podkonstrukcijo spuščenega stropa.
|  | višina zaključka: od 35 - 38 cm | m1 | 18.5 |  | 0
|  | višina zaključka: od 27 cm | m1 | 13.3 |  | 0
4. |  | Za manjša nepredvidena dela se določi pavšalni znesek do 5 % vrednosti stropnih del. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ TEHNIČNI STROPOVI: |  |  |  | 0

## B9-RAZNO
št. | oznaka prostora | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | Dobava in montaža zaščitne letve - tipski vinil profil (npr. ACROVYN tip TP). Barva po dogovoru. Obračun po tm.
| Zl | Zaščitna letev na dveh višinah, tip 200 L | m' | 64.4 |  | 0
odbojniki: (nad zaokrošico, na višini 90 cm)
2. |  | Dobava in montaža tipske vogalne zaščite - tipski vinil profil (npr. ACROVYN tip 8075). Montirana je 10 cm od tal. Obračun po kosu. Dolžina 2,05 m.
| ZVa | Vogalna zaščita ZVa, dolžina 1,35 m. | kos | 3 |  | 0
| ZVb | Vogalna zaščita ZVb, dolžina 2,15 m. | kos | 6 |  | 0
3. |  | Usklajevanje na objektu. | ur | 42 |  | 0
|  | SKUPAJ RAZNA DELA: |  |  |  | 0

## C1_1 OPREMA_Fiksna protetika
št. | oznaka opreme | opis | enota | število | cena na enoto | skupaj cena
PULTI ultrapas
1.1. |  | Izdelava, dobava in montaža pultov. Pulti so izdelani iz iverke d=28 mm + obojestransko ultrapas (npr. Egger ali Max). Vzorec izgleda po izboru uporabnika. ABS zaključki d=2 mm.
1.1.1. | P1 | pult | kos | 3 |  | 0
pr. vajalnica - sestra B1, B2 in B3
Medicinski pult z izrezom 57/12 cm, na konzolah in kotniku
| š= | 50 | cm
| l= | 196 | cm
| v= | 90 | cm
Izdelano skupaj s pultom P2 !
| P2 | pult | kos | 3 |  | 0
pr. vajalnica - nad "tihim asistentom", B1, B2 in B3
Delovni pult na konzolah v zidni niši.
| š= | 55 | cm
| l= | 29 | cm
| v= | 90 | cm
1.1.2. | P3 | pult | kos | 1 |  | 0
pr. vajalnica - B4
Delovni pult na konzolah - obstoječa zidana stena.
| š= | 40 | cm
| l= | 204 | cm
| v= | 90 | cm
1.1.3. | P4 | pult | kos | 1 |  | 0
pr. vajalnica - B5
Delovni pult na konzolah - stenski podkonstrukciji in kotniku.
| š= | 40 | cm
| l= | 221 | cm
| v= | 90 | cm
1.1.4. | P6 | pult | kos | 1 |  | 0
pr. vajalnica - nečisto, ob predajnem oknu;
Delovni pult na konzoli in kotnikih - obstoječa zidana stena.
| š= | 50 | cm
| l= | 110 | cm
| v= | 90 | cm
1.1.5. | P7 | recepcijski dvovišinski pult | kos | 1 |  | 0
pr. administracija
Delovni pult na dveh višinah, na konzolah z vertikalnno zaporo obedalvo instalacijskega kanala s polico, po shemi brez kovinskih konzol in kotnika. Zgornja polica v ločni izvedbi, po shemi.
| š1= | 55 | cm
| l1= | 145 | cm
| v1= | 75 | cm
| š2= | 26 | cm | zgoraj izdelano v loku;
| l2= | 145 | cm
| v2= | 115 | cm
1.1.6. | P8 | pult | kos | 1 |  | 0
pr. ordinacija - prenova
Delovni pult na konzoli in kotnikih - obstoječa zidana stena.
| š1= | 50 | cm
| l1= | 148 | cm
| v1= | 75 | cm
| š2= | 50 | cm
| l2= | 68 | cm
| v2= | 75 | cm
1.2. |  | PULTI - tehnični kamen
Izdelava, dobava in montaža pultov. Pulti so izdelani iz tehničnega kamna "Silestone" Antibacteric d=20 mm. Zunanji robovi so zaokroženi. Tip kamna: npr. »Miami Whire« Silestone.
1.2.1. | Pk5 | medicinski pult | kos | 1 |  | 0
pr. vajalnica - B6
Pult iz tehničnega kamna d= 20 mm z vgrajenim NF koritom 40/40 cm z zaokrožico na konzolah in kotnikih. Montiran na višini 90 cm.
Delovni pult na konzolah s polkrožnim zaključkom 223 + 60 cm (glej sheme).
| š1= | 50 | cm
| l1= | 223 | cm
| v1= | 90 | cm
| š2= | 50 | cm
| l2= | 60 | cm
| v2= | 90 | cm
1.3. |  | PULTI - NP
Izdelava, dobava in montaža pulta iz nerjaveče pločevine Cr/Ni 18/10. Pult je izdelan iz masivnega letvičastega oporja, zaščitenega in oblečenega v nerjavečo pločevino (kvaliteta AiSi 306, d = od 1 mm do 1,5 mm, debelino preveriti glede na težo brusilnega stroja).
| - | zaščitne zavihke - spredaj v = 3 cm
| - | ob stenah v = 5 cm ali po dogovoru v = 10 cm
| - | vsi vogali so zaokroženi r = 2 mm
1.3.1. | NP1 | pult | kos | 1 |  | 0
(pr. sterilizacija - nečisti del)
Pult iz nerjaveče pločevine - kislinsko odporen, montiran na podpultni omarici in na višini 60 cm. Pult ima zaokrožen rob.
| š= | 60 | cm
| l= | 85 | cm
| v= | 60 | cm
1.3.2. | NP2 | pult | kos | 1 |  | 0
(pr. sterilizacija - nečisti del)
Pult iz nerjaveče pločevine - kislinsko odporen, montiran na podpultni konzoli in kotniku, na višini 90 cm. Pult ima zaokrožen rob.
| š= | 60 | cm
| l= | 85 | cm
| v= | 90 | cm
1.3.3. | NP3 | pult | kos | 1 |  | 0
(pr. sterilizacija - čisti del)
Pult iz nerjaveče pločevine (kislinsko odporen), z vgrajenim NF koritom dim. 50/50 cm, montiran na predalniku in konzoli na višini 90 cm. Pult ima zaokrožen rob.
| š= | 60 | cm
| l= | 280 | cm
| v= | 90 | cm
1.3.4. | NP4 | pult | kos | 1 |  | 0
(pr. sterilizacija - čisti del, avtoklavi)
Pult iz nerjaveče pločevine montiran na podpultni omarici in konzoli na višini 90 cm. Kotna navezava na pult NP3. Pult ima zaokrožen rob.
Pult ima različne globine - se prilagaja prostoru in funkcioanlni zasnovi: 50/17 cm + 144/70 cm + 75/40 cm.
| š= | 70 | cm
| l= | 239 | cm
| v= | 90 | cm
1.3.5. | NP5 | pult | kos | 1 |  | 0
(pr. sterilizacija - nečisti del, sprejem - pod predajnim oknom)
Pult iz nerjaveče pločevine montiran na podpultni omarici in konzoli na višini 90 cm. Pult ima zaokrožen rob.
Pult ima različne globine - se prilagaja prostoru in funkcioanlni zasnovi s širino pulta 26 + 15 cm, glej shemo!
| š= | 41 | cm
| l= | 132 | cm
| v= | 90 | cm
2. |  | PODSTAVNE OMARICE
Izdelava, dobava in montaža podstavnih omaric. Omarice so montirane na podstavku iz masivnega lesa v=10 cm, ki je na stiku z zaokrožico je podstavek zaokrožen. Izdelane so iz iverala (npr. Max, Egger) d=19 mm z ABS nalimki na vseh robovih. Perforacija sten za montažo polic po celi višini omarice. Hrbtišče omarice je izdelano iz iverala d=0,8 cm. Pomične police so iz iverala d=19 mm in imajo ABS nalimke d=2 mm na vseh robovih.Brez ročajev, z Tipmatic spon sistemom.
2.1. | Po1 | podstavna omarica | kos | 5 |  | 0
(pr. vajalnica: B1, B2, B3 in B6)
podpultna omarica brez podstavka na konzolah, s polnimi enokrilnimi vrati
1x pomična polica, ključavnica
š = 35 cm
g = 48 cm
v = 67 cm, višina pulta = 90 cm
2.2. | Po2 | podstavna omarica | kos | 2 |  | 0
(pr. vajalnica: B5)
podpultna omarica brez podstavka na konzolah, s polnimi enokrilnimi vrati
1x pomična polica, ključavnica
š = 40 cm
g = 38 cm
v = 67 cm, višina pulta = 90 cm
2.3. | Po3 | podstavna omarica | kos | 1 |  | 0
(pr. vajalnica: B4)
podpultna omarica brez podstavka na konzolah, s polnimi enokrilnimi vrati
1x pomična polica, ključavnica
š = 44 cm
g = 38 cm
v = 67 cm, višina pulta = 90 cm
2.4. | Po4 | podstavna omarica | kos | 1 |  | 0
(pr. vajalnica: B6)
podpultna omarica brez podstavka na konzolah, s polnimi enokrilnimi vrati
vgrajeno korito, 1x pomična polica, ključavnica
š = 52 cm
g = 48 cm
v = 67 cm, višina pulta = 90 cm
2.5. | Po5 | podstavna omarica | kos | 1 |  | 0
(pr. sterilizacija)
podpultna omarica na podstavku, s polnimi dvokrilnimi vrati in vgrajenim koritom,
v sredini fiksna vertikala in 2 x pomična polica (prilagoditev odtoku)
omarica s ključavnico,
š = 85 cm
g = 58 cm
v = 47 cm, višina pulta = 60 cm
2.6. | Po6 | kotna podstavna omarica | kos | 1 |  | 0
(pr. sterilizacija )
podpultna omarica na podstavku podstavka, z enokrilnimi vrati
1x pomična polica, ključavnica
š = 95 (60 + 52 cm) cm
g = 58 cm
višina = 77 cm (brez podstavka)
PODSTAVNE OMARICE ZA ODPADKE
Viseča omarica za odpadke je brez dna, imajo,ki vrata se odpirajo po hotizontalni osi ("na skip"). Pri teh vratih je treba zagotoviti odpiranje za vzdrževanje inštalacij, kjer "skip" nosilec omogoča snamanje vrat.
2.7. | Po10 | podstavna omarica - odpadki | kos | 3 |  | 0
(pr. vajalnica)
Podpultna viseča omarica na konzoli za odpadke, brez dna, z vrati, ki se horizontalno odpiranjo na spodni osi, pod pod umivalnikom, ki je na višini 90 cm.
Na notranji strani vrat se montira mrežasta košara za splošne odpadke.
dim: omarice: š = do 56 cm
g = do 38 cm
višina omarice = do 48 cm, višina pulta = 90 cm
|  | Vključno z mrežaso košaro. | kos | 3 |  | 0
3. |  | PREDALNIKI
Izdelava, dobava in montaža predalnikov. Montirani so na podstavek, viseči na konzolah ali na kolesih. Izdelani so: obod iz iverala d=19 mm, čelni deli iz iverice + ultrapas (Egger, Max), ABS nalimki d=2 mm, hrbtišče predalnika je izdelano iz iverala d=0,8 cm, robovi z nalimki iz ABS (tudi na hrbtni strani). Notranji del predala je izdelan iz plastificirane kovinske konstrukcije, oziroma glade na zahtevano nsoilnost po sistemu "ht BOX".
Predali z globino do globine 20 cm imajo dinamično nosilnost 40 kg in globlji predli imajo naoilnost 50 kg.
| - | kovinska vodila, mehko zapiranje ali teleskopsko, s ključavnico;
| - | predali brez ročajev so kovinski ali plastični (npr. tip: "Balžič, HT BOX").
3.1. | Pr1 | viseči predalnik na konzolah | kos | 8 |  | 0
(pr. vajalnica B1, B2, B3 in B5)
| - | podpultni predalnik brez podstavka na konzolah: B1, B2, B3, B6
| - | 3 predali, v = od 8- 14 cm s ključavnico
š = 50 cm
g = 48 cm
v = 67 cm, višina pulta = 90 cm
3.2. | Pr2 | viseči predalnik na konzolah | kos | 4 |  | 0
(pr. vajalnica B4 in B5)
| - | podpultni predalnik brez podstavka na konzolah: B4, B5
| - | 3 predali, v = 33 + 2x 16,5 cm s ključavnico
š = 50 cm
g = 38 cm
v = 67 cm, višina pulta = 90 cm
3.3. | Pr3 | viseči predalnik na konzolah | kos | 1 |  | 0
(pr. vajalnica -B4)
| - | podpultni predalnik brez podstavka na konzolah
| - | 2 predala, v = od 20- 38 cm, s ključavnico
š = 50 cm
g = 38 cm
v = 67 cm, višina pulta = 90 cm
3.4. | Pr4 | predalnik na podstavku | kos | 1 |  | 0
(pr. sterilizacija - čisti del, avtoklavi)
predalnik na podstavku pod pultom na višini 90 cm.
3 predali, višine predalov = od 16- 30 cm,
š = 45 cm
g = 68 cm
višina = 77 cm (brez podstavka)
3.5. | Pr10 | predalnik na kolesih | kos | 2 |  | 0
(pr.: administracija, ordinacija- prenova)
| - | 3 predali, v = cca 12 cm s ključavnico
| - | na kolesih, za pult v = 75 cm
š = 35 cm
v = 45 cm
g = 40 cm
4. |  | VISEČE OMARICE
Izdelava, dobava in montaža visečih omaric. Obod omaric so iz iverala d=19 mm (Max ali Egger), vrata iz ivrice 20 mm + ultrapas, hrbet omarice je iveral d=0,8 cm. Zaključki stranic ABC nalimki d=2 mm. Police so pomične na kovinskih čepih, ABS nalimki so na vseh robovih. Perforacija sten za montažo polic po celi višini omare. Vsa vratna krila so polna, odpiranje Tipmatic spon sistem.
4.1. | Vo1 | viseča omarica | kos | 2 |  | 0
(pr. vajalnica B5)
polna dvokrila omarica, po višini sestavljena iz dveh delov:
sredinska fiksna veritkala, 2 + 1 pomična polica
š = 69 cm
v = 55 + 60 cm
g = 45 cm;
4.2. | Vo2 | viseča omarica | kos | 2 |  | 0
(pr. vajalnica B6)
polna dvokrila omarica, po višini sestavljena iz dveh delov:
sredinska fiksna veritkala, 2 + 1 pomična polica
š = 67 cm
v = 55 + 60 cm
g = 45 cm;
4.3. | Vo3 | viseča omarica | kos | 2 |  | 0
(pr. vajalnica B6)
polna dvokrila omarica, po višini sestavljena iz dveh delov:
2 + 1 pomična polica
š = 58 cm
v = 55 + 60 cm
g = 35 cm;
4.4. | Vo4 | viseča omarica s steklom | kos | 2 |  | 0
(pr. vajalnica - nečisto)
dvižna vrata s prelomom,
2 x pomična polica,
š = 53 cm
v = 35 + 35 cm
g = 35 cm;
4.5. | Vo5 | viseča omarica | kos | 2 |  | 0
(pr. sterilizacija)
polna vrtana krila, sestavljena iz dveh delov:
spodaj dvižna vrata s prelomom, zgoraj dvokrilna vrata;
3 X pomična polica
š = 68 cm
v = 117 cm (36 + + 36 + 45 cm)
g = 40 cm
4.6. | Vo6 | viseča omarica | kos | 1 |  | 0
(pr. sterilizacija)
polna vrtana krila, sestavljena iz dveh delov:
spodaj dvižna vrata s prelomom, zgoraj dvokrilna vrata;
3 X pomična polica
š = 45 cm
v = 117 cm (36 + + 36 + 75 cm)
g = 40 cm
4.7. | Vo7 | viseča omarica | kos | 1 |  | 0
(pr. administracija)
polna dvokrila omarica, po višini sestavljena iz dveh delov:
sredinska fiksna veritkala, 2 + 1 pomična polica
polna dvokrilna omarica, spodnji del s steklom,
| - | 3 X pomična polica
š = 80 cm
v = 130 (60 + 70) cm
g = 60 cm
4.8. | Vo8 | viseča omarica | kos | 1 |  | 0
(pr. administracija)
polna dvokrila omarica s kotnim delom v zidni niši, po višini sestavljena iz dveh delov:
sredinska fiksna veritkala, 2 + 1 pomična polica
polna dvokrilna omarica, spodnji del s steklom,
| - | 3 X pomična polica
š = 80 + 44 cm = 124 cm
v = 130 (60 + 70) cm
g = 60 cm ( v niši 56 cm)
4.9. | Vo9 | viseča omarica | kos | 2 |  | 0
(pr. ordinacija - prenova)
polna vrtana krila,
dvojna dvižna vrata s prelomom;
2 X pomična polica
š = 65 cm
v = 80 cm (40 + 40 cm)
g = 30 cm
4.10. | Vo10 | viseča omarica | kos | 1 |  | 0
(pr. ordinacija - prenova)
brez vrat, omarica prilagojena kotu z omarico Vo9
1 X fiksna polica
š = 68 cm
v = 80 cm (40 + 40 cm)
g = 30 cm
4.11. | Vo11 | viseča omarica | kos | 1 |  | 0
(pr. ordinacija - prenova)
brez vrat, omarica prilagojena kotu z omarico Vo9
1 X fiksna polica
š = 45 cm
v = 80 cm (40 + 40 cm)
g = 28 - 30 cm
4.12. | Vpm-01 | podpultna maska | kos | 3 |  | 0
(pr. vajalnica - hrbet "tihi as.")
montirana na konzolnem okvirju K10
dim.: 2 x 36 + 48 cm, višine 30 cm;
4.13. | Vpm-02 | maska pod visečo omarico Vo8 | kos | 1 |  | 0
(pr. administracija,
hrbet v zidni niši za lestev, glj shemo omarice Vo8.
dim.: 56 cm, višine 161 cm;
4.20. |  | VISEČE HIGIENSKE OMARICE
4.20.1. | Vh-1 | Viseča higienska omarica | kos | 3 |  | 0
nad umivalniki v vajalnici
dim.: 65 cm, globine = 20 cm, višine = 42,0 cm
Omarica ima polna dvižna vrata (HPL) z ogledalom, brez ročaja z mehkim zapiranjem.
Izdelava, dobava in montaža visečih omaric z montažo inox nosilnih profilov. V omarici bodo elementi: senzorski dispenzor za milo, senzorski dispenzor za razkužilo, nosilec za doziranje brisačk iz spodnje strani, ki niso vključeni v ceno.
4.20.2. | Vh-2 | Viseča higienska omarica | kos | 3 |  | 0
nad "tihimi asistenti": B2, B3, B4
dim.: 58 cm, globine = 33 cm, višine = 42,0 cm
Omarica ima polna dvižna vrata (HPL), brez ročaja z mehkim zapiranjem.
Izdelava, dobava in montaža visečih omaric z montažo inox nosilnih profilov. V omarici so elementi: 3 x nosilec za rokavice (tri velikosti), nosilec za maske, ki niso vključeni v ceno.
4.20.3. | Vh-3 | Viseča higienska omarica | kos | 3 |  | 0
nad med. pultom sestre
nad medicinskim pultom sestre: B1, B2, B3
dim.: 58 cm, globine = 19 cm, višine = 42,0 cm
Omarica ima polna dvižna vrata (HPL), brez ročaja z mehkim zapiranjem.
Izdelava, dobava in montaža visečih omaric z montažo inox nosilnih profilov. V omarici so elementi: nosilec za kozarčke in sesalne cevke, ki niso vključeni v ceno.
4.20.4. | Vh-4 | Viseča higienska omarica | kos | 3 |  | 0
nad medicinskim pultom sestre pri oknu: B1, B2, B3
dim.: 58 cm, globine = 33 cm, višine = 42,0 cm
Omarica ima polna dvižna vrata (HPL), brez ročaja z mehkim zapiranjem.
Izdelava, dobava in montaža visečih omaric z dnom in 1 x poličko.
4.20.5. | Vh-5 | Viseča higienska omarica | kos | 3 |  | 0
nad medicinskim pultom sestre: B1, B2, B3
dim.: 78 cm, globine = 33 cm, višine = 42,0 cm
Omarica ima polna dvižna vrata (HPL), brez ročaja z mehkim zapiranjem.
Izdelava, dobava in montaža visečih omaric z montažo inox nosilnih profilov. V omarici so elementi: 2 x nosilec za rokavice (dve velikosti), nosilec za slinčke in maske.
4.20.6. | Vh-6 | Viseča higienska omarica | kos | 2 |  | 0
| Vh-6.1 | nad med. pultom sestre - B4
dim.: 50 cm, globine = 24 cm, višine = 42 cm
Dvodelna omarica ima polna dvižna vrata (HPL), brez ročaja z mehkim zapiranjem.
Izdelava, dobava in montaža visečih omaric v spodnjem delu z montažo inox nosilnih profilov. V dveh omaricah v nizu so elementi: Vh-6 -2 x nosilec za rokavice (dve velikosti) + slinčki in Vh-6.1 je nosilec za kozarčke, sesalne cevke in maske.
4.20.7. | Vh-7 | Viseča higienska omarica | kos | 3 |  | 0
| Vh-7.1 | nad med. pultom sestre - B5
| Vh-7.2 | dim.: 73 cm, globine = 24 cm, višine = 42,0 cm
Omarica ima polna dvižna vrata (HPL), brez ročaja z mehkim zapiranjem.
Izdelava, dobava in montaža visečih omaric z montažo inox nosilnih profilov. V omaricah niza nad pultom P4 so elementi: Vh-7 so 3 x nosilec za rokavice (tri velikosti) + 2 x maske, VH-7.1 so nosilec za slinčke, kozarčke, sesalne cevke in VH-7.2 polno dno in 1 x polička.
4.20.8. | Vh-8 | Viseča higienska omarica | kos | 2 |  | 0
| Vh-8.1 | nad med. pultom sestre - B6
dim.: 65 cm, globine = 33 cm, višine = 42,0 cm
Dvodelna omarica ima polna dvižna vrata (HPL), brez ročaja z mehkim zapiranjem.
Izdelava, dobava in montaža visečih omaric v spodnjem delu z montažo inoks nosilnih profilov. V dveh omaricah v nizu so elementi: Vh-8 je 3 x nosilec za rokavice (tri velikosti), 2m maske in Vh-8.1 nosilec za kozarčke, slinčke, sesalne cevke.
4.20.9. | Vh-9 | Viseča higienska omarica | kos | 2 |  | 0
| Vh-9.1 | na steni - zdravnika - B1
dim.: 58 cm, globine = 20 cm, višine = 42 cm
Dvodelna omarica ima polna dvižna vrata (HPL), brez ročaja z mehkim zapiranjem.
Izdelava, dobava in montaža visečih omaric v spodnjem delu z montažo inox nosilnih profilov. V dveh omaricah v nizu so elementi: Vh-9 je 2 x nosilec za rokavice (dve velikosti), nosilec maske in Vh-9,1 polno dno 1 x polička.
STENSKE POLICE
4.9. | Pol1 | stenska odprta polica NP | kos | 1 |  | 0
(pr. Sterilizacija - nečisti del)
dvojna dvovišinska polica
š /g = 113/40 cm
v = 45 cm, na višini 1,35 m
5. |  | VISOKE OMARE
Izdelava, dobava in montaža visokih omar. Omare so montirane na podstavek v=10 cm, ki je izdelan iz masivnega lesa in ultrapasa, ali na predhodno izdelanem podstavku oz. na konzolah. Podstavek mora biti pri stiku z zaokrožico zaokrožen. Obod izdelan iz iverala d=19 mm, vratna krila iz iverice d=20 mm + ultrapas (npr. Max ali Egger). Stranice so zaključene z ABS nalimki d=2 mm, police imajo na vseh 4 robovih ABS nalimke d=2 mm. Perforacija sten za montažo polic mora biti izvedena po celi višini omare. Hrbtišče je iz iverala d=1,00 cm. Vsa vtara so polna, odpranje Tipmatic spon sistem.
5.1. | O1 | visoka omara | kos | 2 |  | 0
pr. administracija
| - | na predhodno izdelanem podstavku
| - | dvodelna omara z dvokrilnimi polnimi vrati, spodaj 1 x predal
| - | 3 x pomične police, 1 x fiksna polica
š = 88 cm
v = 205 cm (brez podstavka)
g = 40 cm
5.3. | O2 | visoka garderobna omara | kos | 1 |  | 0
pr. administracija)
| - | omarica v nizu (O1) na predhodno izdelanem podstavku
| - | spodaj s 4 predali (do višine 150 cm), zgoraj omarica z enokrilninimi polnimi vrati,
| - | 1 x pomična polica,
š = 44 cm
v = 205 cm (brez podstavka)
g = 40 cm
5.2. | O3 | visoka prehodna omara | kos | 1 |  | 0
pr. sterilizacija - vajalnica)
| - | na predhodno izdelanem podstavku
| - | po višini trodelna omara s polnimi vrati na strani vajalnice in sterlilizacija
| - | na strani sterilitacije je srednji del z dvižnimi vrati s prelomom in 4 x dvokrilna vrata
| - | na strani vajalnice 6 x dvokrilna vrata
| - | 4 x pomične police, 2 x fiksna polica
š = 80 cm
v = 205 cm (brez podstavka)
g = 50 cm
| - | v spodnjem delu notranji inox mrežasti izvlečni predali
|  |  | kos | 6 |  | 0
5.6. | O4 | visoka omara | kos | 1 |  | 0
pr. vajalnica nad hladilnikom
| - | na konzoli in kotniku
| - | tridelna omara z dvokrilninimi polnimi vrati,
| - | 5x pomične police, 2 x fiksna polica,
š = 62 cm
v = 45 + 70 + 70 cm = 185 cm (90 cm dvignjemo od tal)
g = 60 cm
9. |  | OGLEDALA
9.1. | Og1 | stensko ogledalo | kos | 1 |  | 0
(pr.: sterilizacija nad ogledlom)
| - | dimenzije stene š/v = 50 X 75 cm
10. |  | ZAKLJUČKI
Izdelava, dobava in montaža zaključkov mas,in zaključnih letev izdelanih so iz iverala d=19 mm (Max ali Egger) z nalimki d=2 mm. Maske so po obdelavi enake kot predalniki v nizu, zaključki v nišah pa kot viseče omarice oziroma podpultne omarice.
10.1. |  | Podpultne maske | kos | 5 |  | 0
zaključek predalnikov do stene
(pr.: vajalnica)
dimenzije stene š/v = 14 X 67 cm
10.2. |  | Zaključna letev ob opremi vgrajeni v zidno nišo | m1 | 52 |  | 0
(pr.: vajalnica)
10.1. |  | Podpultne maske | kos | 1 |  | 0
zaključek podpultne omarice do stene
(pr.: sterilizacija)
dimenzije stene š/v = 65 X 77 cm
11. |  | Za manjša montažna dela pri vgradnjiopreme se določi pavšalni znesek do vrednosti 8 % vrednosti del. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## C1_2 OPREMA_Snemalna protetika
št. | oznaka opreme | opis | enota | število | cena na enoto | skupaj cena
OPIS PRENOVE
V okviru tega projekta se v prostoru vajalnice za snemalno protetiko izvede prenova pohištva, ki obsega zamenjavo vseh vidnih delov obstoječega pohištva ("front") izdelanega po naročilu, ter zamenjavo nekaterih dotrajanih delov. Obod omaric, omar, predalnikov, kovinskih podkonstrukcij se ohranja.
Popisu so vključeni vse vidne povtršine - fronte vgrajene opreme. Prenova mobilnih predalnikov ("tihi asistenti") iz različnih programov niso vključeni v to prenovo. Obod omaric, omar, predalnikov, kovinskih podkonstrukcij se ohranja. Novi ploskve pohištva se montirajo na obstoječe nosilne elemente brez funkcionalnih ali merskih predelav, načina odpiranja in podobno.
V vseh postavkah popisa je treba upoštevati: - pred začetkom del natančen pregled mizarja in valorizacija stanja, - z vodjem projekta in projektantom uskladiti končen obseg in način prenove, - demontaža elementov, ki se jih zamenja in odvoz v predelavo ali deponijo, - način ravnanje z odpadki določi nadzorni organ.
1.1. |  | Odstranitev opreme, ki se odstrani z odnosom na deponijo oz. v skladišče, ki ga določi nadzorni organ.
|  | Določi se fiksni pavšal. | ur | 12 |  | 0
1.2. |  | Izprazni se pomična oprema, ki se ne obnovi in se shrani v objektu, (uporabnik in nadzorni organ).
|  | Določi se fiksni pavšal. | ur | 6 |  | 0
2. |  | PRENOVA OPREME
PULTI ultrapas
2.1. |  | Izdelava, dobava in montaža, ZAMENJAVA pultov. Pulti so izdelani iz iverke d=28 mm + obojestransko ultrapas (npr. Egger ali Max). Vzorec izgleda po izboru uporabnika. ABS zaključki d=2 mm.
2.1.1. | P1 | pult administracije - sprejem | kos | 1 |  | 0
| š= | 100 | cm
| l= | 250 | cm
| v= | 75 | cm
2.1.2. | P2 | pult administracije - računalnik | kos | 1 |  | 0
z izvlečno polico (tipkovnica)
| š= | 60 | cm
| l= | 175 | cm
| v= | 75 | cm
2.1.3. | P3 | pult ob steni | kos | 2 |  | 0
z izvlečno polico (tipkovnica)
| š= | 48 | cm
| l= | 250 | cm
| v= | 73 | cm
2.2.1. |  | Stenske obloge iz kaljenega stekla nad umivalniki
Izdelava, dobava in montaža kamnite stenske obloge. Steklo debeline 5 mm (opti white) pritrjeno na steno s silikonskim kitom. Stiki steklenih oblog s pulti in visečimi omaricami se izvede s silikonskim kitom. Silikonski kit mora omogočati čiščenje z razkužili. Kjer so steklene obloge do tal, se nad zaokoržico ( višine 10,0 cm) vgradi kotna letev za keramiko in nad njo vgradi steklena stenska obloga.
|  | Izračun po m2. | m2 | 2.6 |  | 0
Z zadnje strani je steklo barvano. Barvo določi projektant.
(umivalnik) dim: 65/45 cm , 5 kosov
2.2.1. |  | ogledalo 4 mm, robovi fino brušeni na omarici
|  | na Vh-1 dim: 64/42 cm | kos | 5 |  | 0
2.2.3. |  | UMIVALNIKI
Dobava in montaža keramičnega umivalnika
|  | pr.: vajalnica - umivalniki | kos | 5 |  | 0
dim.: do 600/ 420 mm, vgradnja na višini pulta = 90 cm;
OPOMBA:
Tip umivalnika izbere projektant glede na vgrajeno omarico pod umivalnikom.
2.2.4. | Po20 | podstavna omarica - odpadki | kos | 5 |  | 0
(pr. Vajalnica - pod umivalniki)
Podpultna viseča omarica na konzoli za odpadke, brez dna, z vrati, ki se horizontalno odpiranjo na spodni osi, pod pod umivalnikom, ki je na višini 90 cm.
Na notranji strani vrat se montira mrežasta košara za splošne odpadke.
dim: omarice: š = do 56 cm
g = do 38 cm
višina omarice = do 48 cm, višina pulta = 90 cm
|  | Vključno z mrežaso košaro. | kos | 5 |  | 0
2.2.5. | K20 | konzola C oblike (vajalnica - umivalniki) | kos | 5 |  | 0
dve konzoli povezani v konstrukcijo
pritrjeno na montažno MK steno pod umivalnik
pohištvenI profil 40/40 mm
l = 2x (30 + 32 + x 48 + 32) mm (328 cm)
3 . |  | VISOKE OMARE
3.1. | O1 | kartotečna visoka omara - administracija
|  | vrata : 4 x 40/60 |  | 1.02 |  | 0
|  | stranice, hrbet: v= 185 cm, g= 41 cm |  | 1.55 |  | 0
|  | predali | kos | 20 |  | 0
|  | nizki- predali |  | 4 |  | 0
3.2. | O2 | visoka omara - admnistracija (sprejem) | m2
|  | vrata : 2 x 46/75 + 2 X 46/107 |  | 180 |  | 0
|  | stranice, hrbet: v= 185 cm, g= 41 cm |  | 1.55 |  | 0
3.3. | O3 | visoka omara - admnistracija (pregrada) | m2
|  | vrata : 5 x 50/185 |  | 4.65 |  | 0
|  | stranice, hrbet: v= 185 cm, g= 45/100 cm |  | 1.85 |  | 0
3.4. | Pol1 | stenska odprta polica: zamenjava | kos | 1 |  | 0
(pr. administracija)
dvojna dvovišinska polica
š /g = 1/40 cm
v = 42 cm, na višini 1,35 m
4. |  | PULT ZA PRIPRAVO TERAPIJE
4.1. |  | NIZ med boksi z umivalniki | kos | 5 |  | 0
| Po1 | Postavna omarica pod koritom
vrata: 1 x 50/70 cm (0,35 m2)
hrbet: 4 x 50/70 cm (1,40 m2)
| Po2 | Postavna omarica pod umivalnikom | kos | 5 |  | 0
vrata: 1 x 58/70 cm (0,41 m2)
stranici 2 X 53/70 cm (0,75 m2)
| Pr1 | predalnik 4 x predal | 64
| Pr2 | predalnik 5 x predal | 70
| Pr3 | predalnik 6 x predal | 72
206
4.2. |  | NIZ med boksi brez umivalnikov | kos | 2 |  | 0
| Po1 | Postavna omarica pod koritom
vrata: 2 x 50/70 cm (0,70 m2)
hrbet: 3 x 50/70 cm (1,05 m2)
| Po2 | Postavna omarica, zaključek pulta
stranica: 1 x 58/70 cm (0,41 m2)
stranici 2 X 53/70 cm (0,75 m2)
|  | skupaj: 3,20 m2 | 112
| Pr1 | predalnik 4 x predal | 64
| Pr2 | predalnik 5 x predal | 70
| Pr3 | predalnik 6 x predal | 72
318
4.3. |  | NIZ ob steni | kos | 1 |  | 0
| Po4 | Postavna omarica pod koritom
vrata: 1 x 50/70 cm (0,35 m2)
| Po5 | Postavna omarica - sredinska
vrata: 1 x 50/70 cm (0,35 m2)
Postavna omarica - zaključna
vrata + stranica: 2 x 53/70 cm (0,75 m2)
|  | skupaj: 1,70 m2 | 59.5
| Pr1 | predalnik 4 x predal | 64
| Pr2 | predalnik 5 x predal | 70
193.5
4.4. |  | NIZ ob steni - ordinacija | kos | 1 |  | 0
| Po4 | Postavna omarica pod koritom
vrata: 1 x 50/70 cm (0,35 m2)
| Po5 | Postavna omarica - sredinska
vrata: 2 x 50/70 cm (0,70 m2)
maska kot zaključek niza
stranica: 2 x 15/70 cm (0,21 m2)
|  | skupaj: 1,40 m2 | 55.5
| Pr2 | predalnik 5 x predal | 70
| Pr3 | predalnik 6 x predal | 72
197.5
4.5. |  | NIZ hrbtna stran omar - sterilizacija | kos | 1 |  | 0
| Po1 | Postavna omarica pod koritom
vrata: 1 x 50/70 cm (0,35 m2)
| Po5 | Postavna omarica - sredinska
vrata: 2 x 50/70 cm (0,70 m2)
|  | skupaj: 1,20 m2 | 51
| Pr1 | predalnik 4 x predal | 64
| Pr4 | predalnik 2 x predal | 57
172
4.6. |  | NIZ sredinski - sterilizacija | kos | 1 |  | 0
| Po1 | Postavna omarica pod koritom
vrata: 1 x 50/70 cm (0,35 m2)
| Po5 | Postavna omarica - sredinska
vrata: 5 x 50/70 cm (1,75 m2)
| Po7 | Postavna omarica - sredinska
vrata: 2 x 35/70 cm (0,70 m2)
maska med elementi niza 15/70 cm
stranska stranica 1 x100/70 cm
|  | skupaj: 3,97 m2 | 150.8
| Pr1 | predalnik 4 x predal | 64
| Pr4 | predalnik 2 x predal | 57
271.8
5. |  | PODSTAVNE OMARICE
Zaradi dotrajanosti izdelava, dobava in montaža ZAMENJAVA podstavnih omaric. Izdelane so iz iverice (npr. Max, Egger) d=19 mm z ABS nalimki na vseh robovih. Perforacija sten za montažo polic po celi višini omarice. Pomične police so iz iverala d=19 mm in imajo ABS nalimke d=2 mm na vseh robovih.Brez ročajev, z Tipmatic spon sistemom.
5.1. | Po1 | podstavna omarica | kos | 4 |  | 0
1x pomična polica
š = 35 cm
g = 48 cm
v = 67 cm, višina pulta = 90 cm
6. |  | Za manjša nepredvidena dela se določi pavšalni znesek do 5 % vrednosti stropnih del. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## C2-SERIJSKA OPR.
št. | oznaka opreme | opis | enota | število | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | STOLI
1.2. | S1 | Vrtljiv stol z naslonjalom | kos | 1 |  | 0
(pr.: administracija)
Stol na kolesih brez naslonjal za roke.
Stoll na kolesih z zvezdastim podnožje iz puliranega aluminija, kolesa fi65 mm z gumo za trde podlage, nastavljiv po višini, školjka iz okrogle polne cevi v kromirani izvedbi, sedišče in naslon iz polipropilena odpornega na UV, z možnostjo oblazinjenega fiksno pritrjenega elementa za sedišče in naslon, oblazinjeni elementi v materialu, ki omogoča vlažno čiščenje.
izhodišne dim: 45,5 x 55 x 81,5 cm ( š/g/v)
v barvi po izbiri projektanta in uporabnika;
(npr. tip: …..)
KOVINSKI KARTOTEČNI PREDALNIKI
Opis kartotečnih predalnikov: - predali za viseče mape ali kartoteke formata A4 leže - polno dno, odlaganje je možno tudi na dno predala - cilindrična ključavnica zaklene vse predale hkrati - vodila s 100% izvlekom - anti-tilt mehanizem onemogoča prevračanje predalnika - varjena izvedba (dodatna montaža ni potrebna) - nosilnost predala: 40 kg;
2.3. | KPr-1 | kartotečni predalnik | kos | 4 |  | 0
(pr.: administracija)
dim.: 400 x 600 mm, višine 1620 mm,
Predali: vertikalno 5
Format: A4 leže
barvano: RAL 7035
(npr. tip KRA4-5S, Trevis d.o.o. )
3. |  | UMIVALNIKI
3.1. |  | Dobava in montaža keramičnega umivalnika
|  | pr.: vajalnica - umivalniki | kos | 3 |  | 0
dim.: do 600/ 420 mm, vgradnja na višini pulta = 90 cm;
OPOMBA:
Tip umivalnika izbere projektant glede na vgrajeno omarico pod umivalnikom.
6. |  | POSODE ZA ODPADKE
6.1. |  | Koši za ločevanje odpadkov | kos | 12 |  | 0
(pr.: vajalnica - medicinski odpadki)
dim.: višine 45 cm
|  | Koši za ločevanje odpadkov | kos | 3 |  | 0
(pr.: vajalnica - splošni odpadki v sterilizaciji, administracija)
dim.: višine do 50 cm
|  | Koši za ločevanje odpadkov | kos | 1 |  | 0
(pr.: sterilizacija - papir, plastika)
dim.: , višine do 75 cm
6.2. |  | Koši za odpadke na koleščkih | kos | 3 |  | 0
(pr.: vajalnica - nečisto)
dim.: 30 x 30, višine 84 cm
koš na koleščkih za zbiranje odpadkov;
(npr. tip 100967- INOX, EKI Kranj )
7. |  | OGLASNE DESKE
7.1. |  | Oglasne table - | kos | 1 |  | 0
(pr.: vajalnica)
dim.: 100 x 150 cm, ležča montaža
tabla za pritrjevanje z magneti, bela barva montirano na zidano steno;
(npr. tip DAHLE, Profesional )
7.1. |  | Oglasne table - | kos | 1 |  | 0
(pr.: vajalnica)
dim.: 60 x 90 cm, pokončna montaža
tabla za pritrjevanje z magneti, bela barva montirano na zidano steno;
(npr. tip DAHLE, Profesional )
|  | SKUPAJ SERIJSKA OPREMA: |  |  |  | 0

## D-ZAŠČITNI UKREPI
št. | oznaka | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
Gradnja se bo izvajala v pritličju. Ta del se za čas gradnje omeji z zaščitnimi ukrepi. Gradbena dela se izvajajo preko gradbenega dostopa z glavnega vhoda. Dostop za funkcioniranje preostalega dela objekta bo preko interventnega vhoda z dvoriščne strani. Iznos rušitvenega materiala se izvede preko gradbenega vhoda. Odvoz je možen z manjšimi posodami, ki se lahko odpeljejo preko interventnega vhoda z dvoriščni strani.
1. | Postavitev in po zaključku del demontaža pregradnih sten iz mavčno kartonskih plošč (12,5 cm) s pripadajočimi kovinskimi profili, narejenimi iz vroče cinkane pločevine. Stena je enostransko obložena. Ves čas izvejenja del morajo montažerji uporabljate sesalce HEPA proti prašenju.
Stensko pregrado oziroma pocinkane profile se ne sme vijačiti na tla strop in stene. Če pride do poškodbe tal, stropa in sten, mora popraviti izvajalec na lastne stroške.
| obračun po m2 |  | m2 | 67.8 |  | 0
2. | Dobava in montaža zaščitne stene, sestavljene iz lesenih okvirjev in PVC dvostranske folije, da se protiprašno zaprejo prostori med spuščenim stropom in stropom.
| obračun po m2 |  | m2 | 13 |  | 0
3. | Dobava in sprotnja zamenjava vlažnih krp za preprečevanje širjenja umazanije po čistih hodnikih, ki niso predmet zamenjave tlaka. Umazane krpe je potrebno odpeljati in zamenjati s čistimi mokrimi krpami skladno z zahtevami SPOBO.
ocena:
4. | Izdealava protiprašne zaščite opreme, luči, anemostatov, instalacijskih kanalov in podobno s PVC folijo.
ocena:
5. | Delavci morajo uporabljati čista zaščitna oblačila in obutev. Preoblečejo se v predprostoru pred gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in obutvi po bolnici ni dovoljeno. V prostorih adaptacije in predprostoru mora izvajalec poskrbeti za mokro čiščenje vsaj 2x na 8h.
ocena:
6. | Za dovoz in odvoz gradbenega materiala in ruševin se mora uporabljati posebej zato namenjene higienske vozičke (zaprt kontejner). Ruševine je potrebno pred prevozom shraniti v zaprte posode. Prevoz ruševin je možen v času, ki ga določi nadzorni organ. Odvoz na komunalno urejeno deponijo zagotovi izvajalec.
ocena:
7. | Izvajalec del je pred pričetkom del dolžan zaščititi površino tal predprostora, da se preprečijo mehanske poškodbe.
| obračun po m2 |  | m2 | 42.5 |  | 0
8. | V času gradnje mora izvajalec proti prašenju uporabljati sesalec z vgrajenim HEPA filtrom. Vse rezanje betona mora biti strojno z mokrim postopkom. Vsa dela, ki povzročajo hrup in prašenje v prostorih adaptacije ni dovoljeno izvajati, če jih je možno opraviti v delavnici. Vsa dela, ki povzročajo hrup, se izvajajo le v zato določenem času.
ocena:
9. | Za manjša nepredvidena dela se določi pavšalni znesek do 10 % vrednosti zaščitnih del.
0
| SKUPAJ ZAŠČITNI UKREPI: |  |  |  |  | 0