## REKAPITULACIJA
JAVNO NAROČILO: SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALA ZA VODOVODE IN KANALIZACIJO
SKLOP 1 | MATERIAL ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE JAVNIH VODOVODOV
PODSKLOP | NAZIV MATERIALA | VREDNOST
1 | CEVI IZ NODULARNE LITINE | 0
2 | VGRADNE GARNITURE IN CESTNE KAPE | 0
3 | EV ZASUNI | 0
4 | POLIETILENSKE (PE) CEVI IN OPREMA | 0
5 | FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE IN OPREMA | 0
6 | PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ LTŽ MATERIALA IN OPREMA | 0
7 | HIDRANTI IN CESTNE KAPE ZA HIDRANTE | 0
8 | OZNAČEVALNA OPREMA, REPARATURNE OBJEMKE | 0
9 | SPOJKE | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ (z DDV) | 0
Kraj: _________________________
Datum: ______________________
Ponudnik: ___________________

## Opis 01
SEZNAM OPREME IN MATERIALA, KI GA BO PONUDNIK DOBAVIL
Pozicija | Oznaka opreme / Karakteristike
1. | PODSKLOP 1 – CEVI IZ NODULARNE LITINE (NL) IN OPREMA
NL CEVI DN 80 – 400 Spoj: nesidrni Proizvajalec: TRM, Duktus, PAM, ali enakovredno Tehnični opis: Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, klase »C« po specifikaciji spodaj, spoj TYTON ali enakovredno; vključno z odgovarjajočimi tesnili in mastjo, ki morajo biti vključeni v ceno. Spoj mora omogočati možnost 100% tesnjenja tudi v primeru rezanja cevi in vgradnjo neizvlečnih tesnil (SIT tesnila) z možno kontrolo vgrajenih neizvlečnih spojev po sami montaži. Notranja zaščita – cementna obloga, ustrezna za pitno vodo. Dolžina cevi 6m, cev kalibrirana za najmanj ¾ dolžine. Zunanja zaščita - Zn Al (85% + 15%; 400g/m²) ali boljša in epoksi zaključni sloj.
CEV NL DN 80 C 64
CEV NL DN 100 C 64
CEV NL DN 125 C 64
CEV NL DN 150 C 64
CEV NL DN 200 C 50
CEV NL DN 250 C 50
CEV NL DN 300 C 40
CEV NL DN 400 C 40
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:

## PODSKLOP 01
PODSKLOP 01
CEVI IZ NODULARNE LITINE
1. | Dobava vodovodnih cevi za pitno vodo: z obojko, iz nodularne litine, nesidrni spoj (spoj Tyton): | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · DN 80 | m1 | 24 |  | 0
| · DN 100 | m1 | 96 |  | 0
| · DN 125 | m1 | 12 |  | 0
| · DN 150 | m1 | 60 |  | 0
| · DN 200 | m1 | 12 |  | 0
| · DN 250 | m1 | 6 |  | 0
| · DN 300 | m1 | 6 |  | 0
| · DN 400 | m1 | 6 |  | 0
2. | Dobava neizvlečnih - sidrnih tesnil (SIT tesnila za spoj Tyton)
| · DN 80 | kom | 6 |  | 0
| · DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · DN 125 | kom | 10 |  | 0
| · DN 150 | kom | 10 |  | 0
| · DN 200 | kom | 4 |  | 0
| · DN 250 | kom | 4 |  | 0
| · DN 300 | kom | 2 |  | 0
| · DN 400 | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Opis 02
SEZNAM OPREME IN MATERIALA, KI GA BO PONUDNIK DOBAVIL
Pozicija | Oznaka opreme / Karakteristike
PODSKLOP 2 – VGRADNE GARNITURE IN CESTNE KAPE
1. | VGRADNE GARNITURE ZA ZASUNE - TELESKOPSKE
Proizvajalec: HAWLE (kat. Št. 950) ali enakovredno
Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev ali vijakov.
Material:
Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku,
Navojni nastavek: GJS400 – epoksi prašnato zaščiten
Notranja cev: pocinkana, kvalitete št. 37
Nastavek ključa: pocinkan, kvalitete št. 37
Nastavek za vreteno zasuna: GJS400 - epoksi prašnato zaščiten
Dodatki: podložna plošča, cestna kapa
Vgradna globina: od 1,0 do 4,0 m
Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:
2. | CESTNE KAPE ZA ZASUNE
Proizvajalec: HAWLE (kat. Št. 200) ali enakovredno
Cestna kapa po DN 4056, pokrov s konusnim naleganjem.
Material: GJL250 (GG-25), ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiten
Dodatki: podaljšan obroč H = 10, 20, 30 ali 50 mm, podložna plošča.
Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:

## PODSKLOP 02
PODSKLOP 02
VGRADNE GARNITURE IN CESTNE KAPE
1. | Dobava vgradnih garnitur, ki ustrezajo tipu zapornih armatur, pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj): | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.00-1.40 | kom | 35 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.30-2.00 | kom | 4 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.00-1.30 | kom | 7 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.30-2.00 | kom | 3 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.00-1.30 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.30-1.90 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.05-1.35 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.30-1.85 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.25-1.50 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.50-1.80 | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap in opreme:
| · Cestna kapa Ø 120-170 | kom | 100 |  | 0
| · Plošča podložna (poliamid) | kom | 20 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Opis 03
SEZNAM OPREME IN MATERIALA, KI GA BO PONUDNIK DOBAVIL
Pozicija | Oznaka opreme / Karakteristike
PODSKLOP 3 – EV ZASUNI
1. | ZASUNI DN 50 - 400 Proizvajalec: HAWLE, tip E2, ali enakovredno Tehnični opis: Zasun z mehkim tesnjenjem po DIN 3547 – 1, EN 1074 – 1, zapiralni klin s stranskimi POM vodili. Klin v celoti protikorozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zgornji del proti umazaniji zaščiten s tesnilom in parafinom, zgornji del ohišja z navojem za pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem. Vreteno: hladno valjani navoji, tesnjeno s tesnilom in O-ringi, zamenjava pod tlakom (do DN 200), dvojno uležajeno od DN 250 po DVGW GW336, ležaji so nameščeni med »POM« podložke, kar omogoča nemoteno vodenje, ležaji vretena so zaščiteni pred vdorom vode in umazanije, preizkušeno po OVGW in DVGW standardu. Nastavek ključa: po VP325 Ohišje: iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite ˃ 250 μm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem ˃12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat.
Klin: GSJ-400, EPDM zunaj in znotraj po DVGW W270
Dodatki: vgradna garnitura, ročno kolo
Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca
Priključki: prirobnica DN 50 – 400 obojestransko (po DIN 2501, EN 1092-2),
prirobnice DN ≤ 150, PN16 v vseh primerih,
prirobnice DN ≥ 200, PN10 standardno, PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:

## PODSKLOP 03
PODSKLOP 03
EV ZASUNI
1. | Dobava prirobničnih EV zasunov za pitno vodo, kot Hawle E2: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · EV DN 50 | kom | 7 |  | 0
| · EV DN 80 | kom | 32 |  | 0
| · EV DN 100 | kom | 4 |  | 0
| · EV DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 150 | kom | 3 |  | 0
| · EV DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 400 | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Opis 04
SEZNAM OPREME IN MATERIALA, KI GA BO PONUDNIK DOBAVIL
Pozicija | Oznaka opreme / Karakteristike
PODSKLOP 4 – POLIETILENSKE (PE) CEVI IN OPREMA
1. | PE CEVI Ø 25 – Ø 125 mm Proizvajalec: EGEPLAST, GERODUR ali enakovredno Tehnični opis: PE cevi izdelane iz materiala PE 100, SDR11, PN16, po standardu EN 12201. Cevi morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. 10% zunanjega sloja v modri barvi.
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:
2. | PE REBRASTE ZAŠČITNE CEVI Ø 75 – Ø 110 mm Proizvajalec: EGEPLAST, GERODUR ali enakovredno Tehnični opis: PE rebraste zaščitne cevi (dvoslojne, znotraj gladke), izdelane po standardu EN 50086-2-4 s temensko togostjo 750N, dobavljive v kolutu.
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:

## PODSKLOP 04
PODSKLOP 04
POLIETILENSKE (PE) CEVI IN OPREMA
1. | Dobava PE cevi PN 16 | EM | količina | EUR / EM | EUR
V kolutu:
| · 25 mm | m’ | 950 |  | 0
| · 32 mm | m’ | 2300 |  | 0
| · 40 mm | m’ | 900 |  | 0
| · 50 mm | m’ | 400 |  | 0
| · 63 mm | m’ | 450 |  | 0
| · 75 mm | m’ | 25 |  | 0
| · 90 mm | m’ | 250 |  | 0
| · 110 mm | m’ | 160 |  | 0
| · 125 mm | m’ | 10 |  | 0
V palicah po 6,0m:
| · 160 mm | m’ | 30 |  | 0
2. | Dobava zaščitnih PE dvoslojnih rebrastih cevi (kolut):
| · 75 mm | m’ | 2700 |  | 0
| · 110 mm | m’ | 1000 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Opis 05
SEZNAM OPREME IN MATERIALA, KI GA BO PONUDNIK DOBAVIL
Pozicija | Oznaka opreme / Karakteristike
PODSKLOP 5 – FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE IN OPREMA
1. | OBOJČNO PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE
Spoj: prirobnični in obojčni (DN 50 – 400)
Proizvajalec: PAM, TRM ali enakovredno
Tehnični opis:
Fazonski kosi iz nodularne litine z vrtljivimi prirobnicami, protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite ˃250μm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat
Prirobnice DN ≤ 150, PN16 v vseh dimenzijah.
Prirobnice DN ≥ 200, PN10 standardno, PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar.
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:
2. | MEDPRIROBNIČNA PLOŠČATA TESNILA - OJAČANA
DN 50 – 400
Medprirobnično ploščato tesnilo armirano s togim kovinskim vložkom in držali za lažjo namestitev.
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:

## PODSKLOP 05
PODSKLOP 05
FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE IN OPREMA
1. | Dobava obojčno prirobničnih fazonskih kosov za pitno vodo iz nodularne litine z vrtljivo prirobnico: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · EU DN 80 | kom | 2 |  | 0
| · EU DN 100 | kom | 2 |  | 0
| · EU DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · EU DN 150 | kom | 2 |  | 0
| · EU DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · EU DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · EU DN 400 | kom | 1 |  | 0
| · F DN 80 | kom | 2 |  | 0
| · F DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · F DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · F DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · F DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · F DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · F DN 400 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 50-200 | kom | 3 |  | 0
| · FF DN 80-200 | kom | 12 |  | 0
| · FF DN 80-500 | kom | 3 |  | 0
| · FF DN 80-1000 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 100-200 | kom | 3 |  | 0
| · FF DN 100-500 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 100-1000 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 150-200 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 150-500 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 150-1000 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 200-250 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 200-500 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 200-1000 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 300-250 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 300-500 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 300-1000 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 400-250 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 400-500 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 400-1000 | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 50/45° | kom | 2 |  | 0
| · FFK DN 50/90° | kom | 5 |  | 0
| · FFK DN 80/45° | kom | 5 |  | 0
| · FFK DN 80/90° | kom | 7 |  | 0
| · FFK DN 100/45° | kom | 5 |  | 0
| · FFK DN 100/90° | kom | 5 |  | 0
| · FFK DN 125/45° | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 125/90° | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 150/45° | kom | 3 |  | 0
| · FFK DN 150/90° | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 200/45° | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 200/90° | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 300/45° | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 300/90° | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 400/45° | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 400/90° | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 80/50 | kom | 3 |  | 0
| · FFR DN 100/50 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 100/80 | kom | 9 |  | 0
| · FFR DN 125/100 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 150/80 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 150/100 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 200/100 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 200/150 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 400/200 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 400/300 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 50/50 | kom | 3 |  | 0
| · T DN 80/50 | kom | 2 |  | 0
| · T DN 80/80 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 100/50 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 100/80 | kom | 3 |  | 0
| · T DN 100/100 | kom | 2 |  | 0
| · T DN 150/80 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 150/100 | kom | 2 |  | 0
| · T DN 150/150 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 200/80 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 200/150 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 200/200 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 400/300 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 400/400 | kom | 1 |  | 0
| · N DN 50 z vrtljivo prirobnico | kom | 1 |  | 0
| · N DN 80 z vrtljivo prirobnico | kom | 12 |  | 0
| · N DN 100 z vrtljivo prirobnico | kom | 1 |  | 0
| · X DN 50 | kom | 2 |  | 0
| · X DN 80 | kom | 4 |  | 0
| · X DN 100 | kom | 2 |  | 0
| · X DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · X DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · X DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · X DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · X DN 400 | kom | 1 |  | 0
| · XR DN 50-2’’ | kom | 7 |  | 0
| · XR DN 80 -2’’ | kom | 10 |  | 0
| · XR DN 100-2’’ | kom | 4 |  | 0
| · XR DN 150-2’’ | kom | 2 |  | 0
| · XR DN 200-2’’ | kom | 1 |  | 0
| · XR DN 300-2’’ | kom | 1 |  | 0
| · XR DN 400-2’’ | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava tesnil za pitno vodo: medprirobnično, armirano (z ustreznim togim kovinskim vložkom):
| · DN 50 | kom | 12 |  | 0
| · DN 80 | kom | 20 |  | 0
| · DN 100 | kom | 12 |  | 0
| · DN 125 | kom | 2 |  | 0
| · DN 150 | kom | 6 |  | 0
| · DN 200 | kom | 2 |  | 0
| · DN 300 | kom | 2 |  | 0
| · DN 400 | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Opis 06
SEZNAM OPREME IN MATERIALA, KI GA BO PONUDNIK DOBAVIL
Pozicija | Oznaka opreme / Karakteristike
PODSKLOP 6 – PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ LTŽ MATERIALA IN OPREMA
1. | MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI
Vijaki iz nerjavnega jekla po DIN 933 in DIN 934 (zahteva po 4 navojnih palicah, z maticami, ki gredo skozi obe zunanji prirobnici – varovalo proti izpadu).
Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite ˃250μm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat.
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:
2. | LOVILCI NEČISTOČ
Lovilec mora biti izdelan v skladu s SIST EN 545:2010. Imeti mora svetlo površino sita zaradi majhne možnosti zamašitve, omogočati mora enostavno demontažo sita pri čiščenju.
Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite ˃250μm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat.
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:
3. | MEDPRIROBNIČNA PLOŠČATA TESNILA DN 50 - 400
Medprirobnična ploščata tesnila, debeline 4 mm, armirana z dvojno platneno vlogo.
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:

## PODSKLOP 06
PODSKLOP 06
PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ LTŽ MATERIALA IN OPREMA
1. | Dobava montažno demontažnih kosov: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · FF DN 50-mont. demont.(MDK) | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 80-mont. demont.(MDK) | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 100-mont. demont.(MDK) | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 125-mont. demont.(MDK) | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 150-mont. demont.(MDK) | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava lovilcev nečistoč:
| · Lovilec nečistoč DN 50 | kom | 2 |  | 0
| · Lovilec nečistoč DN 80 | kom | 2 |  | 0
| · Lovilec nečistoč DN 100 | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava tesnil za pitno vodo (medprirobnična):
| · Tesnilo prirobnično DN 50 | kom | 115 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 80 | kom | 406 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 100 | kom | 110 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 125 | kom | 13 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 150 | kom | 53 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 200 | kom | 2 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 300 | kom | 5 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 400 | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Opis 07
SEZNAM OPREME IN MATERIALA, KI GA BO PONUDNIK DOBAVIL
Pozicija | Oznaka opreme / Karakteristike
PODSKLOP 7 – HIDRANTI IN CESTNE KAPE ZA HIDRANTE
1. | HIDRANTI DN 50, 80
Proizvajalec: HAWLE, IMP, VODOTEHNIK ali enakovredno
PODZEMNI HIDRANTI – PRIROBNIČNI spoj
Podzemni hidrant z dvojnim zapiranjem, testiran v skladu z EN 14339, EN 1074-6 in Evropsko gradbeno direktivo 89/106/EEC.
Prirobnični priključek EN 1092-2, PN 10/16 bar.
Ohišje hidranta iz nerjavnega jekla v skladu z EN 1503-1 in nodularne litine v skladu z EN 1503-3. Notranja in zunanja protikorozijska zaščita, pridobljen GSK certifikat.
Izhod v skladu z DIN 3221.
2. | NADZEMNI HIDRANT (LOMLJIVI IN NELOMLJIVI) – PRIROBNIČNI spoj
Nadzemni hidrant proizveden in testiran v skladu z EN 14384, EN 1074-6 in Evropsko gradbeno direktivo 89/106/EEC.
Prirobnični priključek EN 1092-2, PN 10/16 bar.
Ohišje hidranta iz nerjavnega jekla v skladu z EN 1503-1 in nodularne litine v skladu z EN 1503-3. Notranja in zunanja protikorozijska zaščita, pridobljen GSK certifikat.
Izhod : stabilna spojka za priključitev gasilske cevi (2xC in 1xB).
Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:
3. | CESTNE KAPE ZA PODZEMNE HIDRANTE Proizvajalec: HAWLE (kat. št. Nr. 206) ali enakovredno Hidrantna cestna kapa po DIN 4055 za podzemni hidrant DN 80, pokrov s konusnim naleganjem.
Material:
Ohišje: GJL250, bitumensko zaščiten
Kapa in pokrov: GJL250, bitumensko zaščitena
Nastavitveni obroč: GJL250, bitumensko zaščiten
Zatič: nerjavno jeklo
Garancije: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:

## PODSKLOP 07
PODSKLOP 07
HIDRANTI IN CESTNE KAPE ZA HIDRANTE
1. | Dobava podzemnih hidrantov in opreme: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · PH prirobnični DN 50 RD= 750 | kom | 2 |  | 0
| · PH prirobnični DN 80 RD= 750 | kom | 2 |  | 0
| · PH prirobnični DN 80 RD= 1000 | kom | 1 |  | 0
| · PH prirobnični DN 80 RD= 125 | kom | 1 |  | 0
| · Drenažni element za PH | kom | 4 |  | 0
2. | Dobava nadzemnih hidrantov:
| · NH prirobnični DN 80 RD= 750 L | kom | 2 |  | 0
| · NH prirobnični DN 80 RD= 750 N | kom | 5 |  | 0
| · NH prirobnični DN 80 RD= 1000 L | kom | 1 |  | 0
| · NH prirobnični DN 80 RD= 1000 N | kom | 5 |  | 0
| · NH prirobnični DN 80 RD= 1250 L | kom | 1 |  | 0
| · NH prirobnični DN 80 RD= 1250 N | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava cestnih kap za podz. hidrante:
| · Kapa cestna za PH | kom | 4 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Opis 08
SEZNAM OPREME IN MATERIALA, KI GA BO PONUDNIK DOBAVIL
Pozicija | Oznaka opreme / Karakteristike
PODSKLOP 8 – OZNAČEVALNA OPREMA IN REPARATURNE OBJEMKE
1. | OPOZORILNI TRAK
Opozorilni trak modre barve iz trdega PE debeline 0,15 mm, širine 50 mm, s ponavljajočim se črnim napisom POZOR VODOVOD. Pakiran v kolutih po 500 m.
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:
2. | REPARATURNE OBJEMKE
Tehnične zahteve:
1) Kvalitetna izdelava: brez ostrih robov, montažo lahko izvede en sam delavec, enostavna montaža za celotno deklarirano tolerančno območje objemke.
2) Daljši srednji vijak in ena ročka za enostavno namestitev objemke.
3) Vsi kovinski deli izdelani iz nerjavnega jekla AISI 304. Za daljšo obstojnost pred rjavenjem moraj biti zvari pasivirani v postopku varjenja. Vijaki zaščiteni s suhim premazom pred pojavom hladnega zvara.
4. Tesnilo EPDM z veljavnim certifikatom za pitno vodo po DVGW (KTW ali W 270) z vtisnjenim datumom proizvodnje.
5) Posamično pakiranje z navedbo proizvajalca, tipa objemke, tolerančnega območja ter primernosti za tip cevi.
6) Tlačni razredi:
a. do Ø 200 mm; Tlačni razred PN 16. Atest za tlačni razred: življenjski test po normi DVGW VP 336 (250 ur na 24 barih).
b. Ø 200 – 400 mm; Tlačni razred PN 10. Atest za tlačni razred: življenjski test po normi DVGW VP 336 (250 ur na 15 barih).
7) Dokazila morajo biti izdana s strani pristojne in akreditirane institucije v EU, naslovljena na proizvajalca ter veljavna za celotno obdobje trajanje razpisa. V primeru, da certifikat poteče v času trajanja mora ponudnik sam predložiti nov certifikat ob poteku veljavnosti starega. V nasprotnem primeru lahko naročnik blago, ki nima veljavnega certifikata, zavrne.
8) Dimenzije objemk v standardni ponudbi morajo zajemati:
- tolerančna območja od Ø 20 mm do Ø 400 mm,
- tolerančna območja morajo ustrezati vsem standardnim uporabljenim tipom in materialom cevi (jeklo, lito železo, azbest cement, PVC, PE, duktil),
- dolžine in minimalno število vijakov: 100 mm (2 vijaka), 200 mm (3 vijaki), 250 mm (4 vijaki), 315 mm (5 vijakov),…
9) Garancija proizvajalca: 10 let
10) Navedba proizvajalca in tip objemke na zunanjem delu ohišja objemke, ki ga ni mogoče izbrisati.
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:

## PODSKLOP 08
PODSKLOP 08
OZNAČEVALNA OPREMA, REPARATURNE OBJEMKE
1. | Dobava opozorilnega traku: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · Opozorilni trak z napisom POZOR VODOVOD | m | 4000 |  | 0
2. | Dobava reparaturnih objemk:
| · Objemka reparaturna 3/4'' | kom | 10 |  | 0
| · Objemka reparaturna 1'' (33-37 mm) | kom | 3 |  | 0
| · Objemka reparaturna 1 1/4'' (41-51 mm) | kom | 5 |  | 0
| · Objemka reparaturna 57 (57-62 mm) | kom | 6 |  | 0
| · Objemka reparaturna 63 (63-68 mm) | kom | 9 |  | 0
| · Objemka reparaturna 63 (63-68 mm), l= 300 mm | kom | 2 |  | 0
| · Objemka reparaturna 68 (68-75 mm) | kom | 10 |  | 0
| · Objemka reparaturna 68 (68-75 mm), l= 300 mm | kom | 2 |  | 0
| · Objemka reparaturna 75 (75-83 mm) | kom | 8 |  | 0
| · Objemka reparaturna 75 (75-83 mm), l= 300 mm | kom | 1 |  | 0
| · Objemka reparaturna 82 (82-91 mm) | kom | 50 |  | 0
| · Objemka reparaturna 82 (82-91 mm), l= 300 mm | kom | 3 |  | 0
| · Objemka reparaturna 95 (95-104 mm) | kom | 8 |  | 0
| · Objemka reparaturna 95 (95-104 mm), l= 300 mm | kom | 2 |  | 0
| · Objemka reparaturna 104 (104-112 mm), l= 300 mm | kom | 14 |  | 0
| · Objemka reparaturna 115 (115-125 mm), l= 300 mm | kom | 14 |  | 0
| · Objemka reparaturna 131 ( 131- 141 mm), l= 300 mm | kom | 1 |  | 0
| · Objemka reparaturna 151 (151-164 mm), l= 300 mm | kom | 15 |  | 0
| · Objemka reparaturna 166 (166-178 mm), l= 300 mm | kom | 4 |  | 0
| · Objemka reparaturna 178 (178-190 mm), l= 300 mm | kom | 1 |  | 0
| · Objemka reparaturna 190 (192-200 mm), L= 300 mm | kom | 1 |  | 0
| · Objemka reparaturna 215 (215-227 mm) | kom | 1 |  | 0
| · Objemka reparaturna 233 (233-246 mm) | kom | 1 |  | 0
| · Objemka reparaturna 250 (250-262 mm) | kom | 1 |  | 0
| · Objemka reparaturna 315 (315-327 mm) | kom | 1 |  | 0
| · Objemka reparaturna 345 (345-357 mm) | kom | 1 |  | 0
| · Objemka reparaturna 400 (400-412 mm) | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Opis 09
SEZNAM OPREME IN MATERIALA, KI GA BO PONUDNIK DOBAVIL
Pozicija | Oznaka opreme / Karakteristike
PODSKLOP 9 – SPOJKE
1. | UNIVERZALNE SPOJKE
Proizvajalec: Georg Fischer, Viking Johnson, Hawle ali enakovredno
Primerne za vse vrste cevi (PVC, azbestno cementne, PE, nodularna litina,…)
Ohišje iz GJS-400 (GGG-40), skladno z EN-GJS-450-10, epoksi prašna zaščita, skladno z EN 14901, pridobljen GSK certifikat.
Tesnila NBR ali EPDM, NBR v skladu z EN 682 (-5°C do + 50°C), EPDM v skladu EN 681-1 (0°C do + 50°C).
Matice in vijaki iz nerjavnega jekla kvalitete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316).
Vgrajene morajo imeti varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo oz. pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo.
Zagotavljati morajo sidranje pri lomu do 4°tudi v primeru nadzemne vgradnje.
Dimenzije: DN 50 – DN 400
Tlak: za DN ≤ 150, PN 16 v vseh primerih; za DN ≥200, PN 10 standardno, PN 16 pri obratovalnem tlaku nad 10 bar
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:
2. | SPOJKE ZOBATE
Proizvajalec: Zagožen d.o.o. ali enakovredno
Primertne za spajanje PE cevi ter vstavljanju prirobničnih fazonov pri novogradnjah PE cevovodov.
Telo spojk in prirobnice so narejene iz nodolarne litine GJS-400 z epoksi prašno zaščito (debelina zaščite >250 µm, po standardu EN545)
Vijaki iz nerjavnega jekla.
Medprirobnično ploščato tesnilo debeline 4 mm, armirano z dvojno platneno vlogo
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt in certifikat:

## PODSKLOP 09
PODSKLOP 9
SPOJKE
1. | Dobava cevnih spojk za različne tipe cevi, ki imajo vgrajene varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo/pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo. | EM | količina | EUR / EM | EUR
SPOJKA - UNIVERZALNA (enojna - "E")
| · MJ spojka DN 50 | kos | 3 |  | 0
| · MJ spojka DN 65 | kos | 1 |  | 0
| · Mj spojka DN 80 | kos | 12 |  | 0
| · MJ spojka DN 100 | kos | 9 |  | 0
| · MJ spojka DN 125 | kos | 1 |  | 0
| · MJ spojka DN 150 | kos | 3 |  | 0
| · MJ spojka DN 200 | kos | 1 |  | 0
| · MJ spojka DN 250 | kos | 1 |  | 0
| · MJ spojka DN 300 | kos | 2 |  | 0
| · MJ spojka DN 400 | kos | 2 |  | 0
SPOJKA - UNIVERZALNA (dvojna - "DV")
| · MJ spojka DN 50 | kom | 3 |  | 0
| · MJ spojka DN 65 | kom | 1 |  | 0
| · MJ spojka DN 80 | kom | 16 |  | 0
| · MJ spojka DN 100 | kom | 7 |  | 0
| · MJ spojka DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · MJ spojka DN 150 | kom | 8 |  | 0
| · MJ spojka DN 200 | kom | 6 |  | 0
| · MJ spojka DN 250 | kom | 5 |  | 0
| · MJ spojka DN 300 | kom | 6 |  | 0
| · MJ spojka DN 400 | kom | 2 |  | 0
2. | SPOJKA ZOBATA
| · Ø 63 | par | 6 |  | 0
| · Ø 90 | par | 18 |  | 0
| · Ø 110 | par | 6 |  | 0
| · Ø 125 | par | 3 |  | 0
| · Ø 160 | par | 2 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0