## REKAPITULACIJA
JAVNO NAROČILO: SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALA ZA VODOVODE IN KANALIZACIJO
SKLOP 2 | MATERIAL ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
PODSKLOP | NAZIV MATERIALA | VREDNOST
1 | NAVRTNI ZASUNI IN OPREMA | 0
2 | VODOMERNI JAŠKI IN OPREMA | 0
3 | DOBAVA VOLUMETRIČNIH VODOMEROV | 0
4 | DOBAVA MATERIALA za vzdrževanje hišnih priključkov | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ (z DDV) | 0
Kraj: _________________________________
Datum: ______________________________
Ponudnik: ____________________________

## Opis 01
SEZNAM OPREME IN MATERIALA, KI GA BO PONUDNIK DOBAVIL
Pozicija | Oznaka opreme / Karakteristike
PODSKLOP 01 – NAVRTNI ZASUNI IN OPREMA
1. | NAVRTNI ZASUN Z VERTIKALNIM IZHODOM (ZA ODCEPE Ø 32 – Ø 63), kot HAWLE, sistem ZAK Proizvajalec: HAWLE ali enakovredno Zasun z vertikalnim izhodom z bajonetnim zaklepom in popolno protikorozijsko zaščito. Zapiranje preko zaporne plošče iz nerjavečega jekla in ekscentričnega diska, ki onemogoča preobremenitve in poškodbe pri zapiranju. Zaporna plošča v odprtem položaju omogoča neoviran poln pretok vode; PN16. Pritrditev na NL cev s stremeni in tesnilom, na PE cev z dvodelnim oklepom po DIN 3543-2 (oklep je tesnjen z gumijasto oblogo z več koncentričnim O – ring profilom okoli navrtalne površine).
Ohišje: GJS-400, protikorozijska epoksi prašna zaščita zunaj in znotraj, v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite ˃250μm), nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm²), pridobljen GSK certifikat.
Vreteno, pogon zaporne plošče, zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavnega jekla.
Vertikalni izhod: bajonetni 34 ali 46 mm
Fiting po DIN 8076-1, vtični fiting na eni strani za povezavo na PE cev brez ojačitvenega obroča, z vgrajenim obročem za zadrževanje. Na drugi strani vtični konec z rotacijsko enoto za nastavitev samega kolena; bajonetni vtični konec in O – ring tesnilom z dvema O – ringoma, za absolutno protikorozijsko zaščito bajonetnega spoja z zasunom ali fitingom. Fitingu mora biti priložen ojačitveni podporni obroč proti deformaciji vtične PE cevi.
Material: GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska zaščita z obojestransko epoksi prašnato zaščito po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite ˃250μm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem notranji in zunanji ˃ 12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat, notranji zaščitni obroč iz POM, O – ring: EPDM-guma po KTW
Tlak: PN 16 bar
Max. Premer izvrtine: 25 mm/36 mm
Dodatki: streme in tesnilo, ročica
Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt (stran od – do):
SEZNAM OPREME IN MATERIALA, KI GA BO PONUDNIK DOBAVIL
Pozicija | Oznaka opreme / Karakteristike
2. | CESTNE KAPE ZA NAVRTNE ZASUNE Proizvajalec: HAWLE (kat. št. 180) ali enakovredno Cestna kapa po DIN 4057, pokrov s konusnim naleganjem.
Material: GJL250 (GG-25), ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiten
Dodatki: podaljšan obroč H = 10, 20, 30 ali 50 mm, podložna plošča.
Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt (stran od – do):
3. | VGRADNE GARNITURE ZA NAVRTNE ZASUNE
Proizvajalec: HAWLE (kat. št. 960H) ali enakovredno
Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov.
Material:
Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku.
Navojni nastavek: GJS400-epoksi prašnato zaščiten.
Notranja cev: pocinkana, kvalitete št. 37
Nastavek za vreteno zasuna: GJS400-epoksi prašnato zaščiten; 12,3 mm
Nastavek ključa: pocinkano, kvalitete št. 37
Vgradna globina: od 0,70 do 2,50 m
Dodatki: podložna plošča, cestna kapa
Garancije: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt (stran od – do):

## PODSKLOP 01
PODSKLOP 01
NAVRTNI ZASUNI IN OPREMA
1. | Dobava navrtnega zasuna za cevi PE, sistem ZAK: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · DN 63 / 34 | kom | 20 |  | 0
| · DN 90 / 34 | kom | 20 |  | 0
| · DN 90 / 46 | kom | 12 |  | 0
| · DN 110 / 34 | kom | 12 |  | 0
| · DN 110 / 46 | kom | 3 |  | 0
| · DN 125 / 34 | kom | 3 |  | 0
| · DN 125 / 46 | kom | 1 |  | 0
| · DN 160/34 | kom | 1 |  | 0
| · DN 160/46 | kom | 1 |  | 0
Dobava stremen in navrtnih zasunov za cevi iz nodularne litine:
| · UNI navrt. zasun 46, sistem ZAK | kom | 4 |  | 0
| · UNI navrt. zasun 34, sistem ZAK | kom | 6 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 80 | kom | 2 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 100 | kom | 7 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 125 | kom | 3 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 150 | kom | 2 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 200 | kom | 2 |  | 0
Dobava vrtljih kolen (360º).
| · DN 34 / 32 | kom | 60 |  | 0
| · DN 34 / 40 | kom | 3 |  | 0
| · DN 46 / 32 | kom | 3 |  | 0
| · DN 46 / 40 | kom | 12 |  | 0
| · DN 46 / 50 | kom | 4 |  | 0
| · DN 46 / 63 | kom | 2 |  | 0
Dobava ravnih zasunov za hišne priključke z notranjim navojem, sistem ZAK:
| · 3/4" | kom | 25 |  | 0
| · 1" | kom | 95 |  | 0
| · 1⅟₄" | kom | 21 |  | 0
| · 1⅟₂" | kom | 11 |  | 0
| · 2" | kom | 3 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap za hišne priključke in oprema:
| · Cestna kapa Φ 120/170 | kom | 250 |  | 0
| · Plošča podložna (umetna masa) | kom | 20 |  | 0
| · Podstavek betonski za cestno kapo | kom | 250 |  | 0
3. | Dobava teleskopskih vgradnih garnitur:
| · Vgradna garnitura za navrtalni zasun 0.60-0.80 | kom | 45 |  | 0
| · Vgradna garnitura za navrtalni zasun 0.70-1.10 | kom | 150 |  | 0
| · Vgradna garnitura za navrtalni zasun 1.00-1.50 | kom | 35 |  | 0
| · Vgradna garnitura za navrtalni zasun 1.10-1.70 | kom | 10 |  | 0
| · Vgradna garnitura za navrtalni zasun 1.30-2.00 | kom | 2 |  | 0
| · Vgradna garnitura za navrtalni zasun 1.50-2.50 | kom | 3 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Opis 02
SEZNAM OPREME IN MATERIALA, KI GA BO PONUDNIK DOBAVIL
Pozicija | Oznaka opreme / Karakteristike
PODSKLOP 02 – VODOMERNI JAŠKI IN OPREMA
1. | VODOMERNI JAŠKI
Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle ali ovalne oblike, minimalni notranji svetli premer 500 mm, minimalne višine 1000 mm:
- zagotovljena mora biti termična izolacija (cona zmrzovanja) minimalno 75 cm,
.- bituminiziran LTŽ pokrov ali pokrov iz umetne mase z napisom »VODA«, »VODOMER« ali »VODOVOD«,
- gibljiva večslojna ali PP dovodno – odvodna cev,
- spoj odvodne in dovodne cevi z dvojno razstavljivo spojko, minimalno 10 cm od telesa jaška,
- nastavek 3/4" s čepom za naknadno montažo kroglične pipe za vodomerom,
- lovilec nesnage,
.- 2 x kroglični ventil, 1 x z izpustom
- medeninasta holandca za vodomer,
- vodomerni jašek mora omogočati naknadno vgradnjo regulatorja tlaka.
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt (stran od – do):

## PODSKLOP 02
PODSKLOP 02
VODOMERNI JAŠKI IN OPREMA
1. | Dobava vodomernih jaškov (ustrezati morajo tehničnim zahtevam jaška): | EM | količina | EUR / EM | EUR
| Vodomerni termo jašek 3/4" PVC pokrov | kos | 70 |  | 0
| Vodomerni termo jašek 3/4" LTŽ pokrov | kos | 28 |  | 0
| Vodomerni termo jašek 2 x 3/4" PVC pokrov | kos | 12 |  | 0
| Vodomerni termo jašek 2 x 3/4" LTŽ pokrov | kos | 11 |  | 0
| Vodomerni termo jašek 1" PVC pokrov | kos | 1 |  | 0
| Vodomerni termo jašek 1" LTŽ pokrov | kos | 2 |  | 0
| Vodomerni termo jašek 5/4" PVC pokrov | kos | 1 |  | 0
| Vodomerni termo jašek 5/4" LTŽ pokrov | kos | 1 |  | 0
| LTŽ POKROV ZA VODOMERNI JAŠEK NOSILNOST 12,5 ton, Z BETONSKIM PRSTANOM | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Opis 03
SEZNAM OPREME IN MATERIALA, KI GA BO PONUDNIK DOBAVIL
Pozicija | Oznaka opreme / Karakteristike
PODSKLOP 03 – DOBAVA VOLUMETRIČNIH, INDUSTRIJSKIH VODOMEROV IN OPREMA
1. | Opredeljene tehnične zahteve so minimalni standard, dovoljene so boljše karakteristike. Ponudbe, ki po tehničnih zahtevah ne bodo najmanj enake opredeljenim v povpraševanju, bodo kot neprimerne izločene.
Predmet naročila je dobava vodomerov s pripadajočimi radijskimi oddajniki in drugo pripadajočo opremo.
Zahteve za vodomere:
Volumetrični vodomer DN 15-1/2" z w-M-Bus moduli:
· nazivni pretok MID: 2,5,
· točnostni razred najmanj R160-MID
· dolžina: 165 mm,
· hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68 (steklo-baker) brez možnosti kondenziranja,
· številčnica vrtljiva 360°, vodomer mora imeti začetni pretok 2 litra ali manj,
· številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka (zvezdica) zaradi kontrole puščanja,
· serijsko številko vidno pri dnevni svetlobi na razdalji minimalno 1 m od zgornjega roba jaška,
· ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera,
· nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik (kot določeno pod poglavjem b) te priloge) za takojšnje odčitavanje,
· pripravljen za montažo radijskega oddajnika s fiksnim vijačenjem na dva vijaka,
· omogočena horizontalna vgradnja,
· na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila.
Volumetrični vodomer DN 20-3/4" z w-M-Bus moduli:
· nazivni pretok MID: 4,
· točnostni razred najmanj R160-MID
· dolžina: 190 mm,
· hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68 (steklo-baker) brez možnosti kondenziranja,
· številčnica vrtljiva 360°, vodomer mora imeti začetni pretok 2 litra ali manj,
· številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka (zvezdica) zaradi kontrole puščanja,
· serijsko številko vidno pri dnevni svetlobi na razdalji minimalno 1 m od zgornjega roba jaška,
· ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera,
· nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik (kot določeno pod poglavjem b) za takojšnje odčitavanje,
· horizontalna vgradnja,
· na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila.
Volumetrični vodomer DN 25-1" z w-M-Bus moduli:
· nazivni pretok MID: 6,3,
· točnostni razred najmanj R160-MID
· dolžina: 260 mm,
· hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68 (steklo-baker) brez možnosti kondenziranja,
· številčnica vrtljiva 360°, vodomer mora imeti začetni pretok 8 litrov ali manj,
· številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka (zvezdica) zaradi kontrole puščanja,
· serijsko številko vidno pri dnevni svetlobi na razdalji minimalno 1 m od zgornjega roba jaška,
· ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera,
· nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik (kot določeno pod poglavjem b) za takojšnje odčitavanje,
· horizontalna vgradnja,
· na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo proti povratnega ventila.
Volumetrični vodomer DN 30-5/4" z w-M-Bus moduli:
· nazivni pretok MID: 10,
· točnostni razred najmanj R160-MID
· dolžina: 260 mm,
· hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja,
· številčnica vrtljiva 360°, vodomer mora imeti začetni pretok 8 litrov ali manj,
· številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka (zvezdica) zaradi kontrole puščanja,
· serijsko številko vidno pri dnevni svetlobi na razdalji minimalno 1 m od zgornjega roba jaška,
· ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera,
· nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik (kot določeno pod poglavjem b) za takojšnje odčitavanje,
· horizontalna vgradnja,
· na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo proti povratnega ventila.
Volumetrični vodomer DN 40-6/4" z w-M-Bus moduli:
· nazivni pretok MID: 16,
· točnostni razred najmanj R160-MID
· dolžina: 300 mm,
· hermetično zaprta številčnica IP68 brez možnosti kondenziranja,
· številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter;
· serijsko številko vidno pri dnevni svetlobi na razdalji minimalno 1 m od zgornjega roba jaška,
· ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera,
· nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik (kot določeno pod poglavjem b) za takojšnje odčitavanje,
· horizontalna vgradnja,
· na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo proti povratnega ventila ali že serijsko vgrajen v vodomer.
Vodomer DN 50 z ločenimi radijskimi moduli w-M-Bus:
• | ima certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS,
• | nazivni pretok MID: Q3=25, najmanj R100,
• | način vgradnje horizontalno,
• | vrtljiva številčnica za 359 º,
• | zamenljiv merilni mehanizem na mestu vgradnje,
• | serijsko številko vidno pri dnevni svetlobi na razdalji minimalno 1 m od zgornjega roba jaška,
• | pred pripravljeni na odvzem induktivnega impulza , za montažo brez odstranitve pokrova vodomera ter vijačenja,
• | induktivni senzor omogoča programiranje vrednosti impulza na terenu 10, 100 ali 1000 litrov,
• | hladna voda do 50C°,
• | možnost odčitka najmanj 0,5 litra,
• | PN 16 ali več,
• | hermetično zaprta številčnica IP68 (steklo-baker),
• | številčnica z belo podlago in črnimi številkami - za lažje odčitavanje,
• | pripravljeni so za priključitev impulznih dajalnikov,
• | začetni pretok mora biti najmanj: -DN 50 30l/h,
• | dolžina ohišja DN 50-200mm
Vodomer DN 80 z ločenimi radijskimi moduli w-M-Bus:
• | ima certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS,
• | način vgradnje horizontalno,
• | vrtljiva številčnica za 359 º,
• | zamenljiv merilni mehanizem na mestu vgradnje,
• | serijsko številko vidno pri dnevni svetlobi na razdalji minimalno 1 m od zgornjega roba jaška,
• | pred pripravljeni na odvzem induktivnega impulza , za montažo brez odstranitve pokrova vodomera ter vijačenja,
• | induktivni senzor omogoča programiranje vrednosti impulza na terenu 10, 100 ali 1000 litrov,
• | hladna voda do 50C°,
• | možnost odčitka najmanj 0,5 litra,
• | PN 16 ali več,
• | hermetično zaprta številčnica IP68 (steklo-baker),
• | številčnica z belo podlago in črnimi številkami - za lažje odčitavanje,
• | pripravljeni so za priključitev impulznih dajalnikov,
• | začetni pretok dimenzij mora biti najmanj DN 80 40l/h,
• | dolžina ohišja DN 80-225mm.
Vodomer DN 100 z ločenimi radijskimi moduli w-M-Bus:
• | ima certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS,
• | nazivni pretok MID: Q3=100, najmanj R100,
• | način vgradnje horizontalno,
• | vrtljiva številčnica za 359 º,
• | zamenljiv merilni mehanizem na mestu vgradnje,
• | serijsko številko vidno pri dnevni svetlobi na razdalji minimalno 1 m od zgornjega roba jaška,
• | pred pripravljeni na odvzem induktivnega impulza , za montažo brez odstranitve pokrova vodomera ter vijačenja,
• | induktivni senzor omogoča programiranje vrednosti impulza na terenu 10, 100 ali 1000 litrov,
• | hladna voda do 50C°,
• | možnost odčitka najmanj 0,5 litra,
• | PN 16 ali več,
• | hermetično zaprta številčnica IP68 (steklo-baker),
• | številčnica z belo podlago in črnimi številkami - za lažje odčitavanje,
• | pripravljeni so za priključitev impulznih dajalnikov,
• | začetni pretok dimenzij mora biti najmanj DN 100 65l/h,
• | dolžina ohišja DN 100-250mm.
Vodomer DN 50/20 z ločenimi radijskimi moduli w-M-Bus:
• | imeti mora certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS,
• | način vgradnje: horizontalno,
• | vrtljivi številčnici: za 359 º,
• | zamenljiv mehanizem vodomera: ohišje ostane na merilnem mestu - možnost zapisana certifikatu o odobritvi tipa merila,
• | dosegati moraj najmanj metrološki razred R1000,
• | obtočni vodomer mora biti zaporedno v ohišju,
• | vodomerni glavi morata biti pred pripravljeni za montažo enakega induktivnega impulza,
• | induktivni senzor mora omogočati programiranje vrednosti impulza na terenu.
Vodomer DN 80/20 z ločenimi radijskimi moduli w-M-Bus:
• | imeti mora certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS,
• | način vgradnje: horizontalno,
• | vrtljivi številčnici: za 359 º,
• | zamenljiv mehanizem vodomera: ohišje ostane na merilnem mestu - možnost zapisana certifikatu o odobritvi tipa merila,
• | dosegati moraj najmanj metrološki razred R4000,
• | obtočni vodomer mora biti zaporedno v ohišju,
• | vodomerni glavi morata biti pred pripravljeni za montažo enakega induktivnega impulza,
• | induktivni senzor mora omogočati programiranje vrednosti impulza na terenu.
Vodomer DN 100/20 z ločenimi radijskimi moduli w-M-Bus:
• | imeti certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS,
• | način vgradnje: horizontalno,
• | vrtljivi številčnici: za 359 º,
• | zamenljiv mehanizem vodomera: ohišje ostane na merilnem mestu - možnost zapisana certifikatu o odobritvi tipa merila,
• | dosegati moraj najmanj metrološki razred R6300,
• | obtočni vodomer mora biti zaporedno v ohišju,
• | vodomerni glavi morata biti pred pripravljeni za montažo enakega induktivnega impulza,
• | induktivni senzor mora omogočati programiranje vrednosti impulza na terenu.
Zahteve za radijske oddajnike:
Vsi radijski oddajniki morajo biti v celoti kompatibilni s pripadajočimi volumetričnimi vodomeri.
Pri vseh vodomerih mora biti radijski oddajnik nameščen neposredno na številčnico vodomera brez kabla med vodomerom in radijskim oddajnikom. Kabelska povezava je dovoljena za vodomere od vključno DN 40 dalje (to je DN 40,DN 50, DN 80,…).
Radijski oddajnik mora imeti optični vmesnik za programiranje, ponastavitev in posebna odčitavanja.
Namestitev radijskega oddajnika (tako ob prvi instalaciji, kot tudi ob menjavi, servisu,…) ne sme poškodovati žiga, žig mora ostati viden.
Opremljeni morajo biti z radijskimi moduli w-M-Bus po OMS standardu 868 MHz EN 13757-3.
Izpolnjevati morajo tudi naslednje zahteve:
· baterijsko napajanje najmanj 12 let,
· zaščita IP 68,
· zaznavanje smeri pretoka,
· zaznavanje puščanja,
· zaznavanje zaustavitve merila,
· zaznavanje odstranitve modula,
· zaznavanje predimenzioniranega in poddimenzionirenaga merila,
· delovno območje -15 do +55 C°,
· moč max 25 mW,
· interval pošiljanja najmanj 20 sec.
Skupne zahteve
Vsi vodomeri morajo ustrezati Direktivi 2014/32/EU. Vodomeri morajo biti homologirani ter ožigosani in imeti tipsko odobritev Urada za meroslovje v Republiki Sloveniji ali ustrezno odobritev EEC ali MID. Vsi vodomeri morajo imeti veljavno oznako o overitvi. Leto overitve mora biti enako letu vgradnje. Vodomeri morajo biti izdelani iz medeninastega ali litoželeznega ohišja, z vgrajeno čistilno mrežico na vhodni strani dotoka vode. Hišni vodomer mora imeti pripravljen impulzni izhod in možnost za naknadno namestitev senzorja brez poškodbe žiga. Pri nadgradnji standardnega vodomera mora nadgrajeni vložek omogočati uporabo induktivnega senzorja. Za potrebe daljinskega/radijskega odčitavanja so vodomeri praviloma opremljeni s pomožnimi napravami, ki kot del vodomera opravljajo pomožne funkcije pri izvajanju meritve, daljinskem prenosu ali prikazovanju rezultata meritve. V ta namen morajo biti vodomeri opremljeni z impulznim izhodom oziroma radijskim modulom, ki je fiksno spojen z vodomerom (kompaktna izvedba). Vodomeri dimenzije nad DN 40 mm imajo lahko ločene oddajnike. Vgrajena oprema za daljinsko/radijsko odčitavanje mora biti popolnoma združljiva s strojno in programsko opremo upravljavca. Radijski sistem mora imeti nadomestno napajanje za vsaj 36 ur in možnost zapisa identifikacijske številke vodomera ali odjemnega mesta, začetnega stanja vodomera in impulzne vrednosti ter javljanje alarmov. Radiomodul mora zagotavljati delovanje v trajanju najmanj dvakratne zakonsko predpisane menjave vodomerov (10 let) in ob zalitju merilnega mesta z vodo. Radiomoduli s svojim delovanjem ne smejo povzročati motenj na drugih napravah in morajo izpolnjevati zakonske zahteve s tega področja. Vgrajeni radijski sistemi in drugi sistemi daljinskega odčitavanja morajo biti popolnoma združljivi s sedanjim sistemom radijskega odčitavanja.Odčitavanje vodomerov se izvaja s pomočjo že obstoječih ročnih terminalov in obstoječe programske opreme. Naročnik ima naslednjo obstoječo opremo:
- ročni terminali: UNITECH PA 700,
- radijska sprejemna enota IZAR RECEIVER BT 868
- programska oprema: eMR.
- programska oprema za obračun komunalnih storitev: BASS.
Radijski oddajnik mora delovati po komunikacijskem protokolu, kompatibilnem z obstoječim radijskim sistemom popisa naročnika, ki je IZAR RECEIVER BT 868 / Diehl Metering.
Ponudnik mora v ceno vključiti vse stroške integracije ponujenih vodomerov v obstoječo strukturo in obstoječo programsko opremo naročnika.
Ponudnik opreme mora priložiti izjavo obstoječega ponudnika programske opreme (Infotim Ržišnik Perc d.o.o., Šenćur), da razpolaga z vso potrebno tehnično podporo, potrebnimi licencami za izdelavo in nadaljnjo podporo ponujenega sistema vodomerov.
Ponudnik je dolžan na zahtevo naročnika tekom postopka preverbe ponudbe dostaviti en delujoči komplet vse ponujene opreme za potrebe preverjanja tehničnih karakteristik oziroma testiranja ponujene funkcionalnosti.
Ponudnik mora ponuditi pet letno garancijo za delovanje radijskih oddajnikov in vodomerov.
Ponudnik ponuja dobavni rok: 5 delovnih dni.
Če v preglednici »Specifikacija« cena za posamezen izdelek ne bo vpisana, se šteje, da je cena za ponujeni izdelek nič (0,0000) eurov.
Ponujene cene morajo biti določene fco skladišče na sedežu naročnika, razloženo. Zajemati morajo morebitne popuste.
V specifikaciji izdelkov so navedene okvirne količine za dobo enega leta.
Oznaka proizvajalca:
Tip:
Prospekt (stran od – do):

## PODSKLOP 03
PODSKLOP 03
DOBAVA VOLUMETRIČNIH VODOMEROV
1. | Dobava volumetričnih vodomerov: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · Vodomer DN 15 | kos | 160 |  | 0
| · Vodomer DN 20 | kos | 1100 |  | 0
| · Vodomer DN 25 | kos | 25 |  | 0
| · Vodomer DN 30 | kos | 10 |  | 0
| · Vodomer DN 40 | kos | 15 |  | 0
| · Vodomer DN 50 | kos | 1 |  | 0
| · Vodomer DN 80 | kos | 1 |  | 0
| · Vodomer DN 50/20 | kos | 1 |  | 0
| · Vodomer DN 80/20 | kos | 1 |  | 0
| · Ventil nepovratni za vodomer 1/2" | kos | 400 |  | 0
| · Ventil nepovratni za vodomer 3/4" | kos | 2100 |  | 0
| · Ventil nepovratni za vodomer 1" | kos | 70 |  | 0
| · Ventil nepovratni za vodomer 5/4" | kos | 20 |  | 0
| · Ventil nepovratni za vodomer 6/4" | kos | 15 |  | 0
| · Tesnilo vodomera 1/2" | kos | 800 |  | 0
| · Tesnilo vodomera 3/4" | kos | 4000 |  | 0
| · Tesnilo vodomera 1" | kos | 265 |  | 0
| · Tesnilo vodomera 5/4" | kos | 60 |  | 0
| · Tesnilo vodomera 6/4" | kos | 34 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## PODSKLOP 04
PODSKLOP 04
DOBAVA MATERIALA za vzdrževanje hišnih priključkov
1. | CEVI
| BLAGO | EM | KOLČINA | EUR / EM | EUR
| · Pocinkane 3/4" | m | 20 |  | 0
| · Pocinkane 1" | m | 10 |  | 0
| · Pocinkane 5/4" | m | 17 |  | 0
| · Pocinkane 6/4" | m | 48 |  | 0
2. | SPOJNI MATERIAL
2.1 | Polietilen (TIP MAGNUM ali podobno) za PE cevi
| · iJOINT spojka ZN 25 | kos | 4 |  | 0
| · iJOINT spojka NN 25 | kos | 225 |  | 0
| · iJOINT spojka ZN 32 | kos | 2 |  | 0
| · iJOINT spojka NN 32 | kos | 215 |  | 0
| · iJOINT spojka ZN 40 | kos | 1 |  | 0
| · iJOINT spojka NN 40 | kos | 100 |  | 0
| · iJOINT spojka ZN 50 | kos | 2 |  | 0
| · iJOINT spojka NN 50 | kos | 51 |  | 0
| · iJOINT spojka NN 63 | kos | 23 |  | 0
| · iJOINT spojka dvojna 25 | kos | 140 |  | 0
| · iJOINT spojka dvojna 32 | kos | 130 |  | 0
| · iJOINT spojka dvojna 40 | kos | 56 |  | 0
| · iJOINT spojka dvojna 50 | kos | 23 |  | 0
| · iJOINT spojka dvojna63 | kos | 18 |  | 0
| · iJOINT spojka 32 T kos notranji navoj | kos | 20 |  | 0
| · iJOINT spojka 40 T kos notranji navoj | kos | 19 |  | 0
| · iJOINT spojka 50 T kos notranji navoj | kos | 19 |  | 0
| · iJOINT spojka 63 T kos notranji navoj | kos | 1 |  | 0
2.2 | Pocinkani fitingi
| · Tuljava 3/4" | kos | 390 |  | 0
| · Tuljava 1" | kos | 315 |  | 0
| · Tuljava 5/4" | kos | 88 |  | 0
| · Tuljava 6/4" | kos | 51 |  | 0
| · Objemka 3/4" | kos | 32 |  | 0
| · Objemka 1" | kos | 8 |  | 0
| · Objemka 5/4" | kos | 6 |  | 0
| · Objemka 6/4" | kos | 4 |  | 0
| · Objemka 2" | kos | 3 |  | 0
| · Spojka GH 3/4" | kos | 32 |  | 0
| · Spojka GH 1" | kos | 7 |  | 0
| · Spojka GH 5/4" | kos | 8 |  | 0
| · Spojka GH 6/4" | kos | 4 |  | 0
| · Spojka GH 2" | kos | 1 |  | 0
2.3 | Holandci vodomerni - medenina
| · Holandec za vodomer 1/2" - dolgi | kos | 82 |  | 0
| · Holandec za vodomer 1/2" - kratki | kos | 325 |  | 0
| · Holandec za vodomer 3/4" - dolgi | kos | 230 |  | 0
| · Holandec za vodomer 3/4" - kratki | kos | 325 |  | 0
| · Holandec za vodomer 1" - dolgi | kos | 8 |  | 0
| · Holandec za vodomer 1" - kratki | kos | 11 |  | 0
| · Holandec za vodomer 5/4" - dolgi | kos | 3 |  | 0
| · Holandec za vodomer 5/4" - kratki | kos | 3 |  | 0
| · Holandec za vodomer 6/4" - dolgi | kos | 3 |  | 0
| · Holandec za vodomer 6/4" - kratki | kos | 2 |  | 0
| · Lovilec nesnage 3/4" | kos | 39 |  | 0
| · Lovilec nesnage 1" | kos | 4 |  | 0
3. | VENTILI
| ·Kroglični 1/2" (Kovina ali enakovredno) | kos | 53 |  | 0
| ·Kroglični 1/2" s pipico (Kovina ali enakovredno) | kos | 20 |  | 0
| ·Kroglični 3/4" (Kovina ali enakovredno) | kos | 320 |  | 0
| ·Kroglični 3/4" s pipico (Kovina ali enakovredno) | kos | 130 |  | 0
| ·Kroglični 1" (Kovina ali enakovredno) | kos | 34 |  | 0
| ·Kroglični 5/4" (Kovina ali enakovredno) | kos | 8 |  | 0
| ·Kroglični 6/4" (Kovina ali enakovredno) | kos | 10 |  | 0
| ·Kroglični 2" (Kovina ali enakovredno) | kos | 5 |  | 0
| ·Ventil reducirni 3/4" not. navoj (Caleffi ali enakovredno) | kos | 32 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0