## List1
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana
PREDRAČUN ZA DOBAVO VODOVODNEGA MATERIALA
SKUPNA REKAPITULACIJA
SKLOP | 1. DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA
| 1.1. CEVI IZ NODULARNE LITINE |  |  |  | 0
| 1.2. FAZONSKI KOSI |  |  |  | 0
| 1.3. ARMATURE |  |  |  | 0
| 1.4. VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0
| SKUPAJ Z DDV-jem |  |  |  | 0
SKLOP | 2. POLIETILENSKE IN POCINKANE CEVI TER SPOJNI MATERIAL
| 2.1. POLIETILENSKE CEVI |  |  |  | 0
| 2.2. SPOJNI MATERIAL ZA POLIETILENSKE CEVI |  |  |  | 0
| 2.3. POCINKANE CEVI |  |  |  | 0
| 2.4. FITINGI - POCINKANI |  |  |  | 0
| 2.5. PVC TLAČNE CEVI IN FAZONI ZA VODOVOD |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0
| SKUPAJ Z DDV-jem |  |  |  | 0
SKLOP | 3. MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE
| 3.1. ZASUNI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM - GLAVNI VENTIL |  |  |  | 0
| 3.2. MATERIAL ZA PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
| 3.3. HOLANDCI |  |  |  | 0
| 3.4. VENTILI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0
| SKUPAJ Z DDV-jem |  |  |  | 0
SKLOP | 4. OSTALI VODOVODNI MATERIAL
| 4.1. RAZNI MATERIAL |  |  |  | 0
| 4.2. HIDRO REPARATURNE SPOJKE |  |  |  | 0
| 4.3. REPARATURNE OBJEMKE |  |  |  | 0
| 4.4. GASILSKA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0
| SKUPAJ Z DDV-jem |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SKLOP | 1. DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA
1.1. CEVI IZ NODULARNE LITINE
1.1.1. CEVI IZ NODULARNE LITINE C50 - STANDARDNI SPOJ (TYT ali STD)
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
1. | CEV NL C50 DN80 | M | 200 |  | 0
2. | CEV NL C50 DN100 | M | 600 |  | 0
3. | CEV NL C50 DN125 | M | 200 |  | 0
4. | CEV NL C50 DN150 | M | 500 |  | 0
5. | CEV NL C50 DN200 | M | 66 |  | 0
6. | CEV NL C40 DN300 | M | 200 |  | 0
7. | CEV NL C30 DN350 | M | 66 |  | 0
8. | CEV NL C30 DN400 | M | 66 |  | 0
9. | CEV NL C30 DN500 | M | 24 |  | 0
0
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM - III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1. Ponujene cevi naj bodo istega proizvajalca.Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo.
| CEVI IZ NODULARNE LITINE- STANDARDNI SPOJ SKUPAJ = |  |  |  | 0
1.1.2. CEVI IZ NODULARNE LITINE - RAZSTAVLJIV SIDRNI SPOJ (UNI VE, VRS, BLS ipd.)
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
10. | CEV NL K10 DN80 | M | 24 |  | 0
11. | CEV NL K10 DN100 | M | 24 |  | 0
12. | CEV NL K10 DN125 | M | 36 |  | 0
13. | CEV NL K10 DN150 | M | 800 |  | 0
14. | CEV NL K9 DN200 | M | 36 |  | 0
15. | CEV NL K9 DN300 | M | 12 |  | 0
16. | CEV NL K9 DN400 | M | 12 |  | 0
17. | CEV NL K9 DN500 | M | 24 |  | 0
0
Cevi morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni razstavljiv spoj (UNI VE, VRS, BLS ipd.) v skladu z EN 545:2010, vključno s tesnili in razstavljivim sidrnim spojem. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM - III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1. Ponujene cevi naj bodo istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo.
| CEVI IZ NODULARNE LITINE-RAZSTAVLJIV SIDRNI SPOJ SKUPAJ = |  |  |  | 0
1.2. FAZONSKI KOSI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
A. PRIROBNIČNI KOSI
18. | FF DN50 L=100 | KOM | 3 |  | 0
19. | FF DN50 L=200 | KOM | 2 |  | 0
20. | FF DN50 L=300 | KOM | 2 |  | 0
21. | FF DN50 L=400 | KOM | 3 |  | 0
22. | FF DN50 L=500 | KOM | 3 |  | 0
23. | FF DN50 L=600 | KOM | 4 |  | 0
24. | FF DN50 L=700 | KOM | 3 |  | 0
25. | FF DN50 L=800 | KOM | 16 |  | 0
26. | FF DN50 L=900 | KOM | 3 |  | 0
27. | FF DN50 L=1000 | KOM | 3 |  | 0
28. | FF DN65 L=200 | KOM | 2 |  | 0
29. | FF DN65 L=300 | KOM | 2 |  | 0
30. | FF DN65 L=400 | KOM | 2 |  | 0
31. | FF DN65 L=500 | KOM | 2 |  | 0
32. | FF DN65 L=600 | KOM | 2 |  | 0
33. | FF DN65 L=800 | KOM | 2 |  | 0
34. | FF DN80 L=100 | KOM | 2 |  | 0
35. | FF DN80 L=150 | KOM | 2 |  | 0
36. | FF DN80 L=200 | KOM | 4 |  | 0
37. | FF DN80 L=300 | KOM | 7 |  | 0
38. | FF DN80 L=400 | KOM | 4 |  | 0
39. | FF DN80 L=500 | KOM | 3 |  | 0
40. | FF DN80 L=600 | KOM | 4 |  | 0
41. | FF DN80 L=700 | KOM | 1 |  | 0
42. | FF DN80 L=800 | KOM | 20 |  | 0
43. | FF DN80 L=900 | KOM | 1 |  | 0
44. | FF DN80 L=1000 | KOM | 2 |  | 0
45. | FF DN100 L=100 | KOM | 1 |  | 0
46. | FF DN100 L=150 | KOM | 2 |  | 0
47. | FF DN100 L=200 | KOM | 5 |  | 0
48. | FF DN100 L=250 | KOM | 1 |  | 0
49. | FF DN100 L=300 | KOM | 5 |  | 0
50. | FF DN100 L=400 | KOM | 4 |  | 0
51. | FF DN100 L=500 | KOM | 1 |  | 0
52. | FF DN100 L=600 | KOM | 5 |  | 0
53. | FF DN100 L=700 | KOM | 1 |  | 0
54. | FF DN100 L=800 | KOM | 15 |  | 0
55. | FF DN100 L=900 | KOM | 1 |  | 0
56. | FF DN100 L=1000 | KOM | 2 |  | 0
57. | FF DN125 L=100 | KOM | 2 |  | 0
58. | FF DN125 L=200 | KOM | 2 |  | 0
59. | FF DN125 L=300 | KOM | 1 |  | 0
60. | FF DN125 L=400 | KOM | 1 |  | 0
61. | FF DN125 L=500 | KOM | 5 |  | 0
62. | FF DN125 L=600 | KOM | 1 |  | 0
63. | FF DN125 L=700 | KOM | 1 |  | 0
64. | FF DN125 L=800 | KOM | 10 |  | 0
65. | FF DN125 L=900 | KOM | 1 |  | 0
66. | FF DN125 L=1000 | KOM | 1 |  | 0
67. | FF DN150 L=200 | KOM | 1 |  | 0
68. | FF DN150 L=300 | KOM | 1 |  | 0
69. | FF DN150 L=400 | KOM | 1 |  | 0
70. | FF DN150 L=500 | KOM | 1 |  | 0
71. | FF DN150 L=600 | KOM | 5 |  | 0
72. | FF DN150 L=700 | KOM | 1 |  | 0
73. | FF DN150 L=800 | KOM | 5 |  | 0
74. | FF DN150 L=900 | KOM | 1 |  | 0
75. | FF DN150 L=1000 | KOM | 2 |  | 0
76. | FF DN200 L=200 | KOM | 1 |  | 0
77. | FF DN200 L=300 | KOM | 1 |  | 0
78. | FF DN200 L=400 | KOM | 1 |  | 0
79. | FF DN200 L=500 | KOM | 1 |  | 0
80. | FF DN200 L=600 | KOM | 4 |  | 0
81. | FF DN200 L=700 | KOM | 1 |  | 0
82. | FF DN200 L=800 | KOM | 6 |  | 0
83. | FF DN200 L=900 | KOM | 1 |  | 0
84. | FF DN200 L=1000 | KOM | 1 |  | 0
85. | FF DN250 L=200 | KOM | 1 |  | 0
86. | FF DN250 L=300 | KOM | 1 |  | 0
87. | FF DN250 L=400 | KOM | 1 |  | 0
88. | FF DN250 L=500 | KOM | 1 |  | 0
89. | FF DN250 L=600 | KOM | 1 |  | 0
90. | FF DN250 L=700 | KOM | 1 |  | 0
91. | FF DN250 L=800 | KOM | 2 |  | 0
92. | FF DN250 L=900 | KOM | 1 |  | 0
93. | FF DN250 L=1000 | KOM | 1 |  | 0
94. | FF DN300 L=1000 | KOM | 2 |  | 0
95. | FF DN400 L=1000 | KOM | 2 |  | 0
96. | FF DN500 L=1000 | KOM | 2 |  | 0
97. | X DN50 | KOM | 20 |  | 0
98. | X DN65 | KOM | 2 |  | 0
99. | X DN80 | KOM | 20 |  | 0
100. | X DN100 | KOM | 10 |  | 0
101. | X DN125 | KOM | 10 |  | 0
102. | X DN150 | KOM | 5 |  | 0
103. | X DN200 | KOM | 5 |  | 0
104. | X DN50x2" z navojem | KOM | 30 |  | 0
105. | X DN65x2" z navojem | KOM | 5 |  | 0
106. | X DN80x2" z navojem | KOM | 25 |  | 0
107. | X DN100x2"z navojem | KOM | 10 |  | 0
108. | X DN125x2" z navojem | KOM | 3 |  | 0
109. | X DN150x2" z navojem | KOM | 1 |  | 0
110. | X DN200x2" z navojem | KOM | 1 |  | 0
111. | TT DN 80/80 | KOM | 4 |  | 0
112. | TT DN 100/80 | KOM | 2 |  | 0
113. | TT DN 100/100 | KOM | 2 |  | 0
114. | TT DN 150/80 | KOM | 1 |  | 0
115. | TT DN 150/100 | KOM | 1 |  | 0
116. | TT DN 150/150 | KOM | 1 |  | 0
117. | TT DN 300/300 | KOM | 1 |  | 0
118. | FFR 65X50/200 | KOM | 2 |  | 0
119. | FFR 80X50/200 | KOM | 5 |  | 0
120. | FFR 80X65/200 | KOM | 3 |  | 0
121. | FFR 100X50/200 | KOM | 5 |  | 0
122. | FFR 100X80/200 | KOM | 5 |  | 0
123. | FFR 125x50/200 | KOM | 2 |  | 0
124. | FFR 125X80/200 | KOM | 3 |  | 0
125. | FFR 125X100/200 | KOM | 3 |  | 0
126. | FFR 150X80/200 | KOM | 2 |  | 0
127. | FFR 150X100/200 | KOM | 2 |  | 0
128. | FFR 150X125/200 | KOM | 2 |  | 0
| B. OBOJČNI KOSI (TYT ali STD) |  |  |  | 0
129. | E DN80 | KOM | 12 |  | 0
130. | E DN100 | KOM | 12 |  | 0
131. | E DN125 | KOM | 12 |  | 0
132. | E DN150 | KOM | 8 |  | 0
133. | E DN200 | KOM | 2 |  | 0
134. | E DN250 | KOM | 2 |  | 0
135. | E DN300 | KOM | 2 |  | 0
136. | E DN400 | KOM | 2 |  | 0
137. | E DN500 | KOM | 2 |  | 0
138. | F DN80 | KOM | 12 |  | 0
139. | F DN100 | KOM | 12 |  | 0
140. | F DN125 | KOM | 12 |  | 0
141. | F DN150 | KOM | 8 |  | 0
142. | F DN200 | KOM | 2 |  | 0
143. | F DN250 | KOM | 2 |  | 0
144. | F DN400 | KOM | 2 |  | 0
145. | F DN500 | KOM | 2 |  | 0
146. | MMA DN80 | KOM | 10 |  | 0
147. | MMA DN100 | KOM | 1 |  | 0
148. | MMA DN100/80 | KOM | 1 |  | 0
149. | MMA DN125 | KOM | 1 |  | 0
150. | MMA DN125/80 | KOM | 1 |  | 0
151. | MMA DN125/100 | KOM | 1 |  | 0
152. | MMA DN150 | KOM | 1 |  | 0
153. | MMA DN150/80 | KOM | 1 |  | 0
154. | MMA DN150/100 | KOM | 1 |  | 0
155. | MMA DN150/125 | KOM | 1 |  | 0
156. | MK DN100/11 | KOM | 1 |  | 0
157. | MK DN100/22 | KOM | 1 |  | 0
158. | MK DN100/45 | KOM | 1 |  | 0
159. | MK DN125/11 | KOM | 1 |  | 0
160. | MK DN125/22 | KOM | 1 |  | 0
161. | MK DN125/45 | KOM | 1 |  | 0
162. | MK DN150/11 | KOM | 1 |  | 0
163. | MK DN150/22 | KOM | 1 |  | 0
164. | MK DN150/45 | KOM | 1 |  | 0
165. | MMK DN80/11.25° | KOM | 1 |  | 0
166. | MMK DN80/22.5° | KOM | 1 |  | 0
167. | MMK DN80/45° | KOM | 1 |  | 0
168. | MMK DN100/11.25° | KOM | 1 |  | 0
169. | MMK DN100/22.5° | KOM | 1 |  | 0
170. | MMK DN100/45° | KOM | 1 |  | 0
171. | MMK DN125/11.25° | KOM | 1 |  | 0
172. | MMK DN125/22.5° | KOM | 1 |  | 0
173. | MMK DN125/45° | KOM | 1 |  | 0
174. | MMK DN150/11.25° | KOM | 1 |  | 0
175. | MMK DN150/22.5° | KOM | 1 |  | 0
176. | MMK DN150/45° | KOM | 1 |  | 0
177. | MMK DN200/11.25° | KOM | 1 |  | 0
178. | MMK DN200/22.5° | KOM | 1 |  | 0
179. | MMK DN200/45° | KOM | 1 |  | 0
180. | MMK DN250/11.25° | KOM | 1 |  | 0
181. | MMK DN250/22.5° | KOM | 1 |  | 0
182. | MMK DN250/45° | KOM | 1 |  | 0
183. | MMK DN300/11.25° | KOM | 1 |  | 0
184. | MMK DN300/22.5° | KOM | 1 |  | 0
185. | MMK DN300/45° | KOM | 1 |  | 0
186. | MMK DN400/11.25° | KOM | 1 |  | 0
187. | MMK DN400/22.5° | KOM | 1 |  | 0
188. | MMK DN400/45° | KOM | 1 |  | 0
189. | MMK DN500/11.25° | KOM | 1 |  | 0
190. | MMK DN500/22.5° | KOM | 1 |  | 0
191. | MMK DN500/45° | KOM | 1 |  | 0
192. | MMQ DN80 | KOM | 1 |  | 0
193. | MMQ DN100 | KOM | 1 |  | 0
194. | MMQ DN125 | KOM | 1 |  | 0
195. | MMQ DN150 | KOM | 1 |  | 0
196. | MMQ DN200 | KOM | 1 |  | 0
197. | MMQ DN250 | KOM | 1 |  | 0
198. | MMQ DN300 | KOM | 1 |  | 0
199. | MMQ DN400 | KOM | 1 |  | 0
200. | MMQ DN500 | KOM | 1 |  | 0
0
| C. OBOJČNI KOSI (UNI VE, BLS, VRS ipd.) |  |  |  | 0
201. | EU DN100 | KOM | 3 |  | 0
202. | EU DN125 | KOM | 4 |  | 0
203. | EU DN150 | KOM | 16 |  | 0
204. | EU DN200 | KOM | 4 |  | 0
205. | EU DN300 | KOM | 2 |  | 0
206. | EU DN400 | KOM | 2 |  | 0
207. | EU DN500 | KOM | 3 |  | 0
208. | F DN100 | KOM | 1 |  | 0
209. | F DN125 | KOM | 1 |  | 0
210. | F DN150 | KOM | 16 |  | 0
211. | F DN200 | KOM | 2 |  | 0
212. | F DN300 | KOM | 1 |  | 0
213. | F DN400 | KOM | 1 |  | 0
214. | F DN500 | KOM | 1 |  | 0
215. | MMA DN100 | KOM | 1 |  | 0
216. | MMA DN100/80 | KOM | 1 |  | 0
217. | MMA DN125/80 | KOM | 1 |  | 0
218. | MMA DN125/100 | KOM | 1 |  | 0
219. | MMA DN150 | KOM | 1 |  | 0
220. | MMA DN150/80 | KOM | 1 |  | 0
221. | MMA DN150/100 | KOM | 1 |  | 0
222. | MMA DN 200 | KOM | 1 |  | 0
223. | MMA DN 200/80 | KOM | 1 |  | 0
224. | MMA DN 200/100 | KOM | 1 |  | 0
225. | MMA DN 200/150 | KOM | 1 |  | 0
226. | MMA DN 300 | KOM | 1 |  | 0
227. | MMA DN 300/100 | KOM | 1 |  | 0
228. | MMA DN 300/150 | KOM | 1 |  | 0
229. | MMA DN 400 | KOM | 1 |  | 0
230. | MMA DN 400/150 | KOM | 1 |  | 0
231. | MMA DN 500 | KOM | 1 |  | 0
232. | MMA DN 500/200 | KOM | 1 |  | 0
233. | MMK DN100/11 | KOM | 1 |  | 0
234. | MMK DN100/22 | KOM | 1 |  | 0
235. | MMK DN100/45 | KOM | 1 |  | 0
236. | MMK DN125/11 | KOM | 1 |  | 0
237. | MMK DN125/22 | KOM | 1 |  | 0
238. | MMK DN125/45 | KOM | 1 |  | 0
239. | MMK DN150/11 | KOM | 12 |  | 0
240. | MMK DN150/22 | KOM | 12 |  | 0
241. | MMK DN150/45 | KOM | 2 |  | 0
242. | MMK DN200/11 | KOM | 1 |  | 0
243. | MMK DN200/22 | KOM | 1 |  | 0
244. | MMK DN200/45 | KOM | 1 |  | 0
245. | MMK DN300/11 | KOM | 1 |  | 0
246. | MMK DN300/22 | KOM | 1 |  | 0
247. | MMK DN300/45 | KOM | 1 |  | 0
248. | MMK DN400/11 | KOM | 1 |  | 0
249. | MMK DN400/22 | KOM | 1 |  | 0
250. | MMK DN400/45 | KOM | 1 |  | 0
251. | MMK DN500/11 | KOM | 1 |  | 0
252. | MMK DN500/22 | KOM | 1 |  | 0
253. | MMK DN500/45 | KOM | 1 |  | 0
254. | MK DN100/11 | KOM | 1 |  | 0
255. | MK DN100/22 | KOM | 1 |  | 0
256. | MK DN100/45 | KOM | 1 |  | 0
257. | MK DN125/11 | KOM | 1 |  | 0
258. | MK DN125/22 | KOM | 1 |  | 0
259. | MK DN125/45 | KOM | 1 |  | 0
260. | MK DN150/11 | KOM | 1 |  | 0
261. | MK DN150/22 | KOM | 1 |  | 0
262. | MK DN150/45 | KOM | 1 |  | 0
263. | MK DN200/11 | KOM | 1 |  | 0
264. | MK DN200/22 | KOM | 1 |  | 0
265. | MK DN200/45 | KOM | 1 |  | 0
266. | MK DN300/11 | KOM | 1 |  | 0
267. | MK DN300/22 | KOM | 1 |  | 0
268. | MK DN300/45 | KOM | 1 |  | 0
269. | MK DN400/11 | KOM | 1 |  | 0
270. | MK DN400/22 | KOM | 1 |  | 0
271. | MK DN500/11 | KOM | 1 |  | 0
272. | MK DN500/22 | KOM | 1 |  | 0
273. | MMQ DN100 | KOM | 1 |  | 0
274. | MMQ DN125 | KOM | 1 |  | 0
275. | MMQ DN150 | KOM | 1 |  | 0
276. | MMQ DN200 | KOM | 1 |  | 0
277. | MMQ DN300 | KOM | 1 |  | 0
278. | MMQ DN400 | KOM | 1 |  | 0
279. | MMQ DN500 | KOM | 1 |  | 0
280. | Varovalni obroč DN 100 | KOM | 2 |  | 0
281. | Varovalni obroč DN 125 | KOM | 2 |  | 0
282. | Varovalni obroč DN 150 | KOM | 10 |  | 0
283. | Varovalni obroč DN 200 | KOM | 2 |  | 0
284. | Varovalni obroč DN 300 | KOM | 1 |  | 0
285. | Varovalni obroč DN 400 | KOM | 1 |  | 0
286. | Varovalni obroč DN 500 | KOM | 1 |  | 0
287. | Set za zaklep DN 100 | KOM | 2 |  | 0
288. | Set za zaklep DN 125 | KOM | 2 |  | 0
289. | Set za zaklep DN 150 | KOM | 8 |  | 0
290. | Set za zaklep DN 200 | KOM | 2 |  | 0
291. | Set za zaklep DN 300 | KOM | 1 |  | 0
292. | Set za zaklep DN 400 | KOM | 1 |  | 0
293. | Set za zaklep DN 500 | KOM | 1 |  | 0
0
| D.VARILNE PRIROBNICE JEKLENE |  |  |  | 0
294. | PRIROBNICE VARILNE FI 50 PN 16 | KOM | 8 |  | 0
295. | PRIROBNICE VARILNE FI 50 PN 40 | KOM | 5 |  | 0
296. | PRIROBNICE VARILNE FI 65 PN16 | KOM | 8 |  | 0
297. | PRIROBNICE VARILNE FI 65 PN 25 | KOM | 5 |  | 0
298. | PRIROBNICE VARILNE FI 80 PN 16 | KOM | 8 |  | 0
299. | PRIROBNICE VARILNE FI 80 PN 40 | KOM | 5 |  | 0
300. | PRIROBNICE VARILNE FI 100 PN 16 | KOM | 8 |  | 0
301. | PRIROBNICE VARILNE FI 100 PN 40 | KOM | 2 |  | 0
302. | PRIROBNICE VARILNE FI 125 PN 16 | KOM | 8 |  | 0
303. | PRIROBNICE VARILNE FI 125 PN 25 | KOM | 2 |  | 0
304. | PRIROBNICE VARILNE FI 150 PN 16 | KOM | 8 |  | 0
305. | PRIROBNICE VARILNE FI 150 PN 40 | KOM | 5 |  | 0
306. | PRIROBNICE VARILNE FI 200 PN 16 | KOM | 8 |  | 0
307. | PRIROBNICE VARILNE FI 200 PN 40 | KOM | 2 |  | 0
308. | PRIROBNICE VARILNE FI 250 PN 16 | KOM | 8 |  | 0
309. | PRIROBNICE VARILNE FI 300 PN 16 | KOM | 8 |  | 0
310. | PRIROBNICE VARILNE FI 400 PN 16 | KOM | 8 |  | 0
311. | PRIROBNICE VARILNE FI 400 PN 40 | KOM | 2 |  | 0
312. | PRIROBNICE VARILNE FI 500 PN 16 | KOM | 8 |  | 0
313. | PRIROBNICE VARILNE FI 500 PN 40 | KOM | 4 |  | 0
314. | PRIROBNICE VARILNE FI 500 PN 10 | KOM | 2 |  | 0
| E. PRIROBNIČNI KOSI - VRTLJIVA PRIROBNICA |  |  |  | 0
315. | N DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 2 |  | 0
316. | N DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 2 |  | 0
317. | N DN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
318. | Q DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 4 |  | 0
319. | Q DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 4 |  | 0
320. | Q DN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 2 |  | 0
321. | Q DN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 2 |  | 0
322. | Q DN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
323. | Q DN250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
324. | Q DN500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
325. | FF DN80, L=250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
326. | FF DN100, L=250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
327. | FF DN200, L=250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
328. | FF DN80, L=500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
329. | FF DN100, L=500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
330. | FF DN125, L=500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
331. | FF DN150, L=500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
332. | FFR DN80xDN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
333. | FFR DN100xDN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
334. | FFR DN100xDN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
335. | FFR DN125xDN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
336. | FFR DN125xDN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
337. | FFR DN150xDN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
338. | FFR DN150xDN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
339. | FFR DN150xDN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
340. | FFR DN200xDN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
341. | FFR DN200xDN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
342. | FFR DN200xDN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
343. | FFR DN250xDN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
344. | FFR DN250xDN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
345. | FFR DN250xDN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
346. | FFR DN300xDN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
347. | FFR DN300xDN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
348. | FFR DN350xDN300 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
349. | FFR DN400xDN250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
350. | FFR DN400xDN300 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
351. | FFR DN500xDN400 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
352. | FFK DN80/45°- vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
353. | FFK DN80/90° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
354. | FFK DN100/11.25° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
355. | FFK DN100/22.5° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
356. | FFK DN100/45° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
357. | FFK DN100/90° - vrtljiva prirobnica | KOM | 4 |  | 0
358. | FFK DN125/45° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
359. | FFK DN125/90° - vrtljiva prirobnica | KOM | 4 |  | 0
360. | FFK DN150/11.25° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
361. | FFK DN150/22.5° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
362. | FFK DN150/45° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
363. | FFK DN200/11.25° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
364. | FFK DN200/22.5° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
365. | FFK DN200/45° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
366. | FFK DN250/11.25° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
367. | FFK DN250/22.5° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
368. | FFK DN250/45° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
369. | FFK DN400/45° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
370. | FFK DN500/45° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
371. | T DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 3 |  | 0
372. | T DN80/DN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 2 |  | 0
373. | T DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 4 |  | 0
374. | T DN100/DN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 2 |  | 0
375. | T DN100/DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 4 |  | 0
376. | T DN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 2 |  | 0
377. | T DN125/DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 4 |  | 0
378. | T DN125/DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 2 |  | 0
379. | T DN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
380. | T DN150/DN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
381. | T DN150/DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 2 |  | 0
382. | T DN150/DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
383. | T DN150/DN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
384. | T DN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
385. | T DN200/DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
386. | T DN200/DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
387. | T DN200/DN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
388. | T DN200/DN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
389. | T DN250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
390. | T DN250/DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
391. | T DN250/DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
392. | T DN250/DN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
393. | T DN250/DN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
394. | T DN300 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
395. | T DN300/DN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
396. | T DN300/DN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
397. | T DN500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
398. | T DN500/DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
399. | T DN500/DN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
400. | T DN500/DN300 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
| FAZONSKI KOSI SKUPAJ = |  |  |  | 0
Vsi fazonski kosi (razen varilnih prirobnic) morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 40 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov po klasičnem postopku ali narejeni po postopku kataforeze (min.debelina zaščite 70 mikronov). Vsi podsklopi fazonskih kosov (razen varilnih prirobnic) so lahko največ dveh proizvajalcev.V posameznem podsklopu so lahko fazonski kosi samo enega proizvajalca.Ponudnik ob oddaji ponudbe za vse fazonske kose (razen varilnih prirobnic) predloži t.i. MAF izjavo oz. izjavi.
Vsi prirobnični fazonski kosi (podsklop A) naj bodo istega proizvajalca. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov po klasičnem postopku barvanja (250 mikronov epoxy) mora za vsak posamezen fazonski kos zagotoviti skladnost z GSK certifkatom. Za dimenzije faznov DN50-DN150, predpisan tlak PN16. Za dimenzije fazonov >=DN200,predpisan tlak PN10.
Vsi obojčni fazonski kosi (podsklop B) naj bodo istega proizvajalca. Spoji na fazonskih kosih naj bodo kompatibilni s spojih na ceveh (STD cev-STD fazon; TYT cev-TYT fazon). V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA ali MK kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR; MK=MMK+vmesni kos. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov mora pri klasičnem postopku barvanja (250 mikronov epoxy) za vsak posamezen fazonski kos zagotoviti skladnost z GSK certifkatom. Za dimenzije fazonov DN50-DN150 prirobnice PN16. Za dimenzije fazonov >=DN200 prirobnice PN10. Obojčni fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Vsi obojčni fazonski kosi v podsklopu C; (spoj UNI VE, VRS, BLS) morajo imeti enak spoj kot ponujena cev v točki 1.1.2. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov mora pri klasičnem postopku barvanja (250 mikronov epoxy)za vsak posamezen fazonski kos zagotoviti skladnosti z GSK certifkatom. V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA ali MK kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR; MK=MMK+vmesni kos. Za dimenzije fazonov DN50-DN150 prirobnice PN16. Za dimenzije fazonov >=DN200 prirobnice PN10. Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Vsi prirobnični fazonski kosi z vrtljivo prirobnico (podsklop E) naj bodo istega proizvajalca. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov po klasičnem postopku barvanja (250 mikronov epoxy) mora za vsak posamezen fazonski kos zagotoviti skladnost z GSK certifkatom. Za dimenzije faznov DN50-DN150, predpisan tlak PN16. Za dimenzije fazonov >=DN200,predpisan tlak PN10.
1.3. ARMATURE
1.3.1. NEPOVRATNA LOPUTA-MEDPRIROBNIČNA
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
401. | LOPUTA NEPOVRATNA DN50 | KOM | 15 |  | 0
402. | LOPUTA NEPOVRATNA DN65 | KOM | 5 |  | 0
403. | LOPUTA NEPOVRATNA DN80 | KOM | 10 |  | 0
404. | LOPUTA NEPOVRATNA DN100 | KOM | 10 |  | 0
405. | LOPUTA NEPOVRATNA DN 125 | KOM | 10 |  | 0
406. | LOPUTA NEPOVRATNA DN 200 | KOM | 10 |  | 0
407. | LOPUTA NEPOVRATNA DN150 | KOM | 5 |  | 0
Telo lopute mora biti iz nerjavnega jekla. Izdelane za preizkus tesnosti po EN 12266 - P10, P11.
1.3.2. NEPOVRATNA LOPUTA - MEDPRIROBNIČNA Z VZMETJO
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
408. | LOPUTA NEPOVRATNA Z VZMETJO DN50 | KOM | 5 |  | 0
409. | LOPUTA NEPOVRATNA Z VZMETJO DN80 | KOM | 5 |  | 0
410. | LOPUTA NEPOVRATNA Z VZMETJO DN 65 | KOM | 5 |  | 0
411. | LOPUTA MEPOVRATNA Z VZMETJO DN150 | KOM | 5 |  | 0
412. | LOPUTA NEPOVRATNA Z VZMETJO DN200 | KOM | 2 |  | 0
413. | LOPUTA NEPOVRATNA Z VZMETJO DN100 | KOM | 5 |  | 0
Telo lopute mora biti iz nerjavnega jekla. Izdelane za preizkus tesnosti po EN 12266 - P10, P11. Vgrajena vzmet skrajša čas zapiranja nepovratne lopute.
1.3.3. LOVILEC NESNAGE
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
414. | LOVILEC NESNAGE DN50 (širina zanke do 0,87mm) | KOM | 1 |  | 0
415. | LOVILEC NESNAGE DN65 (širina zanke do 0,87mm) | KOM | 1 |  | 0
416. | LOVILEC NESNAGE DN80 (širina zanke do 1,2mm) | KOM | 1 |  | 0
417. | LOVILEC NESNAGE DN100 (širina zanke do 1,2mm) | KOM | 1 |  | 0
418. | LOVILEC NESNAGE DN125 (širina zanke do 1,2mm) | KOM | 1 |  | 0
419. | LOVILEC NESNAGE DN150 (širina zanke do 1,2mm) | KOM | 1 |  | 0
420. | LOVILEC NESNAGE DN200 (širina zanke do 1,2mm) | KOM | 1 |  | 0
Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu s Smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom.
1.3.4. LOVILEC NESNAGE MEDENINAST
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
421. | LOVILEC NESNAGE DN1/2" | KOM | 1 |  | 0
422. | LOVILEC NESNAGE DN3/4" | KOM | 1 |  | 0
423. | LOVILEC NESNAGE DN1" | KOM | 1 |  | 0
424. | LOVILEC NESNAGE DN5/4" | KOM | 1 |  | 0
425. | LOVILEC NESNAGE DN6/4" | KOM | 1 |  | 0
426. | LOVILEC NESNAGE DN2" | KOM | 1 |  | 0
Telo lovilca nesnage mora biti izdelano iz medenine, s čistilno mrežico iz INOX-a s perforacijo največ 0,87 mm, ter čistilnim čepom. Za prirobnično vgradnjo za PN 10.
1.3.5. MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
427. | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN50 | KOM | 2 |  | 0
428. | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN65 | KOM | 1 |  | 0
429. | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN80 | KOM | 3 |  | 0
430. | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN100 | KOM | 2 |  | 0
431. | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN125 | KOM | 2 |  | 0
432. | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN150 | KOM | 2 |  | 0
433. | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN200 | KOM | 1 |  | 0
434. | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN250 | KOM | 1 |  | 0
435. | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN400, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
436. | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN500, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine, z zaščito epoxy ali Rilsan. Večje dimenzije (od vključno DN400) so lahko tudi iz jekla. Prirobnice standardizirane po EN 1092, tesnilo EPDM, želen razpon po dimenzijah: -DN 50-200: 174-205mm; PN 10 -DN 300: 175-214mm; PN10 -DN 400-500: 270-300mm; PN 10
1.3.6. EV ZASUNI - KRATKI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
437. | ZASUNI EV F4 DN50, PN=16 | KOM | 15 |  | 0
438. | ZASUNI EV F4 DN65, PN=16 | KOM | 2 |  | 0
439. | ZASUNI EV F4 DN80, PN=16 | KOM | 15 |  | 0
440. | ZASUNI EV F4DN100, PN=16 | KOM | 15 |  | 0
441. | ZASUNI EV F4DN125, PN=16 | KOM | 10 |  | 0
442. | ZASUNI EV F4 DN150, PN=16 | KOM | 5 |  | 0
443. | ZASUNI EV F4 DN200, PN=16 | KOM | 2 |  | 0
444. | ZASUNI EV F4 DN200, PN=10 | KOM | 2 |  | 0
EV zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom za vsak posamezen izdelek. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681 in predpisu W 270. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2 (priložena izjava o skladnosti od proizvajalca). Konstrukcija zasuna mora omogočati pritrditev vgradbene garniture z navojnim adapterjem brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna.Vsi zasuni morajo biti istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo.
1.3.7. EV ZASUNI - DOLGI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
445. | ZASUNI EV F5 DN50, PN=16 | KOM | 2 |  | 0
446. | ZASUNI EV F5 DN65, PN=16 | KOM | 1 |  | 0
447. | ZASUNI EV F5 DN80, PN=16 | KOM | 2 |  | 0
448. | ZASUNI EV F5 DN100, PN=16 | KOM | 2 |  | 0
449. | ZASUNI EV F5 DN125, PN=16 | KOM | 2 |  | 0
450. | ZASUNI EV F5 DN150, PN=16 | KOM | 2 |  | 0
451. | ZASUNI EV F5 DN200, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
EV zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom za vsak posamezen izdelek. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681 in predpisu W 270. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2 (priložena izjava o skladnosti od proizvajalca). Konstrukcija zasuna mora omogočati pritrditev vgradbene garniture z navojnim adapterjem brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna.Vsi zasuni morajo biti istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo.
1.3.8. PRIROBNIČNA LOPUTA Z ROČNIM KOLESOM
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
452. | PRIROBNIČNA LOPUTA DN150, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
453. | PRIROBNIČNA LOPUTA DN200, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
454. | PRIROBNIČNA LOPUTA DN250, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
455. | PRIROBNIČNA LOPUTA DN300, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
456. | PRIROBNIČNA LOPUTA DN400, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
457. | PRIROBNIČNA LOPUTA DN500, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
Prirobnična loputa mora biti izdelana iz nodularne litine, z obojestransko epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla. Sedež narejen iz nerjavečega jekla in je privarjen v ohišje, vpetje tesnila mora zagotoviti 100% tesnjenje v obeh smereh. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Ustrezati mora standardu EN593 in EN1074. Kakovost barvanih površin je potrjena z GSK certifikatom.Vse lopute morajo biti istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo.
1.3.9. ROČNO KOLO ZA ZASUNE
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
458. | ROČNO KOLO, DN50 | KOM | 20 |  | 0
459. | ROČNO KOLO, DN65 IN DN 80 | KOM | 20 |  | 0
460. | ROČNO KOLO, DN100, 125 IN 150 | KOM | 20 |  | 0
461. | ROČNO KOLO, DN200 | KOM | 20 |  | 0
Kolesa morajo biti kompatibilna s ponujenimi zasuni F4 in F5.
1.3.10. HIDRANTI NADZEMNI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
462. | HIDRANT NADZEMNI DN80/750 NELOMLJIV | KOM | 5 |  | 0
463. | HIDRANT NADZEMNI DN80/1000 NELOMLJIV | KOM | 5 |  | 0
464. | HIDRANT NADZEMNI DN80/1250 NELOMLJIV | KOM | 5 |  | 0
465. | HIDRANT NADZEMNI DN80/750 LOMLJIV | KOM | 2 |  | 0
466. | HIDRANT NADZEMNI DN80/1000 LOMLJIV | KOM | 2 |  | 0
467. | HIDRANT NADZEMNI DN80/1250 LOMLJIV | KOM | 2 |  | 0
Nadzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zaščiteni z epoxy prašno barvo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjevečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti, izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: Za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom. Kot npr. IMP Armature. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo.
1.3.11. HIDRANT PODZEMNI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
468. | HIDRANT PODZEMNI DN80, RD=750 | KOM | 10 |  | 0
469. | HIDRANT PODZEMNI DN80, RD=1000 | KOM | 10 |  | 0
Podzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo.
1.3.12. REGULATOR NIVOJA - PLOVNI VENTIL
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
470. | REGULATOR NIVOJA DN 50 | KOM | 1 |  | 0
471. | REGULATOR NIVOJA DN 65 | KOM | 1 |  | 0
472. | REGULATOR NIVOJA DN 80 | KOM | 1 |  | 0
473. | REGULATOR NIVOJA DN 100 | KOM | 1 |  | 0
474. | REGULATOR NIVOJA DN 125 | KOM | 1 |  | 0
Telo ventila kotne izvedbe mora biti duktilne litine GGG40, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov, notranji deli in povezave pa iz jekla. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom.
1.3.13. CESTNA KAPA
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
475. | CESTNA KAPA ZA ZASUN d90 | KOM | 10 |  | 0
476. | CESTNA KAPA ZA ZASUN d125 | KOM | 5 |  | 0
477. | CESTNA KAPA TELESKOPSKA ZA HP | KOM | 30 |  | 0
478. | CESTNA KAPA TELESKOPSKA ZA ZASUN | KOM | 30 |  | 0
479. | CESTNA KAPA OVALNA ZA HIDRANT (NAPIS HIDRANT/ZRAČNIK) | KOM | 20 |  | 0
Kape morajo biti izdelane iz litine minimalno GJL 200. Ustrezati morajo standardom DIN 4055, DIN 4056 oz. DIN 4057 s smiselnimi napisi, odvisno od namena uporabe.
1.3.14. ZRAČNI VENTIL
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
517. | ZRAČNI VENTIL DN1" | KOM | 10 |  | 0
518. | ZRAČNI VENTIL DN2" | KOM | 1 |  | 0
Material ohišja UV obstojen GRP, tesnilo iz sintetične gume EPDM. Ustrezati morajo tlačni stopnji 16 barov.
1.3.15. ZRAČNI AVTOMATSKI VENTIL
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
519. | ZRAČNI VENTIL DN50 - ENOJNI | KOM | 2 |  | 0
520. | ZRAČNI VENTIL DN80 - ENOJNI | KOM | 2 |  | 0
521. | ZRAČNI VENTIL DN100 - ENOJNI | KOM | 1 |  | 0
522. | ZRAČNI VENTIL DN150 - ENOJNI | KOM | 1 |  | 0
523. | ZRAČNI VENTIL DN50 - DVOJNI | KOM | 1 |  | 0
524. | ZRAČNI VENTIL DN80 - DVOJNI | KOM | 1 |  | 0
525. | ZRAČNI VENTIL DN100 - DVOJNI | KOM | 1 |  | 0
Ohišje iz duktilne litine GGG40 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, tesnilo iz EPDM-a. Krogla ventila in vijačni material je iz INOX-a. Delovno področje tlaka je PN 16. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Vsi ventili morajo biti istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo.
1.3.16. VGRADNA GARNITURA ZA ZASUNE
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
526. | VGRADNA GAR.TEL. DN 50; H=1,0-1,5m | KOM | 1 |  | 0
527. | VGRADNA GAR.TEL. DN 50; H=0,5-0,8m | KOM | 2 |  | 0
528. | VGRADNA GAR.TEL. DN 65-80; H=1,0-1,5m | KOM | 5 |  | 0
529. | VGRADNA GAR.TEL. DN 65-80; H=0,7-1,0m | KOM | 10 |  | 0
530. | VGRADNA GAR.TEL. DN 100-150; H=0,7-1,0m | KOM | 3 |  | 0
531. | VGRADNA GAR.TEL. DN 100-150; H=0,5-0,8m | KOM | 5 |  | 0
532. | VGRADNA GAR.TEL. DN 65-80; H=0,5-0,8m | KOM | 5 |  | 0
533. | VGRADNA GAR.TEL. DN 200; H=0,7-1,0m | KOM | 1 |  | 0
Zunanja zaščita VGRADNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati navojno pritrditev na zasun brez dodatnih
zatičev ali vijakov skozi vreteno zasuna – do vključno DN 200. Konstrukcija garniture mora omogočati enostavno fiksiranje garniture, brez dodatnega vijačenja,
na robustno podložno ploščo v cestni kapi. Sklopka, ki povezuje vreteno zasuna in drog garniture, mora biti izdelana iz nerjavnega jekla ali nodularne
litine vroče cinkano. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo.
1.3.17. MEHANSKI REDUKTOR TLAKA - medenina
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
534. | MEHANSKI REDUKTOR DN1/2" | KOM | 3 |  | 0
535. | MEHANSKI REDUKTOR DN3/4" | KOM | 25 |  | 0
536. | MEHANSKI REDUKTOR DN1" | KOM | 5 |  | 0
537. | MEHANSKI REDUKTOR DN5/4" | KOM | 1 |  | 0
538. | MEHANSKI REDUKTOR DN6/4" | KOM | 1 |  | 0
539. | MEHANSKI REDUKTOR DN2" | KOM | 1 |  | 0
540. | MEHANSKI REDUKTOR DN1/2" Z MANOMETROM | KOM | 1 |  | 0
541. | MEHANSKI REDUKTOR DN3/4" Z MANOMETROM | KOM | 1 |  | 0
542. | MEHANSKI REDUKTOR DN1" Z MANOMETROM | KOM | 1 |  | 0
543. | MEHANSKI REDUKTOR DN5/4" Z MANOMETROM | KOM | 1 |  | 0
544. | MEHANSKI REDUKTOR DN6/4" Z MANOMETROM | KOM | 1 |  | 0
545. | MEHANSKI REDUKTOR DN2" Z MANOMETROM | KOM | 1 |  | 0
Telo ventila je iz medenine ali brona, vitalni deli pa so iz nerjavečega jekla ali polimerov ustrezne kakovosti. Obmožje izhodnega tlaka je od 1,5 bar do 6 bar pri vhodnem tlaku do 25 bar. Podobno kot proizvajalec npr. Caleffi, Watts.
1.3.18. ŽABJI POKROV
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
546. | ŽABJI POKROV DN50 - PRIROBNICA | KOM | 2 |  | 0
547. | ŽABJI POKROV DN80 - PRIROBNICA | KOM | 3 |  | 0
548. | ŽABJI POKROV DN100 - PRIROBNICA | KOM | 1 |  | 0
549. | ŽABJI POKROV DN125 - PRIROBNICA | KOM | 1 |  | 0
550. | ŽABJI POKROV DN150 - PRIROBNICA | KOM | 1 |  | 0
Telo in pokrov žabjega pokrova je iz duktilne litine GGG40. Prirobnice ustrezajo stadnardu EN 1092-2.
Delovno področje tlaka je PN 10/16.
Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom.
1.3.19. SPOJKE UNIVERZALNE ZA DUKTILNE IN AZBESTNO - CEMENTNE CEVI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
551. | SPOJKA UNIVERZALNA DN50 - Enojna (48 - 70) | KOM | 6 |  | 0
552. | SPOJKA UNIVERZALNA DN65 - Enojna (69 - 83) | KOM | 6 |  | 0
553. | SPOJKA UNIVERZALNA DN80 - Enojna (86 - 105) | KOM | 4 |  | 0
554. | SPOJKA UNIVERZALNA DN100 - Enojna (108 - 132) | KOM | 5 |  | 0
555. | SPOJKA UNIVERZALNA DN125 - Enojna (133 - 155) | KOM | 2 |  | 0
556. | SPOJKA UNIVERZALNA DN150 - Enojna (159 -192) | KOM | 8 |  | 0
557. | SPOJKA UNIVERZALNA DN200 - Enojna (193 - 226) | KOM | 7 |  | 0
558. | SPOJKA UNIVERZALNA DN250 - Enojna (267 - 310) | KOM | 1 |  | 0
559. | SPOJKA UNIVERZALNA DN300 - Enojna (315 - 356) | KOM | 1 |  | 0
561. | SPOJKA UNIVERZALNA DN50 - Dvojna (48 - 70) | KOM | 2 |  | 0
562. | SPOJKA UNIVERZALNA DN65 - Dvojna (69 - 83) | KOM | 2 |  | 0
563. | SPOJKA UNIVERZALNA DN80 - Dvojna (86 - 105) | KOM | 2 |  | 0
564. | SPOJKA UNIVERZALNA DN100 - Dvojna (108 - 132) | KOM | 2 |  | 0
565. | SPOJKA UNIVERZALNA DN125 - Dvojna (133 - 155) | KOM | 2 |  | 0
566. | SPOJKA UNIVERZALNA DN150 - Dvojna (159 -192) | KOM | 2 |  | 0
567. | SPOJKA UNIVERZALNA DN200 - Dvojna (193 - 226) | KOM | 2 |  | 0
569. | SPOJKA UNIVERZALNA DN250 - Dvojna (267 - 310) | KOM | 2 |  | 0
570. | SPOJKA UNIVERZALNA DN300 - Dvojna (315 - 356) | KOM | 1 |  | 0
SPOJKA UNIVERZALNA: Ohišje - GGG40 z epoxy premazom minimalnega nanosa 250 mikronov ali "Rilsan" premazom; Varovanje s t.i. griperji, ki preprečujejo izvlek in pritiskajo na cev. T.i. griperji so lahko iz katerega koli materiala, ki preprečuje izvlek cevi in so primerni za stik s pitno vodo. Hkrati naj ponudnik zagotovi, da se protiizvlečni materiali lahko menjajo posamično (kot rezervni deli). Ves ponujeni material naj bo istega proizvajalca (podobno kot npr.: GEORG FISCHER ali Viking Johnson).
| ARMATURE SKUPAJ = |  |  |  | 0
1.4. VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
571. | MATICA M16 | KOM | 6100 |  | 0
572. | MATICA M18 | KOM | 500 |  | 0
573. | MATICA M20 | KOM | 300 |  | 0
574. | MATICA M22 | KOM | 300 |  | 0
575. | MATICA M24 | KOM | 100 |  | 0
576. | MATICA M27 | KOM | 100 |  | 0
577. | MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 60 | KOM | 2100 |  | 0
578. | MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 65 | KOM | 1800 |  | 0
579. | MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 70 | KOM | 1800 |  | 0
580. | MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 120 | KOM | 100 |  | 0
581. | MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 80 | KOM | 100 |  | 0
582. | MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 90 | KOM | 100 |  | 0
583. | MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 100 | KOM | 100 |  | 0
584. | MATIČNI VIJAK (Zn) M18X60 | KOM | 100 |  | 0
585. | MATIČNI VIJAK (Zn) M18 X 70 | KOM | 200 |  | 0
586. | MATIČNI VIJAK (Zn) M18 X 80 | KOM | 100 |  | 0
587. | MATIČNI VIJAK (Zn) M18 X 90 | KOM | 100 |  | 0
588. | MATIČNI VIJAK (Zn) M20 X 70 | KOM | 100 |  | 0
589. | MATIČNI VIJAK (Zn) M20 X 80 | KOM | 100 |  | 0
590. | MATIČNI VIJAK (Zn) M20 X 90 | KOM | 100 |  | 0
591. | MATIČNI VIJAK (Zn) M22X80 | KOM | 100 |  | 0
592. | MATIČNI VIJAK (Zn) M22X90 | KOM | 100 |  | 0
593. | MATIČNI VIJAK (Zn) M22X100 | KOM | 100 |  | 0
594. | MATIČNI VIJAK (Zn) M24X100 | KOM | 100 |  | 0
595. | MATIČNI VIJAK (Zn) M27X120 | KOM | 100 |  | 0
596. | PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN50 | KOM | 200 |  | 0
597. | PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN65 | KOM | 50 |  | 0
598. | PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN80 | KOM | 350 |  | 0
599. | PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN100 | KOM | 200 |  | 0
600. | PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN125 | KOM | 200 |  | 0
601. | PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN150 | KOM | 100 |  | 0
602. | PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN200 | KOM | 10 |  | 0
603. | PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN250 | KOM | 10 |  | 0
604. | PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN300 | KOM | 10 |  | 0
605. | PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN350 | KOM | 5 |  | 0
606. | PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN400 | KOM | 10 |  | 0
607. | PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN500 | KOM | 5 |  | 0
608. | PRIROBNIČNO TESNILO DN50 | KOM | 200 |  | 0
609. | PRIROBNIČNO TESNILO DN65 | KOM | 50 |  | 0
610. | PRIROBNIČNO TESNILO DN80 | KOM | 350 |  | 0
611. | PRIROBNIČNO TESNILO DN100 | KOM | 200 |  | 0
612. | PRIROBNIČNO TESNILO DN125 | KOM | 200 |  | 0
613. | PRIROBNIČNO TESNILO DN150 | KOM | 100 |  | 0
614. | PRIROBNIČNO TESNILO DN200 | KOM | 10 |  | 0
615. | PRIROBNIČNO TESNILO DN250 | KOM | 10 |  | 0
616. | PRIROBNIČNO TESNILO DN300 | KOM | 10 |  | 0
617. | PRIROBNIČNO TESNILO DN350 | KOM | 5 |  | 0
618. | PRIROBNIČNO TESNILO DN400 | KOM | 10 |  | 0
619. | PRIROBNIČNO TESNILO DN500 | KOM | 5 |  | 0
620. | MEDPRIROBNIČNO KONUSNO TESNILO DN50 | KOM | 2 |  | 0
621. | MEDPRIROBNIČNO KONUSNO TESNILO DN80 | KOM | 5 |  | 0
622. | MEDPRIROBNIČNO KONUSNO TESNILO DN100 | KOM | 5 |  | 0
623. | MEDPRIROBNIČNO KONUSNO TESNILO DN125 | KOM | 2 |  | 0
624. | MEDPRIROBNIČNO KONUSNO TESNILO DN150 | KOM | 2 |  | 0
625. | MEDPRIROBNIČNO KONUSNO TESNILO DN200 | KOM | 2 |  | 0
626. | TYTON ali STD TESNILO DN80 | KOM | 40 |  | 0
627. | TYTON ali STD TESNILO DN100 | KOM | 40 |  | 0
628. | TYTON ali STD TESNILO DN125 | KOM | 40 |  | 0
629. | TYTON ali STD TESNILO DN150 | KOM | 40 |  | 0
630. | TYTON ali STD TESNILO DN100 SIT+ ali Vi | KOM | 10 |  | 0
631. | TYTON ali STD TESNILO DN125 SIT+ ali Vi | KOM | 10 |  | 0
632. | TYTON ali STD TESNILO DN150 SIT+ ali Vi | KOM | 10 |  | 0
| VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL SKUPAJ = |  |  |  | 0
Vijaki z matico morajo biti izdelani po EN ISO 7091, EN ISO 4016 v pocinkani izvedbi natezne trdnosti min. 8.8. Ploščata tesnila morajo biti iz 4mm EPDM gume, odporna na svetlobo in temperaturo (do 100⁰) ter ustrezati uporabi za stik s pitno vodo (certifikat). Prirobnična tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN10, PN16, PN25. Medprirobnična konusna tesnila so iz EPDM gume in omogočajo prilagoditev prirobničnih spojev na terenu do 8⁰.
Obojčna tesnila morajo ustrezati ponujenim obojčnim fazonskim kosom in cevem.
SKLOP | 2. POLIETILENSKE IN POCINKANE CEVI TER SPOJNI MATERIAL
2.1. POLIETILENSKE CEVI
2.1.1. POLIETILENSKE CEVI / PE 80 /SDR11; PN 12.5 bar
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
633. | CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d20 / Koluti: 50,100M | M | 100 |  | 0
634. | CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d25 / Koluti: 50,100M | M | 2000 |  | 0
635. | CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d32 / Koluti: 50,100M | M | 1500 |  | 0
636. | CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d40 / Koluti: 50,100M | M | 900 |  | 0
637. | CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d50 / Koluti: 50,100M | M | 100 |  | 0
638. | CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d63 / Koluti: 50,100M | M | 500 |  | 0
639. | CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d75 / Koluti: 50,100M | M | 50 |  | 0
640. | CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d90 / Koluti: 50,100M | M | 400 |  | 0
641. | CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d110 / Koluti: 50,100M | M | 400 |  | 0
642. | CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d125 / Koluti: 50,100M | M | 100 |  | 0
643. | CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d140 /Palica: 12m | M | 108 |  | 0
644. | CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d160/ Palica: 12m | M | 108 |  | 0
Cevi morajo ustrezati standardu EN 12201. Ponujene cevi morajo biti izdelane v standardnem dimenzijskem razmerju SDR 11. Vse cevi morajo biti istega proizvajalca (kot npr. Totra ali enakovredno). Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo.
2.1.2. POLIETILENSKE CEVI / PE 100 RC /SDR11
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
645. | CEV PE 100 RC PN 16 SDR 11 / d32 / Koluti: 100M | M | 100 |  | 0
646. | CEV PE 100 RC PN 16 SDR 11 / d40 / Koluti: 100M | M | 50 |  | 0
647. | CEV PE 100 RC PN 16 SDR 11 / d50 / Koluti: 100M | M | 50 |  | 0
648. | CEV PE 100 RC PN 16 SDR 11 / d63 / Koluti: 100M | M | 100 |  | 0
649. | CEV PE 100 RC PN 16 SDR 11 / d75 / Koluti: 100M | M | 50 |  | 0
650. | CEV PE 100 RC PN 16 SDR 11 / d90 / Koluti: 100M | M | 100 |  | 0
651. | CEV PE 100 RC PN 16 SDR 11 / d110 / Koluti: 100M | M | 100 |  | 0
652. | CEV OPLAŠČENA PE 100 PN 16 SDR 11 / d125 / Palica: 12m | M | 12 |  | 0
653. | CEV OPLAŠČENA PE 100 PN 16 SDR 11 / d160 / Palica: 12m | M | 12 |  | 0
PE 100 RC cevi z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN 16, klasifikacija PAS 1075 - tip2, primerne za zasip brez peščene posteljice z izkopanim materialom. 10% zunanjega sloja v barvi medija. Certifikat DIN CERTCO ali enakovredno. PE 100 oplaščene cevi: izdelane iz PE100 RC SDR11, PN16 po PAS 1075 - tip 3 z dodanim vmesnim aluminijastim slojem. Končni zaščitni plašč iz polipropilena (PP) ali modificiranega PE materiala, ki omogoča tudi polaganje cevi brez izkopa (uvlačenje, vrtanje).Zunanji zaščitni sloj v barvi medija. Certifikat DIN CERTCO ali enakovredno. Vsi tipi RC cevi morajo biti istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo.
| POLIETILENSKE CEVI SKUPAJ = |  |  |  | 0
2.2. SPOJNI MATERIAL ZA POLIETILENSKE CEVI
2.2.1. SPOJKE DUKTIL ZA POLIETILENSKE CEVI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
654. | SPOJKA ZOBATA d63 | PAR | 30 |  | 0
655. | SPOJKA ZOBATA d75 | PAR | 5 |  | 0
656. | SPOJKA ZOBATA d90 | PAR | 30 |  | 0
657. | SPOJKA ZOBATA d110 | PAR | 30 |  | 0
658. | SPOJKA ZOBATA d125 | PAR | 10 |  | 0
659. | SPOJKA ZOBATA d140 | PAR | 10 |  | 0
| SPOJKE DUKTIL ZA POLIETILENSKE CEVI SKUPAJ = |  |  |  | 0
Zobate spojke in prirobnice morajo biti izdelane iz nodularne litine GGG40. Vijaki in matice morajo biti pocinkani (kvaliteta 8.8).
Tesnilna guma mora biti iz EPDM, debeline 4mm. Vse spojke morajo biti istega proizvajalca.
2.2.2. TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
660. | SPOJKA MS Z/N dxR=20x1/2" | KOM | 15 |  | 0
661. | SPOJKA MS Z/N dxR=25x3/4" | KOM | 250 |  | 0
662. | SPOJKA MS Z/N dxR=32x1" | KOM | 75 |  | 0
663. | SPOJKA MS Z/N dxR=40x5/4" | KOM | 15 |  | 0
664. | SPOJKA MS Z/N dxR=50x6/4" | KOM | 15 |  | 0
665. | SPOJKA MS Z/N dxR=63x2" | KOM | 5 |  | 0
666. | SPOJKA MS N/N dxR=20x1/2" | KOM | 15 |  | 0
667. | SPOJKA MS N/N dxR=25x3/4" | KOM | 250 |  | 0
668. | SPOJKA MS N/N dxR=32x1" | KOM | 75 |  | 0
669. | SPOJKA MS N/N dxR=40x5/4" | KOM | 15 |  | 0
670. | SPOJKA MS N/N dxR=50x6/4" | KOM | 15 |  | 0
671. | SPOJKA MS N/N dxR=63x2" | KOM | 5 |  | 0
672. | SPOJKA MS DVOJNA d20 | KOM | 10 |  | 0
673. | SPOJKA MS DVOJNA d25 | KOM | 50 |  | 0
674. | SPOJKA MS DVOJNA d32 | KOM | 15 |  | 0
675. | SPOJKA MS DVOJNA d40 | KOM | 5 |  | 0
676. | SPOJKA MS DVOJNA d50 | KOM | 5 |  | 0
677. | SPOJKA MS DVOJNA d63 | KOM | 4 |  | 0
678. | KOLENO MS Z/N dxR=20x1/2" | KOM | 10 |  | 0
679. | KOLENO MS Z/N dxR=25x3/4" | KOM | 100 |  | 0
680. | KOLENO MS Z/N dxR=32x1" | KOM | 40 |  | 0
681. | KOLENO MS Z/N dxR=40x5/4" | KOM | 24 |  | 0
682. | KOLENO MS N/N dxR=20x1/2" | KOM | 10 |  | 0
683. | KOLENO MS N/N dxR=25x3/4" | KOM | 100 |  | 0
684. | KOLENO MS N/N dxR=32x1" | KOM | 40 |  | 0
685. | KOLENO MS N/N dxR=40x5/4" | KOM | 24 |  | 0
686. | KOLENO MS d20 - DVOJNO | KOM | 15 |  | 0
687. | KOLENO MS d25 - DVOJNO | KOM | 30 |  | 0
688. | KOLENO MS d32-DVOJNO | KOM | 10 |  | 0
689. | KOLENO MS d40 - DVOJNO | KOM | 10 |  | 0
690. | T KOS MS dxd=20x20 | KOM | 10 |  | 0
691. | T KOS MS dxd=25x25 | KOM | 30 |  | 0
692. | T KOS MS dxd=32x32 | KOM | 20 |  | 0
693. | T KOS MS dxd=40x40 | KOM | 5 |  | 0
694. | T KOS MS dxd=50x50 | KOM | 5 |  | 0
695. | T KOS MS N/N dxRxd=20x1/2"x20 | KOM | 5 |  | 0
696. | T KOS MS N/N dxRxd=25x3/4"x25 | KOM | 5 |  | 0
697. | T KOS MS N/N dxRxd=32x1"x32 | KOM | 5 |  | 0
698. | T KOS MS N/N dxRxd=40x5/4"x40 | KOM | 2 |  | 0
699. | T KOS MS N/N dxRxd=50x6/4"x50 | KOM | 2 |  | 0
| TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI SKUPAJ = |  |  |  | 0
Tlačne spojke so izdelane iz medenine, tesnenje O-ring. Zatezni obroč mora biti kovinski. Narejene morajo bi v skladu s EN 12165.
Podobno kot npr. proizvajalec Itap.
2.2.3.TLAČNE SPOJKE PP ZA PEHD CEVI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
700. | SPOJKA PP Z/N d 20x1/2 | KOM | 2 |  | 0
701. | SPOJKA PP Z/N d 25x3/4" | KOM | 5 |  | 0
702. | SPOJKA PP Z/N d32x1" | KOM | 6 |  | 0
703. | SPOJKA PP Z/N d40x5/4" | KOM | 5 |  | 0
704. | SPOJKA PP Z/N d50x6/4" | KOM | 5 |  | 0
705. | SPOJKA PP Z/N d63x2" | KOM | 5 |  | 0
706. | SPOJKA PP Z/N d75x2 1/2" | KOM | 1 |  | 0
707. | SPOJKA PP Z/N d90x3" | KOM | 2 |  | 0
708. | SPOJKA PP Z/N d110x4" | KOM | 2 |  | 0
709. | SPOJKA PP N/N d20x1/2" | KOM | 2 |  | 0
710. | SPOJKA PP N/N d25x3/4" | KOM | 5 |  | 0
711. | SPOJKA PP N/N d32x1" | KOM | 6 |  | 0
712. | SPOJKA PP N/N d40x5/4" | KOM | 5 |  | 0
713. | SPOJKA PP N/N d50x6/4" | KOM | 5 |  | 0
714. | SPOJKA PP N/N d63x2" | KOM | 5 |  | 0
715. | SPOJKA PP N/N d75x2 1/2" | KOM | 1 |  | 0
716. | SPOJKA PP N/N d90x3" | KOM | 2 |  | 0
717. | SPOJKA PP N/N d110x4" | KOM | 2 |  | 0
718. | SPOJKA PP DVOJNA d20 | KOM | 2 |  | 0
719. | SPOJKA PP DVOJNA d25 | KOM | 5 |  | 0
720. | SPOJKA PP DVOJNA d32 | KOM | 6 |  | 0
721. | SPOJKA PP DVOJNA d40 | KOM | 5 |  | 0
722. | SPOJKA PP DVOJNA d50 | KOM | 5 |  | 0
723. | SPOJKA PP DVOJNA d63 | KOM | 5 |  | 0
724. | SPOJKA PP DVOJNA d75 | KOM | 1 |  | 0
725. | SPOJKA PP DVOJNA d90 | KOM | 2 |  | 0
726. | SPOJKA PP DVOJNA d110 | KOM | 2 |  | 0
727. | T-KOS PP d20 | KOM | 10 |  | 0
728. | T-KOS PP d25 | KOM | 10 |  | 0
729. | T-KOS PP d32 | KOM | 10 |  | 0
730. | T-KOS PP d40 | KOM | 5 |  | 0
731. | T-KOS PP d50 | KOM | 5 |  | 0
732. | T-KOS PP d63 | KOM | 5 |  | 0
733. | T-KOS PP d75 | KOM | 1 |  | 0
734. | T-KOS PP d90 | KOM | 5 |  | 0
735. | T-KOS PP d110 | KOM | 2 |  | 0
736. | T-KOS PP N/N d20 | KOM | 10 |  | 0
737. | T-KOS PP N/N d25 | KOM | 10 |  | 0
738. | T-KOS PP N/N d32 | KOM | 10 |  | 0
739. | T-KOS PP N/N d40 | KOM | 5 |  | 0
740. | T-KOS PP N/N d50 | KOM | 5 |  | 0
741. | T-KOS PP N/N d63 | KOM | 5 |  | 0
742. | T-KOS PP N/N d75 | KOM | 1 |  | 0
743. | T-KOS PP N/N d90 | KOM | 5 |  | 0
744. | T-KOS PP N/N d110 | KOM | 2 |  | 0
745. | KOLENO PP d20 | KOM | 10 |  | 0
746. | KOLENO PP d25 | KOM | 10 |  | 0
747. | KOLENO PP d32 | KOM | 10 |  | 0
748. | KOLENO PP d40 | KOM | 10 |  | 0
749. | KOLENO PP d50 | KOM | 10 |  | 0
750. | KOLENO PP d63 | KOM | 10 |  | 0
751. | KOLENO PP N/N dxR=20x1/2" | KOM | 10 |  | 0
752. | KOLENO PP N/N dxR=25x3/4" | KOM | 10 |  | 0
753. | KOLENO PP N/N dxR=32x1" | KOM | 10 |  | 0
754. | KOLENO PP N/N dxR=40x5/4" | KOM | 10 |  | 0
755. | KOLENO PP N/N dxR=50x6/4" | KOM | 10 |  | 0
756. | KOLENO PP N/N dxR=63x50" | KOM | 10 |  | 0
757. | KOLENO PP Z/N dxR=20x1/2" | KOM | 10 |  | 0
758. | KOLENO PP Z/N dxR=25x3/4" | KOM | 10 |  | 0
759. | KOLENO PP Z/N dxR=32x1" | KOM | 10 |  | 0
760. | KOLENO PP Z/N dxR=40x5/4" | KOM | 5 |  | 0
761. | KOLENO PP Z/N dxR=50x6/4" | KOM | 5 |  | 0
762. | KOLENO PP Z/N dxR=63x50" | KOM | 5 |  | 0
763. | REDUCIRANA PP SPOJKA dxd=25x20 | KOM | 10 |  | 0
764. | REDUCIRANA PP SPOJKA dxd=32x25 | KOM | 10 |  | 0
765. | REDUCIRANA PP SPOJKA dxd=40x32 | KOM | 5 |  | 0
766. | REDUCIRANA PP SPOJKA dxd=50x32 | KOM | 5 |  | 0
767. | KONČNA KAPA PP d25 | KOM | 20 |  | 0
| TLAČNE SPOJKE PP ZA PEHD CEVI SKUPAJ = |  |  |  | 0
Tlačne PP spojke morajo ustrezati opisu (npr. dolžina dvojne spojke 32/32 mora biti najmanj 165 mm v privitem stanju; dolžina enojne spojke 32 pa minimalno 115 mm v privitem stanju. Vse spojke morajo biti istega proizvajalca.
Podobno kot proizvajalec npr. FIP Magnum.
| SPOJNI MATERIAL ZA POLIETILENSKE CEVI SKUPAJ = |  |  |  | 0
2.3. POCINKANE CEVI
2.3.1. CEVI POCINKANE
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
768. | CEVI POCINKANE DN1/2" | M | 12 |  | 0
769. | CEVI POCINKANE DN3/4" | M | 18 |  | 0
770. | CEVI POCINKANE DN1" | M | 18 |  | 0
771. | CEVI POCINKANE DN5/4" | M | 12 |  | 0
772. | CEVI POCINKANE DN6/4" | M | 18 |  | 0
773. | CEVI POCINKANE DN2" | M | 18 |  | 0
774. | CEVI POCINKANE DN2 1/2" | M | 6 |  | 0
775. | CEVI POCINKANE DN3" | M | 6 |  | 0
| POCINKANE CEVI SKUPAJ = |  |  |  | 0
Ponujene cevi morajo imeti spojko in navoj ter morajo biti srednje težke izvedbe.
2.4. FITINGI - POCINKANI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
776. | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 3/8" | KOM | 5 |  | 0
777. | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 1/2" | KOM | 10 |  | 0
778. | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 3/4" | KOM | 10 |  | 0
779. | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 1" | KOM | 10 |  | 0
780. | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 5/4" | KOM | 10 |  | 0
781. | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 6/4" | KOM | 10 |  | 0
782. | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 2" | KOM | 5 |  | 0
783. | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 2 1/2" | KOM | 5 |  | 0
784. | POC. KOLENO - art.90 - 3/8" | KOM | 10 |  | 0
785. | POC. KOLENO - art.90 - 1/2" | KOM | 50 |  | 0
786. | POC. KOLENO - art.90 - 3/4" | KOM | 210 |  | 0
787. | POC. KOLENO - art.90 - 1" | KOM | 20 |  | 0
788. | POC. KOLENO - art.90 - 5/4" | KOM | 20 |  | 0
789. | POC. KOLENO - art.90 - 6/4" | KOM | 10 |  | 0
790. | POC. KOLENO - art.90 - 2" | KOM | 10 |  | 0
791. | POC. KOLENO - art.90 - 2 1/2" | KOM | 5 |  | 0
792. | POC. KOLENO - art.90 - 3" | KOM | 2 |  | 0
793. | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 3/8" | KOM | 10 |  | 0
794. | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 1/2" | KOM | 50 |  | 0
795. | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 3/4 " | KOM | 210 |  | 0
796. | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 1" | KOM | 30 |  | 0
797. | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 5/4 " | KOM | 20 |  | 0
798. | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 6/4" | KOM | 10 |  | 0
799. | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 2 " | KOM | 10 |  | 0
800. | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 2 1/2" | KOM | 2 |  | 0
801. | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 3" | KOM | 2 |  | 0
802. | POC. T KOS - art.130 - 3/8" | KOM | 20 |  | 0
803. | POC. T KOS - art.130 - 1/2" | KOM | 60 |  | 0
804. | POC. T KOS - art.130 - 3/4" | KOM | 60 |  | 0
805. | POC. T KOS - art.130 - 1" | KOM | 30 |  | 0
806. | POC. T KOS - art.130 - 5/4" | KOM | 40 |  | 0
807. | POC. T KOS - art.130 - 6/4" | KOM | 10 |  | 0
808. | POC. T KOS - art.130 - 2" | KOM | 2 |  | 0
809. | POC. T KOS - art.130 - 2 1/2" | KOM | 2 |  | 0
810. | POC. T KOS - art.130 - 3" | KOM | 2 |  | 0
811. | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 3/8" | KOM | 10 |  | 0
812. | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 1/2" | KOM | 90 |  | 0
813. | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 3/4" | KOM | 520 |  | 0
814. | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 1" | KOM | 170 |  | 0
815. | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 5/4" | KOM | 70 |  | 0
816. | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 6/4" | KOM | 20 |  | 0
817. | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 2" | KOM | 40 |  | 0
818. | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 2 1/2" | KOM | 2 |  | 0
819. | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 3" | KOM | 2 |  | 0
820. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 1/2" - 3/8" | KOM | 5 |  | 0
821. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3/4" - 3/8" | KOM | 5 |  | 0
822. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3/4" - 1/2" | KOM | 600 |  | 0
823. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 1" - 1/2" | KOM | 10 |  | 0
824. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 1" - 3/4" | KOM | 200 |  | 0
825. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 5/4" - 1/2" | KOM | 10 |  | 0
826. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 5/4" - 3/4" | KOM | 30 |  | 0
827. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 5/4" - 1" | KOM | 50 |  | 0
828. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 6/4" - 1/2" | KOM | 10 |  | 0
829. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 6/4" - 3/4" | KOM | 70 |  | 0
830. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 6/4" - 1" | KOM | 90 |  | 0
831. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 6/4" - 5/4" | KOM | 50 |  | 0
832. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2" - 1/2" | KOM | 10 |  | 0
833. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2 "- 3/4" | KOM | 10 |  | 0
834. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2" - 1" | KOM | 10 |  | 0
835. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2" - 5/4" | KOM | 10 |  | 0
836. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2" - 6/4" | KOM | 30 |  | 0
837. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2 1/2" - 1" | KOM | 5 |  | 0
838. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2 1/2" - 5/4" | KOM | 5 |  | 0
839. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2 1/2" - 6/4" | KOM | 5 |  | 0
840. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2 1/2" - 2" | KOM | 5 |  | 0
841. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3" - 5/4" | KOM | 5 |  | 0
842. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3" - 6/4" | KOM | 5 |  | 0
843. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3" - 2" | KOM | 5 |  | 0
844. | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3" - 2 1/2" | KOM | 5 |  | 0
845. | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 3/4" - 1/2" | KOM | 20 |  | 0
846. | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 1" - 1/2" | KOM | 20 |  | 0
847. | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 1" - 3/4" | KOM | 20 |  | 0
848. | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 5/4" - 1" | KOM | 20 |  | 0
849. | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 6/4" - 1" | KOM | 5 |  | 0
850. | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 6/4" - 5/4" | KOM | 5 |  | 0
851. | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 2" - 1" | KOM | 5 |  | 0
852. | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 2" - 6/4" | KOM | 5 |  | 0
853. | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 2 1/2" - 6/4" | KOM | 5 |  | 0
854. | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 2 1/2" - 2" | KOM | 5 |  | 0
855. | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 3" - 2" | KOM | 2 |  | 0
856. | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 3" - 2 1/2" | KOM | 2 |  | 0
857. | POC. OBJEMKA - art.270 - 3/8" | KOM | 5 |  | 0
858. | POC. OBJEMKA - art.270 - 1/2" | KOM | 5 |  | 0
859. | POC. OBJEMKA - art.270 - 3/4" | KOM | 5 |  | 0
860. | POC. OBJEMKA - art.270 - 1" | KOM | 5 |  | 0
861. | POC. OBJEMKA - art.270 - 5/4" | KOM | 5 |  | 0
862. | POC. OBJEMKA - art.270 - 6/4" | KOM | 5 |  | 0
863. | POC. OBJEMKA - art.270 - 2" | KOM | 5 |  | 0
864. | POC. OBJEMKA - art.270 - 2 1/2" | KOM | 5 |  | 0
865. | POC. OBJEMKA - art.270 - 3" | KOM | 5 |  | 0
866. | POC. SPOJKA - art.280 - 3/8" | KOM | 5 |  | 0
867. | POC. SPOJKA - art.280 - 1/2" | KOM | 40 |  | 0
868. | POC. SPOJKA - art.280 - 3/4" | KOM | 60 |  | 0
869. | POC. SPOJKA - art.280 - 1" | KOM | 10 |  | 0
870. | POC. SPOJKA - art.280 - 5/4" | KOM | 10 |  | 0
871. | POC. SPOJKA - art.280 - 6/4" | KOM | 5 |  | 0
872. | POC. SPOJKA - art.280 - 2" | KOM | 5 |  | 0
873. | POC. SPOJKA - art.280 - 2 1/2" | KOM | 5 |  | 0
874. | POC. SPOJKA - art.280 - 3" | KOM | 5 |  | 0
875. | POC. ČEP - art.290 - 3/8" | KOM | 5 |  | 0
876. | POC. ČEP - art.290 - 1/2" | KOM | 50 |  | 0
877. | POC. ČEP - art.290 - 3/4" | KOM | 70 |  | 0
878. | POC. ČEP - art.290 - 1" | KOM | 20 |  | 0
879. | POC. ČEP - art.290 - 5/4" | KOM | 10 |  | 0
880. | POC. ČEP - art.290 - 6/4" | KOM | 20 |  | 0
881. | POC. ČEP - art.290 - 2" | KOM | 5 |  | 0
882. | POC. ČEP - art.290 - 2 1/2" | KOM | 5 |  | 0
883. | POC. ČEP - art.290 - 3" | KOM | 2 |  | 0
884. | POC. PREFABRIKAT SPOJKA ZOBATA - art.820 - 1/2" | KOM | 5 |  | 0
885. | POC. PREFABRIKAT SPOJKA ZOBATA - art.820 - 3/4" | KOM | 5 |  | 0
886. | POC. PREFABRIKAT SPOJKA ZOBATA - art.820 - 1" | KOM | 5 |  | 0
887. | POC. PREFABRIKAT SPOJKA ZOBATA - art.820 - 5/4" | KOM | 5 |  | 0
888. | POC. PREFABRIKAT SPOJKA ZOBATA - art.820 - 6/4" | KOM | 5 |  | 0
889. | POC. PREFABRIKAT SPOJKA ZOBATA - art.820 - 2" | KOM | 5 |  | 0
890. | POC. PREFABRIKAT SPOJKA ZOBATA - art.820 - 3" | KOM | 1 |  | 0
891. | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 1/2" | KOM | 10 |  | 0
892. | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 3/4" | KOM | 20 |  | 0
893. | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 1" | KOM | 5 |  | 0
894. | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 5/4" | KOM | 5 |  | 0
895. | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 6/4" | KOM | 5 |  | 0
896. | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 2" | KOM | 2 |  | 0
897. | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 3" | KOM | 1 |  | 0
| FITINGI - POCINKANI SKUPAJ = |  |  |  | 0
Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko. Ustrezati morajo standardu SIST EN 10242, EN 10242/A1, EN 10242/A2. Kvaliteta in teža posameznega kosa mora biti enaka ali večja kot npr. proizvajalca CIMOS TITAN.
2.5. PVC TLAČNE CEVI IN FAZONI ZA VODOVOD
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
898. | PVC-O CEV PN16 d90 | M | 12 |  | 0
899. | PVC-O CEV PN16 d110 | M | 12 |  | 0
900. | PVC-O CEV PN16 d140 | M | 12 |  | 0
901. | E-KS DN80/d90 / PN16 | KOS | 4 |  | 0
902. | E-KS DN100/d110 / PN16 | KOS | 4 |  | 0
903. | E-KS DN125/d140 / PN16 | KOS | 4 |  | 0
904. | E-KS DN150/d160 / PN16 | KOS | 4 |  | 0
905. | E-KS DN200/d225 / PN10 | KOS | 2 |  | 0
| PVC TLAČNE CEVI IN FAZONI ZA VODOVOD SKUPAJ = |  |  |  | 0
PVC-O tlačne cevi za pitno vodo morajo ustrezati standardu SIST EN 1452-2. Cevi so izdelane po sistemu B-orintacije dvojnega vlečenja. Razred materiala: PVC-0 500 (50MRS). Proizvajalec E-KS fazonov mora vsak kos izdelovati skladno z GSK certifikatom.
SKLOP | 3. MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE
3.1. ZASUNI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM - GLAVNI VENTIL
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
906. | ZASUN EV DN3/4" | KOS | 10 |  | 0
907. | ZASUN EV DN1" | KOS | 10 |  | 0
908. | ZASUN EV DN5/4" | KOS | 10 |  | 0
909. | ZASUN EV DN6/4" | KOS | 5 |  | 0
910. | ZASUN EV DN2" | KOS | 2 |  | 0
| ZASUNI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE SKUPAJ = |  |  |  | 0
Navojni zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora
biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM EN 681 / W270 antibakterijsko gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla.
EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani ustrezne inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko
zakonodajo. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2. Konstrukcija zasuna mora omogočati brez vijačen spoj ohišja in pokrova.
3.2. MATERIAL ZA PRIKLJUČKE
3.2.1. NAVRTNI OKLEPI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
911. | UNI NAVRTNI OKLEP DN 65-500 - 6/4" (kot npr. Hawle art. 352-1) | KOM | 50 |  | 0
912. | UNI NAVRTNI OKLEP DN 65-500 - 2'' (kot npr. Hawle art. 352-1) | KOM | 5 |  | 0
913. | OGRLICA LŽ DN 63 ZA ALKATEN - 6/4'' (kot npr. Hawle art. 525) | KOM | 15 |  | 0
914. | OGRLICA LŽ DN 90 ZA ALKATEN -6/4'' (kot npr. Hawle art. 525) | KOM | 10 |  | 0
915. | OGRLICA LŽ DN 110 ZA ALKATEN - 6/4'' (kot npr. Hawle art. 525) | KOM | 10 |  | 0
Kakovost barvanih površin naj bo potrjena z GSK certifikatom.
3.2.2. NAVRTNI OKLEPI Z ZASUNOM (MONTAŽA POD PRITISKOM)
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
916. | ZASUN NAVRTNI UNIVERZALNI- 5/4'' (kot npr. Hawle art. 240) | KOM | 5 |  | 0
917. | ZASUN NAVRTNI UNIVERZALNI- 6/4'' (kot npr. Hawle art. 240) | KOM | 25 |  | 0
918. | ZASUN NAVRTNI 63 PVC (kot npr. Hawle art. 230) | KOM | 5 |  | 0
919. | ZASUN NAVRTNI 90 PVC (kot npr. Hawle art. 230) | KOM | 20 |  | 0
920. | ZASUN NAVRTNI 110 PVC (kot npr. Hawle art. 230) | KOM | 10 |  | 0
921. | ZASUN NAVRTNI 125 PVC (kot npr. Hawle art. 230) | KOM | 5 |  | 0
922. | ZASUN NAVRTNI 140 PVC (kot npr. Hawle art. 230) | KOM | 2 |  | 0
Sedla navrtnega zasuna morajo biti iz duktilne litine GGG 40 z epoxy zaščito, tesnilni material mora biti iz EPDM.Kakovost barvanih površin naj bo potrjena z GSK certifikatom.
3.2.3. OSTALO
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
923. | SPOJKA KOLENO ISO FI32- 1'' | KOM | 15 |  | 0
924. | SPOJKA KOLENO ISO FI25-3/4'' | KOM | 15 |  | 0
925. | STREME (60-70) DN 50 | KOM | 5 |  | 0
926. | STREME VULKANIZIRANO DN 65 | KOM | 5 |  | 0
927. | STREME VULKANIZIRANO DN 80 | KOM | 20 |  | 0
928. | STREME VULKANIZIRANO DN 100 | KOM | 10 |  | 0
929. | STREME VULKANIZIRANO DN 125 | KOM | 10 |  | 0
930. | STREME VULKANIZIRANO DN 150 | KOM | 5 |  | 0
931. | STREME VULKANIZIRANO DN 200 | KOM | 2 |  | 0
932. | STREME VULKANIZIRANO DN 250 | KOM | 2 |  | 0
933. | STREME VULKANIZIRANO DN 300 | KOM | 2 |  | 0
934. | STREME VULKANIZIRANO DN 400 | KOM | 1 |  | 0
935. | VGRADNE GARN. 0,6-0,8 | KOM | 10 |  | 0
936. | VGRADNE GARN. 0,7-1,1 | KOM | 10 |  | 0
937. | VGRADNE GARN. 1,0-1,5 | KOM | 10 |  | 0
938. | VGRADNE GARN. 1,3-2,0 | KOM | 5 |  | 0
939. | VGRADNE GARN. 1,5-2,5 | KOM | 2 |  | 0
Streme, matici ter podložki na stremenu morajo biti iz INOX-a 304. Streme je zaščiteno z gumo.
Vgradbena garnitura mora imeti navojni duktilni nastavek, pritrjen na ohišje.
Zasuni (EV in navrtni) morajo imeti navojni duktilni nastavek za pritrditev vgradilne garniture brez dodatnih vijakov in zagozd. Blago pod točko 3.1 in 3.2 mora biti istega proizvajalca. Kot npr. Hawle. Ponudnik ob oddaji ponudbe za blago pod točko 3.1 in 3.2 predloži t.i. MAF izjavo.
| MATERIAL ZA PRIKLJUČKE SKUPAJ = |  |  |  | 0
3.3. HOLANDCI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
940. | HOLANDEC MS DOLGI 1/2" | KOM | 100 |  | 0
941. | HOLANDEC MS DOLGI 3/4" | KOM | 10 |  | 0
942. | HOLANDEC MS DOLGI 1" | KOM | 10 |  | 0
943. | HOLANDEC MS DOLGI 5/4" | KOM | 10 |  | 0
944. | HOLANDEC MS DOLGI 6/4" | KOM | 10 |  | 0
945. | HOLANDEC MS KRATKI 1/2" | KOM | 550 |  | 0
946. | HOLANDEC MS KRATKI 3/4" | KOM | 40 |  | 0
947. | HOLANDEC MS KRATKI 1" | KOM | 20 |  | 0
948. | HOLANDEC MS KRATKI 5/4" | KOM | 15 |  | 0
949. | HOLANDEC MS KRATKI 6/4" | KOM | 10 |  | 0
950. | TESNILO ZA HOLANDEC 1" | KOM | 30 |  | 0
951. | TESNILO ZA HOLANDEC 1/2" | KOM | 650 |  | 0
952. | TESNILO ZA HOLANDEC 3/4" | KOM | 50 |  | 0
953. | TESNILO ZA HOLANDEC 5/4" | KOM | 25 |  | 0
954. | TESNILO ZA HOLANDEC 6/4" | KOM | 20 |  | 0
| HOLANDCI SKUPAJ = |  |  |  | 0
Holandci MS kratki 3/4" morajo biti dolžine 50 mm.
3.4. VENTILI
3.4.1. PIPA KROGLIČNA
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
955. | PIPA KROGLIČNA 1/2" | KOM | 20 |  | 0
956. | PIPA KROGLIČNA 3/4" | KOM | 15 |  | 0
3.4.2. VENTIL KROGLIČNI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
957. | VENTIL KROGLIČNI 1/2" | KOM | 100 |  | 0
958. | VENTIL KROGLIČNI 3/4" | KOM | 250 |  | 0
959. | VENTIL KROGLIČNI 1" | KOM | 50 |  | 0
960. | VENTIL KROGLIČNI 5/4" | KOM | 20 |  | 0
961. | VENTIL KROGLIČNI 6/4" | KOM | 20 |  | 0
962. | VENTIL KROGLIČNI 2" | KOM | 15 |  | 0
963. | VENTIL KROGLIČNI 2 1/2" | KOM | 1 |  | 0
964. | VENTIL KROGLIČNI 3" | KOM | 1 |  | 0
Telo krogličnega ventila (min.PN 25) mora biti izdelano iz prešane medenine , krogla je izdelana iz prešane medenine s trdo kromirano prevleko, tesnili krogle ter tesnilo osovine so izdelani iz PTFE teflona. Ventil mora v celoti ustrezati normativom za stik s pitno vodo. Podobno kot proizvajalec npr. KOVINA.
3.4.3. VENTILI NEPOVRATNI MS
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
965. | VENTIL NEPOVRATNI 1/2" | KOM | 40 |  | 0
966. | VENTIL NEPOVRATNI 3/4" | KOM | 300 |  | 0
967. | VENTIL NEPOVRATNI 1" | KOM | 10 |  | 0
Nepovratni ventil mora biti izdelan iz medenine UNI5705, vzmet iz INOX 18/8, nepovratni vložek iz INOXa AISI 304. Podobno kot proizvajalec npr. Robex, Restelli.
| VENTILI SKUPAJ = |  |  |  | 0
SKLOP | 4. OSTALI VODOVODNI MATERIAL
4.1. RAZNI MATERIAL
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
968. | MANOMETER, 0-10bar navaden FI 80 | KOM | 100 |  | 0
969. | MANOMETER, 0-16bar navaden FI 80 | KOM | 10 |  | 0
970. | MANOMETER, 0-25bar navaden FI 80 | KOM | 5 |  | 0
971. | MANOMETER, 0-10bar glicerinski FI 63 | KOM | 5 |  | 0
972. | MANOMETER, 0-16bar glicerinski FI 63 | KOM | 2 |  | 0
973. | MANOMETER, 0-25bar glicerinski FI 63 | KOM | 2 |  | 0
974. | MANOMETER, 0-25bar glicerinski FI 100 | KOM | 5 |  | 0
975. | MANOMETER, 0-40bar glicerinski FI 100 | KOM | 5 |  | 0
976. | *POKROV 350X350, A15kN "VODOVOD" | KOM | 2 |  | 0
977. | **POKROV 400X400, B125kN smradotesen z oljnim žlebom | KOM | 2 |  | 0
978. | ***POKROV 600X600, 125kN "VODOVOD" z ročkami | KOM | 100 |  | 0
979. | ****POKROV 600X600, C250kN "VODOVOD" z zaklepom | KOM | 20 |  | 0
980. | *****POKROV 600X600, D400kN "VODOVOD" z zaklepom | KOM | 20 |  | 0
981. | ******POKROV 800X800, D400kN "VODOVOD" z zaklepom | KOM | 5 |  | 0
982. | *******POKROV 600X1250, D400kN "VODOVOD" z zaklepom | KOM | 5 |  | 0
983. | REZALKA 125 INOX | KOM | 300 |  | 0
984. | REZALKA 230 INOX | KOM | 75 |  | 0
985. | REZALKA 180 INOX | KOM | 10 |  | 0
986. | REZALKA 125 INOX BRUSNA | KOM | 20 |  | 0
987. | REZALKA BRUSNA 125 - PAPIRNI LISTI | KOM | 30 |  | 0
988. | REZALKA 350 - DUKTIL+JEKLO | KOM | 10 |  | 0
989. | IZOLIRNI TRAK - zgornji sloj (PLASTIZOL) 10 CM | M | 100 |  | 0
990. | IZOLIRNI TRAK - zgornji sloj (PLASTIZOL) 5 CM | M | 100 |  | 0
991. | OPOZORILNI TRAK "POZOR VODOVOD" - INDIKATOR | M1 | 1000 |  | 0
992. | OPOZORILNI TRAK "POZOR VODOVOD" | M1 | 4000 |  | 0
| RAZNI MATERIAL SKUPAJ = |  |  |  | 0
Kanalizacijski pokrovi in okvirji morajo biti izdelani po standardu EN 124-2-2015, iz nodularne litine EN GJS 500-7, kot npr. proizvajalaca: Livar d.d. * kanalski pokrov+okvir svetle mere 350x350, nosilnost A 15kN, z napisom "VODOVOD" ** kanalski pokrov+okvir svetle mere 400x400 z oljnim žlebom, smradotesen, nosilnost B125kN *** kanalski pokrov+okvir svetle mere 600x600, nosilnost 125kN, z ročkami iz ukrivljene palice fi 10 mm iz enega kosa z navarjeno podložko M10/12, z napisom "VODOVOD" **** kanalski pokrov+okvir svetle mere 600x600, nosilnost C250kN, teže ≥59 kg, s protihrupnim vložkom in dvojnim simetričnim zaklepom, z napisom "VODOVOD" ***** kanalski pokrov+okvir svetle mere 600x600, nosilnost D400kN, teže ≥67 kg, s protihrupnim vložkom in dvojnim simetričnim zaklepom, z napisom "VODOVOD" ******kanalski pokrov+okvir svetle mere 800x800, nosilnost D400kN, višina okvirja 100 mm, vsak pokrov 1x vijačen, EPDM trapezna tesnilna guma na prečki in okvirju za naleganje pokrova, sistem s tečajem mora omogočati odpiranje pokrova do 110°, zapora proti zaprtju pokrova na 90°, z napisom "VODOVOD" *******kanalski pokrov+okvir svetle mere 600x1250, nosilnost D400kN, višina okvirja 100 mm, vsak pokrov 1x vijačen, EPDM trapezna tesnilna guma na ležišču okvirja za naleganje pokrova, , z napisom "VODOVOD"
Opozorilni trak navaden: koluti so dolžine 250m; debelina traku je 0,15mm; širina traku je 40mm;
Opozorilni trak z indikatorjem: koluti so dolžine 250m pakirani v kartonasto embalažo; debelina traku 0,15mm, širina traku 40mm; nerjaveči vodnik dimenzije 7x0,1mm, inox AISI 304; vodnik je poceli dolžini v kontaktu z zemljino in le tako omogoča lociranje trase (ni izdelan v "sendvič metodi" med dvema folijama, ki preprečujeta ozemljitev)!!
Izolirni trak kot npr. proivajalec: NITTO
Rezalke morajo biti kot npr. proizvajalec: Hilti, Intehna
4.2. HIDRO REPARATURNE SPOJKE
Zap.št. | NAZIV BLAGA [d/L] | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
993. | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 64-71/140 | KOM | 3 |  | 0
994. | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 82-89/140 | KOM | 3 |  | 0
995. | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 94-104/140 | KOM | 3 |  | 0
996. | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 114-124/140 | KOM | 3 |  | 0
997. | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 143-153/140 | KOM | 3 |  | 0
998. | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 169-179/140 | KOM | 3 |  | 0
999. | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 306-316/140 | KOM | 3 |  | 0
1000. | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 480-490/210 | KOM | 3 |  | 0
| HIDRO REPARATURNE SPOJKE SKUPAJ = |  |  |  | 0
Reparaturna spojka je narejena iz INOX materiala in EPDM ali NBR gume. Podobno kot npr. tip HYDROFLEX proizvajalca RACI.
4.3. REPARATURNE OBJEMKE
Zap.št. | NAZIV BLAGA /TIP [d/L] | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
1001. | REPARATURNA OBJEMKA - M54 - 51-60/200 | KOM | 2 |  | 0
1002. | REPARATURNA OBJEMKA - M63 - 58-66/200 | KOM | 20 |  | 0
1003. | REPARATURNA OBJEMKA - M63 - 58-66/315 | KOM | 4 |  | 0
1004. | REPARATURNA OBJEMKA - M63 - 58-66/575 | KOM | 4 |  | 0
1005. | REPARATURNA OBJEMKA - M68 - 68-75/200 | KOM | 3 |  | 0
1006. | REPARATURNA OBJEMKA - M75 - 70-78/200 | KOM | 10 |  | 0
1007. | REPARATURNA OBJEMKA - M75 - 70-78/315 | KOM | 4 |  | 0
1008. | REPARATURNA OBJEMKA - M75 - 70-78/575 | KOM | 4 |  | 0
1009. | REPARATURNA OBJEMKA - M82 - 82-91/200 | KOM | 25 |  | 0
1010. | REPARATURNA OBJEMKA - M82 - 82-91/315 | KOM | 4 |  | 0
1011. | REPARATURNA OBJEMKA - M82 - 82-91/575 | KOM | 4 |  | 0
1012. | REPARATURNA OBJEMKA - M95 - 90-102/200 | KOM | 2 |  | 0
1013. | REPARATURNA OBJEMKA - M104 - 104-114/200 | KOM | 4 |  | 0
1014. | REPARATURNA OBJEMKA - M104 - 104-114/315 | KOM | 2 |  | 0
1015. | REPARATURNA OBJEMKA - M104 - 104-114/575 | KOM | 2 |  | 0
1016. | REPARATURNA OBJEMKA - M115 - 114-125/200 | KOM | 1 |  | 0
1017. | REPARATURNA OBJEMKA - M131 - 128-140/200 | KOM | 5 |  | 0
1018. | REPARATURNA OBJEMKA - M140 - 138-150/250 | KOM | 2 |  | 0
1019. | REPARATURNA OBJEMKA - M151 - 150-161/250 | KOM | 2 |  | 0
1020. | REPARATURNA OBJEMKA - M151 - 150-161/315 | KOM | 2 |  | 0
1021. | REPARATURNA OBJEMKA - M166 - 163-175/250 | KOM | 2 |  | 0
1022. | REPARATURNA OBJEMKA - M178 - 178-192/250 | KOM | 2 |  | 0
1023. | REPARATURNA OBJEMKA - M215 - 215-226/250 | KOM | 2 |  | 0
1024. | REPARATURNA OBJEMKA - M285 - 285-293/315 | KOM | 2 |  | 0
| REPARATURNE OBJEMKE SKUPAJ = |  |  |  | 0
Ponudnik mora zagotoviti reparaturne oklepe, ki imajo fleksibilno in kvalitetno konstrukcijo za enostavno montažo za celotno tolerančno območje. Oklepi morajo biti A-testirani za tlačni razred; življenjski test na tlak po normi DVGW W336 (250 ur pod tlakom 1,5 x PN). A-testi in certifikati morajo biti veljavni in naslovljeni na proizvajalca. Tesnila morajo biti EPDM s certifikatom za pitno vodo po DVGW (KTW ali W270) in vtisnjenim datumom proizvodnje za zagotavljanje 10-letne proizvajalčeve garancije. Reparaturni oklepi morajo biti pakirani posamezno v kartonu, celotno ohišje mora biti izdelano iz nerjavečega jekla AISI304, vijaki zaščiteni pred pojavom hladnega zvara. Navedbe proizvajalca in tip objemke na zunanjem delu ohišja objemke ni mogolče izbrisati.Tlačni razredi: do DN200 PN16; od DN200-DN400 PN10. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo.
Dolžine in minimalno število vijakov: 200 mm 3 vijaki; 315mm 5 vijakov; 575mm 9 vijakov.
Podobno kot proizvajalec npr. ANDOTEHNA.
4.4. GASILSKA OPREMA
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec
1025. | HIDRANT OMARA TIP. HO-NH Z OPREMO | KOM | 1 |  | 0
1026. | HIDRANT OMARA TIP. HO-Z Z OPREMO | KOM | 1 |  | 0
1027. | HIDRANT OMARA TIP. HO-V Z OPREMO | KOM | 1 |  | 0
1028. | HIDRANTNI KLJUČ-PODZEMNI Fe 34 | KOM | 1 |  | 0
1029. | HIDRANTNI KLJUČ ABC | KOM | 1 |  | 0
1030. | HIDRANTNI NASTAVEK B/CC | KOM | 1 |  | 0
1031. | STABILNA SPOJKA 25-D N/N 1" | KOM | 5 |  | 0
1032. | STABILNA SPOJKA 52-C N/N 2" | KOM | 10 |  | 0
1033. | STABILNA SPOJKA 52-C Z/N 2" | KOM | 5 |  | 0
1034. | STABILNA SPOJKA 52-C SLEPA | KOM | 5 |  | 0
1035. | STABILNA SPOJKA 75-B N/N 2 1/2" | KOM | 5 |  | 0
1036. | STABILNA SPOJKA 75-B Z/N 2 1/2" | KOM | 5 |  | 0
1037. | STABILNA SPOJKA 75-B SLEPA | KOM | 5 |  | 0
1038. | STABILNA SPOJKA 110-A N/N 4 1/2" | KOM | 2 |  | 0
1039. | STABILNA SPOJKA 110-A SLEPA | KOM | 2 |  | 0
1040. | STABILNA SPOJKA RED. 110-A/75-B | KOM | 1 |  | 0
1041. | STABILNA SPOJKA RED. 75-B/52-C | KOM | 1 |  | 0
1042. | STABILNA SPOJKA RED. 52-C/25-D | KOM | 1 |  | 0
1043. | POKROV 52-C | KOM | 1 |  | 0
1044. | POKROV 75-B | KOM | 1 |  | 0
1045. | POKROV 110-A | KOM | 1 |  | 0
1046. | ROČNIK C Z VENTILOM | KOM | 1 |  | 0
1047. | CEV GASILSKA B 75 L 15M | KOM | 1 |  | 0
1048. | CEV GASILSKA C 52 L 15M | KOM | 1 |  | 0
1049. | CEV GASILSKA B 75 L 20M | KOM | 1 |  | 0
1050. | CEV GASILSKA C 52 L 20M | KOM | 1 |  | 0
| GASILSKA OPREMA SKUPAJ = |  |  |  | 0
TIP. HO-NH: tlačna cev trevira DN52 (L=15m)-4kom, ročnik na zasun DN52-2 kom, ključ za nadzemni hidrant, ključ C- 2kom
TIP.HO-Z : gibljivi priključek 2", priključni ventil 2", ročnik za zasun DN52, tlačna cev trevira DN52(L=15m)
TIP. HO-V: - hidrantni nastavek B/CC, tlačna cev trevira DN52 (L=15m)-4kom, ročnik za zasun DN52-2kom, ključ za hidrant 34, ključ ABC, ključ C