Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme ZA SKLOP 1

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava močnostnega in digitalnega simulatorja električnega omrežja

Ime sklopa: Sklop 1: Močnostni simulator električnega omrežja

Oznaka javnega naročila: 302/26 – RIUM11-FERI-02/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni, datira, žigosa in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme, skladno z vsemi zahtevami iz tehničnih specifikacij.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava močnostnega in digitalnega simulatorja električnega omrežja« za Sklop 1: Močnostni simulator električnega omrežja ter da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA ZA SKLOP 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  | DOKAZILO |
| # 1.1 Močnostni simulator električnega omrežja (2 KOSA): |  |  |  |  |  |
| - Dve (2) enaki enoti 3f simulatorja električnega omrežja, ki morata biti med seboj komunikacijsko in močnostno povezljivi. | - DA |  | - NE |  |
| - Obe enoti morata omogočati, da se ju veže vzporedno ali zaporedno z vstavitvijo vmesnega močnostnega elementa in tako predstavlja pri zaporedni vezavi ena enota 3f AC vir, druga pa 3f AC breme. Pri vzporedni vezavi pa obe istočasno delujeta kot vir ali pa kot breme. | - DA |  | - NE |  |
| - Ko deluje katera koli izmed enot kot AC breme, mora ta regenerativno vračati energijo nazaj v omrežje. | - DA |  | - NE |  |
| - Navidezna moč posamezne enote >=100 kVA (ne več kot 115 kVA). | - DA |  | - NE |  |
|  | S = _____ kVA |  |  |  |
| - Medfazni napetostni razpon od 0 do >= 510 VRMS_LL . | - DA |  | - NE |  |
|  | UMIN = _____ V, UMAX = _____ V |  |  |  |
| - V vzporedni vezavi mora vsaka izmed enot zagotavljati >= 100 kVA. | - DA |  | - NE |  |
| - Točnost izhodne napetosti <= 0,1 %. | - DA |  | - NE |  |
| - Trajni tok pri tri faznem delovanju >= 140 ARMS. | - DA |  | - NE |  |
| - Frekvenčni razpon osnovne frekvence od <= 30 Hz do >=100 Hz. | - DA |  | - NE |  |
| - Dodatno nastavljivi višji harmoniki morajo biti >= 2400 Hz. | - DA |  | - NE |  |
|  | Višji harmoniki do _______ Hz |  |  |  |
| - Močnostni vhod mora biti galvansko ločen od izhoda. | - DA |  | - NE |  |
| - Sposobnost izvajanja meritev PV pretvornikov po standardu IEC 62116. | - DA |  | - NE |  |
| - Posamezna enota mora biti sposobna predstavljati željeno 3f AC breme drugi enoti z željenimi višjimi harmoniki. | - DA |  | - NE |  |
| - Signalni napetostni vhodi (za vsako fazo posebej) +/-10 V, s katerimi se opcijsko določa izhodno napetost močnostnega simulatorja. | - DA |  | - NE |  |
| - Kovinska podložna plošča za porazdelitev mase dimenzij neto tlorisne površine naprave in debeline 5 mm. | - DA |  | - NE |  |
| 1.2 Regenerativni sistem za testiranje baterij (1 KOS): |  |  |  |  |  |
| - Nazivna moč >= 110 kW do <=130 kW. | - DA | - NE |  |  |
|  | P = _____ kW |  |  |  |
| - Napetostni razpon polnjenja/praznjenja baterij od 0 do >= 700 V. | - DA | - NE |  |  |
|  | Umin =_____ V , Umax =_____ V |  |  |  |
| - Ločljivost meritve napetosti <= 20 mV. | - DA |  | - NE |  |
| - Maksimalni tok >= 300 A. | - DA |  | - NE |  |
| - Prednastavljeni testi za baterijske pakete po standardu IEC. | - DA |  | - NE |  |
| - Prednastavljeni profili polnjenja/praznjenja po NEDC, FUDS, HPPC. | - DA |  | - NE |  |
| - Napetostni in komunikacijski vhodi za krmiljenje sistema. | - DA |  | - NE |  |
| - Ločljivost DC toka <= 20 mA. | - DA |  | - NE |  |
| - Programska in signalna kompatibilnost s simulatorjem omrežja. | - DA |  | - NE |  |
| - Instalirana vsa programska oprema, ki je nujna za osnovno konfiguracijo. | - DA |  | - NE |  |
| - Kovinska podložna plošča za porazdelitev mase dimenzij neto tlorisne površine naprave in debeline 5 mm. | - DA |  | - NE |  |
| 1.3 Povezovalni močnostni, signalni in komunikacijski kabli (1 komplet): |  |  |  |  |  |
| - Močnostni simulator električnega omrežja in regenerativni sistem za testiranje baterij morata biti z močnostnimi kabli ustreznega preseka povezana v električno omaro/stikalno celico. | - DA |  | - NE |  |
| - Ponudnik mora zagotoviti smiselno funkcionalno povezavo za polno delovanje naprav. | - DA |  | - NE |  |
| - Dobava in montaža vseh potrebnih močnostnih in signalnih kablov. | - DA |  | - NE |  |
| 1.4 Temperaturna komora (1 KOS): |  |  |  |  |
| - Temperaturni razpon <= -40°C do >= 130°C. | - DA |  | - NE |  |
|  | TMIN = ____ °C , TMAX = ____ °C |  |  |  |
| - Notranje dimenzije vsaj 2 m x 2 m x 2 m. | - DA |  | - NE |  |
|  | Notranje dimenzije Š = ___ m, V = ____ m, D = ___ m |  |  |  |
| - Vstopna odprtina pri odprtih vratih mora biti Š >= 1,8 m, V >=2 m. | - DA |  | - NE |  |
|  | Odprtina Š = ____ m, V = ___ m |  |  |  |
| - »Walk in« komora (dostopna z vozičkom). | - DA |  | - NE |  |
| - Prilagojena odprtina za močnostne, signalne in komunikacijske kable v zgornjem delu komore. | - DA |  | - NE |  |
| - Komora mora biti odporna na vremenske vplive; nameščena bo na prostem in izpostavljena vremenskim vplivom. | - DA |  | - NE |  |
| - Komora se mora sestaviti na samem mestu, ni je mogoče dostaviti v kosu. | - DA |  | - NE |  |
| - Mora biti ustrezno požarno varovana v primeru vžiga baterij: - pršilniki za intenzivno zalivanje in potopitev baterij z vodo; - ročna sprožitev gašenja. | - DA |  | - NE |  |
| 1.5 Garancija: |  |  |  |  |
| a) Vsaj tri (3) leta od podpisa prevzemnega zapisnika. | - DA |  | - NE |  |
| 1.6 Rok dobave: |  |  |  |  |
| a) Najkasneje osem (8) tednov od pričetka veljavnosti pogodbe. | - DA |  | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni, datira, žigosa in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.