Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Enosmerni napajalni sistem za simulacije razpršenih virov s sklopom opreme za upravljanje energetskih sistemov skupaj s hibridnim sončnim sistemom

Oznaka javnega naročila: 302/17 – RIUM6-FE01.1/2020

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Enosmerni napajalni sistem za simulacije razpršenih virov s sklopom opreme za upravljanje energetskih sistemov skupaj s hibridnim sončnim sistemom«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 | - Enosmerni reguliran vir moči 240 kW |  |  |
|  | - Največja moč: 240 kW Izhodna napetost: 0 ... 750 Vdc Izhodni tok: 0 ... 960 Adc (minimalno 960 Adc pri 250 Vdc in minimalno 320 Adc pri 750 Vdc). Samodejna nastavitev trenutnega napetostnega profila Vhodna napetost: 342-528 VAC, 3ph, N, PE, 45-66 Hz, 448 AAC Aktivna korekcija faktorja delavnosti cos fi: 0,99 240 kW sistem je sestavljen iz: 8 modulov, programirljivih enosmernih napajalnikov - vodno hlajenih, Vsak modul 30 kW, 0-750 V DC, 120 A DC, dvosmerno/regenerativno Komunikacija: Analogni vhod ali USB ali LAN Interni generator oblike signala Master-slave obratovanje AC priključna plošča (2kos) vključeni odklopniki, Funkcija za zaustavitev v sili prek gumba za pritisk PILZ, vključno s 3 faznim kontaktorjem, Dovod za vodno hlajenje Odvod za vodno hlajenje Skladno z varnostnimi standardi: EN 60204-1 (Varnost strojev, električna oprema na industrijskih strojih) EN 61010-1 (Varnost informacijske tehnološke opreme) Skladno s standardi EMC: EN 61000-6-2 Splošni standard - Neobčutljivost za industrijsko okolje EN 61000-6-3 Splošni standard - Emisije za stanovanjska, poslovna in lahka industrijska okolja EN 55022 Nivo B Z vključeno programsko opremo in licenco za 5 računalnikov DC napetost Natančnost DC napetosti: 0.1% Nastavitev obremenitve 0-100%: 0.05% Regulacija obremenitve 10-100%: 1.5 ms Prenapetostna zaščita nastavljiva 0...110% Un DC Tok Natančnost: 0.2% Regulacija obremenitve 1-100%: 0.15% DC Moč Natančnost: 1% Obratovalna temperatura: 0...50°C |  |  |
|  | - 5" TFT prikazovalnik vrednosti statusov in opozoril |  |  |
|  | - Digitalni vmesniki: Integrirani: 1x USB,1x Ethernet galvansko izolirani |  |  |
|  | - Vmesniki: CAN ali CANopen ali RS232 ali ModBus TCP ali Profinet ali Profibus ali Ethercat ali enakovredno. |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | - Vodno hlajeni DC/AC pretvornik 200 kW: |  |  |
|  | - Močnostni del pretvornika mora na izmenični strani dopuščati minimalno trajni fazni tok 400 A RMS. |  |  |
|  | - Močnostni del pretvornika (močnostni modul) mora vsebovati (kot npr.: specifikacije enake ali boljše od Semikron SkiiP 603 GD172-3DUW): - vgrajene tokovne pretvornike za merjenje faznih tokov in napetosti; - vgrajene galvansko ločene gonilnike za vrata stikal posamezne veje močnostnih stikal; - integriran senzor temperature; - integriran hladilni ponor (močnostni sklop mora ležati na toplotnem izmenjevalniku iz aluminija s speljanim hladilnim kanalom); - spremljanje napetosti enosmernega vodila. |  |  |
|  | - Oblika laminiranih zbiralk za povezavo kondenzatorjev enosmernega vodila z močnostnim modulom mora biti prilagojena za minimiziranje parazitnih induktivnosti in upornosti. |  |  |
|  | - Kondenzatorji enosmernega vodila morajo imeti nizke serijske upornosti in parazitne induktivnosti. |  |  |
|  | - Za dodatno glajenje napetostnih konic je potrebno uporabiti FILM kondenzatorje pri vsaki veji pretvornika. |  |  |
|  | - Za napajanje gonilnikov možnostnega dela je potrebno zagotoviti zanesljivo in stabilno napajanje 24V dc (AC/DC pretvornik, min 100 W pri 24 V). |  |  |
|  | - Za priklop gonilnikov močnostnega dela na signalne procesorje in druge logične enote, ki krmilijo pretvornik, je potrebno prilagoditi napetostne nivoje signalov. |  |  |
|  | - Zagotoviti je potrebno še druge parametre signalov kot je npr: čas naraščanja napetosti in trajanje impulzov. Preprečevanje prepovedanih stanj in zadrževanje signala v prepovedanih območjih. |  |  |
|  | - Za komunikacijo z digitalnimi senzorji je predvidena CAN-BUS komunikacija. |  |  |
|  | - Vmesnik za povezavo osebnega računalnika z CAN-BUS vodilom mora zraven strojnih pogojev izpolnjevati še določene programske zahteve, kot so npr. gonilniki za različna razvojna okolja od Matlab-a, Labview-a do osnovnega MS Visual Studia. |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | - Frekvenčni pretvornik 160kW: |  |  |
|  | - Odprto in zaprtozančni 4 kvadrantni 160 kW frekvenčni pretvornik za visokoučinkovite električne motorje in generatorje za področje obnovljivih virov (kot tudi e-mobilnosti) ter splošne industrijske aplikacije. Frekvenčnik ima vgrajeno vso pripadajo stikalno in zaščitno opremo. V omaro vgrajen frekvenčni regulator (kabinet verzija) - Zaščita IP22 Vhodna napetost: 380-415V Nominalna moč (IN) (PN): 293A, 160kW Lahka preobremenitev (ILD, PLD): 278A, 160kW Visoka preobremenitev (IHD, PHD): 246 A, 132kW Najvišji izhodni tok (IMAX): 492A Nivo hrupa: 77dBA EMC / RFI-filter, Kat. C2, 1. Env., Ozemljitveni sistem (TN) Sinusni izhodni filter Ethernet (EIP, MB / TCP, PROFINET, 2-port) Glavno stikalo in varovalke Glavni kontaktor Nadzorna plošča Bluetooth Varnostni izklop STOP Kontrolni program za sinhronske reluktančne motorje |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 12 | - Analizator izmenične energije: |  |  |
|  | - Napajanje:AC/DC Zaščitni razred:IP65 na čelni strani Tokovni vhod: In=1A ali In=5A Funkcinalnost: Merjenje jalove moči Merjenje frekvence Merjenje pulzov Merjenje napetosti Nastavitev kontrasta prikazovalnika Meritev toka Meritev delovne moči Merejenje napetosti po TRMS metodi do 31 harmonika Energija: sočasno Tok, napetost: sočasno Oblika napetosnega signala: Sinusoidna ali popačena Frekvencno območje: 45/65 Hz Avtomatsko merjenje omrežene frekvence Integrirani komunikacijski vmesniki:Ethernet Podprti komunikacijski protokoli: Mobsus TCP, Meritev napetosti: Med (PE)N in L min 11.5 V Med (PE)N in L max 480 V Med (PE)N in L max nazivna vrednost 400 V Medfazno min 20 V Medfazno max 828 V Medfazno max nazivna vrednost 690 V Možnost razširitve merilnega območja za napetost z merilnim napetostnim transformatorjem Možnost razširitve merilnega območja za tok z merilnim tokovnim transformatorjem Merilna kategorija za napetost CAT III Kategorija prenapetosti CAT III Digitalni izhodi: 2 izhoda Komunikacija: Vrsta RJ45 (8P8C) Podprti protokoli: Modbus TCP; spletni strežnik (HTTP), SNTP; DHCP LCD, LL: 690 V, LN: 400 V, 5 A, 3-fazni, |  |  |
|  | - Komunikacijski protokol: Mobus RTU ali PROFINET ali PROFIBUS ali enakovredno. |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 12 | - Merilniki enofazne in enosmerne energije |  |  |
|  | - Merilniki enofazne in enosmerne energije Območje Tok: 50AC / DC Napetost: 800 V AC in 1000V DC Napajanje: 9 ... 30 Vdc, <1,3 W, zaščita pred napačno polariteto in previsoko temperaturo Merjenje: RMS in DC Natančnost: pri 25 ° C do 200H Napetost, tok, aktivna moč: <0,5% F.S. Frekvenca: +/- 0,1 Hz Energija: +/- 1% branja Vpeak, sem vrh: +/- 5% f.s. Izhod: RS485 Modbus RTU Prenosna hitrost: od 1200 ... 115200 Baud Frekvenca: DC ali 1 ... 400 Hz Hitrost vzorčenja: 11000 Vzorcev/s Vhodna impedanca: 1 Mohm +/- 1% Standardi: CE EN61000-6-4 / 2006 + A1 2011; EN64000-6-2 / 2005; EN61010-1 / 2010 Kategorija prenapetosti: Cat III do 600V; kategorija II do 1000V. Izolacijska trdnost: 3 kV, 4 kV za napetostno meritev (ojačana izolacija do napajanja in serijski izhod) Zaščita: IP20 Temperaturni koeficient: <200 ppm / ° C Delovna temperatura: -15 ... + 65 ° C |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 36 | - Tokovni transformator |  |  |
|  | - Sekundarni tok 5 A Razred točnosti Razred 0.5 2 VA Razred 1 2,5 VA Razred 3 3,5 VA Največji [In] nazivni tok 100A Komplementarno Tip tokovnega transformatorja Razmerje tokovnega transformatorja 100/5 Maksimalen varnostni faktor 5 Nazivna operativna napetost < 720 V AC 50/60 Hz [Ui] Nazivna izolacijska trdnost 3 kV Konektor za spenjanje Montažna podpora Montažna plošča DIN letev [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 3 kV Razred električne izolacije Razred B Zunanji premer kabla 21 mm Tesnjenje Z Okolje Standardi VDE 0414 IEC 61869-2 Certifikati izdelkov EAC,CE IP stopnja zaščite IP20 Temperatura okoliškega zraka za delovanje -25…60 °C |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 3 | - Komunikacijski modul |  |  |
|  | - Komunikacijski modul PTP za serijsko povezavo RS422, RS485 in RS232, Prostavrata, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, 115200 Kbit/s |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | - Centralno procesna enota |  |  |
|  | a) Centralno procesna enota z ustreznim številom digitalnih-analognih vhodno izhodnih modulov Vrsta: standardni CPU integriran delovni spomin za program:200 kb integriran delovni spomin za podatke:1 Mb Bitna operacija: 48 ns Besedna operacija: 58 ns Aritmetnika s celim številom: 77 ns Aritmetnika s decimalnim številom: 307 ns Območje I / O naslovov, največ 32/32 Kbajtov Procesna slika: 32 Kbajtov Komunikacijski protokoli IP protokol Profinet IO naprava Simatic komunikacija Odprta IE komunikacija Web vmesnik 3 komunikacijski vmesniki 1 integriran, 2 z "BusAdapterjem" Odprte IE komunikacije: TCP/IP ISO on TCP UDP DHCP SNMP DCP LLDP Ustrezno število digitalnih in analognih I/O modulov |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 10 | - Termoelektrični sončni moduli |  |  |
|  | a) Termoelektrični sončni modul Električni podatki pri STC: Nazivna moč PV (Wp) 300 W Napetost odprtih sponk (Voc) 39,25 V Tok kratkega stika(Isc) 9,94 A Izolacija: steklena volna Toplotni podatki Sprejemna površina 1.66 m² Prostornina tekočine 0.85 l Učinkovitost (ƞ) 55% Izhodna energija kolektorja (ƞ) ca. 855 W Omejitve Sistemska napetost max. 1000 V |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | - Razsmernik |  |  |
|  | - Vhod (DC) Najv. Enosmerna moč (cos φ = 1) 3200W Najv. Enosmerna napetost 500V Območje napetosti MPP 110 V - 500 V DC nazivna napetost 365 V Min. DC napetost / zagonska napetost 100 V / 125 V Najv. vhodni tok / na niz 15 A / 15 A Izhod (AC) Nazivna izmenična moč (pri 230 V, 50 Hz) 3000 W Najv. Navidezna moč 3000 VA Nominalna izmenična napetost; območje 220, 230, 240 V; 180 V - 280 V Frekvenca omrežja AC; območje 50, 60 Hz; ± 5 Hz Najv. izhodni tok 16 A Faktor moči (cos φ 1) Fazni vodniki / faze povezave / izravnava moči 1/1 / Učinkovitost Najv. učinkovitost / Euro-eta 97% / 96,4% Zaščitne naprave DC zaščita pred povratno polarnostjo / zaščita pred povratnim tokom ESS stikalo-odklopnik Zaščita pred kratkim stikom AC Zemeljsko stična zaščita Nadzor električnega omrežja Vmesniki: Wlan Naprava ustreza naslednjim standardom in smernica E, VDE 0126-1-1,DIN EN 62109, VDE-AR-N 4105, EN50438 |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | - Analizator izmenične energije: |  |  |
|  | - Napajanje:AC/DC Zaščitni razred:IP65 na čelni strani Tokovni vhod: In=1A ali In=5A Funkcinalnost: Merjenje jalove moči Merjenje frekvence Merjenje pulzov Merjenje napetosti Nastavitev kontrasta prikazovalnika Meritev toka Meritev delovne moči Merejenje napetosti po TRMS metodi do 31 harmonika Energija: sočasno Tok, napetost: sočasno Oblika napetosnega signala: Sinusoidna ali popačena Frekvencno območje: 45/65 Hz Avtomatsko merjenje omrežene frekvence Integrirani komunikacijski vmesniki:Ethernet Podprti komunikacijski protokoli: Mobsus TCP, Meritev napetosti: Med (PE)N in L min 11.5 V Med (PE)N in L max 480 V Med (PE)N in L max nazivna vrednost 400 V Medfazno min 20 V Medfazno max 828 V Medfazno max nazivna vrednost 690 V Možnost razširitve merilnega območja za napetost z merilnim napetostnim transformatorjem Možnost razširitve merilnega območja za tok z merilnim tokovnim transformatorjem Merilna kategorija za napetost CAT III Kategorija prenapetosti CAT III Digitalni izhodi: 2 izhoda Komunikacija: Vrsta RJ45 (8P8C) Podprti protokoli: Modbus TCP; spletni strežnik (HTTP), SNTP; DHCP LCD, LL: 690 V, LN: 400 V, 5 A, 3-fazni, |  |  |
|  | - Komunikacijski protokol: Mobus RTU ali PROFINET ali PROFIBUS ali enakovredno. |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | Merilniki enofazne in enosmerne energije |  |  |
|  | - Območje Tok: 50AC / DC Napetost: 800 V AC in 1000V DC Napajanje: 9 ... 30 Vdc, <1,3 W, zaščita pred napačno polariteto in previsoko temperaturo Merjenje: RMS in DC Natančnost: pri 25 ° C do 200H Napetost, tok, aktivna moč: <0,5% F.S. Frekvenca: +/- 0,1 Hz Energija: +/- 1% branja Vpeak, sem vrh: +/- 5% f.s. Izhod: RS485 Modbus RTU Prenosna hitrost: od 1200 ... 115200 Baud Frekvenca: DC ali 1 ... 400 Hz Hitrost vzorčenja: 11000 Vzorcev/s Vhodna impedanca: 1 Mohm +/- 1% Standardi: CE EN61000-6-4 / 2006 + A1 2011; EN64000-6-2 / 2005; EN61010-1 / 2010 Kategorija prenapetosti: Cat III do 600V; kategorija II do 1000V. Izolacijska trdnost: 3 kV, 4 kV za napetostno meritev (ojačana izolacija do napajanja in serijski izhod) Zaščita: IP20 Temperaturni koeficient: <200 ppm / ° C Delovna temperatura: -15 ... + 65 ° C |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 3 | Tokovni transformator: |  |  |
|  | - Sekundarni tok 5 A Razred točnosti Razred 0.5 2 VA Razred 1 2,5 VA Razred 3 3,5 VA Največji [In] nazivni tok 100A Komplementarno Tip tokovnega transformatorja Razmerje tokovnega transformatorja 100/5 Maksimalen varnostni faktor 5 Nazivna operativna napetost < 720 V AC 50/60 Hz [Ui] Nazivna izolacijska trdnost 3 kV Konektor za spenjanje Montažna podpora Montažna plošča DIN letev [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 3 kV Razred električne izolacije Razred B Zunanji premer kabla 21 mm Tesnjenje Z Okolje Standardi VDE 0414 IEC 61869-2 Certifikati izdelkov EAC,CE IP stopnja zaščite IP20 Temperatura okoliškega zraka za delovanje -25…60 °C |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | Hladini Agregat + toplotni izmenjevalec |  |  |
|  | - Toplotni izmenjevalec Opremljen s pripadajočo priključevalno armaturo – toplotni izmenjevalnik, temperaturnimi tipali (bojlerskim delovnim in varnostnim termostatom). Magnezijeva anoda za zaščito pred korozijo.. Komplet s toplotno izolacijo iz trdega poliuretana in zunanjim plaščem.. Cevn toplotni izmenjevalec speljan do dna ogrevalnika, površina >=4,0 m2. volumen V=300 L (STV 10-60°C, grelna voda 75°C ). |  |  |
|  | - Hladilni agregat Hladilni agregat za pripravo hladilne vode, kompaktne, tihe izvedbe, prirejen za hladivo R410a, z zračno hlejenim kondenzatorjem, hermetičnim spiralnim kompresorjem, ploščnim uparjalnikom, aksialnimi ventilatorji, mikroprocesorsko krmilno enoto, ter električnimi in cevnimi povezavami. Močnostna in krmilna enota je dobro zaščitena pred atmosferskimi vplivi skladno po evropskem standardu EN60204-1. Z razredom zaščite IP54 je primerna tudi za zunanjo vgradnjo. Močnostni del vključuje zaščito proti kratkim stikom (prekinjala ali varovalke) in serijo kontaktnih stikal. Krmilna enota vključuje transformator za dovod električne energije in na dodatne naprave in mikroprocesorske elektronske kartice. Enota ima glavno izklopno stikalo. Tehnični podatki: Hladivo: R410 A hladilna moč: 10,0 kW električna moč naprave: 3,25 kW Priključna električna napetost: 400 V / 3 / 50Hz delovni el. tok: 6,3 A Maksimalni zagonski el. tok: 48 A Temperatura hladilne vode izstop/vstop: 22/18 °C (12/7) Temperatura okolice: 35 °C Število kompresorjev / hladilnih krogov: 1/1 |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | Kalorimeter |  |  |
|  | - Kalorimeter Ultrazvočni števec toplote/hladu Merjenje z ultrazvočno tehnologijo vgradnja v dovod ali povratek - po izbiri možna namestitev na neravne dele cevi samodejno shranjevanje letnih podatkov 15 mesečnih vrednosti delovanje baterije do 11 let optični vmesnik v skladu z IEC870 (M-bus) Modul: impulzni izhod ali M-bus |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | Profinet na MBUS pretvornik |  |  |
|  | - Profinet na MBUS pretvornik Specifikacija: Vrata: 1xM-Bus; 1xEthernet 10/100; Hitrost podatkov M-Bus Up to 38400 bps Ethernet Protokol TCP M-Bus priklop priključne sponke Ethernet priklop RJ45 Napajanje 15...21V AC ; 18...35V DC Temperaturno območje -40°C/+85°C (-40°F/+185°F) Mehanska pritrditev DIN letev |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | Centralno procesna enota |  |  |
|  | a) Centralno procesna enota z ustreznim številom digitalnih-analognih vhodno izhodnih modulov Vrsta: standardni CPU integriran delovni spomin za program:200 kb integriran delovni spomin za podatke:1 Mb Bitna operacija: 48 ns Besedna operacija: 58 ns Aritmetnika s celim številom: 77 ns Aritmetnika s decimalnim številom: 307 ns Območje I / O naslovov, največ 32/32 Kbajtov Procesna slika: 32 Kbajtov Komunikacijski protokoli IP protokol Profinet IO naprava Simatic komunikacija Odprta IE komunikacija Web vmesnik 3 komunikacijski vmesniki 1 integriran, 2 z "BusAdapterjem" Odprte IE komunikacije: TCP/IP ISO on TCP UDP DHCP SNMP DCP LLDP Ustrezno število digitalnih in analognih I/O modulov |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | Merilnik sončnega sevanja-piranometer |  |  |
|  | - Merilnik sončnega sevanja Območje spektra od 300 do 2800 nm Odzivni čas (63%) < 1.5 s Odzivni čas (95%) < 12 s Ničelna izravnava A < 15 W/m² Ničelna izravnava B < 5 W/m² Orientacijska napaka (do 80 ° z žarkom moči 1000 W/m²) < 20 W/m² Temperaturna odvisnost občutljivosti (-20 ºC do +50 ºC) < 3 % Analogni izhod (-A različica) 4 do 20 mA |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | Centralno procesna enota |  |  |
|  | a) Centralno procesna enota z ustreznim številom digitalnih-analognih vhodno izhodnih modulov Vrsta: standardni CPU integriran delovni spomin za program:200 kb integriran delovni spomin za podatke:1 Mb Bitna operacija: 48 ns Besedna operacija: 58 ns Aritmetnika s celim številom: 77 ns Aritmetnika s decimalnim številom: 307 ns Območje I / O naslovov, največ 32/32 Kbajtov Procesna slika: 32 Kbajtov Komunikacijski protokoli IP protokol Profinet IO naprava Simatic komunikacija Odprta IE komunikacija Web vmesnik 3 komunikacijski vmesniki 1 integriran, 2 z "BusAdapterjem" Odprte IE komunikacije: TCP/IP ISO on TCP UDP DHCP SNMP DCP LLDP Ustrezno število digitalnih in analognih I/O modulov |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | Hranilnik električne energije |  |  |
|  | - Hranilnik električne energije Tehnični podatki: Nazivna moč: 5000 W Največja moč pri preobremenitvi(pri 25°C za 60s):6300 W Nazivni tok:21.7 A Nazivna AC napetost: 230/172.5 V do 264.5 V AC omrežne frekvenca: 50 Hz/45-65 Hz Enofazna priključitev Baterijski vhod DC Max. enosmerna napetost:600 V Nazivna enosmerna napetost:100 do 550 V/360 V Minimalna enosmerna napetost:100 V Največji kratkostični tok: 40 A Izkoristek:97.5% IP zaščita ohišja:IP55 Temperaturno območje:-25°C do +60°C Komunikacijski vmesniki: Modbus RTU ali CAN ali enakovredno. Baterijski sklop (ang.: "Battery box") število modulov: 5 Uporabna energija:6.4 kWh Največja izhodna moč:6.4 kW Konična izhodna moč 12.8 kW/ 5 min Nazivna napetost: 256 V Obratovalna napetost: 200-282 V IP zaščita ohišja: IP 55 Temperaturno območje: -10°C do +50°C |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 3 | - Komunikacijski modul |  |  |
|  | - Komunikacijski modul PTP za serijsko povezavo RS422, RS485 in RS232, Prostavrata, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, 115200 Kbit/s |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.