Številka: 4301-19/2020-2

Datum: 14.10.2020

PROJEKTNA NALOGA

za širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže

- PREDMET PROJEKTNE NALOGE

S projektno nalogo se določa izdelava idejnega projekta IDP, projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), projekta za izvedbo (PZI), projekta notranje opreme  in projekta izvedenih del (PID), skladno z načeli trajnostne gradnje, za širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže.

Zemljišče nove stavbe zdravstvenega doma je del ureditve ožjega centra Domžal. Na južni strani meji na EUP DŽ-79, ki je v OPN predvidena kot osrednja javna peš cona centra Domžal, ki se razteza od Majheničeve vile na zahodu, do stavbe Univerzala na vzhodu.

Objekt mora biti zasnovan skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, se pravi, da omogoča neoviran dostop in uporabo objekta za gibalno ovirane osebe.

V kolikor v gradivu ni posebej specificirano, se upoštevajo Prostorsko tehnične smernice za zdravstvene objekte, izdane s strani Ministrstva za zdravje.

  - VELJAVNI PROSTORSKI IN DRUGI AKTI

Prostorski in drugi akti, ki veljajo za lokacijo, kjer se bo izvedla investicija:

- Odlok o določitvi območja predkupne pravice na zemljiščih v občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/2019)

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, 10/2018).

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Domžale (uradni vestnik Občine Domžale 5/98);

- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (Uradni vestnik Občine Domžale 12/99);

- Odlok o odvajanju komunalne in padavinske vode v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale 6/98);

- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije (Uradni vestnik Občine Domžale 12/99);

- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (Uradni vestnik Občine Domžale 12/99);

- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list št, 28/09) in pripadajočo tehnično smernico TSG-N-003:2013.

  - OBSTOJEČE STANJE

Zdravstveni dom Domžale zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni in storitve nekaterih specialističnih služb prebivalcem Občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, skupaj več kot 58.000 prebivalcem. Dejavnost zdravstvenega doma je javna zdravstvena služba, ki se izvaja po načelih javnega interesa pod posebnim javnopravnim režimom s ciljem zagotavljanja kakovostnih zdravstvenih storitev v zadostnem obsegu, predvsem prebivalcem z območja občin – ustanoviteljic.

Stavba Zdravstvenega doma Domžale je bila dokončno zgrajena v letu 1980 (trakt A leta 1965 in trakt B v letu 1976).

Objekt Zdravstvenega doma Domžale je polno zaseden. Zaradi širitve nekaterih programov skladno s spremenjenimi potrebami po zdravstvenih storitvah, je potrebno kratkoročno sprejeti številne ukrepe za povečanje kapacitet zdravstvenega doma in za zagotovitev ustreznih delovnih pogojev. Potrebne so širitve na področju družinskih, pediatričnih, ginekoloških in specialističnih ambulant, urgentne in reševalne službe, diagnostičnih enot in prostorov za preventivne dejavnosti.

Za pregledno ureditev celotne dokumentacije ter arhiva, bi bilo nujno potrebno pridobiti dodatne prostore tudi za arhiv in kartotečne omare. Razlog za to je v povečanju medicinske in ostale / druge dokumentacije.

V letu 2015 je bil sprejet Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.), ki opredeljuje organizacijo in način dela nujne medicinske pomoči v ZD s spremembami v kadrovski sestavi ekip, prostorih in opremi. Na podlagi sprejetega Pravilnika bo ZD Domžale z izvedbo investicije pozitivno vplival na izboljšanje oskrbe nujne medicinske pomoči za bolnike na območju, ki ga pokriva ZD Domžale oz. enota nujne medicinske pomoči. V urgentni ambulanti se pregleda okrog 16.000 - 18.000 pacientov letno.

Poleg uvedbe novih splošnih in referenčnih ambulant, se bo v sklopu projekta posodobila urgenca oz. urgentni blok, ki vključuje službo neprekinjene nujne medicinske pomoči in reševalno postajo.

- PREDVIDENO STANJE

ARHITEKTURNA ZASNOVA

Nov objekt zdravstvenega doma je lociran na južni strani obstoječega, odmaknjen 15.50m.

Objekt obsega nizko pritličje dostopno s spodnjega nivoja, visoko pritličje dostopno z zgornjega nivoja ter nadstropje in 2 kleti, namenjene garažam in tehničnim prostorom. Zunanja ureditev se nivojski razliki prilagaja s klančinami, stopnicami ter hortikulturno urejenimi zelenicami.

Obiskovalci in bolniki prispejo do preddverja v  vmesnem povezovalnem hodniku, ki povezuje stari in novi zdravstveni dom. Povezovalni hodnik je zastekljen in že navzven kaže svojo namembnost ter poudarja glavni vhod. Osrednji sprejem v povezovalnem traktu, prevzema porazdelitev pretoka ljudi v obstoječi zdravstveni dom ali v novi del. Jasno strukturiran dostop in zeleni zunanji ambienti omogočajo enostavno orientacijo v prostoru ter ločitev območij.

V povezovalnem delu je lociran stekleni kubus namenjen sprejemnici. Obiskovalci, ki prihajajo v nov zdravstveni dom, takoj prejmejo potrebne informacije ali pa so napoteni v ambulanto

oziroma nadaljujejo pot preko osrednjega neposredno povezanega stopnišča z dvigalom.

Zasnova novega zdravstvenega doma omogoča prostorsko povezavo z notranjima osvetljenima atrijema, kar daje kvaliteto notranjim prostorom, predvsem čakalnicam s pomirjajočo zasnovano zunanjo zasaditvijo v atrijih. Atrija segata do stropa nizkega pritličja, kar arhitektura izkoristi za osvetlitev tudi nizkega pritličja, preko različnih svetlobnih kupol. S tem se osvetli tudi čakalnico nujne medicinske pomoči.

Osnovna zasnova objekta z notranjima atrijema in vmesnim osrednjim stopniščem ter širokim javnim prostorom okoli njih, je enostavno berljiva ter daje objektu višje prostorske in funkcionalne kvalitete.

Nova stavba pacientom in obiskovalcem ne bi smela ustvarjati vtisa »sterilne ambulante« pač pa pričarati zasebno družinsko vzdušje.

KONSTRUKCIJA

Gradnja je predvidena kot skeletna armirano betonska konstrukcija. Armirano betonski stebri z nosilci ter armirano betonske medetažne plošče so osnovna konstrukcija objekta. Vse predelne stene so predvidene v suhomontažni izvedbi in omogočajo spreminjanje in prilagajanje glede na razvoj in potrebe zdravstvene dejavnosti. Klet je predvidena kot keson, grajena iz vodonepropustnega betona ter ustrezne hidroizolacije, ki preprečuje vdor talne vode v konstrukcijo.

V obeh kleteh je potrebno predvideti potrebno »nastavek« za morebitno kasnejšo širitev podzemne garaže proti jugu.

PROMETNA UREDITEV

Zdravstveni dom se trenutno prometno navezuje na Ulico Matije Tomca preko dveh dovoznih poti. Z novo ureditvijo se ohrani le dovozna pot na vzhodni strani objekta. Dovozna pot je tudi dostop v podzemno garažo v dveh nivojih, s 156 PM, od tega 8 PM za invalide. Prometne površine na južni strani objekta so namenjene le interventnim vozilom ter kratkotrajnemu parkiranju z možnostjo obračanja.

Predvidi naj se namestitev stojal za kolesa za obiskovalce in za uslužbence.

UREDITEV OKOLICE

Dovozno pot na zahodni strani objekta se oblikuje v t.i. „shared space“; široko tlakovano peš pot z možnostjo dostopa dostavnih vozil do obstoječih skladišč trgovskega centra in dostop za intervencijska vozila. Dostopna pot se naveže na novo predvideno peš promenado in park na južni strani objekta.

Glavni vhod je poudarjen s tlakovano klančino in zelenimi otoki, (drevesa, nizko rastje ipd.)

Zunanja ureditev se nivojski razliki prilagaja s klančinami, stopnicami ter hortikulturno urejenimi zelenicami.

PROSTORSKO – PROGRAMSKA  ZASNOVA

Obiskovalci in bolniki prispejo do preddverja v vmesnem povezovalnem hodniku, ki povezuje stari in novi zdravstveni dom v nizkem in visokem pritličju . Povezovalni hodnik je  v visokem pritličju zastekljen in že navzven kaže svojo namembnost ter poudarja glavni vhod. Povezovalni hodnik naj bo zasnovan tako, da ne bo dosežen učinek pretiranega segrevanja prostora (streha naj ne bo steklena, uporaba stekla z manjšo prepustnostjo sončne energije).

Osrednji sprejem v povezovalnem traktu, prevzema porazdelitev pretoka ljudi v obstoječi zdravstveni dom ali v novi del. Jasno strukturiran dostop in zeleni zunanji ambienti omogočajo enostavno orientacijo v prostoru ter ločitev območij.

Na severni strani povezovalnega hodnika znotraj obstoječe stavbe se predvidi dvigalo iz kletne etaže do 1. nadstropja obstoječe stavbe.  Predvidi se tudi ustrezen povezovalni hodnik kleti obstoječega objekta z nizkim pritličjem prizidka. V ta spodnji povezovalni hodnik se umesti prostor za shrambo oz. arhiviranje.

NIZKO PRITLIČJE

Nizko pritličje je v celoti namenjeno službi nujne medicinske pomoči in reševalni postaji ter spremljajočim prostorom. Dostopno je preko uvozne ceste ter priključkom v klančini do spodnjega platoja pred vhodi v službo nujne medicinske pomoči. Na vzhodnem delu je predvidena večja garaža za reševalna vozila, ki je poglobljena v stavbni volumen zaradi radijev uvoza kot tudi zaradi jasnosti razmejitve servisnega dela od ostalih programov v nizkem pritličju. Garaži v južni smeri sledijo prostori reševalne postaje, ki so med seboj povezani z internimi hodniki ter omogočajo tudi povezavo garaže do prostorov nujne medicinske pomoči. Območje nujne medicinske pomoči je ločeno od programa reševalne postaje z večjo čakalnico. Dostop do čakalnice je z vzhodne strani v sredini objekta. Pri glavnem vhodu je predviden tudi večji nadstrešek, ki ščiti vozila pri dovozu do urgentnega dela in manipulacijo s pacienti. Zaporedje prostorov in dobre funkcionalne poti optimizirajo notranje delovne procese. Vsi prostori v katerih se zadržujejo zaposleni in pacienti imajo omogočeno dnevno svetlobo.

Čakalnica dobi dodatno svetlobo preko različnih svetlobnih kupol, ki so v strehi nad nizkem pritličju v atriju.

Osrednje stopnišče objekta je načrtovano na sredini objekta, kar omogoča boljšo funkcionalno ureditev prostorov tudi v višjih etažah.

VISOKO PRITLIČJE

Visoko pritličje je namenjeno diagnostiki, specialističnim ambulantam ter družinskim in referenčnim ambulantam. V visokem pritličju je predviden tudi glavni vhod preko povezovalnega pritličnega trakta, ki povezuje obstoječi zdravstveni dom z novim. Vhodni plato je za etažo višji od zunanjega dela na vzhodni strani kjer so dovozi in vhodi v urgentni del zdravstvenega doma. V povezovalnem hodniku blizu vhoda naj bo sprejemno – informacijska loža (predvidoma za 4 delovišča). Od tu lahko obiskovalec oz. pacient nadaljuje pot ali levo v obstoječi del zdravstvenega doma ali desno v novi objekt. Neposredno ob hodniku je locirano glavno stopnišče z dvojnim dvigalom, dimenzij skladno z zahtevami. Vhod v povezovalni hodnik je omogočen tudi s severne strani preko tlakovane poti.

Severno in južno od osrednjega stopniščnega jedra sta zasnovana dva atrija, ki celoten osrednji del s hodniki in čakalnicami osvetljujeta z dnevno svetlobo, istočasno pa je pogled na ustrezno zasaditev v atriju pomirjajoč in daje prostoru dodatno kvaliteto. Ambulanti prostori so med seboj smiselno povezani (glede na zahteve uporabnikov) preko internega notranjega hodnika, kjer so tudi kartotečne omarice.

1. NADSTROPJE

Prvo nadstropje je v celoti namenjeno družinskim in referenčnim ambulantam. Ambulante so nanizane po obodu celotnega objekta. Osrednje jedro tvorijo osrednje stopnišče z dvigaloma in dva notranja atrija.

Okoli osrednjega jedra je zasnovan krožni odprti javni prostor s čakalnicami, ki se odpirajo proti atrijema.

Skupni prostor zaposlenih ima predvideno tudi zunanjo teraso (zajeda v fasadi), kar zvišuje bivanjsko kvaliteto tega prostora in omogoča sproščujoče bivanje.

Podroben opis tlorisne in programske zasnove objekta

Vse etaže morajo biti poleg stopnišča povezane z dvojnim dvigalom. Vsako dvigalo mora biti dovolj veliko za reševalno posteljo (210 x 60 cm), 2 reševalca, zdravnika in aparate, nameščene na postelji. Čakalnice naj bodo opremljene s klopmi, predeljene na manjše funkcionalne enote z nizkimi pregradami, ki se lahko po potrebi premeščajo. V čakalnicah naj bo predvidena namestitev ekranov za obveščanje pacientov. Na nekaj mestih v prizidku naj bo predvidena namestitev naprav za avtomatični vpis naročenih pacientov, ki ga izvedejo pacienti sami s skeniranjem kartic zdravstvenega zavarovanja. Vsa vrata morajo biti dovolj široka za vhod z reševalno posteljo in sedečim invalidskim vozičkom. Upošteva naj se, da morajo biti vsi prostori v objektu primerno zvočno izolirani, da se ohrani zasebnost pacientov.

- Obe kletni etaži naj bosta namenjeni parkiranju in tehničnim prostorom. Predvidi naj se najmanj 150 parkirnih mest. Parkirna mesta naj se predvidijo tudi za električna vozila v skladu z Zakonom o učinkoviti rabi energije.

- Etaža nizkega pritličja naj bo v celoti namenjena službi nujne medicinske pomoči in reševalni postaji, z vhodom na južni strani prizidka. Vhodna prometna ureditev mora biti organizirana tako, da se reševalna vozila lahko zaustavijo pred glavnim vhodom v urgenco pod nadstreškom, obenem pa morajo imeti tudi neposredni dostop do garaže za reševalna vozila s 5 pm. Omogočen mora biti tudi dostop gibalno oviranim pacientom, ki so pripeljani z osebnim vozilom, predviden naj bo prostor za ustavitev in kratkotrajno parkiranje vozila.

Etaža nizkega pritličja naj bo organizirana kot ločeni sklop s posebnim poudarkom na ustreznem dostopu za reševalna vozila in z dvema samostojnima vhodoma za paciente na južni strani (večji vhod za ne infektivne paciente in manjši vhod za infektivne paciente – izolacija). Oba vhoda morata biti brez stopnic, prilagojena za dostop težje gibljivih pacientov,  imeti morata nameščen zvonec/domofon, povezan s prenosnim telefonom triažne medicinske sestre. Vhod v izolacijo naj bo umeščen na jugozahodni del. Sklop za izolacijo mora imeti ob vhodu predprostor za paciente, ki se nadaljuje v čakalnico za 6 oseb, sanitarije (primerne tudi za gibalno ovirane) in eno ambulanto za preglede (ordinacija je opremljena z dvema  preglednima mizama za pregled infektivnega bolnika, z delovnim pultom za medicinsko delo in z umivalnikom). Pregledovalna ambulanta mora poleg vhoda za bolnike iz čakalnice izolacije imeti vhod (čisti filter) in ločen izhod (nečisti filter) za osebje iz notranje strani. Prostori ordinacije, čakalnice in sanitarij naj bodo ob oknih, da se lahko prezračijo oziroma naj imajo predviden ločen sistem prezračevanja.

Etaža nizkega pritličja naj bo vsebinsko razdeljena na del, namenjen prostorom za Službo NMP (v srednjem in zahodnem in SZ delu prizidka) in prostorom za Reševalno postajo (v vzhodnem delu prizidka). Tlorisno se naj predvidi prostore za osebje reševalne službe bolj proti JV strani tik ob garažah za reševalna vozila.

Služba NMP potrebuje:

- Čakalnico, umeščeno v južni srednji del objekta za cca 25 - 30 pacientov, cca tretjina čakalnice naj bo prilagojena otrokom.

- Sprejemno – triažno ambulanto (cca 10 - 12 m2), nahaja se neposredno ob čakalnici, v njej je postaja za videonadzor vhoda in čakalnice, stena proti čakalnici ima vrata za nadziran vhod, ki se odpirajo s kartico ali pritiskom na gumb od znotraj. V triažni ambulanti je delovna postaja za izvajanje meritev vitalnih parametrov in beleženje dokumentacije, z računalnikom, 3 stoli, omaro za dokumentacijo in umivalnik s toaletnim kompletom.

- 3 pregledovalne ambulante, od tega mora biti ena večja od ostalih dveh (2X cca 15-16m2 in 1 x 20-22 m2). Večja ambulanta naj se nahaja najbližje triažni ambulanti, naj ima notranji vhod na strani triažne ambulante in drugi vhod s strani čakalnice, čim bližje vhodu v prostore NMP. V vsaki ambulanti se nahaja: ena pregledna miza, dostopna z vseh štirih strani, ob vzglavju je pult ali stenski nosilec za monitor in drugo medicinsko opremo, zraven je sklop vsaj petih električnih vtičnic za medicinsko opremo. V vsaki ambulanti je umivalnik s toaletnim kompletom, delovna postaja z računalnikom in 2 stoloma, manjša omara z delovnim pultom. V večji ambulanti bo poleg tega še voziček za reanimacijsko opremo, defibrilator, EKG aparat, ultrazvok, hladilnik, omara za zdravila ter pult namenjen za izvajanje POCT testov (cca 3m, na njem bodo analizatorji, računalnik in tiskalnik,  potrebnih je 10 vtičnic in povezava z internetom). Pult za izvajanje POCT testov se opcijsko lahko umesti tudi na notranji hodnik, na račun zmanjšanja sobe za operacijske posege.

- Sobo za operacijske posege (cca 16 m2), ena pregledna miza, operacijska luč, omara za inštrumente in operacijski material s pultom oz. odlagalno površino, umivalnik z nerjavnim pultom, dovolj prostora za 2 kirurška vozička, 2 okrogla dvižna stola na kolescih in 3 koše za ločevanje odpadkov (infektivni, neinfektivni, za umazan kirurški material).

- Opazovalnico za 5 monitoriranih postelj (cca 40-45 m2), postelje morajo biti dostopne z vseh strani, so med seboj ločene z delilnimi pregradami/zavesami na izvlek, pri zglavju vsake postelje je manjši pult oziroma stenski nosilec za monitor, 5 vtičnic, stojalo za infuzije, v opazovalnici  je tudi nadzorni pult z računalnikom in 2 stoloma ter umivalnik s toaletnim kompletom.

- Prostor za higienizacijo pacientov z vključenim WC-jem,  (skupaj cca 12 m2), soba z večjim umivalnikom za roke in nizkim umivalnikom za noge, pri katerem je prostor za stol, premično banjo z dostopom z vseh štirih strani za umivanje pacienta, omara za opremo. WC mora biti dostopen za gibalno ovirane in dovolj velik, da zdravstveno osebje lahko pridrži pacienta, vanj se vstopa iz sobe preko širših drsnih vrat, ki se od zunaj lahko zaustavijo, od znotraj pa se ne dajo zakleniti)

- Garderobni prostori s sanitarijami, ločeno za moške in ženske.

- Dve dežurni sobi za počitek ( cca 12-14m2) z WC-jem in tušem.

- Sobo za počitek s čajno kuhinjo (cca 34-36 m2).

- Po vseh prostori (razen prostorov za osebje - sobe za počitek, čajna kuhinja, garderoba, WC), tudi v čakalnici in v sobi za izolacijo naj se predvidi centralna napeljava za kisik, napeljava naj bo izpeljana iz garaže za reševalna vozila kjer bo prostor za kisikove jeklenke.

Vhod v prostore NMP je omejen na zaposlene, za paciente je možen samo preko triažne ambulante in iz čakalnice/hodnika.

Vsi notranji prostori za paciente imajo vsaj 100 cm široka drsna vrata, ki se lahko zaustavijo v odprtem položaju. Opazovalnica ima dvoje vrat. Triažno sprejemna ambulanta je ob čakalnici, vsi prostori morajo biti povezani v celoto na način, da se lahko pacienti premeščajo iz enega v drug prostor tudi na premični postelji.

Znotraj prostorov službe NMP naj bodo umeščene tudi garderobe in sanitarije za osebje (M, Ž).

Prostorom službe NMP se mora priključiti Reševalna postaja na način, da je možna premestitev pacienta na premični postelji iz ambulant službe NMP v reševalno vozilo v garaži. Prehod v garažo mora biti zaprt z drsnimi vrati, ki so široka vsaj 120 cm.

Reševalna postaja vključuje:

- Garažo z dvižnimi vrati, v katerih je tudi en osebni prehod -  za 4 vzporedno parkirana  reševalna vozila tipa Mercedes Tigis (3,2 m širine za eno vozilo) in 1 terensko vozilo za urgentnega zdravnika (3m širine), globina prostora naj bo cca 13 m. Svetla višina uvoza v garažo naj bo vsaj 3,2 m. V del garaže se umesti korito (2 x 1m) s tekočo toplo in hladno vodo za čiščenje opreme (zajemalna nosila, blazine za imobilizacijo, pasovi, itd.), ter manjši delovni pult. Ob zunanji steni garaže ali pa v sami garaži, če to dovoljujejo predpisi naj bo lociran ustrezno zaščiten prostor za kisikove jeklenke (30 kom 10 litrskih in 20 kom 15 litrskih jeklenk) oz. baza za centralno napeljavo kisika.

- Pisarno za 4 osebe, kateri naj bo priključena tudi soba za počitek z manjšo čajno kuhinjo vse naj obsega približno 40 – 45m2. Pisarna naj ima vhod tudi iz zunanje strani prizidka.

- 3 dežurne sobe za reševalca cca 10 – 14m2,

- Garderobe za reševalce (28 oseb, od tega cca 1/4 žensk, 3/4 moških) z wc jem in tušem,

- Vsi prostori, razen garderobe in sanitarij naj bodo obrnjeni proti oknom.

- Na streho objekta se namesti 3 antene za UKW, ki morajo biti povezane s stacionarnimi UKW postajami - ena bo nameščena v triažni ambulanti na urgenci, ena v skupnem dnevnem prostoru reševalne in ena v sprejemno informacijski loži.

V preostalem delu nizkega pritličja je treba predvideti:

a.	Sanitarije za paciente (tudi za gibalno ovirane)

b.	Skladišče za material (lahko je v osrednjem delu prostora za NMP, ne potrebuje oken,  veliko naj bo vsaj 20 m2).

c.	Prostor za čistilke

Nizko pritličje je povezano z višjimi etažami z dvigalom, ki mora biti dovolj veliko za posteljo, 2 reševalca, zdravnika in aparate, nameščene na postelji.

- Etaža visokega pritličja je dostopna s strani trakta A obstoječe stavbe ZD preko Povezovalnega hodnika oziroma preko novega glavnega vhoda v tem povezovalnem hodniku.

V povezovalnem hodniku blizu vhoda naj bo sprejemno – informacijska loža (predvidoma za 4 delovišča). Povezovalni hodnik naj bo zasnovan tako, da ne bo dosežen učinek pretiranega segrevanja prostora (streha naj ne bo steklena, uporaba stekla z manjšo prepustnostjo sončne energije).

Ta etaža bo namenjena diagnostiki, splošnim, referenčnim in specialističnim ambulantam in sicer na naslednji način:

  - Ob vhodu v etažo na koncu povezovalnega hodnika je na severno zahodnem delu prizidka izolacija za infektivne paciente, ki ima vhod za paciente iz zunanje strani (vhod naj bo na zunanji strani povezovalnega hodnika) in vhod za zdravstveno osebje iz notranje strani. Sestavljena je iz več prostorov (ob zunanjem vhodu predprostor za paciente s čakalnico za 6 oseb, sanitarije (primerne tudi za gibalno ovirane), ambulanta z dvema preglednima posteljama, delovnim pultom za medicinsko delo in umivalnikom, iz notranje strani vhod za osebje (čisti filter) in ločen izhod za osebje (nečisti filter).

  - Izolacija naj bo prostorsko priključena sklopu družinskih ambulant, ki se od izolacije nadaljujejo ob severni steni proti zahodnemu delu prizidka.

  - Ob vhodu v etažo na severno vzhodnem delu je prostor namenjen RTG diagnostiki, velik cca 60 m2 . RTG diagnostika obsega dva prostora za izvajanje RTG slikanj. En prostor je namenjen za pulmološki in skeletni RTG - večji RTG aparat + stenski stativ. Drugi prostor je namenjen zobnemu RTG - vsebuje dva manjša zobna RTG aparata – ortopan in intraoralni/lokalni RTG. Oba prostora za RTG morata imeti prostor za delovno postajo na stojni višini velik vsaj 1x1m – pri skeletnem RTG izven samega prostora, pri zobnem RTG pa na sredini sobe s pogledom na oba RTG aparata. Pri RTG skeleta in pljuč sta potrebni dve kabini za preoblačenje bolnikov, z neposrednim vhodom iz čakalnice, ena od kabin mora omogočati prehod z reševalno posteljo. Tudi vhod v zobni RTG naj bo iz čakalnice, ni pa potrebna kabina za preoblačenje. Med obema RTG prostoroma naj bodo umeščeni prostori za administrativno delo radiologov/inženirjev z dvema pisalnima mizama in računalnikoma ter dvema stoloma ter ločen prostor za radiologa s pisalno mizo in delovno postajo za odčitavanje slik.

  - Na vzhodnem delu prizidka je lociran laboratorij s skupno površino cca 160-170 m2. Splošne prostorske zahteve laboratorija: osvetlitev z naravno dnevno svetlobo, naravno prezračevanje z oknom, potrebna je neposredna povezljivost (prostori lab. diagnostike so združeni in povezani, povezanost sprejemne pisarne, sobe za odvzem krvi, sobe za hematologijo, sobe za biokemijo, sobe za preiskave urina in blata, sobe za arhiv in lab. shrambe ter sobe za počitek v enoten prostor za laboratorijsko diagnostiko s skupnim službenim vhodom).

Laboratorij zajema sprejemno pisarno za 2-3 vpisna mesta (cca 12 m2), ki ima 2-3 delovne postaje s tiskalniki, bralci kartic (ustrezno št. el. priključkov), neposredna povezljivost sprejemne pisarne - v čakalnico pred laboratorijem; v delovne prostore laboratorija (ločeno z vrati); dodajo se protihrupne pregrade delovišč na zunanji (med pacienti) in notranji strani (lab.delavci); Poleg sprejema se predvidi manjši pult za kurirsko oddajo vzorcev in vgradne predalčke za vlaganje in prevzem izvidov zunanjim naročnikom (po vzoru pošte).

Ob vstopu v laboratorij za paciente je soba za odvzem krvi s 3 mesti za odvzem krvi (cca 25 m2). 3 stoli za odvzem (poleg vsakega stola še stol za flebotomista), potrebna kvadratura za 1 enoto: 3m2, umivalnik za roke, ležalnik za paciente s slabostjo, visoka omara (1,30 m širine, 55 globine) za priročno skladišče lab.materiala, vsak stol za odvzem: dostop do delovnega pulta za lab.material s predali. Večje okno v prostoru (večja frekvenca pacientov kot v ostalih prostorih lab. diag.) oziroma naj bo možnost dobrega prezračevanja. Opcijsko: stensko okno s polico dosegljivo iz stola za odvzem za predajo vzorcev v sobo s hematologijo (ali v glavno sobo). V vsak prostor za odvzem naj bo ločen dostop za paciente iz čakalnice, če je možno z drsnimi vrati zaradi boljšega izkoristka prostora.

Laboratorij obsega še: Sobo za hematologijo (cca 20 m2), organizirana kot prehodni prostor z dvema dostopoma, v njej je enotna delovna površina z dvema delovnima postajama, in dvema hematološkima analizatorjema (cca 4m dolžine in 1 m globine), poleg 1 delovna postaja (1m), prostor za sedimentacijo (1,5m širine in globine 70 cm), laboratorijski umivalnik z dvema koritoma in vsaj 1 m pulta poleg (za pripravo in barvanje razmazov), prostor za mizo (za mikroskopiranje in delovno postajo 2m), 1,5 m odlagalne površine za roller in odlaganje vzorcev v bližini analizatorjev ter 1 podpultni hladilnik. Predvideno mora biti zadostno št. el. in internetnih priključkov (4 analizatorji, 2 računalnika vezana na oba analizatorja, dve delovni postaji, tiskalnik, UPS vtičnice) ter neposredna povezljivost (s sobo za biokemijo, priročnim skladiščem, s sobo za odvzem krvi (preko okna, opcijsko). Poleg glavne sobe naj bo ločen prostor za skladiščenje reagentov.

Sobo za biokemijo (cca 35 m2),(na SV strani) z 2. delovnima postajama (ena postaja skupaj s krmilnim računalnikom analizatorja), druga postaja kjerkoli v prostoru, z umivalnikom z dvema koritoma (140x60 cm) in omarico pod njim (prostor za sistem za vodo), z delovnim prostorom za 1 samostoječi analizator dostop do analizatorja mora biti možen iz vseh štirih strani, (električni priključek) + UPS (dimenzije 7 m², s kanalizacijskim odtokom vode ob analizatorju v tla); z delovnim pultom za pripravo vzorcev (1,5m), s prostorom za centrifugo (1 m), s 3-mi samostoječimi hladilniki za reagente in vzorce, z mizo za dodatno delovno postajo, z visečimi omarami nad pulti, kjer je izvedljivo; posebnost: biokemijski analizator je visok generator hrupa (Opcijska rešitev: analizator s svojo potrebno delovno kvadraturo bi postavili v prostor za analizator (lahko brez naravne svetlobe, velikosti 6 x 3 m2, upoštevan prostor za Sistem za vodo in prostor za manjši delovni pult) in z drsnimi vrati ločen od glavnega delovnega prostora. V bližini analizatorja obvezni priključki: vodovod za priklop Sistema za laboratorijsko vodo in talni odtok odpadne vode, električni priključki (2 industrijski vtičnici) in mrežni, ustrezno hlajenje prostora, možen priklop analizatorja na prezračevalni sistem za odvod toplega zraka (analizator oddaja veliko toplote). Možnost tudi opcijske postavitve združitve prostorov hematologije in biokemije v glavni delovni prostor na način: odprt GLAVNI DELOVNI PROSTOR združuje hematologijo in biokemijo v enotni prostor z delovnimi pulti in postajami vmes, ki omogočajo povezano delovanje hematologije in biokemije (enostaven prenos vzorcev). Skupni prostor potrebuje, poleg že opisanih delovnih pultov biokemije in hematologije, še delovni pult za odpremo ekspeditov (miza do 1,5m). Zadošča 1 laboratorijski umivalnik z dvema koritoma.

Sobo za preiskave urina in blata (cca 15 m2), z 1 delovno postajo; samostojen prostor, kjer je zračenje še pomembneje (pomembna umestitev oken, vrat); v prostoru 2 umivalnika (1 delovni za odplake in 1 za roke); delovni pult (cca 6,5 m): prostor za urinski analizator (1,5 m za analizator), odlagalna površina za vzorce ob umivalniku in ob okencu WC (1,5 m); prostor za delovno postajo (1 m); delovna površina za izvajanje preiskav pod mikroskopom (1,5 m); pult za centrifugo in inkubator (1m); stena za nadpultne omare za pripomočke, 1 podpultni hladilnik za reagente, manjši samostoječi digestorij z izvlekom zraka za izvajanje testov blata in pripravo urinov (do 1,5m); posebnost: digestorij z zračnikom; okence, ki povezuje prostor s toaleto za oddajo urina in blata (cca 10 m2, vhod iz čakalnice, 2 WC, 1 WC tudi gibalno ovirane skladno s smernicami, predprostor s polico in okencem za oddajo urina, umivalnik ter previjalni kotiček).

Pomožni prostori so še shramba in arhiv (cca 7 m2, naravna svetloba ni potrebna, osnovna oprema so industrijski regali na stenah do stropa za max. izkoristek za shranjevanje arhiva (fascikli) in različnih reagentov, med njimi tudi zalogo cca 12 kom 20 kg škatel (teža 1 hematološkega reagenta), dobra stropna ventilacija zraka zaradi shranjevanja različnih kemikalij; požarna varnost.

Pisarna za vodjo laboratorija (cca 12 m2, pisalna miza z delovno postajo, stol umivalnik, prostor za sestanek najmanj 3. oseb, omare za shranjevanje fasciklov, omare s predali; postavitev sobe v bližino glavnega vhoda v laboratorij zaradi zunanjih obiskovalcev).

Soba za administracijo (cca 12 m2, 3-4 pisalne mize z delovnimi, 3-4 stoli, omare za dokumentacijo, miza za tehtanje brez tresljajev 1m);

V prostore naj se umesti manjši WC za zaposlene.

Dnevni prostor za odmor in malico za 15 zaposlenih (cca 20 m2).(na JV strani)

V objekt naj se na vzhodni strani umesti sistem za cevno pošto za krvne pripravke. Cevna pošta naj bo povezana z laboratorijem in sicer iz nizkega pritličja (služba NMP) in iz prvega nadstropja (družinske ambulante). V vsakem nadstropju naj bo eno mesto za oddajo in sprejem pošiljke, blizu vhoda naj bo pult in hladilna omara za vzorce, ki čakajo na odvoz

Omogočiti je potrebno notranjo povezljivost laboratorija in administrativnih pisarn, možen naj bo ločen vhod za zaposlene in obiskovalce.

Če je možno naj bo en manjši prostor namenjen omari za podporo računalniški in elektro opremi (telekomunikacijska omara za centralni UPS, ..)

  - Na južni strani naprej od laboratorija proti zahodu naj bo prostor za UZ cca 15 m2 (poleg UZ je v prostoru pregledna postelja, večja pisalna miza za več monitorjev (2 za odčitavanje UZ posnetkov in enega za odčitavanje RTG posnetkov) in računalnik, umivalnik, omara in pisarniški stol.

  - Prostoru za UZ proti zahodni strani sledi sklop specialističnih ambulant, vmes pa se na meji obeh sklopov pripravi skupni administrativni sprejem in naročanje bolnikov, ki je (kot pri družinskih ambulantah, opisanih v nadaljevanju) umeščen kot loža (ne kot zaprta soba) v notranjem povezovalnem hodniku, ki se od diagnostičnega sklopa preko sprejema nadaljuje do konca vseh specialističnih  ambulant. Sprejem potrebuje vsaj dve sprejemni mesti in med njima vhod v ložo, notri naj bosta dve večji pisalni mizi z računalnikom in stoloma ter prostorom za odlaganje kartotek. V povezovalnem hodniku bodo nameščene kovinske kartotečne omare, ki so globoke 60cm in različno široke od 20cm do 60cm. Povezovalni hodnik mora biti dovolj širok, da je med kartotečnimi omarami in ambulantami dovolj prostora za prost prehod pacientov, osebja in tudi za prehod med njimi z reševalno posteljo.

  - Prostoru za sprejem proti zahodnemu delu prizidka sledijo (prav tako povezane z notranjim hodnikom) specialistične ambulante:

    - Sklop za pulmologijo, ki je znotraj medsebojno povezan, za prehod osebja in pacientov iz enega v drug prostor: Pulmološka ambulanta (cca 15m2 z večjo mizo za diagnostično postajo, 2 stoloma, pregledno posteljo, umivalnikom), zraven nje proti zahodu je soba za izvajanje spirometrije, alergoloških in metaholinskih testov (cca 8 m2 s posteljo, pisarniško mizo z računalnikom, dvema stoloma in umivalnikom). Sledi še soba za EKG (cca 8 m2), v njej je poleg EKG naprave še pregledna postelja in pisalna miza z računalnikom).

    - Naprej od dela za pulmologijo je fiziatrična ambulanta (vsaj 12 m2) s pregledno posteljo, pisalno mizo z računalnikom, 2 stoloma, umivalnikom in omaro). Dostop mora biti čim bolj naravnost iz čakalnega hodnika, možen z različnimi invalidskimi vozički in reševalno posteljo (širina vrat vsaj 100 cm).

    - Sledi sklop za internistično obravnavo: diabetološka in ločeno antikoagulantna ambulanta (v vsaki naj bo pregledna miza, pisalna miza z računalnikom, dvema stoloma in omaro) vsaka po cca 8m2. , med njima se nahaja skupen prostor za odvzem kapilarne krvi in izvedbo POCT testov za obe ambulanti (v njej je večji pult za POCT naprave in odvzem krvi in pisalna miza z računalnikom in stolom ter omaro). Vsi trije prostori so medsebojno povezani z drsnimi vrati oziroma prehodni po notranjem hodniku – za prehod zdravnika in medicinske sestre.

    - Na koncu internističnega sklopa se pripravi soba za edukacijo s pisalno mizo z računalnikom, mizo z vsaj 6 stoli, regali ali policami za edukativno gradivo in  umivalnikom velika naj bo cca 12 m2.

    - Vse specialistične ambulante in diagnostični del naj povezuje notranji hodnik, v katerem so nameščene kartotečne omare in skupni sprejem. Vhodi iz čakalnice za paciente v specialističnem delu naj bodo trije – za UZ in pulmološki sklop, za fiziatrično ambulanto in za internistični sklop, na sredini vsakega dela ambulant.

  - Na zahodni del visokega pritličja se ob severni steni umesti sklop družinskih ambulant na način, da en sklop obsega 8 manjših (2x4m) ambulantnih prostorov za 4 zdravnike (torej 1 zdravnik ima 2 manjša ambulantna prostora, v katerih medicinska sestra izmenično pripravlja paciente za pregled) in na sredini skupen sprejem in prostor za posege (na vsaki strani prostora za sprejem in posege so torej štiri manjši ambulantni prostori za 2 družinska zdravnika) Vsi ti prostori so nanizani eden zraven drugega, umeščeni ob okna s krajšo stranico. Na notranji strani je celoten sklop prostorov povezan z notranjim hodnikom, ki je širok toliko, da so na obeh straneh lahko nameščene kovinske kartotečne omare (Š40 x G60; vsak sklop ambulant potrebuje vsaj 40 kartotečnih predalnikov s petimi predali te velikosti) pred ambulantnimi prostori in se med njimi lahko normalno hodi, pelje voziček z materialom in reševalno posteljo. Ambulantni prostori imajo proti notranjemu hodniku drsna vrata, vsebujejo pa pregledno posteljo, mizo in 2 stola, umivalnik ter 1 omaro. Prej omenjen skupen sprejem ima dve sprejemni mesti za 4 zdravnike (oziroma 8 ambulantnih prostorov) in je umeščen v sam hodnik kot loža (ne kot soba). Sprejemni del se nadaljuje naprej proti oknu kot prostor za posege, ki ima na meji notranjega hodnika na sredini premično pregrado za zaščito pacientov pred pogledi skozi vrata v sprejemnem delu. Širina prostora za sprejem in posege je cca 3m, dolžina pa enako kot ambulantni prostori 4m. Loža za sprejem naj bo širša kot sam prostor za posege (vsaj 4m) in naj ima na vsaki strani po eno sprejemno mesto, med njima pa drsna vrata, da pacienti lahko vstopajo in izstopajo v sobo za posege. V loži naj bo na vsaki strani vrat pisalna miza. Ob vsaki pisalni mizi naj bo daljši pult za odlaganje kartotek na vsaki strani proti ambulantam. V sami sobi za posege, ki se nahaja za ložo za sprejem, naj se umesti dve pregledni postelji, umivalnik in eno delovno mizo. V samem prostoru mora biti predviden tudi prostor za EKG napravo, vsaj dva vozička z medicinskim materialom in eno omaro. Vhod v ambulantne prostore iz čakalnice je preko notranjega hodnika, nahaja se na sredini vsakih 4 ambulantnih prostorov na vsaki strani sprejemne lože.

  - Sklopu za 4 zdravnike pripadata 2 referenčni ambulanti (do 8 m2), ki se pridružita na vsaki zunanji strani sklopa po ena. V referenčni ambulanti bo pisalna miza z računalnikom, umivalnik in omara.

  - Čakalnici v visokem pritličju naj bosta dve in sicer skupna za laboratorij, RTG in UZ na vzhodnem delu (cca 60 pacientov), na zahodni strani pa skupna za specialistične in družinske ambulante (cca 60 pacientov).

  - V etažo je treba umestiti še dnevni prostor s kuhinjo za cca 20 zaposlenih iz družinskih in specialističnih ambulant, manjše skladišče (skupno za vse sklope), prostor za čistila, in zbiranje odpadkov, sanitarije za osebje in za paciente.

- Etaža nadstropja je v celoti namenjena družinskim in referenčnim ambulantam. V nadstropje se umesti:

  - 4 sklope družinskih ambulant, opisanih v visokem pritličju (4 x 8 ambulantnih prostorov, torej 32 prostorov za 16 družinskih zdravnikov) in na sredini vsakih 8 prostorov loža za sprejem in prostor za posege (glej opis sklopa družinskih ambulant v visokem pritličju). Ambulante naj bodo povezane z notranjim hodnikom, dovolj širokim za namestitev kartotečnih omar, opisano pri ambulantah v visokem pritličju.  Dva sklopa se umestita na vzhod, dva pa na zahod prizidka, vsakokrat po eden na severno in eden na južno stran. Sredinski del je namenjen prostorom, naštetim v točkah d) do g).

  - 8 referenčnih ambulant (do 8 m2) na vsak sklop po dve, locirani na zunanji strani sklopa

  - Pred vsakim sklopom družinskih ambulant je čakalnica za cca 40 pacientov

  - Skladišče za material

  - Prostor za čistilke

  - En večji dnevni oziroma večnamenski prostor za osebje (skupno cca 40 oseb), na sredini južne strani prizidka ob oknih. V njem naj bo večji pult za pripravo hrane s kuhinjo, ob delu stene nekaj udobnih klopi za počitek in mize s stoli za malico.

  - Sanitarije za paciente in za zaposlene.

FASADA

Objekt ima glede na skeletno konstrukcijo obešeno fasado, ki je na južni in severni strani sestavljena iz steklenih površin, na vzhodni in  zahodni pa se glede na programsko vsebino izmenjujeta polna in zastekljena fasada.

Steklena fasada je izvedena kot strukturna zasteklitev z nosilnimi AL vertikalnimi profili z vmesnimi okenskimi elementi, ki se odpirajo in omogočajo naravno prezračevanje. Strukturna zasteklitev je sestavljena iz prosojnih in neprosojnih elementov, glede na program in vsebino prostora.

Južna fasada ima zaradi orientacije dodatne vertikalne lamele iz kaljenega stekla, ki se po vertikalni osi odpirajo oz. zapirajo. Sistem je predviden na elektro pogon, ki je zasnovan tako, da se odziva na senzor, ki je določen centralno po posameznih sklopih oz. dejavnostih. Steklene lamele morajo zagotoviti zadostno zaščito pred soncem (znotraj dveh stekel ustrezna zaščitna perforirana folija, stekla z manjšo prepustnostjo sončne energije). Predvideti je potrebno tudi ustrezna notranja senčila oz. kakšen drug način zaščite, z namenom zaščite pacientov pred zunanjim vpogledom.

Možnost odpiranja oken naj se predvidi na vseh straneh objekta (Z, V, S in J fasadi).

Taka zasnova fasado naredi reprezentativno in zaradi različnih pozicij lamel vseskozi spreminjajočo.

STROJNE INSTALACIJE

Projekt bo izdelan v skladu z veljavnimi prostorskimi tehničnimi smernicami zdravstvenih objektov TSG-12640-001: 2008. V obzir pa se bo pri projektiranju vzelo tudi koncepte nove prostorske tehnične smernice za zdravstvene objekte, ki je v pripravi.

Tako energetski koncept upošteva moderne rešitve in z njimi izkoriščanje naravnih in lokalnih virov, kot je koriščenje sonca in vetra oz. aerotermalne energije in glede na hidrološko poročilo opcijsko tudi izraba podtalnih vod.

Ogrevanje in hlajenje

Kot vir ogrevanja predlagamo uporabo reverzibilne toplotne črpalke zrak/voda oz. glede na visoko verjetnost podtalnice (glede na pripravljeno preliminarno hidrogeološko strokovno mnenje), toplotne črpalke voda/voda ali kombinacijo. Vir bo omogočal ogrevanje objekta, hlajenje objekta in ogrevanje sanitarne vode v zimskem obdobju. Prav tako bodo toplotne črpalke omogočale ogrevanje sanitarne vode v času, ko bo hladila objekt (koriščenje odpadne energije hlajenja). Vsa oprema bo primerna za delovanje v freecooling načinu. Večino tehničnih elementov bo lociranih v arhitekturno že predvidenih prostorih v kleteh objekta. Kot dodaten vir za pregrevanje vodovodnega sanitarnega sistema in toplotnih šokov za potrebe odpravljanja legionele, se kot sekundarni visokotemperaturni vir uporabi plinska kotlovnica obstoječega objekta. Kot sistem za ogrevanje in hlajenje prostorov se bo uporabilo nizkotemperaturno talno ogrevanje, konvektorsko hlajenje in kondicioniranje zraka in vlage v prezračevalnih napravah.

Prezračevanje

Uporabi se naprave z visokimi izkoristki nad 85% ustreznih izvedb glede na tipe prostorov (npr. higienik). Cone bodo razdeljene na posamezne prostorske enote po željah investitorja. Prostori z okvarjenim zrakom bodo imeli presežek odvodnega zraka za zagotavljanje podtlaka, ki bo preprečeval širjenje smradu. Klimat bo imel možnost kondicioniranja temperature s pomočjo nočnega pohlajevanja.

Vodovod

Vodovodna napeljava bo vezana na obstoječi objekt oz. njegov priključek. Ogrevanje sanitarne vode bo primarno preko toplotnih črpalk, tudi preko koriščenja odpadne energije hlajenja.

Sekunadno pregrevanje vode za termične šoke bo preko plinske kotlovnice v obstoječem objektu.

Predvidi se samodejno opravljanje legionelnega programa preko objekta. Opcijsko se predvidi koriščene deževnice za izplakovanje WC, zalivanje, pranje ali kakšno drugo uporabo, katera ne zahteva pitne vode.

ELEKTRO INSTALACIJE

Glede na energetske potrebe objekta se izvede ustrezen elektro-energetski priključek, le-ta mora omogočati ustrezne kapacitete za obstoječi in novi del zdravstvenega doma. Predvidoma bo izveden nov samostojni priključek iz bližnje transf. Postaje Elektro Ljubljana, trasa pa se ustrezno prilagodi, ker obstoječi priključni vod poteka preko lokacije novega prizidka.

Za potrebe ustrezno zanesljive in sigurne oskrbe z el. energijo se izvede rezervno napajanje z

ustreznim avtonomnim elektro agregatom, ki bo omogočal delovanje vitalnih sistemov objekta tudi v primeru daljšega izpada mrežnega napajanja. In sicer za stari in novi del objekta.

Skladno s predlogami arhitekta se osvetlitev izvede s sodobnimi LED viri, in sicer iz razloga varčnosti in dolge življenjske dobe brez vzdrževanja. Uporabi se svetilke z belo temperatura svetlobe 4000 K.

Varnostna razsvetljava bo izvedena skladno z zahtevami Študije požarne varnosti, ravno tako v LED tehnologiji. Glede na velikost objekta se predvideva smiselnost izgradnje centraliziranega sistema.

Predvidi se ustrezno napajanje in način upravljanja za zunanja senčila na južni fasadi. Inštalacija požarnega javljanja se izvede skladno z zahtevami požarnega elaborata, vključno morebitno potrebni sistem odvoda dima in toplote, javljanja CO, ipd..

Izvede se protivlomni in video nadzorni sistem objekta. Za kontroliran dostop v objekt se predvidi ustrezen sistem dostopa preko identifikacijskih kartic oz. obeskov oz. mobilnikov, ki se ga ustrezno vključi v domofonski , vlomni in protipožarni sistem.

KONCEPT VARSTVA PRED POŽAROM

Za obravnavano stavbo se zagotovi ustrezne konstrukcijske rešitve, ki bodo zagotavljale primerno požarno odpornost nosilnih konstrukcij v primeru požara (predvidi se rešitve, ki zagotavljajo najmanj 60 minutno požarno odpornost). V celotnem objektu se namesti sistema avtomatskega javljanja požara in alarmiranja (sistem AJP) in sistem varnostne razsvetljave. Poleg namestitve sistema AJP in varnostne razsvetljave se v garažnih prostorih namesti še nadzor dima po sistemu prisilnega odsesovanja oz. nadzora s pomočjo ventilatorjev, ki bo omogočalo ustrezno emigracijo dima in toplote (MODT), CO javljanje, notranje hidrantno omrežje, ustrezno število ter vrsto gasilnih aparatov ter varnostno razsvetljavo in oznake evakuacijskih poti. V nadzemnih deli pa se poleg sistema AJP in varnostne razsvetljave namesti še ustrezno število in vrsto gasilnih aparatov ter oznak na evakuacijskih poteh. Za vse elemente v sistemu aktivne požarne zaščite bo zagotovljeno primerno rezervno napajanje z električno energijo iz sistema rezervnega napajanja (UPS sistemi, diesel električni agregat itd). Izhodi iz prostorov in kompleksa se zagotavljajo tako, da dolžine evakuacijskih poti ne presegajo zakonsko dovoljenih dolžin, pri čemer so posamezni izhodi dimenzionirani na največjo pripadajočo kapaciteto evakuirancev na le-te. Dovoz za gasilska vozila se bo izvajal po obstoječih javnih cestah. Dovoz do predmetne stavbe bo zagotovljen do zahodne, južne in vzhodne strani stavbe. Okoli stavbe bo zagotovljen s predpisi definiran dostop za gasilske enote. Delovne površine so predvidene v sklopu intervencijskih poti. Dostop gasilskih enot v višje in nižje etaže se bo zagotavljal preko zaščitenih evakuacijskih stopnišč.

Za gašenje požarov na objektu je predvideno obstoječe zunanje hidrantno omrežje.

- OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA

Naročnik razpolaga z izbrano projektno natečajno rešitvijo, ki služi kot izhodišče za nadaljnjo projektno dokumentacijo in podlaga za pridobivanje projektnih pogojev.

- TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE

Projektna skupina ponudnika mora biti sestavljena tako, da se med drugim zagotovijo znanja na področju:

– učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,

– učinkovite rabe vode,

– ravnanja z odpadki,

– zagotavljanja zdravih bivanjskih in delovnih razmer ter

– okoljskih lastnosti gradbenih materialov in izdelkov

Idejni projekt  in projekt za izvedbo mora vključevati rešitve glede:

– učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,

– učinkovite rabe vode,

– ravnanja z odpadki,

– zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer ter

– rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov.

Projekt za izvedbo mora zagotoviti, da delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III.

Projekt za izvedbo mora zagotoviti, da:

- bo delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hladilnikov tople vode, ki os uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trga, znašal najmanj 85%

- bo delež sanitarnih armatur, ki omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, zanašal vsaj 70%

- bo delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključujejo napravo za varčevanje z vodo, vsaj 60%.

- delež okrasnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 70 %, pri čemer ni dopustno naročati invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin;

-  delež okrasnih medonosnih rastlin znaša najmanj 25 %;

- OBSEG PROJEKTIRANJA in PREVZETIH DEL

Projektant je v fazi izdelave projektov IDP, DGD, PZI in PID ter projekta notranje opreme dolžan slediti tej projektni nalogi ter izbrani projektni natečajni rešitvi ter izdelati najmanj sledeče:

- Pri izdelavi dokumentacije je potrebno upoštevati:

-Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in obrazcih, povezanih z gradnjo objektov (Uradni list RS št. 36/2018)

- Pravila stroke- ZAPS in IZS

- Uskladiti, koordinirati pridobivanje vseh potrebnih služnosti, vključno z vpisi služnosti v zemljiško knjigo in  pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

- Izdelati statiko in načrt gradbenih konstrukcij, skladno z veljavno zakonodajo za potrebne ojačitve obstoječe konstrukcije (ali pa zamenjavo določenih konstrukcijskih elementov).

- Preveriti in upoštevati vse uredbe, zakonska določila, podzakonske akte ter ostala določila, ki veljajo specifično za področje na katerem se nahaja objekt.

- Preveriti in upoštevati vse prostorske in ostale akte za dozidavo objekta.

Preveriti in upoštevati vse ostale okoliščine, ki bi lahko ovirale pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Preveriti vsa zemljiškoknjižna stanja zemljišč in zgradb, povezanih s predvideno gradno in investitorja opozoriti na eventualne vpise in ovire, ki bi lahko vplivali na izdajo bodočega gradbenega dovoljenja.

- Določiti zahtevnost in klasifikacijo objekta.

- Določiti meje zemljišča, ki so predmet bodoče pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

- Določiti vsa zemljišča, kjer je potrebno pridobiti služnosti, stavbne pravice, soglasja, dovoljenja in podobno, vključno s seznamom zemljišč, preko katerih potekajo oziroma bodo potekali priključki na gospodarsko javno infrastrukturo.

- Določiti vse mnenjedajalce in ostale stranke v postopku in od njih pridobiti mnenja  in ostale pogoje, mnenja (stroške nadomestil za vpis služnosti plača naročnik).

- Ugotoviti in upoštevati vsa potrebna varovanja (varovalna področja in varovalni pasovi) in eventualne ostale omejitve.

- V projektih strojnih instalacija upoštevati PRAVILNIK o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES Ur. list RS 52/2010, ter PRAVILNIK o prezračevanju in klimatizaciji stavb, Ur.l. RS42/2002.

- Izdelati vse načrte, elaborate, izkaze in študije v številu in obsegu kot bo to potrebno za uspešno pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

- v IDP izdelati najmanj sledeče načrte, ki morajo obdelati najmanj sledečo vsebino ter pri tem :

- Vodilni načrt

-  oceno investicije po posameznih načrtih

- podatki o udeležencih

- izjave projektanta

- zbirno tehnično poročilo

- splošni podatki o objektih

- lokacijski prikazi

- načrti s področja arhitekture

- zunanja ureditev, temelji, kanalizacija, tlorisi, prikaz strehe, prerezi, fasade, prometne površine

2. načrti s področja gradbeništva

- konstrukcijska zasnova, jeklene in druge konstrukcije, statični izračun

3. načrti s področja elektotehnike

- tehnični prikaz poteka  električnih inštalacij in električne opreme

4. načrti s področja strojništva

- tehnični prikaz poteka strojnih inštalacij in strojne opreme,

- načrti s področja požarne varnosti

- zasnova požarne varnosti –grafični del

- V PZI projektih poleg obveznih sestavin po Pravilniku in Pravilih stroke izdelati vse popise del kot sledi:

- oddati popise v formatu XLS (MS Excel) v 2-ločenih delih tako na papirju kot v elektronski obliki na CD, in sicer 1 x brez cen in 1 x s projektantskimi cenami na enoto in izračunom vrednosti za vsa dela (arhitektura, strojne instalacije, elektro instalacije, itd),

- na začetku popisov prikazati rekapitulacijo – pregledno tabelo posameznih del za posamezen načrt in skupno rekapitulacijo posameznih del (arhitektura, strojne instalacije, elektro instalacije, itd), njihov skupni seštevek brez DDV, nepredvidena dela, prikaz DDV, seštevek vsote brez DDV in DDV,

- nastaviti vse formule množenja in seštevanja,

- popisne postavke morajo biti prikazane v tabeli programa Excel tako, da so v prvem stolpcu zaporedne številke postavk, da so v drugem stolpcu opisi posamezne postavke, da so v tretjem stolpcu navedene dimenzije, da so v četrtem stolpcu navedene merske enote za obračun, da so v petem stolpcu cene po enoti in da so v šestem stolpcu navedeni celotni zneski (zmnožek merskih enot x cen po enoti),

- uporabiti enake označbe – šifre za vsako postavko v popisu in na risbah ter označitev v popisu na katerem listu načrta se postavka v popisu nahaja,

- v kolikor se v popisu uporablja kakršnekoli oznake ali okrajšave je za le-te obvezna legenda,

- za tipske elemente je obvezna priloga slika in tehnični podatki,

- popolnoma precizno definirati vse izbrane tipske elemente, elemente in materiale obrtniških del, opreme, itd - določen mora biti tip z navedbo : “ali enakovredno”,

- v popisu kot seveda v risbah se izključuje dikcija “po izbiri projektanta” – materiali morajo biti čim bolj natančno določeni s tehničnimi zahtevami/lastnostmi/značilnostmi in opisani s pripadajočimi detajli, opisi načina obdelav, barve določiti po RAL lestvici, itd., (v celoti se izključuje navedba : “po izbiri projektanta”)

- popisne postavke se pri izračunu cene na enoto ne smejo sklicevati na predhodne postavke,

- nepredvidena dela prikazati samo v skupni rekapitulaciji del;

- Projektant je dolžan pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevati načelo dobrega gospodarja, kvalitetnih in obenem racionalnih rešitev. Ob tem naročniku predstavi in predlaga različne možnosti rešitev in iz tega izhajajoče prednosti in slabosti posamezne rešitve.

- Projektant je dolžan sam voditi redne koordinacijske sestanke, na katerih bo koordiniral delo vseh projektantov v projektnem timu ter odgovornega projektanta posameznega načrta za ta del projektne dokumentacije.

- Projektant je dolžan redno sklicevati sestanke oziroma obiskovati vse mnenjedajalce, služnostne upravičence, ter vse ostale stranke v postopku, za hitro, učinkovito in racionalno projektiranje. V kolikor bi bili s strani posameznega mnenjedajalca zahtevani projektni pogoji s stališča interesov investitorja tehnično ali cenovno nesprejemljivi, je obveza projektanta, da z izračuni in ustreznimi projektnimi rešitvami dokaže in doseže tehnično in cenovno ustreznejše rešitve in posledično pridobi mnenje ali služnost ali stavbno pravico.

- Projektant je po pozivu investitorja dolžan v roku treh koledarskih dni izdelati pisno Poročilo o stanju projektiranja, odprtih problematikah in doseganju roka.

- Projektant se je po pozivu investitorja dolžan v roku največ treh koledarskih dni odzvati na sestanek, katerega kraj in čas določi investitor.

- Projektant je dolžan upoštevati navodila oziroma zahteve po dopolnitvah, spremembah ali popravkih projekta s strani investitorja, recenzorja/revizorja ali predstavnika investitorskega nadzora.

- Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naročniku 1 izvod projektne dokumentacije.

- Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika in/ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stališča do pripomb je dolžan dostaviti v dogovorjenem roku.

- Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolžan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma poročilo mora priložiti v vodilne mape projektne dokumentacije.

- Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti število izvodov, skladno s pogodbo. Priložiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali naročnika.

Na zgoščenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s posameznimi načrti, v katerih je:

- Tekst v formatu word in pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Vložiti popolno vlogo na pristojno upravno enoto za izdajo pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

- Izdelati oziroma pridobiti vso manjkajočo dokumentacijo, ki bi jo zahtevala upravna

enota po vložitvi vloge in jo kot dopolnitev predati na UE.

- Izdelati projekt notranje opreme na podlagi s strani naročnika predložene projektne naloge

- Po končanih delih izdelati ustrezen projekt izvedenih del (PID) ter morebitne dopolnitve za pridobitev uporabnega dovoljenja vključno z izkazom požarne varnosti

- V času gradnje opravljati projektantski nadzor skladno z določili pogodbe.