## NASLOVNA STRAN
Firma d.o.o.
Naslov
| Ponudba: | 22-08-19
| Objekt: | NEK AD2 VZDRŽEVANJE
| Vrsta del: | Strojne instalacije in oprema
| Vrsta objekta: | Poslovni objekt
| Investitor: | NEK Krško
| Izvajalec: | PR
| Št. načrta: | 22-08/19-PZI
| Vrednost brez DDV: |  |  | 0
| Stopnja DDV: | 22% |  | 0
| Vrednost skupaj z DDV: |  |  | 0
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 1. STROJNE INSTALACIJE IN O (2)
Št.post. | Dolgi tekst | EM | Količina | Cena na EM | Vrednost
4.8. PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL- STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
4.8.1. OGREVANJE IN HLAJENJE
001.001. | Ventilatorski konvektor vertikalne parapetne izvedbe brez maske, s toplotnim izmenjevalnikom dva krat s priključki za 4-cevni sistem, regulacija na vodni strani s tripotnim ventilom DN15 in termoelektričnim pogonom 230V (on/off) ali PMV, AC motorjem ventilatorjev, kontrolno ploščo (control board NTC),odzračevalcem na obeh prenosnikih toplote, dodatno banico pod reg. ventili. kot npr. proizv. CARRIER tip 42ND335C(D)K Tehični podatki: Ogrevanje: Temperatura prostora: 20stC Temp. režim OV: 60/50 stC Zahtevana grelna moč: 1,5 kW Hlajenje: Temperatura prostora: 25 stC Temp. režim HV: 7/12 stC-voda Zahtevana skupna hl. moč: 1,4-3,5 kW Senzibilna hl. moč: 1-2,7 kW FCEER razred: A FCCOP razred: A mere: 865x245x556 mm izoliran povezovalni kanal med vpihovalno rešetko in konvektorjem kompletno s pritrdilnim materialom.
| Ponujeni proizvod,tip: | kos | 9 |  | 0
001.002. | Sobni nastavljalnik za ventilatorski konvektor, za montažo na steno, kot sobni termostat, s stikalom za ogrevanje-izklop-hlajenje in stikalom za izbiro hitrosti ventilatorja, z ročnim preklopom iz ogrevanja na hlajenje in obratno, za štiricevni sistem, avtomatskim preklopom med ogrevanjem in hlajenjem z vgrajenim senzorjem povr. zraka, avtomatsko spreminjanje hitrosti ventilatorja glede na potrebe, možnostjo priklopa okenskega stikala , senzorja prisotnosti , protizrmzovalna zaščita , tedenska programska ura itd. proizv.kot. npr. Honeywell tip XE70 T6375C1003
| Ponujeni proizvod,tip: | kos | 5 |  | 0
001.003. | Rele box za vezavo dveh ali štirih parapetnih vent. konvektorjev na en daljinski upravljalnik Honeywell tip XE70, vgrajen v ohišju, skupaj z ožičenjem. | kos | 2 |  | 0
Ponujeni proizvod,tip:
001.004. | Gibka cev, iz nerjavnega jekla AISI316, orebrena, s toplotno izolacijo, dolžina 400 mm, priključki iz jekla, PN 6, z vijačnim spojem R 1/2 | kos | 18 |  | 0
001.005. | Enako, razen R 3/4 | kos | 18 |  | 0
001.006. | Cevovodi za odvod kondenzata, izdelani iz plastične upogljive rebraste cevi, premer 16 mm, položeni vidno in pritrjeni s cevnimi objemkami-priključki konvektorjev. | m | 12 |  | 0
001.007. | Cevovodi iz bakrenih cevi, izdelanih po EN1057(DIN1786), spajanje s stisljivimi fitingi po EN1254, vključno s fazonskimi kosi in cevnimi držali, proizv. VIEGA tip Profipress, zun. premer 18 x 1,0 mm. | m | 66 |  | 0
001.008. | Enako, razen zun. premer 22 x 1,0 mm. | m | 140 |  | 0
001.009. | Enako, razen zun. premer 28 x 1,2 mm. | m | 60 |  | 0
001.010. | Enako, razen zun. premer 35 x 1,2 mm. | m | 25 |  | 0
001.011. | Enako, razen zun. premer 42 x 1,5 mm. | m | 25 |  | 0
001.013. | Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe 0 do 105°C, koefic. parozapornosti min. 3000, proizv. ARMACELL tip AC, debelina 13 mm, za premer cevi 18 mm. | m | 66 |  | 0
001.014. | Enako, razen debelina 13 mm, za premer cevi 22 mm. | m | 140 |  | 0
001.015. | Enako, razen debelina 13 mm, za premer cevi 28 mm. | m | 60 |  | 0
001.016. | Enako, razen debelina 19 mm, za premer cevi 35 mm. | m | 25 |  | 0
001.017. | Enako, razen debelina 19 mm, za premer cevi 42 mm. | m | 25 |  | 0
001.018. | Krogelna pipa, s polnim prehodom, z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, z ročico za odpiranje, PN 6, DN 15 | kos | 9 |  | 0
001.019. | Enako, razen DN 20 | kos | 9 |  | 0
001.020. | Zaporni regulacijski ventil, proizv. HERZ tip STROMAX-M, za prednastavitev pretoka, s poševnim sedežem, s priključki za merjenje tlaka, okrov iz rdeče litine, z navojnim priključkom, PN 16, DN 15 (R 1/2) | kos | 9 |  | 0
001.021. | Enako, razen DN 20 (R 3/4) | kos | 9 |  | 0
001.022. | Avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, s protipovratnim elementom in zaporno pipo, okrov iz medi, PN 16, z navojnim priključkom R 1/2, Spirovent DN15 | kos | 12 |  | 0
001.023. | Pritrditev z vložki vključno z vrtanjem lukenj v beton, na stene in strope, s kovinskimi vložki, premer 8 mm, | kos | 36 |  | 0
001.024. | Trde debelostenske PVC-U cevi kompletno s fazoni , skladno z EN15493,S10,SDR21,PN10, za odvod kondenza, za spajanje z lepljenjem, vključno dvokomponentno lepilo Tangit, cevnimi objemkami in drugim montažnim materialom.
| PVC-U d20 | m | 6 |  | 0
| PVC-U d32 | m | 50 |  | 0
| PVC-U d50 | m | 12 |  | 0
001.025. | Prilkjučitev kondenzata na obstoječe razvode kondenzata v spuščenem stropu PVCfi50, komplet tesnilni material.
|  | kos | 6 |  | 0
001.026. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, vključno izpiranje cevovodov. Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 1 |  | 0
001.027. | Preskus pretočnosti in tesnosti razvodov kondenzata
|  | pš | 1 |  | 0
001.028. | Izdelava gr. Prebojev v AB talni plošči prvega in drugega nadstropja za razvode cevi ogrevne in hladilne vode ter kondenzata, z diamantnim vrtanjem , vključno odvoz odvečnega materiala na deponijo ter čiščenje prostorov.
fi luknje ;debelina AB plošče 16 cm.
| fi 40 mm | kos | 6 |  | 0
| fi 50 mm | kos | 12 |  | 0
| fi 70 mm | kos | 6 |  | 0
001.029. | Izdelava gr. Prebojev v AB požarnem zidu med strojnico in prostorom ambulante v pritličju, za razvode cevi ogrevne in hladilne vode ter kondenzata, z diamantnim vrtanjem , vključno odvoz odvečnega materiala na deponijo ter čiščenje prostorov.debelina AB zidu 30 cm.
| fi 80mm | kos | 4 |  | 0
0
001.030. | Zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene, z intumescentno manšeto Promastop UniCollor, s požarno odpornostjo 90min, z zaščitno obrobo na obeh straneh stene,
|  | kpl | 28 |  | 0
001.031. | Regulacija in nastavitev sistema za ogrevanje in hlajenje, izvajalec strojnih del z enim strokovnjakom. Vključno izdelava zapisnika v dveh izvodih. | pš | 1 |  | 0
001.032. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | pš | 1 | 0 | 0
001.033. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 3 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
4.8.2. PREZRAČEVANJE
001.001. | Okrogli vrtinčni difuzor, za dovod zraka, s priključno komoro iz pocinkane pločevine, z izolacijo ___, ___ barva RAL 9010, z obračalnimi šobami za zrak, s stranskim priključkom in regulacijsko loputo DN250, proizv. LINDAB velikost 600 MODEL : OD15-KR1/Z/S/M/600 | kos | 4 |  | 0
Ponujeni proizvod,tip:
001.002. | Aluminijasta rešetka z vodoravnimi fiksnimi lamelami, za odvod zraka, sejna soba 2. N količina zraka 450 m3/h, nivo šuma 35 dbA dB(A), s priključno komoro spriključkom DN200, izdelana iz vlečenih Al profilov barvana v barvi RAL 9010(bela), pritrjena na vgradni okvir s skrito pritrditvijo, BxH = 600X600 mm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvod,tip:
001.003. | Aluminijasta rešetka z vodoravnimi fiksnimi lamelami, za odvod zraka, sejna soba 1.N količina zraka 900 m3/h, nivo šuma 35 dB(A), s priključno komoro DN200, izdelana iz vlečenih Al profilov barvana v barvi RAL 9010(bela) pritrjena na vgradni okvir s skrito pritrditvijo, proizv. BxH = 600 x 600 mm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvod,tip:
001.004. | Okrogli zračni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), premer 100 mm | m | 6 |  | 0
001.005. | Enako, razen premer 125 mm | m | 3 |  | 0
001.006. | Enako, razen premer 200 mm | m | 2 |  | 0
001.007. | Enako, le dimenzije fi250 mm | m | 16 |  | 0
001.008. | Enako, le dimenzije fi315mm | m | 4 |  | 0
001.009. | Pravokotni zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, robljeni, z dobro tesnjenimi spoji, razred B, po EN 1507, nad/podtlak do 1000 Pa, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, daljša stranica 280 do 500 mm, min. debelina 0,6 mm. | kg | 120 |  | 0
001.010. | Gibka zračna cev za dušenje zvoka, z jedrom iz aluminijastega laminata in jeklene spirale, z izolacijo iz steklene volne deb. 25 mm, z zunanjim Al plaščem, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, dolžina 1 m, notranji premer 254 mm | kos | 4 |  | 0
001.011. | Gibka zračna cev iz aluminijastega valovitega navitega traku, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, notranji premer 203 mm, dolžine 1m | kos | 2 |  | 0
001.012. | Dušilna loputa, z ohišjem iz pocinkane pločevine in gumi tesnilom, z mehanizmom za ročno nastavljanje lamele, proizv. LINDAB, tip DSU, premer D = 250 mm | kos | 4 |  | 0
001.013. | Priključitev novih prezračevalnih kanalov na obstoječe priključke v spuščenem stropu 1. in 2. nadstropja, kompletno montažni material.
|  | kpl | 1 |  | 0
001.014. | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 7000, proizv…................................, debelina 13 mm. | m2 | 28 |  | 0
001.015. | Brezstopenjski regulator hitrosti cevnega odvodnega ventilatorja Systemair tip K, KV, tip REE 1, kompletno montažnim material.
|  | kos | 5 |  | 0
001.016. | Okrogli dušilnik zvoka z zunanjim plaščem in notranjim perforiranim plaščem iz pocinkane pločevine. Spolnilom iz mineralne volne , zaščitene s folijo proti odnašanju vlaken, debeline 50 mm, z ravnimi priključki ; dušenje zvoka min. 28 dbA, nazivni premer DN200;L= 600 mm.
|  | kos | 2 |  | 0
001.021. | Dodatna akustična izolacija odvodnih ventilatorjev v spuščenem stropu sejnih sob z Armasound RD 240 izolacijo debeline 25 mm, kompletno lepilo in samolepilni trakovi.
|  | m2 | 2 |  | 0
001.017. | Izdelava novih priključkov na obstoječi razvod zraka v pisarne vzdrževanja velikosti DN125, kompletno s parozaporno izolacijo ter montažnim materialom.
|  | kpl | 3 |  | 0
001.018. | Nastavitev količin zraka na dovodnih in odvodnih elementih | kos | 12 |  | 0
001.019. | Nastavitev obstoječe dovodne kllimatske naprave za prezračevanje PISARN na nove količine zraka, merjenje skupnih koičin zraka na klimatski napravi, preizkus delovanja. | kos | 1 |  | 0
001.020. | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela | % | 5 | 0 | 0
001.021. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški | % | 3 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
4.8.3. TOPLOTNA POSTAJA
001.01. | Električni kotel z uporovnimi greli za centralno akumulacijsko napravo, z atestom, certifikatom izvedbe, vključno s stikalnimi in regulacijskimi napravami, krmilnimi in tokovnimi releji za kotlovni krogotok z ločenim varnostnim odklapljanjem in črpalko za polnjenje zbiralnika, zahtevana moč kotla 14 kW, priključna napetost 3X400 V, grelno sredstvo VODA, dovolj. temp. v dovodu 85°C, dovoljen delovni nadtlak 3 bar, zaščita IP40, maks. dovoljene dimenzije kotla DxŠxV 740X310X310 mm, nazivna moč kotla 14 kW, el. priključna moč ___ kW, dejanske dimenzije kotla, kot npr. Proizv./tip VAILLANT TIP ELOBLOCK VE 14 Območje nastavitve ogrevanja: 28-85 stC Varnosrni temp. omejevalnik 95 stC Maks tok: 3x23A število grelnikov: 2x7 kW Nazivna velikost varovalke 32A vsebina raztezne posode 7l ; Teža :33 kg
001.02. | Ponujeni proizvod,tip: | kos | 1 |  | 0
0
001.03. | Obtočna črpalka za vodo -10÷110°C, -pretok 1,85 m3/h, -tlačna višina 50 kPa, z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev, kot npr. proizv. GRUNDFOS tip ALPHA 1 25-80-130 -priključna napetost 1x230V, -el. priključna moč 9÷56 W, nazivni tlak v okrovu PN 10, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji DN 25 |  |  |  | 0
| Ponujeni proizvod,tip: | kos | 1 |  | 0
0
001.04. | Elektronski regulator za regulacijo temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature, za montažo v omaro, tritočkovne strukture, proizv. Kot.npr. SIEMENS tip SYNCO700 TIP RMH782B + RMZ782B IN UPRAVLJALNIK RMZ 790. |  |  |  | 0
| Ponujeni proizvod,tip: | kos | 1 |  | 0
0
001.05. | Tipalo za temperaturo okolice, z vgrajenim senzorjem LG-Ni 1000, kot npr. proizv. SIEMENS tip QAC22 | kos | 1 |  | 0
0
0
001.06. | Tipalo za temperaturo tekočine, naležno na cev, z vgrajenim senzorjem LG-Ni 1000, kot. Npr. proizv. SIEMENS tip QAD22 | kos | 1 |  | 0
0
001.07. | Termostat za tekočine, kot delovni in varnostni termostat, s preklopnim kontaktom, s potopno tuljko iz nerjavnega jekla dolžine 150 mm, proizv. SIEMENS tip |  |  |  | 0
| Ponujeni proizvod,tip: | kos | 1 |  | 0
0
001.08. | Tripotni regulacijski ventil z linearno karakteristiko v smereh A in B, ohišje iz medenine, notranja garnitura iz nerjavnega jekla, z elektromotornim pogonom za tritočkovno regulacijo, z navojnim priključkom, vključno priključne vijačne zveze, nazivni tlak PN 16, dopustna temp. medija 120°C, proizv. kot npr. SIEMENS tip VXG44.15-4 + SAS31.00/230 /3P kvs=4 m3/h dpv=21kPa DN 15 |  |  |  | 0
| Ponujeni proizvod,tip: | kos | 1 |  | 0
0
001.09. | Hidravlična kretnica za pretok do 2 m3/h, pravokotnega preseka, izdelana iz jeklene pločevine St 37.2, dimenzije 120/120 mm, višina 300 mm, z navojnimi priključki R 1"-4x vključno s priključki za izpust in odzračevanje, vključno z izolacijo PUR in plaščem iz Al pločevine, kot.npr. proizv./tip LOVATO CP60 |  |  |  | 0
| Ponujeni proizvod,tip: | kos | 1 |  | 0
0
001.10. | Membranska tlačna ekspanzijska posoda, kot.npr.proizv. EDER tip Elkoflex, po EN 12828, maks. delovni tlak 3,0 bar, za montažo na steno, volumen posode je 35 l. |  |  |  | 0
| Ponujeni proizvod,tip: | kos | 1 |  | 0
0
001.11. | Krogelna pipa z varovalom proti nepooblaščenem posluževanju po DIN 4751/2, s polnim prehodom, z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, s kapo, PN 16, DN 20 | kos | 1 |  | 0
0
001.12. | Krogelna pipa, s polnim prehodom, z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, z ročico za odpiranje, PN 6, DN 25 | kos | 9 |  | 0
0
001.13. | Enako, razen DN 32 | kos | 4 |  | 0
0
001.14. | Enako, razen DN 40 | kos | 2 |  | 0
001.15. | Krogelna pipa za praznjenje, z zaporno kapo na verižici, vključno z vijačnim spojem za gibko cev, okrov iz medi, PN 10, DN 15 | kos | 6 |  | 0
0
001.16. | Zaporni regulacijski ventil, proizv. HERZ tip STROMAX-M, za prednastavitev pretoka, s poševnim sedežem, s priključki za merjenje tlaka, okrov iz rdeče litine, z navojnim priključkom, PN 16, DN 25 (R 1) | kos | 1 |  | 0
0
001.17. | Enako, razen DN 32 (R 1 1/4) | kos | 1 |  | 0
0
001.18. | Lovilnik nesnage, s poševnim sedežem, z navojnim priključkom, okrov iz medi, s sitom iz nerjavnega jekla, PN 16, DN 25 | kos | 1 |  | 0
0
001.19. | Enako, razen DN 32 | kos | 1 |  | 0
0
001.20. | Protipovratni ventil z notranjim navojnim priključkom, za vodoravno ali navpično montažo, okrov iz medi, ravne oblike, PN 16, DN 25 (R 1) | kos | 1 |  | 0
0
001.21. | Enako, razen DN 32 (R 1 1/4) | kos | 1 |  | 0
0
001.22. | Avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, s protipovratnim elementom in zaporno pipo, okrov iz medi, PN 16, z navojnim priključkom R 1/2 | kos | 4 |  | 0
0
001.23. | Termometer s kazalcem, bimetalni, potopna cev aksialna, iz nerjavnega jekla, premer okrova 80 mm, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 3% od vrednosti skale. | kos | 6 |  | 0
0
001.24. | Manometer, vzmetni cevni, razred točnosti 1.6, premer okrova 63 mm, priključek R 1/4, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno območje 0 do 6,0 bar. | kos | 4 |  | 0
0
001.25. | Cevovodi iz bakrenih cevi, izdelani po EN 1057 (DIN 1786), za ogrevalne sisteme po DIN 12828, spajanje z tehniko zatisnjenih spojev. Vključno s fitingi in spojnimi kosi po EN 1254, vključno pritrditev cevi, zunanji premer 35 x 1,2 mm. | m | 30 |  | 0
0
001.26. | Cevovodi iz bakrenih cevi, izdelani po EN 1057 (DIN 1786), za ogrevalne sisteme po DIN 12828, spajanje z tehniko zatisnjenih spojev. Vključno s fitingi in spojnimi kosi po EN 1254, vključno pritrditev cevi, zunanji premer 42 x 1,5 mm. | m | 20 |  | 0
0
001.27. | Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe 0 do 105°C, koefic. parozapornosti min. 3000, proizv. KAIFLEX EF, debelina 19 mm, za premer cevi 35 mm. | m | 30 |  | 0
0
001.28. | Enako, razen debelina 19 mm, za premer cevi 42 mm. | m | 20 |  | 0
0
001.29. | Označevalna tablica, iz večslojne plastike, vgravirana, višina 55 mm, širina 150 mm. Privita. | kos | 10 |  | 0
0
001.30. | Regulacija in nastavitev sistema za ogrevanje, | pš | 1 |  | 0
0
001.31. | Priključitev novega razvoda hladilne vode DN40 na obstoječo razdelilno postajo hladilne vode za objekt Ambulanta, Arhivi v klima strojnici v pritličju objekt AD1 , priklop spodaj z vmesnim kosom med inox priključki na razdelilcu/zbiralniku ter vsem ostalim kmontažnim materialom-
|  | kpl | 1 |  | 0
001.32. | Shema vezav z navodili za obratovanje , na papirju, zaščitena s steklom, vložena v okvir in pritrjena na steno. | kos | 1 |  | 0
0
001.33. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, vključno izpiranje cevovodov. Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 1 |  | 0
001.34. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | % | 5 | 0 | 0
001.35. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 3 |  | 0
skupaj: |  |  |  |  | 0
4.8.4. DEMONTAŽNA DELA
001.001. | Demontaža obstoječih stropnih kanalskih konvektorjev v spuščenem stropu kompletno z odklopom cevnih razvodov hladilne vode, el. napajanje, armatur, kanalskih priključkov kompletno s kanalskim razvodom in distribucijskim elementi v spuščenem stropu,vključno s transportom do zbirnega mesta oz. deponije. | kpl | 7 |  | 0
0
001.002. | Demontaža členkastih radiatorjev pred okenskimi parapeti, praznenje naprave vključno z demontažo konzol, nosilcev, ventilov, vijačnih spojev in priključnih vodov, vključno s transportom do zbirnega mesta oz. deponije. | kpl | 10 |  | 0
0
001.003. | Demontaža prezračevalnih kanalov v spuščenem stropu sejnih sob, hodnikov ter pisarn, ki se prenavljajo, kompletno s pritrdilnim materialom, s toplotno izolacijo, vključno s transportom do zbirnega mesta oz. deponije. | kg | 350 |  | 0
0
001.004. | Demontaža obstoječih cevnih razvodov hladilne vode z izolacijo v spuščenem stropu hodnikov, sejnih sob in pisarn, kompletno z odklopom cevnih razvodov hladilne vode, vključno s transportom do zbirnega mesta oz. deponije. |  |  |  | 0
| Cu cevi od fi18-fi 42 mm z izolacijo 19mm | m | 80 |  | 0
0
001.005. | Demontaža obstoječih cevnih razvodov ogrevne vode za radiatorje v parapetih in ob zidovih, cevovodov za centralno odzračevanje radiatorjev, vključno s transportom do zbirnega mesta oz. deponije. |  |  |  | 0
| Črne jeklene cevi DN10-DN20 | m | 50 |  | 0
0
001.006. | Demontaža obstoječih prezračevalnih kanalov, okrogle in pravokotne oblike ter gibljivih kanalov v spuščenih stropih sejnih sob, vključno s transportom do zbirnega mesta oz. deponije. |  |  |  | 0
|  | kg | 200 |  | 0
0
001.007. | Demontaža in ponovna montaža gips kartonskih plošč spuščenega stropa v pritličju. |  |  |  | 0
|  | m2 | 50 |  | 0
001.008. | Prestavitev odvodnih ventilatorjev v spuščenem stropu 1. in 2. etaže kompletno z dušilniki zvoka, pr. Kanali itd. na drugo lokacijo.
|  | kpl | 5 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
4.8.1. OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  |  | 0
4.8.2. PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
4.8.3. TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  |  | 0
4.8.4. DEMONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  |  | 0