## POVZETEK
POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)
za javno naročilo št. 1/2020-OP SUKCESIVNA in SUKCESIVNA INTERVENTNA DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
naročnik: Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost, Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje
NAZIV PONUDNIKA
PONUDBENE VREDNOSTI
(SKUPNA PONUDBENA VREDENOST POSAMEZNEGA SKLOPA)
NAVEDBA SKLOPA |  | PONUDBENA VREDNOST
A | CEVI IZ POLIETILENA IN PRIPADAJOČI MATERIAL | 0 | EUR
B | CEVI IN FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE | 0 | EUR
C | ARMATURE, PRIBOR IN UNIVERZALNE SPOJKE | 0 | EUR
D | POCINKANE CEVI IN FITINGI, VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL TER ZAŠČITNE CEVI | 0 | EUR
E | VODOMERNI JAŠKI | 0 | EUR
Kraj in datum: ______________________________________
podpis

## SKLOP A
CEVI IZ POLIETILENA IN PRIPADAJOČI MATERIAL
Št. | naziv materiala | EM | letna količina | cena 21 | cena 22 | vrednost predračuna | proizvajalec in tip
CEVI PE 100:
1. | CEV PE 100 20 1/2" SDR 11 | m | 100 |  |  | 0
2. | CEV PE 100 25 3/4" SDR 11 | m | 2500 |  |  | 0
3. | CEV PE 100 32 1" SDR 11 | m | 800 |  |  | 0
4. | CEV PE 100 32 1" SDR 17 | m | 50 |  |  | 0
5. | CEV PE 100 40 5/4" SDR 11 | m | 100 |  |  | 0
6. | CEV PE 100 40 5/4" SDR 17 | m | 50 |  |  | 0
7. | CEV PE 100 50 6/4" SDR 11 | m | 100 |  |  | 0
8. | CEV PE 100 50 6/4" SDR 17 | m | 50 |  |  | 0
9. | CEV PE 100 63 2" SDR 11 | m | 50 |  |  | 0
10. | CEV PE 100 63 2" SDR 17 | m | 50 |  |  | 0
11. | CEV PE 100 75 21/2" SDR 11 | m | 50 |  |  | 0
12. | CEV PE 100 75 21/2" SDR 17 | m | 50 |  |  | 0
13. | CEV PE 100 90 3" SDR 11 | m | 50 |  |  | 0
14. | CEV PE 100 90 3" SDR 17 | m | 50 |  |  | 0
15. | CEV PE 100 110 SDR 11 | m | 50 |  |  | 0
16. | CEV PE 100 110 SDR 17 | m | 50 |  |  | 0
17. | CEV PE 100 125 SDR 11 | m | 100 |  |  | 0
18. | CEV PE 100 125 SDR 17 | m | 50 |  |  | 0
19. | CEV PE 100 160 SDR 11 | m | 50 |  |  | 0
CEVI PE 100 RC 9010:
20. | CEV PE 100 RC 9010 63 2" SDR 11 | m | 600 |  |  | 0
21. | CEV PE 100 RC 9010 75 21/2" SDR 11 | m | 300 |  |  | 0
22. | CEV PE 100 RC 9010 90 3" SDR 11 | m | 800 |  |  | 0
23. | CEV PE 100 RC 9010 110 31/2" SDR 11 | m | 1000 |  |  | 0
24. | CEV PE 100 RC 9010 125 4" SDR 11 | m | 100 |  |  | 0
25. | CEV PE 100 RC 9010 125 4" SDR 11 - palice | m | 12 |  |  | 0
26. | CEV PE 100 RC 9010 160 SDR 11 - palice | m | 12 |  |  | 0
CEVI PE 100 RC OPLAŠČENE:
27. | CEV PE 100 RC OPLAŠČENA 125 4" SDR 11 - palice | m | 12 |  |  | 0
28. | CEV PE 100 RC OPLAŠČENA 160 SDR 11 - palice | m | 12 |  |  | 0
ZOBČASTE SPOJKE:
29. | ZOBČASTA SPOJKA ZA PE CEV FI 63 | par | 50 |  |  | 0
30. | ZOBČASTA SPOJKA ZA PE CEV FI 75 | par | 20 |  |  | 0
31. | ZOBČASTA SPOJKA ZA PE CEV FI 90 | par | 70 |  |  | 0
32. | ZOBČASTA SPOJKA ZA PE CEV FI 110 | par | 70 |  |  | 0
33. | ZOBČASTA SPOJKA ZA PE CEV FI 125 | par | 6 |  |  | 0
MEHANSKE SPOJKE:
34. | MEHANSKA SPOJKA ZA PE DN 50/63 enojna, kot npr. HAWLE 2000 ali AQUAFAST | kos | 2 |  |  | 0
35. | MEHANSKA SPOJKA ZA PE DN 65/75 enojna, kot npr. HAWLE 2000 ali AQUAFAST | kos | 2 |  |  | 0
36. | MEHANSKA SPOJKA ZA PE DN80/ 90 enojna, kot npr. HAWLE 2000 ali AQUAFAST | kos | 2 |  |  | 0
37. | MEHANSKA SPOJKA ZA PE DN 100/110 enojna, kot npr. HAWLE 2000 ali AQUAFAST | kos | 2 |  |  | 0
38. | MEHANSKA SPOJKA ZA PE DN 100/125 enojna, kot npr. HAWLE 2000 ali AQUAFAST | kos | 2 |  |  | 0
39. | MEHANSKA SPOJKA ZA PE DN 150/160 enojna, kot npr. HAWLE 2000 ali AQUAFAST | kos | 2 |  |  | 0
40. | MEHANSKA SPOJKA ZA PE DN 300/315 enojna, kot npr. HAWLE 2000 ali AQUAFAST | kos | 2 |  |  | 0
41. | MEHANSKA SPOJKA ZA PE 63/63 dvojna, kot npr. HAWLE 2000 ali AQUAFAST | kos | 2 |  |  | 0
42. | MEHANSKA SPOJKA ZA PE 75/75 dvojna, kot npr. HAWLE 2000 ali AQUAFAST | kos | 2 |  |  | 0
43. | MEHANSKA SPOJKA ZA PE 90/90 dvojna, kot npr. HAWLE 2000 ali AQUAFAST | kos | 2 |  |  | 0
44. | MEHANSKA SPOJKA ZA PE 110/110 dvojna, kot npr. HAWLE 2000 ali AQUAFAST | kos | 2 |  |  | 0
45. | MEHANSKA SPOJKA ZA PE 125/125 dvojna, kot npr. HAWLE 2000 ali AQUAFAST | kos | 2 |  |  | 0
46. | MEHANSKA SPOJKA ZA PE 160/160 dvojna, kot npr. HAWLE 2000 ali AQUAFAST | kos | 1 |  |  | 0
47. | MEHANSKA SPOJKA ZA PE 315/315 dvojna, kot npr. HAWLE 2000 ali AQUAFAST | kos | 1 |  |  | 0
SPOJKE ZA POLIETILEN:
48. | SPOJKA ZMP 20 1/2" | kos | 20 |  |  | 0
49. | SPOJKA ZMP 25 3/4" | kos | 350 |  |  | 0
50. | SPOJKA ZMP 32 1" | kos | 120 |  |  | 0
51. | SPOJKA ZMP 40 5/4" | kos | 66 |  |  | 0
52. | SPOJKA ZMP 50 6/4" | kos | 14 |  |  | 0
53. | SPOJKA ZMP 63 2" | kos | 4 |  |  | 0
54. | SPOJKA ZFP 25 3/4" | kos | 14 |  |  | 0
55. | SPOJKA ZFP 32 1" | kos | 4 |  |  | 0
56. | SPOJKA ZBP 20 1/2" | kos | 4 |  |  | 0
57. | SPOJKA ZBP 25 3/4" | kos | 132 |  |  | 0
58. | SPOJKA ZBP 32 1" | kos | 40 |  |  | 0
59. | SPOJKA ZBP 40 5/4" | kos | 14 |  |  | 0
60. | SPOJKA ZBP 50 6/4" | kos | 17 |  |  | 0
61. | SPOJKA ZBP 63 2" | kos | 4 |  |  | 0
62. | SPOJKA ZTP 20/20/20 | kos | 15 |  |  | 0
63. | SPOJKA ZTP 25/25/25 | kos | 20 |  |  | 0
64. | SPOJKA ZTP 32/32/32 | kos | 10 |  |  | 0
65. | SPOJKA ZTP 40/40/40 | kos | 5 |  |  | 0
66. | SPOJKA ZTP 50/50/5 | kos | 5 |  |  | 0
67. | SPOJKA ZBPU 20X15-21 | kos | 10 |  |  | 0
68. | SPOJKA ZBPU 20X21-27 | kos | 12 |  |  | 0
69. | SPOJKA ZBPU 25X15-21 | kos | 10 |  |  | 0
70. | SPOJKA ZBPU 25X21-27 | kos | 12 |  |  | 0
71. | SPOJKA ZBPU 25X27-34 | kos | 10 |  |  | 0
72. | SPOJKA ZBPU 32X27-34 | kos | 10 |  |  | 0
73. | SPOJKA ZBRP 25/20 | kos | 10 |  |  | 0
74. | SPOJKA ZBRP 32/25 | kos | 10 |  |  | 0
75. | SPOJKA ZBRP 40/25 | kos | 10 |  |  | 0
76. | SPOJKA ZBRP 40/32 | kos | 10 |  |  | 0
77. | SPOJKA ZBRP 50/32 | kos | 10 |  |  | 0
78. | SPOJKA ZBRP 50/40 | kos | 10 |  |  | 0
79. | SPOJKA ZTRP 25/20/25 | kos | 10 |  |  | 0
80. | SPOJKA ZTRP 32/25/32 | kos | 10 |  |  | 0
81. | SPOJKA ZTRP 40/32/40 | kos | 5 |  |  | 0
82. | SPOJKA ZTRP 50/40/50 | kos | 2 |  |  | 0
83. | KOLENO ZGMP 20 1/2" | kos | 6 |  |  | 0
84. | KOLENO ZGMP 25 3/4" | kos | 50 |  |  | 0
85. | KOLENO ZGMP 32 1" | kos | 24 |  |  | 0
86. | KOLENO ZGMP 40 5/4" | kos | 5 |  |  | 0
87. | KOLENO ZGMP 50 6/4" | kos | 5 |  |  | 0
88. | KOLENO ZGMP 63 2" | kos | 5 |  |  | 0
89. | KOLENO ZGP 20 1/2" | kos | 5 |  |  | 0
90. | KOLENO ZGP 25 3/4" | kos | 45 |  |  | 0
91. | KOLENO ZGP 32 1" | kos | 12 |  |  | 0
92. | KOLENO ZGP 40 5/4" | kos | 5 |  |  | 0
93. | KOLENO ZGP 50 6/4" | kos | 5 |  |  | 0
94. | KOLENO ZGP 63 2" | kos | 3 |  |  | 0
95. | KOLENO ZGPU 25X15-21 | kos | 2 |  |  | 0
96. | KOLENO ZGPU 25X21-27 | kos | 6 |  |  | 0
97. | KOLENO ZGPU 25X27-34 | kos | 5 |  |  | 0
98. | KOLENO ZGFP 20X1/2" | kos | 4 |  |  | 0
99. | KOLENO ZGFP 25X3/4" | kos | 7 |  |  | 0
100. | KOLENO ZGFP 32X1" | kos | 5 |  |  | 0
101. | SPOJKA ZBPU 20 1/2" | kos | 4 |  |  | 0
102. | SPOJKA ZBPU 25 3/4" | kos | 15 |  |  | 0
103. | SPOJKA ZBPU 32 1" | kos | 9 |  |  | 0
104. | SPOJKA ZCP 20 1/2" | kos | 4 |  |  | 0
105. | SPOJKA ZCP 25 3/4" | kos | 8 |  |  | 0
106. | SPOJKA ZCP 32 1" | kos | 7 |  |  | 0
107. | SPOJKA ZCP 40 5/4" | kos | 5 |  |  | 0
108. | SPOJKA ZCP 50 6/4" | kos | 6 |  |  | 0
109. | SPOJKA ZCP 63 2" | kos | 2 |  |  | 0
110. | SPOJKA ZA PE MS 1/2" | kos | 5 |  |  | 0
111. | SPOJKA ZA PE MS 3/4" | kos | 6 |  |  | 0
112. | SPOJKA ZA PE MS 1" | kos | 4 |  |  | 0
113. | SPOJKA ZA PE MS 5/4" | kos | 5 |  |  | 0
114. | SPOJKA ZA PE MS 6/4" | kos | 6 |  |  | 0
SPOJKE IN FAZONSKI KOSI ZA ELEKTROFUZIJSKO SPAJANJE POLIETILENA:
115. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d20 | kos | 20 |  |  | 0
116. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d25 | kos | 20 |  |  | 0
117. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d32 | kos | 20 |  |  | 0
118. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d40 | kos | 20 |  |  | 0
119. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d50 | kos | 20 |  |  | 0
120. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d63 | kos | 20 |  |  | 0
121. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d75 | kos | 15 |  |  | 0
122. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d90 | kos | 15 |  |  | 0
123. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d110 | kos | 5 |  |  | 0
124. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d125 | kos | 5 |  |  | 0
125. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d140 | kos | 5 |  |  | 0
126. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d160 | kos | 5 |  |  | 0
127. | KAPA PE 100 SDR 11, d20 | kos | 5 |  |  | 0
128. | KAPA PE 100 SDR 11, d25 | kos | 5 |  |  | 0
129. | KAPA PE 100 SDR 11, d32 | kos | 5 |  |  | 0
130. | KAPA PE 100 SDR 11, d40 | kos | 5 |  |  | 0
131. | KAPA PE 100 SDR 11, d50 | kos | 5 |  |  | 0
132. | KAPA PE 100 SDR 11, d63 | kos | 5 |  |  | 0
133. | KAPA PE 100 SDR 11, d75 | kos | 5 |  |  | 0
134. | KAPA PE 100 SDR 11, d90 | kos | 5 |  |  | 0
135. | KAPA PE 100 SDR 11, d110 | kos | 5 |  |  | 0
136. | KAPA PE 100 SDR 11, d125 | kos | 2 |  |  | 0
137. | KAPA PE 100 SDR 11, d140 | kos | 2 |  |  | 0
138. | KAPA PE 100 SDR 11, d160 | kos | 2 |  |  | 0
139. | KOLENO PE 100 SDR 11, d110, 11° | kos | 2 |  |  | 0
140. | KOLENO PE 100 SDR 11, d125, 11° | kos | 2 |  |  | 0
141. | KOLENO PE 100 SDR 11, d160, 11° | kos | 2 |  |  | 0
142. | KOLENO PE 100 SDR 11, d90, 30° | kos | 2 |  |  | 0
143. | KOLENO PE 100 SDR 11, d110, 30° | kos | 2 |  |  | 0
144. | KOLENO PE 100 SDR 11, d125, 30° | kos | 2 |  |  | 0
145. | KOLENO PE 100 SDR 11, d160, 30° | kos | 2 |  |  | 0
146. | KOLENO PE 100 SDR 11, d32, 45° | kos | 2 |  |  | 0
147. | KOLENO PE 100 SDR 11, d40, 45° | kos | 2 |  |  | 0
148. | KOLENO PE 100 SDR 11, d50, 45° | kos | 2 |  |  | 0
149. | KOLENO PE 100 SDR 11, d63, 45° | kos | 2 |  |  | 0
150. | KOLENO PE 100 SDR 11, d75, 45° | kos | 2 |  |  | 0
151. | KOLENO PE 100 SDR 11, d90, 45° | kos | 2 |  |  | 0
152. | KOLENO PE 100 SDR 11, d110, 45° | kos | 2 |  |  | 0
153. | KOLENO PE 100 SDR 11, d125, 45° | kos | 2 |  |  | 0
154. | KOLENO PE 100 SDR 11, d160, 45° | kos | 2 |  |  | 0
155. | KOLENO PE 100 SDR 11, d32, 90° | kos | 2 |  |  | 0
156. | KOLENO PE 100 SDR 11, d40, 90° | kos | 2 |  |  | 0
157. | KOLENO PE 100 SDR 11, d50, 90° | kos | 2 |  |  | 0
158. | KOLENO PE 100 SDR 11, d63, 90° | kos | 2 |  |  | 0
159. | KOLENO PE 100 SDR 11, d75, 90° | kos | 2 |  |  | 0
160. | KOLENO PE 100 SDR 11, d90, 90° | kos | 2 |  |  | 0
161. | KOLENO PE 100 SDR 11, d110, 90° | kos | 2 |  |  | 0
162. | KOLENO PE 100 SDR 11, d125, 90° | kos | 2 |  |  | 0
163. | KOLENO PE 100 SDR 11, d160, 90° | kos | 2 |  |  | 0
164. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d32/d20 | kos | 2 |  |  | 0
165. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d32/d25 | kos | 2 |  |  | 0
166. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d40/d20 | kos | 2 |  |  | 0
167. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d40/d32 | kos | 2 |  |  | 0
168. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d50/d20 | kos | 2 |  |  | 0
169. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d50/d32 | kos | 2 |  |  | 0
170. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d50/d40 | kos | 2 |  |  | 0
171. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d63/d20 | kos | 2 |  |  | 0
172. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d63/d40 | kos | 2 |  |  | 0
173. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d63/d50 | kos | 2 |  |  | 0
174. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d90/d63 | kos | 2 |  |  | 0
175. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d100/d63 | kos | 2 |  |  | 0
176. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d100/d90 | kos | 2 |  |  | 0
177. | T KOS PE 100 SDR 11, d75 | kos | 2 |  |  | 0
178. | T KOS PE 100 SDR 11, d90 | kos | 2 |  |  | 0
179. | T KOS PE 100 SDR 11, d110 | kos | 2 |  |  | 0
180. | T KOS PE 100 SDR 11, d125 | kos | 2 |  |  | 0
181. | T KOS PE 100 SDR 11, d160 | kos | 2 |  |  | 0
182. | ADAPTER PE 100 SDR 11, PE/MS, d32/R1" | kos | 2 |  |  | 0
183. | ADAPTER PE 100 SDR 11, PE/MS, d40/R5/4" | kos | 2 |  |  | 0
184. | ADAPTER PE 100 SDR 11, PE/MS, d50/R6/4" | kos | 2 |  |  | 0
185. | ADAPTER PE 100 SDR 11, PE/MS, d63/R2" | kos | 2 |  |  | 0
186. | ADAPTER PE 100 SDR 11, PE/MS, d32/Rp1" | kos | 2 |  |  | 0
187. | ADAPTER PE 100 SDR 11, PE/MS, d40/Rp5/4" | kos | 2 |  |  | 0
188. | ADAPTER PE 100 SDR 11, PE/MS, d50/Rp6/4" | kos | 2 |  |  | 0
189. | ADAPTER PE 100 SDR 11, PE/MS, d63/Rp2" | kos | 2 |  |  | 0
190. | KONČNIK ZA VRTLJIVO PRIROBNICO PE 100 SDR 11, d63 | kos | 2 |  |  | 0
191. | KONČNIK ZA VRTLJIVO PRIROBNICO PE 100 SDR 11, d75 | kos | 2 |  |  | 0
192. | KONČNIK ZA VRTLJIVO PRIROBNICO PE 100 SDR 11, d90 | kos | 2 |  |  | 0
193. | KONČNIK ZA VRTLJIVO PRIROBNICO PE 100 SDR 11, d110 | kos | 2 |  |  | 0
194. | KONČNIK ZA VRTLJIVO PRIROBNICO PE 100 SDR 11, d125 | kos | 2 |  |  | 0
195. | KONČNIK ZA VRTLJIVO PRIROBNICO PE 100 SDR 11, d140 | kos | 2 |  |  | 0
196. | KONČNIK ZA VRTLJIVO PRIROBNICO PE 100 SDR 11, d160 | kos | 2 |  |  | 0
197. | PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 50 | kos | 2 |  |  | 0
198. | PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 65 | kos | 2 |  |  | 0
199. | PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 80 | kos | 2 |  |  | 0
200. | PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 100 | kos | 2 |  |  | 0
201. | PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 125 | kos | 2 |  |  | 0
202. | PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 150 | kos | 2 |  |  | 0
SKUPAJ VREDNOST SKLOPA A: | [5 empty] | 0
PE 100 CEVI:
Cevi morajo ustrezati standardu EN 12201. Vse cevi so v kolutuh po 50m ali 100m. Vse PE 100 cevi morajo biti istega prizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
PE 100 RC 9010
Cevi morajo biti iz PE100 RC materiala, ustrezati morajo standardu PAS1075 tip 2. Stena cevi mora biti dvobarvna, 10% zunanje stene mora biti modre, 90% notranje stene pa črne barve. Ponudnik mora od dimenzije d125 nuditi cevi v 6m ali 12m palicah, odvisno od potreb na gradbišču. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« potrdilo proizvajalca. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih izjavo o lastnostih, ki potrjuje pogoj kvalitete cevi po PAS 1075 – tip 2, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
PE 100 RC OPLAŠČENA
Cevi morajo biti iz PE100 RC materiala, z zunanjim plaščem iz PE ali PP materiala ter dodatnim slojem aluminijaste prevleke pod zunanjim plaščem, ki preprečuje difuzni vdor kontaminantov v vodovodno omrežje. Ustrezati morajo standardu PAS1075 tip 3. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, ki potrjuje pogoj kvalitete cevi po PAS 1075 – tip 3 z dodatnim aluminijastim slojem, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
Vse RC cevi morajo biti istega proizvajalca.
ZOBČASTE SPOJKE
Zobčaste spojke morajo ustrezati standardu EN12266-1, ter standardu EN1563 in morajo omogočati delovni tlak 16bar. Zobčaste spojke ponudnik ponudi v paru kot dve zobčasti spojki, dve prirobnici, s potrebnimi vijaki, maticami in tesnilom.
MEHANSKE SPOJKE ZA PE CEVI
Ohišje mehanske spojke mora biti izdelano iz nodularne litine, zunaj in znotraj zaščitene z epoxidnim ali rilsan premazom. Spojke morajo omogočati montažo na PE80, PE100, PVC cevi ter prehode med naštetimi cevmi. Spojke morajo imeti protiizvlečni zobati obroč izdelan iz nodularne litine ali medenine. Spojke morajo omogočati enostavno montažo in demontažo. Stiskanje protiizvlečnega obroča ter tesnila mora biti omogočeno preko vijačnega sistema. Spojke morajo zagotavljati vodotesen stik pri delovnih tlakih do 16bar.
SPOJKE KOMPRESIJSKE ZA PE CEVI
Spojke kompresijske kot naprimer FIP MAGNUM. Dolžina: dvojna spojka 32 najmanj 175mm, enojna spojka 32 najmanj 120mm v privitem stanju. Takšna primerjalna dolžina v razmerju na premer mora biti pri vseh pozicijah. Upoštevan standard DIN 8076-3.
SPOJKE IN FAZONSKI KOSI ZA ELEKTROFUZIJSKO SPAJANJE POLIETILENA
Obojke in ostali kosi za spajanje PE cevi so iz PE100 materiala s fiksno vtisnjenim navitjem po notranjem obodu varilne površine (navitje je vidno) iz bakrene ali aluminijeve zlitine, opremljeni z indikatorji varjenja, ki omogočajo vidno indikacijo izvedbe varjenja. Konektorji morajo omogočati varno uporabo, dimenzija konektorja je 4mm. Vsak kos mora biti opremljen s črtno kodo za varjenje, črtno kodo za sledljivost in osnovnimi podatki o varilnih časih. Elektrovarilni kosi morajo omogočati spajanje brez dodatnega opornega orodja, kar proizvajalec izkazuje tudi z garancijsko izjavo, ki jo mora ponudnik predložiti na zahtevo naročnika. Elektrovarilni kosi morajo biti certificirani s strani priznane evropske ustanove za certificiranje in morajo ustrezati standardom EN 12201 ( tudi EN 12201-2, EN 12201-3) in EN 1555-3. Proizvajalec mora razpolagati tudi z FM certifikatom za večje dimenzije od vključno d90. Prirobnice: Prosta prirobnica za montažo na končnik iz PE100, izdelana iz PP ojačenega s steklenimi vlakni in s kovinskim jedrom. Ves elektrofuzijski material mora biti istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca. Ponudnik predloži Izjavo o lastnostih, FM certifikat skladno z zahtevo ter ostale certifikate in dokazila na zahtevo naročnika. Ves elektrofuzijski material mora biti istega proizvajalca.

## SKLOP B
CEVI IN FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE
Št. | naziv materiala | EM | letna količina | cena 21 | cena 22 | vrednost predračuna | proizvajalec in tip
CEVI:
1. | CEV NL DN 80 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 200 |  |  | 0
2. | CEV NL DN 80 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 100 |  |  | 0
3. | CEV NL DN 100 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 1000 |  |  | 0
4. | CEV NL DN 100 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 20 |  |  | 0
5. | CEV NL DN 125 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 200 |  |  | 0
6. | CEV NL DN 125 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 40 |  |  | 0
7. | CEV NL DN 150 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 600 |  |  | 0
8. | CEV NL DN 150 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 200 |  |  | 0
9. | CEV NL DN 200 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 300 |  |  | 0
10. | CEV NL DN 200 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 100 |  |  | 0
11. | CEV NL DN 250 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 48 |  |  | 0
12. | CEV NL DN 250 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 18 |  |  | 0
13. | CEV NL DN 300 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 30 |  |  | 0
14. | CEV NL DN 300 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 18 |  |  | 0
15. | CEV NL DN 350 C 30, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 30 |  |  | 0
16. | CEV NL DN 350 C 30, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 18 |  |  | 0
17. | CEV NL DN 400 C 30, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 36 |  |  | 0
18. | CEV NL DN 400 C 30, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 18 |  |  | 0
19. | CEV NL DN 150 C 40, L=6m, sidrani spoj razstavljiv, kot npr. STD VE ali VRS | m | 200 |  |  | 0
20. | CEVI NL DN 80 C 64, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 48 |  |  | 0
21. | CEVI NL DN 80 C 64, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 18 |  |  | 0
22. | CEVI NL DN 100 C 64, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 48 |  |  | 0
23. | CEVI NL DN 100 C 64, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 18 |  |  | 0
24. | CEVI NL DN 125 C 64, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 36 |  |  | 0
25. | CEVI NL DN 125 C 64, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 18 |  |  | 0
26. | CEVI NL DN 150 C 64, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 30 |  |  | 0
27. | CEVI NL DN 150 C 64, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 18 |  |  | 0
28. | CEVI NL DN 200 C 50, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 30 |  |  | 0
29. | CEVI NL DN 200 C 50, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 18 |  |  | 0
30. | CEVI NL DN 250 C 50, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 12 |  |  | 0
31. | CEVI NL DN 250 C 50, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 18 |  |  | 0
32. | CEVI NL DN 300 C 50, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 12 |  |  | 0
33. | CEVI NL DN 300 C 50, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 12 |  |  | 0
34. | CEVI NL DN 350 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 12 |  |  | 0
35. | CEVI NL DN 350 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 12 |  |  | 0
36. | CEVI NL DN 400 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | m | 12 |  |  | 0
37. | CEVI NL DN 400 C 40, L=6m, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | m | 12 |  |  | 0
OBOJČNI FAZONSKI KOSI:
38. | EU NL DN 80, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 5 |  |  | 0
39. | EU NL DN 100, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 40 |  |  | 0
40. | EU NL DN 125, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 5 |  |  | 0
41. | EU NL DN 150, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 5 |  |  | 0
42. | EU NL DN 200, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 2 |  |  | 0
43. | EU NL DN 250, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
44. | EU NL DN 300, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
45. | EU NL DN 350, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 2 |  |  | 0
46. | EU NL DN 400, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 10 |  |  | 0
47. | EU NL DN 80, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | kos | 5 |  |  | 0
48. | EU NL DN 100, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | kos | 40 |  |  | 0
49. | EU NL DN 125, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | kos | 5 |  |  | 0
50. | EU NL DN 150, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | kos | 5 |  |  | 0
51. | EU NL DN 200, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | kos | 2 |  |  | 0
52. | EU NL DN 250, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | kos | 1 |  |  | 0
53. | EU NL DN 300, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | kos | 1 |  |  | 0
54. | EU NL DN 350, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | kos | 2 |  |  | 0
55. | EU NL DN 400, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT + | kos | 10 |  |  | 0
56. | F NL DN 80, PN 16 | kos | 5 |  |  | 0
57. | F NL DN 100, PN 16 | kos | 20 |  |  | 0
58. | F NL DN 125, PN 16 | kos | 5 |  |  | 0
59. | F NL DN 150, PN 16 | kos | 5 |  |  | 0
60. | F NL DN 200, PN 16 | kos | 3 |  |  | 0
61. | F NL DN 250, PN 16 | kos | 1 |  |  | 0
62. | F NL DN 300, PN 16 | kos | 1 |  |  | 0
63. | F NL DN 350, PN 16 | kos | 2 |  |  | 0
64. | F NL DN 400, PN 16 | kos | 3 |  |  | 0
65. | MMA KOS NL DN 80/80, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
66. | MMA KOS NL DN 100/80, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 15 |  |  | 0
67. | MMA KOS NL DN 100/100, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 5 |  |  | 0
68. | MMA KOS NL DN 125/80, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 2 |  |  | 0
69. | MMA KOS NL DN 125/100, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 2 |  |  | 0
70. | MMA KOS NL DN 125/125, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
71. | MMA KOS NL DN 150/80, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 3 |  |  | 0
72. | MMA KOS NL DN 150/100, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
73. | MMA KOS NL DN 150/150, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
74. | MMA KOS NL DN 200/80, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
75. | MMA KOS NL DN 200/100, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
76. | MMA KOS NL DN 200/150, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
77. | MMA KOS NL DN 250/80, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
78. | MMA KOS NL DN 250/100, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
79. | MMA KOS NL DN 250/150, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
80. | MMA KOS NL DN 300/80, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
81. | MMA KOS NL DN 300/100, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
82. | MMA KOS NL DN 300/150, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
83. | MMA KOS NL DN 350/80, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
84. | MMA KOS NL DN 350/100, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
85. | MMA KOS NL DN 350/150, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
86. | MMA KOS NL DN 400/80, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
87. | MMA KOS NL DN 400/100, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
88. | MMA KOS NL DN 400/150, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
89. | MMA KOS NL DN 80/80, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
90. | MMA KOS NL DN 100/80, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 15 |  |  | 0
91. | MMA KOS NL DN 100/100, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 5 |  |  | 0
92. | MMA KOS NL DN 125/80, klasičen spoj, kot npr.STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 2 |  |  | 0
93. | MMA KOS NL DN 125/100, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 2 |  |  | 0
94. | MMA KOS NL DN 125/125, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
95. | MMA KOS NL DN 150/80, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 3 |  |  | 0
96. | MMA KOS NL DN 150/100, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
97. | MMA KOS NL DN 150/150, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
98. | MMA KOS NL DN 200/80, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
99. | MMA KOS NL DN 200/100, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
100. | MMA KOS NL DN 200/150, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
101. | MMA KOS NL DN 250/80, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
102. | MMA KOS NL DN 250/100, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
103. | MMA KOS NL DN 250/150, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
104. | MMA KOS NL DN 300/80, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
105. | MMA KOS NL DN 300/100, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
106. | MMA KOS NL DN 300/150, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
107. | MMA KOS NL DN 350/80, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
108. | MMA KOS NL DN 350/100, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
109. | MMA KOS NL DN 350/150, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
110. | MMA KOS NL DN 400/80, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
111. | MMA KOS NL DN 400/100, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
112. | MMA KOS NL DN 400/150, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
113. | MMK KOS NL DN 80-11°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
114. | MMK KOS NL DN 80-22°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
115. | MMK KOS NL DN 80-45° , klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 2 |  |  | 0
116. | MMK KOS NL DN 80-90° , klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
117. | MMK KOS NL DN 100-11° , klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 10 |  |  | 0
118. | MMK KOS NL DN 100-22°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 10 |  |  | 0
119. | MMK KOS NL DN 100-45°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 5 |  |  | 0
120. | MMK KOS NL DN 100-90°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 2 |  |  | 0
121. | MMK KOS NL DN 125-11°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 2 |  |  | 0
122. | MMK KOS NL DN 125-22°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 2 |  |  | 0
123. | MMK KOS NL DN 125-45°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 2 |  |  | 0
124. | MMK KOS NL DN 125-90°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 2 |  |  | 0
125. | MMK KOS NL DN 150-11°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 4 |  |  | 0
126. | MMK KOS NL DN 150-22°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 2 |  |  | 0
127. | MMK KOS NL DN 150-45°0, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 4 |  |  | 0
128. | MMK KOS NL DN 150-90°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 2 |  |  | 0
129. | MMK KOS NL DN 200-11°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
130. | MMK KOS NL DN 200-22°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
131. | MMK KOS NL DN 200-45°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
132. | MMK KOS NL DN 200-90°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
133. | MMK KOS NL DN 250-11°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
134. | MMK KOS NL DN 250-22°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
135. | MMK KOS NL DN 250-45°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
136. | MMK KOS NL DN 250-90°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
137. | MMK KOS NL DN 300-11°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
138. | MMK KOS NL DN 300-22°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
139. | MMK KOS NL DN 300-45°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
140. | MMK KOS NL DN 300-90°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
141. | MMK KOS NL DN 350-11°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
142. | MMK KOS NL DN 350-22°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
143. | MMK KOS NL DN 350-45°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
144. | MMK KOS NL DN 350-90°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
145. | MMK KOS NL DN 400-11°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
146. | MMK KOS NL DN 400-22°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
147. | MMK KOS NL DN 400-45°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
148. | MMK KOS NL DN 400-90°, klasičen spoj, kot npr. STD ali TYTON | kos | 1 |  |  | 0
149. | MMK KOS NL DN 80-11°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
150. | MMK KOS NL DN 80-22°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
151. | MMK KOS NL DN 80-45° , klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 2 |  |  | 0
152. | MMK KOS NL DN 80-90° , klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
153. | MMK KOS NL DN 100-11° , klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 10 |  |  | 0
154. | MMK KOS NL DN 100-22°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 10 |  |  | 0
155. | MMK KOS NL DN 100-45°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 5 |  |  | 0
156. | MMK KOS NL DN 100-90°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 2 |  |  | 0
157. | MMK KOS NL DN 125-11°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 2 |  |  | 0
158. | MMK KOS NL DN 125-22°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 2 |  |  | 0
159. | MMK KOS NL DN 125-45°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 2 |  |  | 0
160. | MMK KOS NL DN 125-90°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 2 |  |  | 0
161. | MMK KOS NL DN 150-11°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 4 |  |  | 0
162. | MMK KOS NL DN 150-22°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 2 |  |  | 0
163. | MMK KOS NL DN 150-45°0, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 4 |  |  | 0
164. | MMK KOS NL DN 150-90°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 2 |  |  | 0
165. | MMK KOS NL DN 200-11°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
166. | MMK KOS NL DN 200-22°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
167. | MMK KOS NL DN 200-45°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
168. | MMK KOS NL DN 200-90°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
169. | MMK KOS NL DN 250-11°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
170. | MMK KOS NL DN 250-22°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
171. | MMK KOS NL DN 250-45°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
172. | MMK KOS NL DN 250-90°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
173. | MMK KOS NL DN 300-11°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
174. | MMK KOS NL DN 300-22°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
175. | MMK KOS NL DN 300-45°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
176. | MMK KOS NL DN 300-90°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
177. | MMK KOS NL DN 350-11°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
178. | MMK KOS NL DN 350-22°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
179. | MMK KOS NL DN 350-45°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
180. | MMK KOS NL DN 350-90°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
181. | MMK KOS NL DN 400-11°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
182. | MMK KOS NL DN 400-22°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
183. | MMK KOS NL DN 400-45°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
184. | MMK KOS NL DN 400-90°, klasičen spoj, kot npr. STDVI ali TYTON SIT+ | kos | 1 |  |  | 0
SIDRNA TESNILA:
185. | SIDRNO TESNILO, kot npr. VI STD ali TYTON-SIT-PLUS DN 80 | kos | 20 |  |  | 0
186. | SIDRNO TESNILO, kot npr. VI STD ali TYTON-SIT-PLUS DN 100 | kos | 80 |  |  | 0
187. | SIDRNO TESNILO, kot npr. VI STD ali TYTON-SIT-PLUS DN 125 | kos | 10 |  |  | 0
188. | SIDRNO TESNILO, kot npr. VI STD ali TYTON-SIT-PLUS DN 150 | kos | 10 |  |  | 0
189. | SIDRNO TESNILO, kot npr. VI STD ali TYTON-SIT-PLUS DN 200 | kos | 10 |  |  | 0
190. | SIDRNO TESNILO, kot npr. VI STD ali TYTON-SIT-PLUS DN 250 | kos | 5 |  |  | 0
191. | SIDRNO TESNILO, kot npr. VI STD ali TYTON-SIT-PLUS DN 300 | kos | 5 |  |  | 0
192. | SIDRNO TESNILO, kot npr. VI STD ali TYTON-SIT-PLUS DN 350 | kos | 5 |  |  | 0
193. | SIDRNO TESNILO, kot npr. VI STD ali TYTON-SIT-PLUS DN 400 | kos | 5 |  |  | 0
PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI:
194. | T KOS DN 50/50 | kos | 2 |  |  | 0
195. | T KOS DN 65/65 | kos | 1 |  |  | 0
196. | T KOS DN 65/50 | kos | 1 |  |  | 0
197. | T KOS DN 80/50 | kos | 2 |  |  | 0
198. | T KOS DN 80/80 | kos | 5 |  |  | 0
199. | T KOS DN 100/80 | kos | 5 |  |  | 0
200. | T KOS DN 100/50 | kos | 2 |  |  | 0
201. | T KOS DN 100/65 | kos | 1 |  |  | 0
202. | T KOS DN 100/100 | kos | 5 |  |  | 0
203. | T KOS DN 125/50 | kos | 1 |  |  | 0
204. | T KOS DN 125/65 | kos | 1 |  |  | 0
205. | T KOS DN 125/80 | kos | 1 |  |  | 0
206. | T KOS DN 125/100 | kos | 1 |  |  | 0
207. | T KOS DN 150/80 | kos | 1 |  |  | 0
208. | T KOS DN 150/100 | kos | 1 |  |  | 0
209. | T KOS DN 150/150 | kos | 3 |  |  | 0
210. | T KOS DN 200/80 | kos | 1 |  |  | 0
211. | T KOS DN 200/100 | kos | 1 |  |  | 0
212. | T KOS DN 200/150 | kos | 1 |  |  | 0
213. | T KOS DN 200/200 | kos | 1 |  |  | 0
214. | T KOS DN 250/100 | kos | 1 |  |  | 0
215. | T KOS DN 250/150 | kos | 1 |  |  | 0
216. | T KOS DN 350/150 | kos | 1 |  |  | 0
217. | T KOS DN 350/200 | kos | 1 |  |  | 0
218. | T KOS DN 400/150 | kos | 1 |  |  | 0
219. | T KOS DN 400/200 | kos | 1 |  |  | 0
220. | T KOS DN 50/50 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
221. | T KOS DN 65/65 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
222. | T KOS DN 65/50 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
223. | T KOS DN 80/50 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
224. | T KOS DN 80/80 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
225. | T KOS DN 100/80 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
226. | T KOS DN 100/50 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
227. | T KOS DN 100/65 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
228. | T KOS DN 100/100 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
229. | T KOS DN 125/50 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
230. | T KOS DN 125/65 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
231. | T KOS DN 125/80 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
232. | T KOS DN 125/100 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
233. | T KOS DN 150/80 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
234. | T KOS DN 150/100 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
235. | T KOS DN 150/150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
236. | T KOS DN 200/80 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
237. | T KOS DN 200/100 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
238. | T KOS DN 200/150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
239. | T KOS DN 200/200 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
240. | Q KOS DN 50-450 | kos | 2 |  |  | 0
241. | Q KOS DN 50-900 | kos | 2 |  |  | 0
242. | Q KOS DN 65-450 | kos | 1 |  |  | 0
243. | Q KOS DN 65-900 | kos | 2 |  |  | 0
244. | Q KOS DN 80-110 | kos | 1 |  |  | 0
245. | Q KOS DN 80-220 | kos | 1 |  |  | 0
246. | Q KOS DN 80-300 | kos | 2 |  |  | 0
247. | Q KOS DN 80-450 | kos | 2 |  |  | 0
248. | Q KOS DN 80-900 | kos | 5 |  |  | 0
249. | Q KOS DN 100-110 | kos | 1 |  |  | 0
250. | Q KOS DN 100-220 | kos | 2 |  |  | 0
251. | Q KOS DN 100-300 | kos | 2 |  |  | 0
252. | Q KOS DN 100-450 | kos | 2 |  |  | 0
253. | Q KOS DN 100-900 | kos | 5 |  |  | 0
254. | Q KOS DN 125-110 | kos | 1 |  |  | 0
255. | Q KOS DN 125-220 | kos | 2 |  |  | 0
256. | Q KOS DN 125-300 | kos | 4 |  |  | 0
257. | Q KOS DN 125-450 | kos | 1 |  |  | 0
258. | Q KOS DN 125-900 | kos | 1 |  |  | 0
259. | Q KOS DN 150-110 | kos | 1 |  |  | 0
260. | Q KOS DN 150-220 | kos | 1 |  |  | 0
261. | Q KOS DN 150-300 | kos | 1 |  |  | 0
262. | Q KOS DN 150-450 | kos | 1 |  |  | 0
263. | Q KOS DN 150-900 | kos | 1 |  |  | 0
264. | Q KOS DN 200-110 | kos | 1 |  |  | 0
265. | Q KOS DN 200-220 | kos | 1 |  |  | 0
266. | Q KOS DN 200-300 | kos | 1 |  |  | 0
267. | Q KOS DN 200-450 | kos | 1 |  |  | 0
268. | Q KOS DN 200-900 | kos | 1 |  |  | 0
269. | Q KOS DN 250-220 | kos | 1 |  |  | 0
270. | Q KOS DN 250-300 | kos | 1 |  |  | 0
271. | Q KOS DN 250-450 | kos | 1 |  |  | 0
272. | Q KOS DN 250-900 | kos | 1 |  |  | 0
273. | Q KOS DN 350-450 | kos | 1 |  |  | 0
274. | Q KOS DN 350-900 | kos | 1 |  |  | 0
275. | Q KOS DN 400-450 | kos | 1 |  |  | 0
276. | Q KOS DN 400-900 | kos | 1 |  |  | 0
277. | Q KOS DN 50-450 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 3 |  |  | 0
278. | Q KOS DN 50-900 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 5 |  |  | 0
279. | Q KOS DN 65-450 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
280. | Q KOS DN 65-900 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 2 |  |  | 0
281. | Q KOS DN 80-450 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 5 |  |  | 0
282. | Q KOS DN 80-900 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 5 |  |  | 0
283. | Q KOS DN 100-450 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 5 |  |  | 0
284. | Q KOS DN 100-900 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 5 |  |  | 0
285. | Q KOS DN 125-450 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
286. | Q KOS DN 125-900 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
287. | Q KOS DN 150-450 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
288. | Q KOS DN 150-900 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
289. | Q KOS DN 200-450 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
290. | Q KOS DN 200-900 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
291. | N KOS DN 80 | kos | 5 |  |  | 0
292. | N KOS DN 80 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
293. | FFR KOS DN 65/50 L=200 mm | kos | 1 |  |  | 0
294. | FFR KOS DN 80/50 L=200 mm | kos | 2 |  |  | 0
295. | FFR KOS DN 80/65 L=200 mm | kos | 2 |  |  | 0
296. | FFR KOS DN 100/50 L=200 mm | kos | 4 |  |  | 0
297. | FFR KOS DN 100/65 L=200 mm | kos | 1 |  |  | 0
298. | FFR KOS DN 100/80 L=200 mm | kos | 4 |  |  | 0
299. | FFR KOS DN 125/80 L=200 mm | kos | 1 |  |  | 0
300. | FFR KOS DN 125/100 L=200 mm | kos | 1 |  |  | 0
301. | FFR KOS DN 150/80 L=200 mm | kos | 1 |  |  | 0
302. | FFR KOS DN 150/100 L=200 mm | kos | 1 |  |  | 0
303. | FFR KOS DN 150/125 L=200 mm | kos | 1 |  |  | 0
304. | FFR KOS DN 200/100 L=200 mm | kos | 1 |  |  | 0
305. | FFR KOS DN 200/150 L=200 mm | kos | 1 |  |  | 0
306. | FFR KOS DN 250/150 L=200 mm | kos | 1 |  |  | 0
307. | FFR KOS DN 65/50 L=200 mm Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
308. | FFR KOS DN 80/50 L=200 mm Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
309. | FFR KOS DN 80/65 L=200 mm Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
310. | FFR KOS DN 100/50 L=200 mm Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
311. | FFR KOS DN 100/65 L=200 mm Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
312. | FFR KOS DN 100/80 L=200 mm Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
313. | FFR KOS DN 150/80 L=200 mm Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
314. | FFR KOS DN 150/100 L=200 mm Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kos | 1 |  |  | 0
315. | FF KOS DN 50/200 | kos | 11 |  |  | 0
316. | FF KOS DN 50/300 | kos | 4 |  |  | 0
317. | FF KOS DN 50/400 | kos | 2 |  |  | 0
318. | FF KOS DN 50/500 | kos | 3 |  |  | 0
319. | FF KOS DN 50/600 | kos | 2 |  |  | 0
320. | FF KOS DN 50/800 | kos | 5 |  |  | 0
321. | FF KOS DN 50/1000 | kos | 3 |  |  | 0
322. | FF KOS DN 65/200 | kos | 2 |  |  | 0
323. | FF KOS DN 65/300 | kos | 2 |  |  | 0
324. | FF KOS DN 65/500 | kos | 1 |  |  | 0
325. | FF KOS DN 65/600 | kos | 1 |  |  | 0
326. | FF KOS DN 65/800 | kos | 1 |  |  | 0
327. | FF KOS DN 65/1000 | kos | 1 |  |  | 0
328. | FF KOS DN 80/100 | kos | 2 |  |  | 0
329. | FF KOS DN 80/200 | kos | 20 |  |  | 0
330. | FF KOS DN 80/250 | kos | 20 |  |  | 0
331. | FF KOS DN 80/300 | kos | 30 |  |  | 0
332. | FF KOS DN 80/400 | kos | 10 |  |  | 0
333. | FF KOS DN 80/500 | kos | 20 |  |  | 0
334. | FF KOS DN 80/600 | kos | 10 |  |  | 0
335. | FF KOS DN 80/800 | kos | 10 |  |  | 0
336. | FF KOS DN 80/1000 | kos | 5 |  |  | 0
337. | FF KOS DN 100/200 | kos | 1 |  |  | 0
338. | FF KOS DN 100/300 | kos | 1 |  |  | 0
339. | FF KOS DN 100/400 | kos | 5 |  |  | 0
340. | FF KOS DN 100/500 | kos | 6 |  |  | 0
341. | FF KOS DN 100/600 | kos | 7 |  |  | 0
342. | FF KOS DN 100/800 | kos | 8 |  |  | 0
343. | FF KOS DN 100/1000 | kos | 8 |  |  | 0
344. | FF KOS DN 125/200 | kos | 1 |  |  | 0
345. | FF KOS DN 125/300 | kos | 2 |  |  | 0
346. | FF KOS DN 125/600 | kos | 2 |  |  | 0
347. | FF KOS DN 125/800 | kos | 1 |  |  | 0
348. | FF KOS DN 125/1000 | kos | 1 |  |  | 0
349. | FF KOS DN 150/200 | kos | 2 |  |  | 0
350. | FF KOS DN 150/300 | kos | 2 |  |  | 0
351. | FF KOS DN 150/400 | kos | 1 |  |  | 0
352. | FF KOS DN 150/600 | kos | 2 |  |  | 0
353. | FF KOS DN 150/800 | kos | 2 |  |  | 0
354. | FF KOS DN 150/1000 | kos | 2 |  |  | 0
355. | FF KOS DN 200/400 | kos | 1 |  |  | 0
356. | FF KOS DN 200/600 | kos | 1 |  |  | 0
357. | FF KOS DN 200/1000 | kos | 2 |  |  | 0
358. | FF KOS DN 350/400 | kos | 1 |  |  | 0
359. | FF KOS DN 350/600 | kos | 1 |  |  | 0
360. | FF KOS DN 400/400 | kos | 1 |  |  | 0
361. | FF KOS DN 400/600 | kos | 1 |  |  | 0
362. | X KOS DN 50 | kos | 10 |  |  | 0
363. | X KOS DN 50 / 2" | kos | 15 |  |  | 0
364. | X KOS DN 65 | kos | 5 |  |  | 0
365. | X KOS DN 65 / 2" | kos | 2 |  |  | 0
366. | X KOS DN 80 | kos | 10 |  |  | 0
367. | X KOS DN 80 / 2" | kos | 10 |  |  | 0
368. | X KOS DN 100 | kos | 10 |  |  | 0
369. | X KOS DN 100 / 2" | kos | 10 |  |  | 0
370. | X KOS DN 125 | kos | 1 |  |  | 0
371. | X KOS DN 125 / 2" | kos | 1 |  |  | 0
372. | X KOS DN 150 | kos | 2 |  |  | 0
373. | X KOS DN 150 / 2" | kos | 1 |  |  | 0
374. | X KOS DN 200 | kos | 2 |  |  | 0
375. | X KOS DN 200 / 2" | kos | 1 |  |  | 0
376. | X KOS DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
377. | X KOS DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
378. | X KOS DN 300 | kos | 1 |  |  | 0
379. | X KOS DN 350 | kos | 1 |  |  | 0
380. | XR KOS DN 80/50 | kos | 1 |  |  | 0
381. | XR KOS DN 100/50 | kos | 1 |  |  | 0
382. | XR KOS DN 100/80 | kos | 1 |  |  | 0
SKUPAJ VREDNOST SKLOPA B: | [5 empty] | 0
CEVI
Cevi dolžine 6 m v najmanj definirani klasi (C) morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010. Na zunanji strani so zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al ter dgruge kovine) in zunanjim premazom modre barve, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s standardom EN 545:2010, (cementna obloga mora biti izdelana s pitno vodo, cement tipa CEM III-B, oziroma BFC (blast furnance cement) pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Vse cevi morajo biti kalibrirane vsaj 2/3 dolžine. Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Sidrna tesnila oz. celotni spoji so izdelani za tlake do 16 bar. Obojčno tesnilo oz. spoj na ceveh in fazonih mora biti preiskušen skupaj s cevmi (certifikat) v skladu s standardom En545-2010. Cevi in obojčni fazonski kosi so istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila o zdravstveni ustreznosti slovenske inštitucije ter dodatne dokumente na zahtevo naročnika.
OBOJČNI FAZONSKI KOSI
Fazonski kosi na obojko morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, na notranji in zunanji strani morajo biti zaščiteni z min. 70 µm po postopku kataforeze oz. 250 µm epoxy modrega nanosa po klasičenm postopku. Cevi in obojčni fazonski kosi so istega proizvajalca.Spoji so enaki kot pri ceveh. Obojčno tesnilo oz. cel spoj na fazonih mora biti preiskušen skupaj s cevmi (certifikat). Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila o zdravstveni ustreznosti slovenske inštitucije ter dodatne dokumente na zahtevo naročnika.
PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI Z FIKSNO IN VRTLJIVO PRIROBNICO
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 400 v skladu s standardom EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito debeline min. 70 µm po postopku kataforeze oz. min. debeline 250µm po klasičnem postopku v skladu s standardom EN 14901. Za dimenzije fazonskih kosov DN50 - DN150, PN 16bar, za dimenzije >= DN 200 PN 10 bar. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.

## SKLOP C
ARMATURE, PRIBOR IN UNIVERZALNE SPOJKE
Št. | naziv materiala | EM | letna količina | cena 21 | cena 22 | vrednost predračuna | proizvajalec in tip
1. | OKZ ZASUN - KRATEK DN 50 NP 10 | kos | 15 |  |  | 0
2. | OKZ ZASUN - KRATEK DN 65 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
3. | OKZ ZASUN - KRATEK DN 80 NP 10 | kos | 70 |  |  | 0
4. | OKZ ZASUN - KRATEK DN 100 NP 10 | kos | 40 |  |  | 0
5. | OKZ ZASUN - KRATEK DN 125 NP 10 | kos | 5 |  |  | 0
6. | OKZ ZASUN - KRATEK DN 150 NP 10 | kos | 3 |  |  | 0
7. | OKZ ZASUN - KRATEK DN 200 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
8. | OKZ ZASUN - KRATEK DN 250 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
9. | OKZ ZASUN - DOLG DN 50 NP 10 | kos | 5 |  |  | 0
10. | OKZ ZASUN - DOLG DN 65 NP 10 | kos | 1 |  |  | 0
11. | OKZ ZASUN - DOLG DN 80 NP 10 | kos | 10 |  |  | 0
12. | OKZ ZASUN - DOLG DN 100 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
13. | OKZ ZASUN - DOLG DN 125 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
14. | OKZ ZASUN - DOLG DN 150 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
15. | OKZ ZASUN - DOLG DN 200 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
16. | OKZ ZASUN - DOLG DN 250 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
17. | OKZ ZASUN - KRATEK DN 350 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
18. | OKZ ZASUN - KRATEK DN 400 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
19. | KOLO ZA OKT ZASUN DN 50 | kos | 10 |  |  | 0
20. | KOLO ZA OKZ ZASUN DN 80 | kos | 6 |  |  | 0
21. | KOLO ZA OKZ ZASUN DN 100-150 | kos | 10 |  |  | 0
22. | KOLO ZA OKZ ZASUN DN 200 | kos | 2 |  |  | 0
23. | EV ZASUN - KRATEK DN 50 NP 10 | kos | 15 |  |  | 0
24. | EV ZASUN - KRATEK DN 65 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
25. | EV ZASUN - KRATEK DN 80 NP 10 | kos | 70 |  |  | 0
26. | EV ZASUN - KRATEK DN 100 NP 10 | kos | 40 |  |  | 0
27. | EV ZASUN - KRATEK DN 125 NP 10 | kos | 5 |  |  | 0
28. | EV ZASUN - KRATEK DN 150 NP 10 | kos | 3 |  |  | 0
29. | EV ZASUN - KRATEK DN 200 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
30. | EV ZASUN - KRATEK DN 250 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
31. | EV ZASUN - DOLGEI DN 50 NP 10 | kos | 5 |  |  | 0
32. | EV ZASUN - DOLG DN 65 NP 10 | kos | 1 |  |  | 0
33. | EV ZASUN - DOLG DN 80 NP 10 | kos | 10 |  |  | 0
34. | EV ZASUN - DOLG DN 100 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
35. | EV ZASUN - DOLG DN 125 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
36. | EV ZASUN - DOLG DN 150 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
37. | EV ZASUN - DOLG DN 200 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
38. | EV ZASUN - DOLG DN 250 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
39. | EV ZASUN - KRATEK DN 350 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
40. | EV ZASUN - KRATEK DN 400 NP 10 | kos | 2 |  |  | 0
41. | KOLO ZA EV ZASUN DN 50 | kos | 10 |  |  | 0
42. | KOLO ZA EV ZASUN DN 80 | kos | 6 |  |  | 0
43. | KOLO ZA EV ZASUN DN 100-150 | kos | 10 |  |  | 0
44. | KOLO ZA EV ZASUN DN 200 | kos | 2 |  |  | 0
45. | EV ZASUN CESTNI 3/4" | kos | 20 |  |  | 0
46. | EV ZASUN CESTNI 1" | kos | 10 |  |  | 0
47. | EV ZASUN CESTNI 5/4" | kos | 2 |  |  | 0
48. | EV ZASUN CESTNI 6/4" | kos | 2 |  |  | 0
49. | NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA PE CEV FI 63 | kos | 10 |  |  | 0
50. | NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA PE CEV FI 75 | kos | 2 |  |  | 0
51. | NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA PE CEV FI 90 | kos | 10 |  |  | 0
52. | NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA PE CEV FI 110 | kos | 10 |  |  | 0
53. | NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA PE CEV FI 125 | kos | 2 |  |  | 0
54. | NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA PE CEV FI 160 | kos | 1 |  |  | 0
55. | NAVRTNI ZASUN Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM 6/4" ZA PE CEV FI 63 | kos | 5 |  |  | 0
56. | NAVRTNI ZASUN Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM 6/4" ZA PE CEV FI 75 | kos | 2 |  |  | 0
57. | NAVRTNI ZASUN Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM 6/4" ZA PE CEV FI 90 | kos | 3 |  |  | 0
58. | NAVRTNI ZASUN Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM 6/4" ZA PE CEV FI 110 | kos | 3 |  |  | 0
59. | NAVRTNI ZASUN Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM 6/4" ZA PE CEV FI 125 | kos | 1 |  |  | 0
60. | NAVRTNI ZASUN Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM 6/4" ZA PE CEV FI 160 | kos | 1 |  |  | 0
61. | NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA NL IN LTŽ CEV ZA KOLENO 3/4", 1" IN 5/4" | kos | 95 |  |  | 0
62. | NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA NL IN LTŽ CEV ZA KOLENO 6/4" IN 2" | kos | 4 |  |  | 0
63. | STREME VULKANIZIRANO ZA NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA NL IN LTŽ CEV DN 80 | kos | 15 |  |  | 0
64. | STREME VULKANIZIRANO ZA NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA NL IN LTŽ CEV DN 100 | kos | 50 |  |  | 0
65. | STREME VULKANIZIRANO ZA NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA NL IN LTŽ CEV DN 125 | kos | 2 |  |  | 0
66. | STREME VULKANIZIRANO ZA NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA NL IN LTŽ CEV DN 150 | kos | 2 |  |  | 0
67. | STREME VULKANIZIRANO ZA NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA NL IN LTŽ CEV DN 200 | kos | 2 |  |  | 0
68. | STREME VULKANIZIRANO ZA NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA NL IN LTŽ CEV DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
69. | STREME VULKANIZIRANO ZA NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA NL IN LTŽ CEV DN 300 | kos | 1 |  |  | 0
70. | STREME VULKANIZIRANO ZA NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA NL IN LTŽ CEV DN 350 | kos | 1 |  |  | 0
71. | STREME VULKANIZIRANO ZA NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA NL IN LTŽ CEV DN 400 | kos | 1 |  |  | 0
72. | NAVRTNI ZASUN UNIVERZALNI 610 | kos | 24 |  |  | 0
73. | STREME ZA NZ DN 80 | kos | 5 |  |  | 0
74. | STREME ZA NZ DN 100 | kos | 10 |  |  | 0
75. | STREME ZA NZ DN 125 | kos | 2 |  |  | 0
76. | STREME ZA NZ DN 150 | kos | 2 |  |  | 0
77. | STREME ZA NZ DN 200 | kos | 5 |  |  | 0
78. | NL KOLENO ZA NAVRTNI ZASUN Z BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM 3/4'' | kos | 10 |  |  | 0
79. | NL KOLENO ZA NAVRTNI ZASUN Z BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM 1'' | kos | 80 |  |  | 0
80. | NL KOLENO ZA NAVRTNI ZASUN Z BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM 5/4'' | kos | 5 |  |  | 0
81. | NL KOLENO ZA NAVRTNI ZASUN Z BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM 6/4'' | kos | 2 |  |  | 0
82. | NL KOLENO ZA NAVRTNI ZASUN Z BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM 2'' | kos | 2 |  |  | 0
83. | KOLENO PRIKLJUČNO NZ PROKRON 3/4'' | kos | 5 |  |  | 0
84. | KOLENO PRIKLJUČNO NZ PROKRON 1'' | kos | 20 |  |  | 0
85. | NL NAVOJNO KOLENO 3/4'' | kos | 30 |  |  | 0
86. | NL NAVOJNO KOLENO 1'' | kos | 70 |  |  | 0
87. | NL NAVOJNO KOLENO 5/4'' | kos | 5 |  |  | 0
88. | NL NAVOJNO KOLENO 6/4'' | kos | 5 |  |  | 0
89. | VGR. GAR. ZA NAV. ZASUNE Z BAJONETNIM PRIK. - 0,6 -0,8 M | kos | 5 |  |  | 0
90. | VGR. GAR. ZA NAV. ZASUNE Z BAJONETNIM PRIK. - 0,7 - 1,1 M | kos | 85 |  |  | 0
91. | VGR. GAR. ZA NAV. ZASUNE Z BAJONETNIM PRIK. - 1,0 - 1,5 M | kos | 10 |  |  | 0
92. | VGR. GAR. ZA NAV. ZASUNE Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM 6/4" - 0,7 - 1,0 M | kos | 12 |  |  | 0
93. | VGR. GAR. ZA NAV. ZASUNE Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM 6/4" - 1,1 - 1,5 M | kos | 5 |  |  | 0
94. | VGR. GAR. ZA NAV. ZASUNE Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM 6/4" - 0,8 - 1,4 M | kos | 3 |  |  | 0
95. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA OKZ ZASUN DN 50 - KRATKA | kos | 10 |  |  | 0
96. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA OKZ ZASUN DN 50 - DOLGA | kos | 2 |  |  | 0
97. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA OKZ ZASUN DN 80 - KRATKA | kos | 50 |  |  | 0
98. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA OKZ ZASUN DN 80 - DOLGA | kos | 20 |  |  | 0
99. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA OKZ ZASUN DN 100-150 - KRATKA | kos | 30 |  |  | 0
100. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA OKZ ZASUN DN 100-150 - DOLGA | kos | 10 |  |  | 0
101. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA OKZ ZASUN DN 200 - KRATKA | kos | 5 |  |  | 0
102. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA OKZ ZASUN DN 200 - DOLGA | kos | 4 |  |  | 0
103. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA OKZ ZASUN DN 80 - 1,5 - 2,3M | kos | 2 |  |  | 0
104. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA OKZ ZASUN DN 100 - 150 - 1,5 - 2,3M | kos | 2 |  |  | 0
105. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA EV ZASUN DN 50 - KRATKA | kos | 10 |  |  | 0
106. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA EV ZASUN DN 50 - DOLGA | kos | 2 |  |  | 0
107. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA EV ZASUN DN 80 - KRATKA | kos | 50 |  |  | 0
108. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA EV ZASUN DN 80 - DOLGA | kos | 20 |  |  | 0
109. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA EV ZASUN DN 100-150 - KRATKA | kos | 30 |  |  | 0
110. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA EV ZASUN DN 100-150 - DOLGA | kos | 10 |  |  | 0
111. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA EV ZASUN DN 200 - KRATKA | kos | 5 |  |  | 0
112. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA EV ZASUN DN 200 - DOLGA | kos | 4 |  |  | 0
113. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA EV ZASUN DN 80 - 1,5 - 2,3M | kos | 2 |  |  | 0
114. | VGRADILNA GARNITURA TEL. ZA EV ZASUN DN 100 - 150 - 1,5 - 2,3M | kos | 2 |  |  | 0
115. | CESTNA KAPA 90 | kos | 50 |  |  | 0
116. | CESTNA KAPA 125 | kos | 50 |  |  | 0
117. | CESTNA KAPA 200 | kos | 2 |  |  | 0
118. | CESTNA KAPA TELESKOPSKA FI MAX 115 MM, VIŠINA DVIGA MIN 100 MM | kos | 20 |  |  | 0
119. | CESTNA KAPA TELESKOPSKA FI MAX 165 MM, VIŠINA DVIGA MIN 140 MM | kos | 20 |  |  | 0
120. | HIDRANTNA KAPA 310 | kos | 10 |  |  | 0
121. | BETONSKI PODSTAVEK ZA CESTNO KAPO 90 | kos | 100 |  |  | 0
122. | BETONSKI PODSTAVEK ZA CESTNO KAPO 125 | kos | 100 |  |  | 0
123. | BETONSKI PODSTAVEK ZA CESTNO KAPO 200 | kos | 1 |  |  | 0
124. | BETONSKI PODSTAVEK ZA HIDRANTNO KAPO 310 | kos | 10 |  |  | 0
125. | PODLOŽNA PLOŠČA ZA VGRADILNO GARNITURO ZA NAVRTNI ZASUN Z BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM | kos | 50 |  |  | 0
126. | KROGELNI VENTIL 1/2" TEŽKA IZVEDBA | kos | 20 |  |  | 0
127. | KROGELNI VENTIL S PIPICO 1/2" TEŽKA IZVEDBA | kos | 10 |  |  | 0
128. | KROGELNI VENTIL 3/4" TEŽKA IZVEDBA | kos | 15 |  |  | 0
129. | KROGELNI VENTIL S PIPICO 3/4" TEŽKA IZVEDBA | kos | 100 |  |  | 0
130. | KROGELNI VENTIL 1" TEŽKA IZVEDBA | kos | 20 |  |  | 0
131. | KROGELNI VENTIL S PIPICO 1" TEŽKA IZVEDBA | kos | 5 |  |  | 0
132. | KROGELNI VENTIL 5/4" TEŽKA IZVEDBA | kos | 10 |  |  | 0
133. | KROGELNI VENTIL 6/4" TEŽKA IZVEDBA | kos | 10 |  |  | 0
134. | KROGELNI VENTIL 2" TEŽKA IZVEDBA | kos | 5 |  |  | 0
135. | KROGELNI VENTIL 21/2" TEŽKA IZVEDBA | kos | 5 |  |  | 0
136. | KROGELNI VENTIL 3" TEŽKA IZVEDBA | kos | 5 |  |  | 0
137. | KROGELNA VRTNA PIPA 1/2" | kos | 25 |  |  | 0
138. | KROGELNA VRTNA PIPA 3/4" | kos | 15 |  |  | 0
139. | NEPOVRATNI VENTIL MS 1/2" - KOVINA | kos | 5 |  |  | 0
140. | NEPOVRATNI VENTIL MS 3/4" - KOVINA | kos | 50 |  |  | 0
141. | NEPOVRATNI VENTIL MS 1" - KOVINA | kos | 5 |  |  | 0
142. | NEPOVRATNI VENTIL MS 5/4" - KOVINA | kos | 2 |  |  | 0
143. | NEPOVRATNI VENTIL MS 6/4" - KOVINA | kos | 2 |  |  | 0
144. | NEPOVRATNI VENTIL MS 2" - KOVINA | kos | 1 |  |  | 0
145. | REDUCIRNI VENTIL 3/4" | kos | 5 |  |  | 0
146. | REDUCIRNI VENTIL 1" | kos | 1 |  |  | 0
147. | REDUCIRNI VENTIL 2" | kos | 1 |  |  | 0
148. | ZAPORNA LOPUTA Z ROČKO DN 50 | kos | 1 |  |  | 0
149. | ZAPORNA LOPUTA Z ROČKO DN 80 | kos | 1 |  |  | 0
150. | ZAPORNA LOPUTA Z ROČKO DN 100 | kos | 1 |  |  | 0
151. | ZAPORNA LOPUTA NA POLŽNI POGON DN 150 | kos | 1 |  |  | 0
152. | ZAPORNA LOPUTA NA POLŽNI POGON DN 200 | kos | 1 |  |  | 0
153. | ZAPORNA LOPUTA NA POLŽNI POGON DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
154. | ZAPORNA LOPUTA NA POLŽNI POGON DN 350 | kos | 1 |  |  | 0
155. | ZAPORNA LOPUTA NA POLŽNI POGON DN 400 | kos | 3 |  |  | 0
156. | NEPOVRATNI VENTIL DN 50 | kos | 3 |  |  | 0
157. | NEPOVRATNI VENTIL DN 80 | kos | 3 |  |  | 0
158. | NEPOVRATNI VENTIL DN 100 | kos | 3 |  |  | 0
159. | MEDPRIROBNIČNA NEPOVRATNA LOPUTA DN 50 | kos | 5 |  |  | 0
160. | MEDPRIROBNIČNA NEPOVRATNA LOPUTA DN 65 | kos | 2 |  |  | 0
161. | MEDPRIROBNIČNA NEPOVRATNA LOPUTA DN 80 | kos | 7 |  |  | 0
162. | MEDPRIROBNIČNA NEPOVRATNA LOPUTA DN 100 | kos | 6 |  |  | 0
163. | MEDPRIROBNIČNA NEPOVRATNA LOPUTA Z VZMETJO DN 50 | kos | 1 |  |  | 0
164. | MEDPRIROBNIČNA NEPOVRATNA LOPUTA Z VZMETJO DN 65 | kos | 1 |  |  | 0
165. | MEDPRIROBNIČNA NEPOVRATNA LOPUTA Z VZMETJO DN 80 | kos | 1 |  |  | 0
166. | MEDPRIROBNIČNA NEPOVRATNA LOPUTA Z VZMETJO DN 100 | kos | 1 |  |  | 0
167. | LOVILEC NESNAGE DN 3/4" | kos | 5 |  |  | 0
168. | LOVILEC NESNAGE DN 5/4" | kos | 2 |  |  | 0
169. | LOVILEC NESNAGE DN 50 NP 16 | kos | 1 |  |  | 0
170. | LOVILEC NESNAGE DN 65 NP 16 | kos | 1 |  |  | 0
171. | LOVILEC NESNAGE DN 80 NP 16 | kos | 2 |  |  | 0
172. | LOVILEC NESNAGE DN 100 NP 16 | kos | 2 |  |  | 0
173. | KOMPENZACIJA (MDK) DN 50 | kos | 2 |  |  | 0
174. | KOMPENZACIJA (MDK) DN 65 | kos | 2 |  |  | 0
175. | KOMPENZACIJA (MDK) DN 80 | kos | 3 |  |  | 0
176. | KOMPENZACIJA (MDK) DN 100 | kos | 5 |  |  | 0
177. | KOMPENZACIJA (MDK) DN 150 | kos | 1 |  |  | 0
178. | KOMPENZACIJA (MDK) DN 200 | kos | 1 |  |  | 0
179. | ŽABJI POKROV PRIROBNIČNI DN 50 | kos | 1 |  |  | 0
180. | ŽABJI POKROV PRIROBNIČNI DN 80 | kos | 6 |  |  | 0
181. | ŽABJI POKROV PRIROBNIČNI DN 100 | kos | 1 |  |  | 0
182. | SESALNI KOŠ 5/4" | kos | 2 |  |  | 0
183. | SESALNI KOŠ 6/4" | kos | 2 |  |  | 0
184. | SESALNI KOŠ 2" | kos | 2 |  |  | 0
185. | SESALNA KOŠARA DN 50 INOX | kos | 1 |  |  | 0
186. | SESALNA KOŠARA DN 80 INOX | kos | 1 |  |  | 0
187. | SESALNA KOŠARA DN 100 INOX | kos | 1 |  |  | 0
188. | OBJEMKA - OGRLICA ZA DUCTIL DN 80 - 6/4" | kos | 5 |  |  | 0
189. | OBJEMKA - OGRLICA ZA DUCTIL DN 100 - 6/4" | kos | 10 |  |  | 0
190. | OBJEMKA - OGRLICA ZA DUCTIL DN 125 - 6/4" | kos | 2 |  |  | 0
191. | OBJEMKA - OGRLICA ZA DUCTIL DN 150 - 6/4" | kos | 5 |  |  | 0
192. | OBJEMKA - OGRLICA ZA DUCTIL DN 200 - 2" | kos | 1 |  |  | 0
193. | HIDRANT PODZEMNI 50/500 | kos | 5 |  |  | 0
194. | HIDRANT PODZEMNI 80 / 500 | kos | 1 |  |  | 0
195. | HIDRANT PODZEMNI 80 / 750 | kos | 6 |  |  | 0
196. | HIDRANT NADZEMNI - NELOMLJIV 80 / 750 | kos | 35 |  |  | 0
197. | HIDRANT NADZEMNI - LOMLJIV 80 / 750 | kos | 5 |  |  | 0
198. | KOMBINIRANI ZRAČNIK DN 50 P.V. (BREZSTOPENJSKO ODZRAČEVANJE) | kos | 10 |  |  | 0
199. | KOMBINIRANI ZRAČNIK DN 80 P.V. (BREZSTOPENJSKO ODZRAČEVANJE) | kos | 1 |  |  | 0
200. | KOMBINIRANI ZRAČNIK DN 50 (BREZSTOPENJSKO ODZRAČEVANJE) | kos | 5 |  |  | 0
201. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 50 (48-70) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 5 |  |  | 0
202. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 65 (63-83) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 5 |  |  | 0
203. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 80 (86-105) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 2 |  |  | 0
204. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 100 (107-132) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 5 |  |  | 0
205. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 125 (133-155) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 2 |  |  | 0
206. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 150 (159-192) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 4 |  |  | 0
207. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 200 (219-232) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 1 |  |  | 0
208. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 250 (267-310) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 1 |  |  | 0
209. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 300 (315-356) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 1 |  |  | 0
210. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 50 (48-70) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 5 |  |  | 0
211. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 65 (63-83) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 5 |  |  | 0
212. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 80 (86-105) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 1 |  |  | 0
213. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 100 (107-132) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 8 |  |  | 0
214. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 125 (133-155) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 1 |  |  | 0
215. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 150 (159-192) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 3 |  |  | 0
216. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 200 (219-232) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 1 |  |  | 0
217. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 250 (267-310) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 1 |  |  | 0
218. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 300 (315-356) NEIZVLEČNI SPOJ | kos | 1 |  |  | 0
SKUPAJ VREDNOST SKLOPA C | [5 empty] | 0
OKZ PRIROBNIČNI ZASUNI (KRATKI IN DOLGI)
EV prirobnični zasuni morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečni, odobreni s strani pooblaščene evropske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila). EPDM zmes mora ustrezati predpisu W 270. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2 izjava o skladnosti od proizvajalca). Drsno tesnilni obroč vretena v kapi zasuna mora biti izdelan iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Konstrukcija zasuna mora omogočati pritrditev vgradbene garniture brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna. Drsno tesnilni obroč vretena v kapi zasuna mora biti izdelan iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
KOLESA ZA PRIROBNIČNE OKZ ZASUNE
Ponujena kolesa morajo ustrezati prirobničnim OKZ zasunom.
VGRADILNE GARNITURE ZA PRIROBNIČNE OKZ ZASUNE
Ponujene vgradilne garniture morajo ustrezati ponujenim prirobničnim OKZ zasunom.
EV PRIROBNIČNI ZASUNI (KRATKI IN DOLGI)
EURO prirobnični zasuni morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri uporabi. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat). Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
KOLESA ZA PRIROBNIČNE EV ZASUNE
Ponujena kolesa morajo ustrezati prirobničnim EV zasunom.
VGRADILNE GARNITURE ZA PRIROBNIČNE EV ZASUNE
Ponujene vgradilne garniture morajo ustrezati ponujenim prirobničnim EV zasunom.
EV ZASUNI CESTNI
Navojni zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM EN 681 / W270 antibakterijsko gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani evropske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2. Konstrukcija zasuna mora omogočati brez vijačen spoj ohišja in pokrova. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA PE CEV
Zasun z vertikalnim izhodom, kot naprimer ZAK sistem, z notranjim bajonetnim zaklepom in popolno proti-korozijsko zaščito. Zapiranje preko zaporne plošče iz nerjavečega jekla in excentričnega diska, ki onemogoča preobremenitve in poškodbe pri zapiranju. Zaporna plošča v odprtem položaju omogoča neoviran poln pretok vode. Pritrjevanje polovic oklepa po DIN3543-2, oklep je tesnjen z gumijasto oblogo, z več kocentričnim O-ring profilom okoli navrtalne površine. Material: GJS-400, protikorozijska epoxy prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm², dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani evropske pooblaščene institucije). Vreteno, pogon zaporne plošče, zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. (kot npr. Hawle, katal. številka nr.236 ali enakovredno). Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
NAVRTNI ZASUN Z BAJONETNIM BREZNAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA NL CEV
Zasun z vertikalnim izhodom, kot naprimer ZAK sistem, z notranjim bajonetnim zaklepom in popolno proti-korozijsko zaščito. Zapiranje preko zaporne plošče iz nerjavečega jekla in excentričnega diska, ki onemogoča preobremenitve in poškodbe pri zapiranju. Zaporna plošča v odprtem položaju omogoča neoviran poln pretok vode. Pritrjevanje polovic oklepa po DIN3543-2, oklep je tesnjen z gumijasto oblogo, z več kocentričnim O-ring profilom okoli navrtalne površine. Material: GJS-400, protikorozijska epoxy prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm², dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani evropske pooblaščene institucije). Vreteno, pogon zaporne plošče, zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. (kot npr. Hawle, katal. številka nr.236 ali enakovredno). Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
NAVRTNI ZASUN Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA PE IN NL CEVI
Liti deli morajo biti izdelani iz nodularne litine in zaščiteni z živilsko neoporečno prašno epoxy barvo RAL 5005. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Objemka glavne cevi mora biti izdelana iz nodularne litine ali kot streme iz nerjavnega materiala. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem, morajo biti izdelani iz EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti izdan od evropske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Izvedba zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Konstrukcija zapornega elementa mora omogočati kroženje vode v odprtem stanju v celotnem ventilu brez zaprtih žepov z mirujočo tekočino. Konstrukcija zasuna mora omogočati pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev ali vijakov na vretenu zasuna. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
KROGELNI VENTILI
Krogelni ventili morajo omogočati poln pretok. Izdelani morajo biti v skladu z EN13828. Material ohišja mora biti iz kovane medenine MS 58 skladno z DIN 17660, krogla mora biti izdelana iz kovane medenine MS 58 diamantirana in kromana, tesnilo krogle in vretena mora biti iz teflona (PTFE), navojni priključki (G) morajo biti za cevne spoje v skladu s standardom ISO 228.
NEPOVRATNI VENTIL MS
Ohišje nepovratnega ventila in vodilo ventila morata biti izdelana iz medenine, vzmet in zaporni ventil iz nerjavnega jekla, tesnilo iz NBR gume. Nepovratni ventil mora imeti notranje navojen priključke v skladu s standardom ISO 228. Nepovratni ventil mora omogočati delovne tlake do min PN16 bar.
REDUCIRNI VENTIL
Ohišje reducirniega ventila mora biti izdelano iz medenine, na ohišju mora biti gumb za nastavljanje in pregledna merilna skala. V kompletu morajo biti holandci ter kotni manometer 0-6 bar. Možnost priključitve manometra mora biti na obeh straneh ohišja.
NEPOVRATNI VENTILI
Liti deli morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element iz nodularne litine mora biti vulkaniziran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani evropske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/3. Popolno zapiranje že pri minimalno 0,5 barov. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
LOVILEC NESNAGE NAVOJNI MS
Lovilec nesnage navojni mora imeti ohišje iz medenine CW617N, sito mora biti izdelano iz nerjavnega jekla AISI 304, velikost zanke ne sme presegati 500µm, tesnilo na čepu mora biti iz EPDM ali NBR, notranji navojni priključki morajo biti v skladu s standardom ISO 228.
LOVILEC NESNAGE PRIROBNIČNI
Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu z evropskimi smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani evropske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
KOMPENZACIJA (MDK)
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 40, zaščiteni z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, s koničnim tesnjenjem. Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
ŽABJI POKROV PRIROBNIČNI
Žabji pokrov prirobnični mora biti izdelan iz nodularne litine GGG 50, zaščien z EPOXY premazom.
SESALNI KOŠ NAVOJNI
Sesalni koš navojni mora biti sestavljen iz nerjavne mrežice (material AISI 304, velikost zanke 1200μm), ter polimernega navojnega nastavka (zunanji navoj ISO 228).
PODZEMNI HIDRANTI
Podzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani evropske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
NADZEMNI HIDRANT
Nadzemni hidrant mora biti izdelan v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek, dimenzija 100 pa mora imeti dva »B« priključka in en »A« priključek v glavi hidranta. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjavečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani evropske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Glava hidranta mora biti zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
KOMBINIRAN ZRAČNIK ZA PODZEMNO VGRADNJO
Podzemni dvofunkcijski zračnik, vgradna cev iz nerjavečega jekla, sedež zračnika ISO DN50 z izpustom, dvofunkcijski zračnik DN50, možnost servisiranja pod tlakom, BAIO priključek z vtičnim bajonetnim koncem DN80 (zunanji premer po DIN 28610) za spajanje na zaklep z BAIO bajonetno obojko ali standardno prirobnico DN80 (po DIN2501, EN 1092-2). Vgradna garnitura: iz nerjavečega jekla z izpustom in možnostjo krajšanja po 100 mm Zračnik: zračno-odzračevalni ventil z eloksiranim aluminijastim ohišjem, presek 1500 mm2, brezstopenjska kapaciteta pretoka zraka max.700 m3/h, obratovalni tlak (0-16 bar), ISO priključek DN50. Tesnila: EPDM po KTW / W270 (kot npr. Hawle, Nr.992HA ali enakovredno)
KOMBINIRAN ZRAČNIK
Podzemni dvofunkcijski zračnik, vgradna cev iz nerjavečega jekla, sedež zračnika ISO DN50 z izpustom, možnost servisiranja pod tlakom, prirobnični priključek DN50 ali DN80 po DIN2501, EN 1092-2). Cev ohišja: iz nerjavnega jekla z izpustom in možnostjo krajšanja po 100 mm. Zračnik: dozračevalno-odzračevalni ventil z ohišjem iz POM, presek 960 mm2, brezstopenjska kapaciteta pretoka zraka max. 190 m3/h, obratovalni tlak (1-16 bar), ISO priključek DN50. Tesnila EPDM po KTW / W270 (kot naprimer Hawle nr. 992-02 ali enakovredno).
UNIVERZALNA SPOJKA - NEIZVLEČNI SPOJ
Univerzalne spojke z neizvlečnim spojem morajo imeti površinsko zaščito Rilsan Nylon 11 ali zaščito z epoxy premazom minimalne debeline 250 mikronov, vijaki Zn3 pocinkani, teflonizirani Sheraplex ali nerjaveči, tesnila morajo biti iz EPDM Grade E po EN 681 - WRAS ali KTW certificirana, na enojnih spojkah s prirobnicami morajo biti prirobnice po EN 1092-2. Univerzalne spojke morajo imeti vgrajen sistem proti izvleku, ki omogoča sidranje in preprečuje zdrs s cevi. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.

## SKLOP D
POCINKANE CEVI IN FITINGI, VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL TER ZAŠČITNE CEVI
Št. | naziv materiala | EM | letna količina | cena 21 | cena 22 | vrednost predračuna | proizvajalec in tip
1. | CEV POCINKANA 1/2" | kg | 75 |  |  | 0
2. | CEV POCINKANA 3/4" | kg | 100 |  |  | 0
3. | CEV POCINKANA 1" | kg | 125 |  |  | 0
4. | CEV POCINKANA 5/4" | kg | 150 |  |  | 0
5. | CEV POCINKANA 6/4" | kg | 600 |  |  | 0
6. | CEV POCINKANA 2" | kg | 70 |  |  | 0
7. | CEV POCINKANA 2 1/2" | kg | 10 |  |  | 0
8. | CEV POCINKANA 3" | kg | 40 |  |  | 0
9. | T KOS POCINKAN 1/2" | kos | 10 |  |  | 0
10. | T KOS POCINKAN 3/4" | kos | 30 |  |  | 0
11. | T KOS POCINKAN 1" | kos | 10 |  |  | 0
12. | T KOS POCINKAN 5/4" | kos | 4 |  |  | 0
13. | T KOS POCINKAN 6/4" | kos | 3 |  |  | 0
14. | T KOS POCINKAN 2" | kos | 6 |  |  | 0
15. | T KOS POCINKAN 21/2" | kos | 3 |  |  | 0
16. | T KOS POCINKAN 3" | kos | 5 |  |  | 0
17. | KOLENO POCINKANO 1/2" | kos | 20 |  |  | 0
18. | KOLENO POCINKANO 3/4" | kos | 60 |  |  | 0
19. | KOLENO POCINKANO 1" | kos | 10 |  |  | 0
20. | KOLENO POCINKANO 5/4" | kos | 8 |  |  | 0
21. | KOLENO POCINKANO 6/4" | kos | 2 |  |  | 0
22. | KOLENO POCINKANO 2" | kos | 15 |  |  | 0
23. | KOLENO POCINKANO 21/2" | kos | 3 |  |  | 0
24. | KOLENO POCINKANO 3" | kos | 10 |  |  | 0
25. | KOLENO Z/N POCINKANO 1/2" | kos | 11 |  |  | 0
26. | KOLENO Z/N POCINKANO 3/4" | kos | 80 |  |  | 0
27. | KOLENO Z/N POCINKANO 1" | kos | 13 |  |  | 0
28. | KOLENO Z/N POCINKANO 5/4" | kos | 20 |  |  | 0
29. | KOLENO Z/N POCINKANO 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
30. | KOLENO Z/N POCINKANO 2" | kos | 1 |  |  | 0
31. | KOLENO Z/N POCINKANO 21/2" | kos | 1 |  |  | 0
32. | KOLENO Z/N POCINKANO 3" | kos | 1 |  |  | 0
33. | REDUCIRKA POCINKANA 1/2" / 3/4" | kos | 70 |  |  | 0
34. | REDUCIRKA POCINKANA 1" / 3/4" | kos | 100 |  |  | 0
35. | REDUCIRKA POCINKANA 5/4" / 3/4" | kos | 10 |  |  | 0
36. | REDUCIRKA POCINKANA 5/4" / 1" | kos | 6 |  |  | 0
37. | REDUCIRKA POCINKANA 6/4" / 3/4" | kos | 100 |  |  | 0
38. | REDUCIRKA POCINKANA 6/4" / 1" | kos | 25 |  |  | 0
39. | REDUCIRKA POCINKANA 6/4" / 5/4" | kos | 10 |  |  | 0
40. | REDUCIRKA POCINKANA 2" / 3/4" | kos | 20 |  |  | 0
41. | REDUCIRKA POCINKANA 2" / 1" | kos | 12 |  |  | 0
42. | REDUCIRKA POCINKANA 2" / 5/4" | kos | 12 |  |  | 0
43. | REDUCIRKA POCINKANA 2" / 6/4" | kos | 5 |  |  | 0
44. | REDUCIRKA POCINKANA 3"/2" | kos | 3 |  |  | 0
45. | DVOVIJAČNIK POCINKAN 1/2" | kos | 62 |  |  | 0
46. | DVOVIJAČNIK POCINKAN 3/4" | kos | 200 |  |  | 0
47. | DVOVIJAČNIK POCINKAN 1" | kos | 40 |  |  | 0
48. | DVOVIJAČNIK POCINKAN 5/4" | kos | 13 |  |  | 0
49. | DVOVIJAČNIK POCINKAN 6/4" | kos | 10 |  |  | 0
50. | DVOVIJAČNIK POCINKAN 2" | kos | 25 |  |  | 0
51. | DVOVIJAČNIK POCINKAN 21/2" | kos | 5 |  |  | 0
52. | DVOVIJAČNIK POCINKAN 3" | kos | 10 |  |  | 0
53. | OBJEMKA - MUFNA POCINKANA 1/2" | kos | 20 |  |  | 0
54. | OBJEMKA - MUFNA POCINKANA 3/4" | kos | 80 |  |  | 0
55. | OBJEMKA - MUFNA POCINKANA 1" | kos | 40 |  |  | 0
56. | OBJEMKA - MUFNA POCINKANA 5/4" | kos | 20 |  |  | 0
57. | OBJEMKA - MUFNA POCINKANA 6/4" | kos | 7 |  |  | 0
58. | OBJEMKA - MUFNA POCINKANA 2" | kos | 7 |  |  | 0
59. | OBJEMKA - MUFNA POCINKANA 3" | kos | 5 |  |  | 0
60. | PREFABRIKAT SPOJKA POCINKANA 1/2" | kos | 10 |  |  | 0
61. | PREFABRIKAT SPOJKA POCINKANA 3/4" | kos | 15 |  |  | 0
62. | PREFABRIKAT SPOJKA POCINKANA 1" | kos | 10 |  |  | 0
63. | PREFABRIKAT SPOJKA POCINKANA 5/4" | kos | 6 |  |  | 0
64. | PREFABRIKAT SPOJKA POCINKANA 6/4" | kos | 5 |  |  | 0
65. | PREFABRIKAT SPOJKA POCINKANA 2" | kos | 2 |  |  | 0
66. | ČEP POCINKAN 1/2" | kos | 10 |  |  | 0
67. | ČEP POCINKAN 3/4" | kos | 50 |  |  | 0
68. | ČEP POCINKAN 1" | kos | 10 |  |  | 0
69. | ČEP POCINKAN 5/4" | kos | 5 |  |  | 0
70. | ČEP POCINKAN 6/4" | kos | 4 |  |  | 0
71. | ČEP POCINKAN 2" | kos | 10 |  |  | 0
72. | ČEP POCINKAN 3" | kos | 5 |  |  | 0
73. | VIJAK POCINKAN M16X60 | kos | 200 |  |  | 0
74. | VIJAK POCINKAN M16X65 | kos | 500 |  |  | 0
75. | VIJAK POCINKAN M16X70 | kos | 500 |  |  | 0
76. | VIJAK POCINKAN M16X80 | kos | 200 |  |  | 0
77. | VIJAK POCINKAN M16X90 | kos | 200 |  |  | 0
78. | VIJAK POCINKAN M16X100 | kos | 200 |  |  | 0
79. | VIJAK POCINKAN M16X120 | kos | 150 |  |  | 0
80. | VIJAK POCINKAN M20X65 | kos | 200 |  |  | 0
81. | VIJAK POCINKAN M20X70 | kos | 200 |  |  | 0
82. | VIJAK POCINKAN M20X80 | kos | 100 |  |  | 0
83. | VIJAK POCINKAN M20X90 | kos | 100 |  |  | 0
84. | VIJAK POCINKAN M20X100 | kos | 100 |  |  | 0
85. | VIJAK POCINKAN M20X120 | kos | 50 |  |  | 0
86. | MATICA POCINKANA M16 | kos | 1950 |  |  | 0
87. | MATICA POCINKANA M18 | kos | 200 |  |  | 0
88. | MATICA POCINKANA M20 | kos | 600 |  |  | 0
89. | PODLOŽKA NAVADNA POCINKANA M16 | kos | 1000 |  |  | 0
90. | PODLOŽKA NAVADNA POCINKANA M18 | kos | 200 |  |  | 0
91. | PODLOŽKA NAVADNA POCINKANA M20 | kos | 1000 |  |  | 0
92. | TESNILO DN 50 S PLATNOM DEBELINE 4 MM | kos | 200 |  |  | 0
93. | TESNILO DN 65 S PLATNOM DEBELINE 4 MM | kos | 30 |  |  | 0
94. | TESNILO DN 80 S PLATNOM DEBELINE 4 MM | kos | 650 |  |  | 0
95. | TESNILO DN 100 S PLATNOM DEBELINE 4 MM | kos | 400 |  |  | 0
96. | TESNILO DN 125 S PLATNOM DEBELINE 4 MM | kos | 50 |  |  | 0
97. | TESNILO DN 150 S PLATNOM DEBELINE 4 MM | kos | 50 |  |  | 0
98. | TESNILO DN 50 Z JEKLENIM OBROČEM | kos | 25 |  |  | 0
99. | TESNILO DN 65 Z JEKLENIM OBROČEM | kos | 15 |  |  | 0
100. | TESNILO DN 80 Z JEKLENIM OBROČEM | kos | 200 |  |  | 0
101. | TESNILO DN 100 Z JEKLENIM OBROČEM | kos | 350 |  |  | 0
102. | TESNILO DN 125 Z JEKLENIM OBROČEM | kos | 5 |  |  | 0
103. | TESNILO DN 150 Z JEKLENIM OBROČEM | kos | 50 |  |  | 0
104. | TESNILO DN 200 Z JEKLENIM OBROČEM | kos | 10 |  |  | 0
105. | TESNILO DN 250 Z JEKLENIM OBROČEM | kos | 20 |  |  | 0
106. | TESNILO DN 300 Z JEKLENIM OBROČEM | kos | 5 |  |  | 0
107. | TESNILO DN 350 Z JEKLENIM OBROČEM | kos | 5 |  |  | 0
108. | TESNILO DN 400 Z JEKLENIM OBROČEM | kos | 5 |  |  | 0
PE IN PVC ODTOČNE IN ZAŠČITNE CEVI:
109. | CEV ODTOČNA PVC d 110, L= 5 M | kos | 2 |  |  | 0
110. | CEV ODTOČNA PVC d 160, L= 5 M | kos | 3 |  |  | 0
111. | CEV ODTOČNA PVC d 200, L= 5 M | kos | 3 |  |  | 0
112. | CEV ODTOČNA PVC d 250, L= 5 M | kos | 3 |  |  | 0
113. | CEV ODTOČNA PVC d 315, L= 5 M | kos | 3 |  |  | 0
114. | PE REBRASTA ZAŠČITNA CEV 63 | m | 400 |  |  | 0
115. | PE REBRASTA ZAŠČITNA CEV 75 | m | 100 |  |  | 0
116. | PE REBRASTA ZAŠČITNA CEV 110 | m | 100 |  |  | 0
117. | CEV PE DN 50 6/4" - dvojček | m | 100 |  |  | 0
SKUPAJ VREDNOST SKLOPA D: | [5 empty] | 0
POCINKANI FITINGI
Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine (EN-GJMW-400-5) v skladu s standardom EN 10242, vroče cinkani v skladu z SIST EN 10242-5.2, navoji na fitingih morajo biti v skladu s standardom ISO 7-1 (R, Rp) ter ISO 228-1 (G), fitingi so uporabni najmanj v skladu z zahtevami v standardu SIST EN 10242-10.1 Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
CEVI ODTOČNE PVC
Cevi odtočne PVC morajo ustrezati zahtevam EN 1401-1. Cevi dimenzije d 110 morajo ustrezati obodni vsaj togosti SN4, cevi d 160 – d315 morajo ustrezati obodni togosti vsaj SN8. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.

## SKLOP E
VODOMERNI JAŠKI
Št. | naziv materiala | EM | letna količina | cena 21 | cena 22 | vrednost predračuna | proizvajalec in tip
1. | VODOMERNI JAŠEK ZA VODOMER 3/4" - LTŽ POKROV, višina jaška 1000 mm | kos | 75 |  |  | 0
2. | VODOMERNI JAŠEK ZA VODOMER 3/4" - PE POKROV, višina jaška 1000 mm | kos | 75 |  |  | 0
3. | VODOMERNI JAŠEK ZA VODOMER 3/4" - LTŽ POKROV, višina jaška 1200 mm | kos | 75 |  |  | 0
4. | VODOMERNI JAŠEK ZA VODOMER 3/4" - PE POKROV, višina jaška 1200 mm | kos | 75 |  |  | 0
5. | VODOMERNI JAŠEK ZA DVA VODOMERA 3/4" - LTŽ POKROV, višina jaška 1000 mm | kos | 5 |  |  | 0
6. | VODOMERNI JAŠEK ZA DVA VODOMERA 3/4" - PE POKROV, višina jaška 1000 mm | kos | 5 |  |  | 0
7. | VODOMERNI JAŠEK ZA DVA VODOMERA 3/4" - LTŽ POKROV, višina jaška 1200 mm | kos | 5 |  |  | 0
8. | VODOMERNI JAŠEK ZA DVA VODOMERA 3/4" - PE POKROV, višina jaška 1200 mm | kos | 5 |  |  | 0
SKUPAJ VREDNOST SKLOPA E: | [5 empty] | 0
VODOMERNI JAŠEK Zahtevane karakteristike: • pokrov vodomernega jaška v LTŽ izvedbi v epoksi zaščiti min. 250 mikronov minimalne nosilnosti 1,5 tone ali • pokrov vodomernega jaška v PE izvedbi, • konstrukcija vodomernega jaška mora omogočati zamenjavo LTŽ in PE pokrova brez posega v ohišje jaška, • oprema vodomernega jaška za en vodomer (razen vodomera): • dovodna cev s PE spojko ¾" ali 1" • odvodna cev s PE spojko ¾" • krogelni ventil ¾" - pred vodomerom • krogelni ventil z izpustom ¾" - za vodomerom • lovilec nesnage ¾" • spojnica s holandcema za vodomer, dolžine 50 mm, ki imata na mestu za namestitev tesnila pripravljen rob, ki drži tesnilo. • oprema vodomernega jaška za dva vodomera (razen vodomerov): • dovodna cev s PE spojko 1", • odvodna cev s PE spojko ¾", • krogelni ventil ¾" - pred obema vodomeroma • krogelni ventil z izpustom ¾" - za obema vodomeroma, • lovilec nesnage ¾", • spojnica s holandcema za vodomer, dolžine 50 mm.
Vsi navedeni deli jaška glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti ne smejo vplivati na skladnost pitne vode in morajo kot taki ustrezati zahtevam iz 33. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 s spremembami in dopolnitvami). • vodomerni jašek mora biti pripravljen za vgradnjo vodomera ¾'' z vgradno dolžino 190 mm, • vodomerni jašek mora biti tipske izvedbe iz UV stabilnegai polietilena, • minimalne dimenzije odprtine jaška: dolžina 600 mm x širina 400 mm, vendar širina jaška ne sme prersegati 500 mm, • minimalna zahtevana višina jaška je 1000 oz. 1200 mm, zaradi preprečevanja zmrzovanja in specifičnih vremenskih razmer na področju vgradnje, • notranji pokrov (pokrov termo izolacije) mora imeti ročaj za odstranitev pokrova, tako da ga je mogoče odstraniti brez uporabe orodja, • jašek mora ob naknadni nadgradnji omogočati dvig za min + 20 cm s teleskopskim poviškom jaška, ki je narejen iz enakega materiala kot jašek, • vodomer v jašku mora biti dvignjen nad koto osi cevovoda in sicer tako, da je os vodomera za največ 40 cm oddaljena od kote pokrova,
• notranja konstrukcija jaška mora biti takšna, da je omogočena montaža in demontaža vseh elementov v jašku, • v jašku mora biti, cca 50 cm od vrha jaška, izvedena opora za nogo tako, da lahko monter z eno nogo stopi v jašek in tako brez težav demontira elemente v jašku, • ponujeni jaški morajo zagotavljati zaščito pred zmrzaljo do temperature -20°C v trajanju minimalno 10 dni (dokazilo), • vsak vodomerni jašek mora biti tlačno preizkušen.