## Rekapitulacija
COKK1--5E/01
POZ. |  | OPREMA ALI STORITEV |  | CENA SKUPAJ (EUR)
REKAPITULACIJA - Vključitev gradbiščne TP HE Mokrice v srednjenapetostno distribucijsko omrežje
2.1 |  | 20 kV napajalni kablovod med DV 20 kV Mokrice in gradbiščno TP HE Mokrice - FAZA 1 |  | 3000
2.1.1 |  | Pripravljalna dela |  | 0
2.1.2 |  | Gradbena dela |  | 0
2.1.3 |  | Elektromontažna oprema in dela |  | 0
2.1.4 |  | Demontaža opreme |  | 0
2.1.5 |  | Transport |  | 0
2.1.6 |  | Ostala dela |  | 3000
2.2 |  | 20 kV napajalni kablovod za napajanje lastne porabe HE Mokrice - FAZA 1 |  | 3000
2.2.1 |  | Elektromontažna oprema in dela |  | 0
2.2.2 |  | Ostala dela |  | 3000
|  | Skupaj: |  | 6000
|  | Nepredvidena dela | 10% | 600
|  | SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI v EUR brez DDV |  | 6600

## FAZA 1
COKK1--5E/01
POZ. |  | OPREMA ALI STORITEV | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR/enoto) | CENA SKUPAJ (EUR)
2 |  | Vključitev gradbiščne TP HE Mokrice v srednjenapetostno distribucijsko omrežje
2.1 |  | 20 kV napajalni kablovod med DV 20 kV Mokrice in gradbiščno TP HE Mokrice - FAZA 1
2.1.1 |  | Pripravljalna dela
1. |  | Geodetska dela (Zakoličba trase kablovoda, TP, obstoječih komunalnih vodov, posnetek izvedenega stanja…) | pavšal | 1 |  | 0
2. |  | Priprava del in materiala | m | 350 |  | 0
3. |  | Zavarovanje kabelskega jarka po celotni dolžini trase | m | 350 |  | 0
4. |  | Priprava materiala, sestava in kompletiranje opreme za stojno mesto | kos | 1 |  | 0
|  | Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
2.1.2 |  | Gradbena dela
1. |  | Strojni izkop s planiranjem dna kabelskega jarka - dimenzij 0,4 x 0,6 m | m3 | 5 |  | 0
2. |  | Strojni izkop s planiranjem dna kabelskega jarka - dimenzij 0,65 x 1,1 m | m3 | 12 |  | 0
3. |  | Strojni izkop s planiranjem dna kabelskega jarka - dimenzij 0,6 x 1,2 m | m3 | 29 |  | 0
4. |  | Strojni izkop s planiranjem dna kabelskega jarka - dimenzij 0,65 x 1,2 m | m3 | 172 |  | 0
5. |  | Ročni izkop s planiranjem dna kabelskega jarka - dimenzij 0,65 x 1,1 m | m3 | 3 |  | 0
6. |  | Ročni izkop s planiranjem dna kabelskega jarka - dimenzij 0,6 x 1,2 m | m3 | 8 |  | 0
7. |  | Ročni izkop s planiranjem dna kabelskega jarka - dimenzij 0,65 x 1,2 m | m3 | 43 |  | 0
8. |  | Dobava, razvoz po trasi in posipanje mivke v kabelski jarek v sloju 20 cm | m3 | 6 |  | 0
9. |  | Dobava, razvoz po trasi in vgrajevanje betona C8/10 za obbetoniranje PE-HD cevi f160 mm in 2xf50 mm po detajlu | m3 | 68 |  | 0
10. |  | Izvedba kabelske kanalizacije - planiranje podlage - dobava in polaganje plastične cevi: - 2 x PE-HD f 160 mm - 2 x PE-HD 2 x f 50 mm - cevni distančnik - obbetoniranje cevi z betonom (beton zajet v poziciji 9) | m | 287 |  | 0
11. |  | Izvedba kabelske kanalizacije - planiranje podlage - dobava in polaganje plastične cevi: - 2 x PE-HD f 160 mm - 1 x PE-HD 2 x f 50 mm - zasip z mivko (mivka zajet v poziciji 8) | m | 10 |  | 0
12. |  | Izvedba kabelskega jaška za postavitev v vozišče, notranjih dimenzij 1,6x1,6x1,50m, kompletno z vsemi zemeljskimi deli, dobavo in vgrajevanjem podložnega betona C8/10 debeline 10cm, dobavo in vgrajevanjem betona v armiranobetonsko konstrukcijo C25/30 prereza do 0,30m3/m2, ki mora biti dobro zvibriran in odporen proti zmrzali, dobavo in vgrajevanjem naklonskega betona C16/20 na dnu jaška, armaturo ter dvostranskim opažem - notranje površine betona vidne brez dodatne površinske obdelave, dobavo in vgrajevanjem LTŽ pokrova z oznako ''elektrika'', velikosti 80x80cm za povozne površine D400 ter drenažnim izpustom iz PE ali PVC cevi f110mm, dolžine min 60cm in drenažnega zasutja iz prodca 16/32 (0,15m3) obdanega z geotekstilom. | kos | 5 |  | 0
13. |  | Izvedba kabelskega jaška za postavitev v vozišče, notranjih dimenzij 1,6x1,6x1,80m, kompletno z vsemi zemeljskimi deli, dobavo in vgrajevanjem podložnega betona C8/10 debeline 10cm, dobavo in vgrajevanjem betona v armiranobetonsko konstrukcijo C25/30 prereza do 0,30m3/m2, ki mora biti dobro zvibriran in odporen proti zmrzali, dobavo in vgrajevanjem naklonskega betona C16/20 na dnu jaška, armaturo ter dvostranskim opažem - notranje površine betona vidne brez dodatne površinske obdelave, dobavo in vgrajevanjem LTŽ pokrova z oznako ''elektrika'', velikosti 60x130cm za povozne površine D400 ter drenažnim izpustom iz PE ali PVC cevi f110mm, dolžine min 60cm in drenažnega zasutja iz prodca 16/32 (0,15m3) obdanega z geotekstilom. | kos | 1 |  | 0
14. |  | Polaganje opozorilnega traku | m | 1304 |  | 0
15. |  | Polaganje plastičnih ščitnikov za kabel širine 150 mm | m | 110 |  | 0
16. |  | Strojni in ročni zasip (80% / 20%) kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh in s končnim planiranjem | m3 | 161 |  | 0
17. |  | Rezanje asfalta debeline do 12 cm, komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi ter potrebnim orodjem | m | 230 |  | 0
18. |  | Rušenje asfalta debeline do 12 cm s kompresorjem, odvozom ruševin na deponijo vključno s stroški deponiranja | m2 | 74 |  | 0
19. |  | Utrjevanje zasipa po plasteh do 20 cm z vibracijsko ploščo in doseganje usstrezne zbitosti na povoznih delih trase | m2 | 74 |  | 0
20. |  | Dobava, vgradnja in utrjevanje tamponskega sloja po plasteh, kot podlaga za asfaltno plast v skupni debelini 50 cm: stenski gramoz velikosti do f 60 mm v sloju 30 cm, drobljen tamponski material od 0-30 mm v sloju 20 cm | m3 | 37 |  | 0
21. |  | Asfaltiranje: izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca BD 22 ali BD 32 v deb. 10 cm in izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi zrn 0/8 mm iz silikatnih kamnin v deb. 4 cm (nosilna in obrabna plast) | m2 | 74 |  | 0
22. |  | Fino strojno / ročno planiranje terena II. in III. kategorije po strojnem zasipu na urejenih površinah | m2 | 470 |  | 0
23. |  | Izdelava betonskega temelja z izkopom, zasipom, planiranjem in odvozom odvečnega materiala za betonski drog BK3-Z12, 29.61 kN, nosilnost tal 0.20 MPa, z vgradno cevi 2x3xf80mm, dimenzij 1.8×1.8×2.0 m (skupaj 6.48m3, beton C12/15), po tipizaciji EGS 10-08 | kos | 1 |  | 0
|  | Skupaj gradbena dela: |  |  |  | 0
2.1.3 |  | Elektromontažna oprema in dela
1. |  | Dobava in polaganje kabla - NA2XS(FL)2Y 1×240 RM/25 mm2 v zemljo | m | 240 |  | 0
2. |  | Dobava in uvlečenje kabla - NA2XS(FL)2Y 1×240 RM/25 mm2 v PE-HD cevi | m | 900 |  | 0
3. |  | Nameščanje položenih enožilnih kablov v trikotni kabelski snop ter vstavljanje plastičnih distančnikov do 240 mm2 (upoštevati dolžino trase KBV) | m | 350 |  | 0
4. |  | Dobava, priprava, sestava in strojna postavitev nosilnega betonskega droga Z12, 22 kN | kos | 1 |  | 0
5. |  | Dobava in montaža betonske konzole ZK-31 na ležeči nosilni betonski drog Z12 za montažo izolatorskih verig (6x), podpornega izolatorja, nosilca strelovodne vrvi | kos | 1 |  | 0
6. |  | Dobava in montaža nosilca kabelskih zaključkov in odvodnikov prenapetosti na betonski drog | kos | 1 |  | 0
7. |  | Montaža vodnika v obešalno sponko izolatorske verige: razbremenilno, do 50/8 mm2 | kos | 6 |  | 0
8. |  | Dobava in montaža enojne zatezne izolatorske verige EZ na stoječi betonski drog, komplet (streme-sredinsko vpetje na betonski konzoli, škopec raven, kompozitni izolator; NKI N/UU, zatezna sponka, kot npr. tip: EZ-01 N/UU, proizvod: IzoElektro ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kpl | 3 |  | 0
9. |  | Dobava in montaža dvojne zatezne ojačane izolatorske verige DZO na stoječi betonski drog, komplet (streme-sredinsko vpetje na betonski konzoli, škopec 90°, podaljšek jeklen, distančnik jeklen-dvojni, kompozitni izolator; NKI L/UU, zatezna sponka, kot npr. tip: DZ-01 L/UU, proizvod: IzoElektro ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kpl | 3 |  | 0
10. |  | Spajanje vodnikov na prehodu ali vključitvi zemeljskega kabla na vodnike do Al/Fe 3×50/8 mm2 | kpl | 1 |  | 0
11. |  | Podaljševanje vodnikov DV Al/Fe 3×50/8 mm2 | kpl | 1 |  | 0
12. |  | Dobava in montaža vertikalnega ločilnika z ozemljilnimi noži 630A, 24kV, kot npr. tip: RAL V 24-500 OZ, 24kV/630A, proizvod: Elektroservisi ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, z ročnim pogonom ter priborom za montažo na betonski drog, z obešanko za zaklepanje ročnega pogona ločilnika | kos | 1 |  | 0
13. |  | Dobava in montaža kabelskega zaključka s priklopom in ozemljitvijo za enožilni kabel NA2XS(FL)2Y 1×240/25 mm2 , 12/20 kV, kot npr. tip: POLT-24D/1XO-ML-2-13 + EAKT-1657, proizvod: kot npr. Raychem, 3M ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete (1 komplet vključuje elemente za 3 faze) | kpl | 1 |  | 0
14. |  | Dobava in montaža oklopljenih, snemljivih konektorjev s priklopom in ozemljitvijo za enožilni kabel NA2XS(FL)2Y 1x240RM/25 mm2; 12/20kV, kot npr. tip: RSTI 5854+SMOE-62872, proizvod: kot npr. Raychem ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete (1 komplet vključuje elemente za 3 faze) | kpl | 1 |  | 0
15. |  | Dobava in montaža odvodnika prenapetosti tip: PO/SN 10 kA/20 kV, kot npr. tip: HDA 20MA NFF, proizvod: kot npr. Raychem ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 3 |  | 0
16. |  | Dobava in montaža podpornega izolatorja z opornikom, kot npr. tip: PKI NS M24+OPKI, proizvod: kot npr. IzoElektro ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 1 |  | 0
17. |  | Dobava in montaža nosilca kablov vključno s kabelsko objemko na betonski drog | kpl | 3 |  | 0
18. |  | Dobava in montaža nosilca strelovodne vrvi | kpl | 1 |  | 0
19. |  | Izvedba ozemljitve konzol, ločilnikov in odvodnikov prenapetosti na betonskem Z12 drogu, kompletno z Al 35 mm2, pritrdilnim in spojnim materialom | kpl | 1 |  | 0
20. |  | Dobava in montaža ščitnika za zaščito kabla na betonskem drogu (trije kabli) | kos | 1 |  | 0
21. |  | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca Fe/Zn 25x4 mm v zemlji vključno z izvedbo spojev s križnimi sponkami | m | 80 |  | 0
22. |  | Dobava in montaža napisnih in opozorilnih tablic na drog: opozorilna tablica in tekoča št. droga, napisna tablica ločilnika, oznaka kablovoda | kpl | 1 |  | 0
23. |  | Ostala drobna dela in material | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj elektromontažna oprema in dela: |  |  |  | 0
2.1.4 |  | Demontaža opreme
1. |  | Demontaža (odkop in zasip jame) za leseni A-drog v drogovnikih | kos | 1 |  | 0
2. |  | Demontaža opreme lesenega A-droga | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj demontaža opreme: |  |  |  | 0
2.1.5 |  | Transport
1. |  | Nakladanje in razkladanje opreme in materiala, prevoz od skladišča do delovišča ter razvoz po delovišču | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Nakladanje in razkladanje demontirane opreme in materiala ter odvoz na trajno deponijo | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala na deponijo na dodaljenosti do 10 km | m3 | 110 |  | 0
|  | Skupaj transport: |  |  |  | 0
2.1.6 |  | Ostala dela
1. |  | Stikalna manipulacija rekonstruiranega DV zaradi vključitve gradbiščne TP v elektroenergetsko omrežje, | ocena | 1 | 3000 | 3000
izvajanje aktivnosti lastnika distribucijskega omrežja pri izvedbi del.
Obračun del se bo izvedel po dejanskih stroških lastnika distribucijskega omrežja.
2. |  | Meritve kablovoda s predajo merilnih rezultatov, | kpl | 1 |  | 0
izvedba meritev ozemljitvenega sistema s predajo merilnih rezultatov.
|  | Skupaj ostala dela: |  |  |  | 3000
|  | Skupaj 20 kV napajalni kablovod med DV 20 kV Mokrice in gradbiščno TP HE Mokrice - FAZA 1: |  |  |  | 3000
2.2 |  | 20 kV napajalni kablovod za napajanje lastne porabe HE Mokrice - FAZA 1
2.2.1 |  | Elektromontažna oprema in dela
1. |  | Dobava in polaganje kabla - NA2XS(FL)2Y 1×240 RM/25 mm2 v zemljo | m | 240 |  | 0
2. |  | Dobava in uvlečenje kabla - NA2XS(FL)2Y 1×240 RM/25 mm2 v PE-HD cevi | m | 870 |  | 0
3. |  | Nameščanje položenih enožilnih kablov v trikotni kabelski snop ter vstavljanje plastičnih distančnikov do 240 mm2 (upoštevati dolžino trase KBV) | m | 340 |  | 0
4. |  | Dobava in montaža kabelskega zaključka s priklopom in ozemljitvijo za enožilni kabel NA2XS(FL)2Y 1×240/25 mm2, 12/20 kV, kot npr. tip: POLT-24D/1XO-ML-2-13 + EAKT-1657, proizvod: kot npr. Raychem, 3M ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete (1 komplet vključuje elemente za 3 faze) | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Dobava in montaža kabelskega zaključka za enožilni kabel NA2XS(FL)2Y 1×240/25 mm2, 12/20 kV, za začasno zakjučevanje kabla v kabelskem jašku | kpl | 3 |  | 0
6. |  | Dobava in montaža nosilca kabelskih zaključkov in odvodnikov prenapetosti na betonski drog | kos | 1 |  | 0
7. |  | Spajanje vodnikov na prehodu ali vključitvi zemeljskega kabla na vodnike do Al/Fe 3×70/12 mm2 | kpl | 1 |  | 0
8. |  | Dobava in montaža vertikalnega ločilnika z ozemljilnimi noži 630A, 24kV, kot npr. tip: RAL V 24-500 OZ, 24kV/630A, proizvod: kot npr. Elektroservisi ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, z ročnim pogonom ter priborom za montažo na betonski drog, z obešanko za zaklepanje ročnega pogona ločilnika | kos | 1 |  | 0
9. |  | Dobava in montaža odvodnika prenapetosti tip: PO/SN 10 kA/20 kV, kot npr. tip: HDA 20MA NFF, proizvod: kot npr. Raychem ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 3 |  | 0
10. |  | Dobava in montaža nosilca kablov vključno s kabelsko objemko na betonski drog | kpl | 3 |  | 0
11. |  | Dobava in montaža ščitnika za zaščito kabla na betonskem drogu (trije kabli) | kos | 1 |  | 0
12. |  | Dobava in montaža napisnih in opozorilnih tablic na drog: napisna tablica ločilnika, oznaka kablovoda, dodatna označba za nepriključen kablovod | kpl | 1 |  | 0
13. |  | Ostala drobna dela in material | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj elektromontažna oprema in dela: |  |  |  | 0
2.2.2 |  | Ostala dela
1. |  | Stikalna manipulacija rekonstruiranega DV zaradi vključitve gradbiščne TP v elektroenergetsko omrežje, | ocena | 1 | 3000 | 3000
izvajanje aktivnosti lastnika distribucijskega omrežja pri izvedbi del.
Obračun del se bo izvedel po dejanskih stroških lastnika distribucijskega omrežja.
2. |  | Meritve kablovoda s predajo merilnih rezultatov, | kpl | 1 |  | 0
izvedba meritev ozemljitvenega sistema s predajo merilnih rezultatov.
|  | Skupaj ostala dela: |  |  |  | 3000
Opomba: Pripravljalna dela, gradbena dela, demontaža opreme in transport so zajeti v poziciji 1.1
|  | Skupaj 20 kV napajalni kablovod za napajanje lastne porabe HE Mokrice - FAZA 1: |  |  |  | 3000
|  | Skupaj 20 kV priključek HE Mokrice na DV 20 kV Mokrice: |  |  |  | 6000
OPOZORILO: Naročnik si pridržuje pravico, da se nekatere postavke ne izvedejo iz finančnih, tehničnih ali drugih razlogov, kateri v času priprave razpisne dokumentacije še niso bili poznani.