Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme ZA SKLOP 1

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava baterijskega hranilnika energije in video nadzornega sistema

Ime sklopa: Sklop 1: Baterijski hranilnik energije

Oznaka javnega naročila: 302/1 – RIUM11-FERI-02/2021

NAVODILO:

- Ta priloga 2 se izpolni, datira, žigosa in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme, skladno z vsemi zahtevami iz tehničnih specifikacij.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava baterijskega hranilnika energije in video nadzornega sistema« za Sklop 1: Baterijski hranilnik energije ter da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA ZA SKLOP 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| # 1.1 Baterijski hranilnik energije (1 KOS): |  |  |  |  |
| - Nazivna moč dvosmernega omrežnega močnostnega pretvornika >= 100 kW (lahko je več pretvornikov v skupni moči >= 100 kW). | - DA | - NE |  |
|  | P = ____ kW |  |  |
| - Pretvornike se mora upravljati tudi na daljavo preko spletnih protokolov (priloženi morajo biti primeri upravljanja v programskem jeziku Python). | - DA | - NE |  |
| - Podani morajo biti primeri za nastavitev moči polnjenja, moči praznjenja, nastavitev različnih stanj delovanja, zahteva povratne informacije trenutnega stanja delovanja, napetosti, toka, ipd. | - DA | - NE |  |
| - Hranilnik energije mora imeti signalni analogni vhod +- 10 V za določitev referenčne vrednosti izhodne moči (polnjenje/praznjenje). | - DA | - NE |  |
| - Energija, ki jo lahko baterijski sistem shrani, mora biti >=68 kWh. | - DA | - NE |  |
|  | W = _____ kWh |  |  |
| - Sposobnost stopnje polnjenja in praznjenja celic >=3C trajno. | - DA | - NE |  |
| - LTO tehnologija baterijskih celic. | - DA | - NE |  |
| - Vsaj >= 20 000 ciklov pri 3C, pri 95 DoD. | - DA | - NE |  |
|  | Št. ciklov pri 3C = _______ |  |  |
| - Temperaturni razpon delovanja baterij <=-30°C do >=45°C. | - DA | - NE |  |
|  | TMIN = ____ °C , TMAX = ____ °C |  |  |
| - Vključen BMS (battery management system). | - DA | - NE |  |
| - AC in DC kabli za povezavo v razdelilno omaro. | - DA | - NE |  |
| - Kovinska podložna plošča za porazdelitev mase dimenzij neto tlorisne površine naprave in debeline 5 mm. | - DA | - NE |  |
| 1.2 Delovna miza na kolesih (1 KOS): |  |  |  |
| - Delovna miza na kolesih. | - DA | - NE |  |
| - Dimenzije >= (1,5 m x 0,8 m x 0,9 m (D x Š x V)) | - DA | - NE |  |
| - Nosilnost >= 100 kg. | - DA | - NE |  |
| - Kolesa z blokado. | - DA | - NE |  |
| - Dobava in sestava mize. | - DA | - NE |  |
| 1.3 Garnitura orodja (1 KOS): |  |  |  |
| - Dobava garniture | - DA | - NE |  |
| - Garnitura orodja, 193 kosov z vozičkom 940EV4 1011BEV4 621757, enakovredna ali boljša kot UNIOR. | - DA | - NE |  |
|  | Ponujena garnitura: _______________________ |  |  |
| 1.4 Garancija: |  |  |  |
| - Vsaj tri (3) leta od podpisa prevzemnega zapisnika. | DA NE |  |  |
| 1.5 Rok dobave: |  |  |  |
| - Najkasneje osem (8) tednov od pričetka veljavnosti pogodbe. | DA NE |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta priloga 2 se izpolni, datira, žigosa in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.