## Rekapitulacija
Specifikacija storitev
IZVEDBA SANACIJE OGNJEVZDRŽNIH OBLOG IN MEHANSKIH ZAŠČIT NA KURILNO DOGOREVALNEM SISTEMU TE ŠOŠTANJ
OPOMBA:
Opisana storitev se izvaja v oteženih pogojih dela: delo iz visečih delovnih odrov, delo iz lestev, delo v utesnjenem prostorih, delo v prostorih brez naravne svetlobe, delo v prostorih nasičenih s prahom, pepelom in trdnimi delci, delo na višini ob uporabi varovalnih sredstev proti padcem v globino, transportiranje odrskega, ognjevzdržnega in ostalega materiala preko ozkih odprtin in v višino več kot 50,0 m, delo pod zaščitnimi konstrukcijami za varovanje ljudi pred padci materiala iz višine,...
V cene na enoto je potrebno vključiti:
- | vse stroške dela, skladiščenja in odvoza odpadne embalaže ter ostalih odpadkov
- | vsa pomožna delovna sredstva kot so lestve, odri, električni vitli, mehanske zaščite delovišča pred prašenjem iz ali v okolico, ipd.
- | vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki niso posebej navedena
- | vse interne elektro napeljave za stroje in orodje ter lastno razsvetljavo, ostale zaščite in organizacijo delovišča ipd.
- | strošek vseh dobav in transportov
- | dnevno vzdrževanje in čiščenje delovišča ter čiščenje po končanih delih
- | popravilo vseh poškodb, ki bi nastale kot posledica izvajanja del
REKAPITULACIJA
1. | Sanacija sesalnih glav |  | 0
2. | Sanacija gorilnikov |  | 0
3. | Sanacija Podvodnega iznašalca žlindre (PIŽa) | #REF! | 0
| SKUPAJ ( brez DDV) | #REF! | 0
| DDV 22% | #REF! | 0
| SKUPAJ Z DDV | #REF! | 0

## Popis_Obzidave
Zap. št. | Opis postavke | Enota | Ocenjena količina | Cena/enoto | Vrednost postavke [EUR] (brez DDV)
1. | SANACIJA SESALNIH GLAV
1.1 | Transport materiala, vertikalni dvig na koto +51,00 m, vnos v sesalno glavo skozi servisne odprtine in montaža ter demontaža konzolnega - visečega delovnega odra v notranjosti sesalne glave, vključno z zatesnitvijo za preprečitev padca materiala v povratni kanal ( cca 80 m3/ 1 sesalno glavo) | kos | 8 |  | 0
1.2 | Transport materiala, vertikalni dvig na koto +51,00m, vnos v sesalno glavo skozi servisno odprtino in montaža varnostne ograje na odprtini fi 3,6m v steni kotla, ter protiprašna zatesnitev s PVC folijami in filcem, vključno z nosilno podkonstrukcijo. | kos | 8 |  | 0
1.3 | Kombinirano strojno-ročno (70%-30%) rušenje sprijetih žlindrinih oblog na stenah sesalnih glav v debelini 3-8 cm ter poškodovanih ognjevzdržnih oblog iz ognjevzdržnega betona v debelini 25 cm in izolacijskih opek v debelini 30 cm. Postavka zajema tudi zavarovanje delovišča na koti +0,00m, zbiranje in iznos ruševin na gradbiščno deponijo ter občasno močenje ruševin zaradi zmanjšanega prašenja. Obračun izvesti po dejanskih količinah. | m² | 120 |  | 0
1.4 | Dobava, izdelava- urezovanje in montaža zahtevnega opaža okoli zaključka sesalne glave na stiku s steno kotla. | m² | 126 |  | 0
1.5 | Dobava in vgradnja novih sider za ognjevzdržne obloge v sesalnih glavah iz materiala kvalitete po EN10027-2, X15CrNiSi25-21 ali WN: 1.4828. (16 kos/m²) | kos | 780 |  | 0
1.6 | Dobava, transport in vgrajevanje lahke ognjeodporne opeke, kot izolacijski sloj v sesalnih glavah. Postavka zajema vgrajevanje izolacijske opeke v debelini 30 cm v izolacijsko malto ter izdelavo fug 2-3mm. Fuge morajo biti polne ter gladko obdelane. | m³ | 19.2 |  | 0
1.7 | Dobava, transport in vgradnja keramične oddeje debeline 25 mm, na stične površine med sesalno glavo in odprtino v steni kotla. | m² | 120 |  | 0
1.8 | Dobava, priprava in vgrajevanje ognje obstojnih betonov specialnih za sesalne glave z visoko trdnostjo, odpornostjo na hitre toplotne spremembe - termične šoke in na povečano abrazijo. Beton mora imeti dodatke za pnevmatski transport in avtomatski strojni nanos za torkretiranje po recepturi proizvajalca. Specifična teža betona max. 2800 kg/m3 . Trdnosti betona morajo biti v okviru 80 Mpa. V postavki so predvideni pnevmatski 80% in delno do 20% ročni transporti suhe mešanice do stroja za torkretiranje betona. V postavki je potrebno zajeti tudi izdelavo lesenih letvic za izdelavo dilatacijskih reg, v rege pa je potrebno vgraditi filc iz keramičnih vlaken debeline 5 mm, širine 120 mm 400 g/m2. | t | 73 |  | 0
1.9 | Dobava, priprava in vgrajevanje ognjevzdržnega betona na površinsko poškodovanih delih sesalnih glav in v zgornjem delu povratnih kanalov v debelini 5 - 6 cm po postopku brizganja-torkeretiranja, vključno s površinsko obdelavo. | m² | 120 |  | 0
1.10 | Izvedba nepredvidenih del, potrebnih za uspešno izvedbo sanacije ognjevzdržnih oblog. Obračun po dejanskih stroških ( KV delavec). | ur | 60 |  | 0
SANACIJA SESALNIH GLAV - SKUPAJ 1. (brez DDV) |  |  | 0
2. | SANACIJA GORILNIKOV
2.1 | Dobava, transport in verikalni dvig na koto +8,0m, vnos skozi odprtino v kotlu, prenos po kotlovskih ceveh na poševnini - lijaku kotla do gorilnikov in montaža ter demontaža delovnega odra ob gorilnikih v notranjosti kotla, vključno z izdelavo podpor na kotlovskih ceveh poševnega lijaka kotla, ter ustreznih dostopnih platojev. | m³ | 480 |  | 0
2.2 | Kombinirano strojno - ročno (70%-30%) rušenje sprijetih žlindrnih oblog na gorilnikih v debelini 3 - 8 cm ter poškodovanih ognjevzdržnih oblog iz ognjevzdržnega betona v debelini do 25 cm in izolacijske opeke v debelini 18 cm. Postavka zajema tudi zaščito kotlovskih cevi, zbiranje in iznos ruševin na gradbiščno deponijo ter občasno močenje ruševin zaradi zmanjšanega prašenja. Obračun izvesti po dejanskih količinah. | m² | 52 |  | 0
2.3 | Dobava, izdelava- urezovanje in montaža zahtevneha opaža okoli zaključkov odprtin za gorilnike. | m² | 52 |  | 0
2.4 | Dobava in vgradnja novih sider za ognjevzdržne obloge v sesalnih glavah iz materiala kvalitete po EN10027-2, X15CrNiSi25-21 ali WN: 1.4828 (12 kos/m²). | kos | 350 |  | 0
2.5 | Dobava, transport in vgradnja filca iz keramičnih debeline 13mm na stičnih površinah vogalov ognjevzdržnih oblog okoli gorilnikov ter na stičnih površinah med izolacijsko opeko in zaključno o. v betonsko oblogo. | m² | 110 |  | 0
2.6 | Dobava, transport in vgrajevanje lahke ognjeodporne opeke, kot izolacijski sloj v gorilnikih. Postavka zajema vgrajevanje izolacijske opeke v debelini 18 cm v izolacijsko malto ter izdelavo fug 2-3mm. Fuge morajo biti polne ter gladko obdelane. | m³ | 8 |  | 0
2.7 | Dobava, priprava in vgrajevanje ognje obstojnih betonov z visoko trdnostjo, odpornostjo na hitre toplotne spremembe - termične šoke in na povečano abrazijo. Beton mora imeti dodatke za pnevmatski transport in avtomatski strojni nanos za torkretiranje po recepturi proizvajalca. Specifična teža betona max. 2800 kg/m3 . Trdnosti betona morajo biti v okviru 80 Mpa. V postavki so predvideni pnevmatski 80% in delno do 20% ročni transporti suhe mešanice do stroja za torkretiranje betona. V postavki je potrebno zajeti tudi izdelavo lesenih letvic za izdelavo dilatacijskih reg, v rege pa je potrebno vgraditi filc iz keramičnih vlaken debeline 13mm. | t | 41 |  | 0
2.8 | Izvedba nepredvidenih del, potrebnih za uspešno izvedbo sanacije ognjevzdržnih oblog. Obračun po dejanskih stroških ( KV delavec). | ur | 60 |  | 0
SANACIJA GORILNIKOV - SKUPAJ 2. (brez DDV) |  |  | 0
3. | SANACIJA PODVODNEGA IZNAŠALCA ŽLINDRE (PIŽa)
3.1 | Pripravljalna dela, vključno s postavitvijo varnostnih ograj in dostopov do poševnine podvodnega iznašalca žlindre. | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Transport, montaža in demontaža delovnih odrov na poševnem delu iznašalca, vključno z vmesno predelavo odra zaradi dostopa do vseh površin v vsaki fazi izvedbe predvidenih del. | m³ | 520 |  | 0
3.3 | Strojno-ročno odbijanje obstoječe poškodovane obloge iz bazaltnih ploščic, zbiranje ruševin in prenos na gradbiščno deponijo, vključno z diamantnim zarezovanjem ob vogalih. | m² | 95 |  | 0
3.4 | Detajljno čiščenje vseh površin predvidenih za sanacijo oblog po postopku sesanja in brušenja do odstranitve ostankov epoksidnega lepila in korozijskih produktov. | m² | 105 |  | 0
3.5 | Izravnava obstoječih armaturnih mrež na jeklenem opažu iznašalca ter varjenje na odstopljenih površinah. | m² | 95 |  | 0
3.6 | Dobava in montaža (varjenje) sider iz abrazijsko odpornega jekla fi 6-10 mm na jekleno dno iznašalca ( min. 16 kos/m²). | m² | 95 |  | 0
3.7 | Razmastitev podlage z adekvantnim razredčilom ter izvedba povezovalnega epoksidnega premaza (primer). | m² | 105 |  | 0
3.8 | Dobava abrazijsko odpornih keramitnih ploščic debeline 30mm in vezivnega materiala (lepila) ter polaganje ploščic na že pripravljeno podlago iznašalca žlindre ( horizontalnega in poševnega dela iznašalca žlindre). | m² | 95 |  | 0
3.9 | Nepredvidena dela v višini 10% vseh del | % | 0.1 |  | 0
SANACIJA PODVODNEGA IZNAŠALCA ŽLINDRE (PIŽa) - SKUPAJ 3. (brez DDV) |  |  | 0
Opomba: Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.