OBR-7

IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

Ponudnik mora v ponudbi priložiti izpolnjen seznam minimalnih tehničnih zahtev. Seznam izpolni na naslednji način:

- Spodnji seznam zahtev mora ponudnik izpolniti in priložiti k ponudbi. Ponudnik, ki zadevnega seznama ne priloži in/ali v celoti ne izpolni bo izločen.

- V tabele pri vsaki tehnični zahtevi v tretji stolpec z naslovom »Izpolnjevanje« vpiše »da« ali »ne« in s tem navede, ali ponujena oprema in storitve izpolnjujejo minimalno zahtevo.

- V iste tabele v četrti stolpec z imenom »Dokazila« vpiše poglavje in stran priloženih tehničnih specifikacij ponujene opreme oz. drugih ustreznih dokazil, iz katerih je razvidno doseganje minimalnih tehničnih zahtev za navedeno zahtevo.

- Ponudnik mora s priloženo tehnično dokumentacijo dokazati ustreznost za vsako posamezno zahtevo iz seznama zahtev.

- Ponudnik mora oštevilčiti vse strani priloženih tehničnih specifikacij.

- Vsak podatek in informacijo iz priloženih tehničnih specifikacij, ki dokazuje izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev, mora ponudnik na označeni strani signirati z uporabo signirja, naprimer rumene barve.

Zahteve so razdeljene v naslednja poglavja:

| Zahteve naročnika | Poglavje | Referenca |
| --- | --- | --- |
| Splošne zahteve za izvajanje del | 1 | SPL |
| Gradbena ureditev podatkovnega centra NSP | 2 | NSP |
| Zahteve za UPS sistema UPS-A in UPS-B | 3.1 | UPS-A in UPS-B |
| Električne instalacije | 3.2 | EI |
| Zahteve za sistemske omare | 4.1 | SO |
| Zahteve za hladilni sistem | 4.2 | HL |
| Zahteve za PDU enote za strežniške omare | 4.3 | PDUS |
| Zahteve za ATS stikalo | 4.4 | ATS |
| Nadzorni sistem | 5 | NS |
| Dodatni gradniki za obstoječo komunikacijsko omaro | 6 | DG |
| Sistem za detekcijo in gašenja požara | 7 | SG |

- Splošne zahteve za izvajanje del

| Ref. številka | Splošne zahteve za izvajanje projekta | Izpolnjevanje [DA, NE] | Dokazilo [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
| SPL 1.1 | Ponudnik mora podati ponudbo po principu »ključ v roke«. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da ponuja izvedbo po principu »Ključ v roke«. |  |  |
| SPL 1.2 | Ponudnik mora pred oddajo ponudbe izvesti ogled lokacije, kjer bodo potekala načrtovana dela. Ponudbi mora priložiti potrdilo o opravljenem ogledu lokacije. |  |  |
| SPL 1.3 | Ponudnik je v ponudbo vključil izdelavo PID dokumentacije za elektro in strojne instalacije ter sistem gašenja v skladu z zahtevami in pravilniki IZS, veljavnimi v Republiki Sloveniji |  |  |
| SPL 1.4 | Ponudnik je v ponudbo vključil izvedbo prevzemnih in obremenitvenih preizkusov v skladu z zahtevami tega javnega naročila |  |  |

Gradbena ureditev NPS

| Ref. številka | Zahteve za gradbena dela | Izpolnjevanje [DA, NE] | Dokazilo [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (navesti proizvajalca, tip in model ponujenega materiala) |  |  |
| NPS 2.1 | Ponudnik je preveril ustreznost prostora za namestitev ponujene opreme in bo izvedel vsa dodatno potrebna gradbena dela za celovito in uspešno namestitev in zagon ponujene opreme |  |  |
| NPS 2.2 | Dvojna protipožarna suhomontažna mavčnokartonska plošče deb. 15mm (skupaj 30mm) za namestitev na obstoječo alu podkonstrukcijo za doseganje razreda požarne odpornosti ≥ EI60 |  |  |
| NPS 2.3 | Suhomontažni mavčnokartonski požarni strop v sestavi dvojne alu podkonstrukcije na obešalih, toplotne izolacije debeline vsaj 10cm in dvojne požarne suhomontažne mavčnokartonska plošča debeline 15mm (skupaj 30mm) za doseganje razreda požarne odpornosti ≥ EI60 in doseganje zvočne izolacije Rw ≥ 39dB |  |  |
| NPS 2.4 | Protipožarna revizijska vrata dim. 800x800mm za doseganje razreda požarne odpornosti ≥ EI60 |  |  |
| NPS 2.5 | Kovinska enokrilna požarno odporna notranja vrata, svetla odprtina vsaj 90 x 220cm, požarna odpornost vsaj EI60, z objemnim podbojem. Vrata morajo biti opremljena s standardnim okovjem – kljuka z jeklenim jedrom na eni strani in bunka na drugi strani. Vrata morajo biti toplotno izolirana z mineralno volno, opremljena s samozapiralom in elektronsko ključavnico za kontrolo pristopa ter zagotavljati zvočno izolativnost Rw ≥ 30dB |  |  |
| NPS 2.6 | Požarno tesnjenje inštalacijskih prebojev v suhomontažni mavčnokartonski požarni steni za doseganje razreda požarne odpornosti ≥ EI60 |  |  |
| NPS 2.7 | Požarne lopute za ločitev požarnih sektorjev v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odpornih na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti ≥ EI60S |  |  |

Električni sistemi

Dobava in namestitev UPS sistema UPS-A in UPS-B

| Ref. številka | Zahteve za UPS-A in UPS-B | Izpolnjevanje [DA, NE] | Dokazilo [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (navesti proizvajalca, tip in model ponujene opreme) |  |  |
| UPS 3.1.1 | nazivna moč UPS sistema 15kVA/15kW |  |  |
| UPS 3.1.2 | UPS mora omogočati kasnejšo razširitev sistema z drugo UPS napravo enake moči v paralelnem načinu delovanja (podvojitev moči) |  |  |
| UPS 3.1.3 | Power factor (cos FI) na vhodu pri nazivnem bremenu in nazivnih pogojih delovanja ≥0.99 |  |  |
| UPS 3.1.4 | Maksimalni nazivni tok na vhodu ≥ 25 A |  |  |
| UPS 3.1.5 | THDI < 4% pri polnem linearnem bremenu (simetrično), |  |  |
| UPS 3.1.6 | Največja izhodna delovna moč 15kW (PF=1, v celotnem temperaturnem območju delovanja do 30°C) |  |  |
| UPS 3.1.7 | Delovanje v VFI-SS-111 po IEC62040-3 |  |  |
| UPS 3.1.8 | Napetostna stabilnost v skladu z IEC/EN 62040-3 |  |  |
| UPS 3.1.9 | Monolitna ali modularna tehnologija UPS sistema |  |  |
| UPS 3.1.10 | Kratkostični tok min 10kA |  |  |
| UPS 3.1.11 | Učinkovitost v on-line normalnem režimu ≥95% pri 50% in 75% bremenu |  |  |
| UPS 3.1.12 | Toleranca izhodne napetosti vsaj 1,5% |  |  |
| UPS 3.1.13 | - zmogljivost preobremenitev: - 125% neomejeno (v Bypass delovanju) - 125% za 10 minut (v normalnem delovanju) - 150% za 1 minuto (v normalnem delovanju) - >150% za 300ms (v Bypass delovanju) |  |  |
| UPS 3.1.14 | THDU <3% za linearna bremena; <5,5% za nelinearna bremena |  |  |
| UPS 3.1.15 | Dimenzije UPS: širina <400mm, globina <1000mm, višina <1500mm |  |  |
| UPS 3.1.16 | Teža UPS: <450kg |  |  |
| UPS 3.1.17 | Minimalna razdalja, ki zagotavlja normalno delovanje in servisiranje UPS naprave med hrbtom UPS-a in steno ≤500mm |  |  |
| UPS 3.1.18 | Kabelski uvod iz zadnje strani |  |  |
| UPS 3.1.19 | Vgrajeno statično bypass stikalo, |  |  |
| UPS 3.1.20 | Vgrajeno servisno bypass stikalo |  |  |
| UPS 3.1.21 | Delovna temperatura do 40°C |  |  |
| UPS 3.1.22 | Hrupnost na razdalji 1m od naprave <60dB pri 100% bremenu |  |  |
| UPS 3.1.23 | Vključno z VRLA baterijami v obliki izvlečljivih modulov, za vsaj 20 minutno avtonomijo pri 10kW bremenu |  |  |
| UPS 3.1.24 | Integrirana možnost za povezavo na nadzorni sistem preko SNMP protokola |  |  |
| UPS 3.1.25 | Vključno z zunanjim ročnim bypass panelom za N/O montažo za brezprekinitveni preklop porabnikov direktno na omrežno napetost in vgrajenim mikro stikalom za povezavo z UPS napravo s funkcijo postavitve UPS naprave v avtomatski bypass. Zunanje bypass stikalo mora imeti predpripravljeno priključno mesto za kasnejšo razširitev UPS sistema z drugo UPS napravo enake moči v paralelnem načinu delovanja. |  |  |
| UPS 3.1.26 | Garancija vsaj 2 leti |  |  |

Električne instalacije

| Ref. številka | Zahteve za električne instalacije | Izpolnjevanje [DA, NE] | Dokazilo [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (navesti proizvajalca, tip in model ponujene stikalne opreme) |  |  |
| EI 3.2.1 | Razširitev etažnega stikalnega bloka z dodatnimi tokokrogi za napajanje infrastrukture NSP (najmanj 2xUPS, 2xHLAJENJE, Gasilna centrala,…) ali namestitev novega oddelčnega stikalnega bloka za napajanje istih porabnikov. |  |  |
| EI 3.2.2 | Namestitev dveh inteligentnih električnih stikalnih blokov za razvod UPS napajanja do opreme IKT (A+B), ki omogočajo meritve obremenitve posameznih faz in nadzor preko WEB/SNMP protokola. Namestitev v 19'' sistemsko omaro, višina ene enote max 5U. |  |  |
| EI 3.2.3 | Izvedba jakotočnih električnih instalacij za priklop vseh ponujenih naprav in opreme, novih LED svetilnih modulov v NSP, šibkotočnih/podatkovnih povezav za nadzor ponujenih naprav in opreme, potrebnih kabelskih poti (kabelske police, kabelski kanali) in povezav z optičnim kablom med vozlišči AKOS, vse v skladu z zahtevami tej razpisni dokumentaciji. |  |  |

Namestitveni sistemi

Dobava in montaža sistemskih omar

| Ref. številka | Zahteve za sistemske omare | Izpolnjevanje [DA, NE] | Dokazilo [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (navesti proizvajalca, tip in model ponujenih sistemskih omar) |  |  |
| SO 4.1.1 | Omare morajo biti samostoječe in kovinske ter biti opremljena z visoko nosilnimi kolesi in nivelirnimi nogicami za fiksno postavitev. |  |  |
| SO 4.1.2 | Zunanje dim. omare so 750mm x 1070mm (ŠxG). Višina omare <2000mm |  |  |
| SO 4.1.3 | Uporabna višina omare min 42 HE |  |  |
| SO 4.1.4 | Omara mora biti opremljena z 19'' vertikalnimi profili spredaj in zadaj za namestitev komunikacijske in strežniške opreme |  |  |
| SO 4.1.5 | Na 19'' vertikalnih profilih mora biti navedena označitev višine (po 1U). |  |  |
| SO 4.1.6 | 19'' profili morajo biti po globini nastavljivi. |  |  |
| SO 4.1.7 | Minimalna globina namestitve opreme: manjša ali enaka 300mm |  |  |
| SO 4.1.8 | Maksimalne globina namestitve opreme: večja ali enaka 900mm |  |  |
| SO 4.1.9 | Vertikalni profili za namestitev strežniške in druge opreme oz. celotna omara mora zagotavljati statično nosilnost najmanj 1700 kg. |  |  |
| SO 4.1.10 | Na strehi vsake omare je potrebna izvedba kabelskega korita, po celi širini omare 750mm, za namestitev jakotočnih kablov. Kabelske poti se izvede s posebnimi pregradami brezvijačno nameščenimi na streho omar. Širina kabelske poti mora biti vsaj 200mm. Izvedba kabelskega korita mora omogočati galvansko ločeni prehod šibkotočnih kablov pod kabelskim koritom (korito v obliki črke H s prehodom v spodnjem prekatu). |  |  |
| SO 4.1.11 | Na strehi vsake omare je potrebna izvedba dveh prekatov kabelskih poti po celi širini omare 750mm, za namestitev šibkotočnih kablov. Kabelske poti se izvede s posebnimi pregradami brezvijačno nameščenimi na streho omar z možnostjo spreminjanja širine posameznega prekata. Izvedba prekatov mora omogočati prehod kablov iz enega prekata v drugega v višini poteka kablov (skozi prekat). |  |  |
| SO 4.1.12 | Okvirji omare bodo medsebojno povezljivi v vseh smereh. |  |  |
| SO 4.1.13 | Omara bo opremljena z ventiliranimi (perforiranimi) sprednjimi in zadnjimi vrati iz jeklene pločevine. |  |  |
| SO 4.1.14 | Zadnja vrata omare bodo dvokrilna, sprednja pa enokrilna. |  |  |
| SO 4.1.15 | Omara mora omogočati montažo elementov na »0HE« načinu. Vertikalni profili in omara morajo omogočati namestitev opreme po vsej višini, v zadnjem delu omare mora biti na voljo vsaj 2 montažnih mest za 0HE opremo višine celotne omare, dva na levi strani in dva na desni strani omare. |  |  |
| SO 4.1.16 | Stranice morajo biti zagotovljene za vse omare v stojalni vrsti. |  |  |
| SO 4.1.17 | Streha omare mora biti izvedena na način, da omogoča namestitev s pregradami ločenih kanalov na strehi omare za jakotočne in šibkotočne instalacije. Omare morajo imeti snemljivo streho in ločene uvode za kable v strehi |  |  |
| SO 4.1.18 | Omare v stojalni vrsti morajo biti fiksno spojene. |  |  |
| SO 4.1.19 | Omare morajo biti opremljene z vertikalnimi polnili med 19'' rastrom in stranico, ki preprečujejo pretok zraka skozi prazne prostore v omari. V vsaki omari mora biti priložen komplet 20kos 1U slepih panelov z brezvijačno montažo za preprečitev mešanja zraka med hladno in toplo cono. |  |  |
| SO 4.1.20 | V vsaki omari mora biti priložen komplet najmanj 50 vijakov in namenskih matic za montažo opreme na vertikalne profile |  |  |
| SO 4.1.21 | V vsaki omari morata biti dobavljena po dva vertikalna organizatorja kablov z brezvijačno montažo v zadnjem delu omare z vsaj 16 rinkami, razporejenimi po celi višini omare (0HE). |  |  |
| SO 4.1.22 | Oprema, nameščena v omari, mora biti dostopna s sprednje in zadnje strani, |  |  |
| SO 4.1.23 | Ohišje mora biti konstruirano tako, da omogoča uvod dovodnih in odvodnih kablov iz zgornje strani, |  |  |
| SO 4.1.24 | Garancija vsaj 2 leti |  |  |

Dobava in montaža hladilnega sistema

| Ref. številka | Zahteve za split hladilne sisteme | Izpolnjevanje [DA, NE] | Dokazilo [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (navesti proizvajalca, tip in model ponujenih hladilnih sistemov) |  |  |
| HL 4.2.1 | Nad vrsto omar mora biti integrirano zadostno hlajenje s stropnima split enotama (2 kos) z direktno ekspanzijo. Notranja enota mora biti dimenzijsko in konstrukcijsko izdelana tako, da je predvidena za namestitev nad vrsto z rack omarami poljubnega proizvajalca. Notranja enota mora biti sestavljena iz ohišja, max. širine 1200mm, v katero je vgrajen uparjalnik z ustreznima centrifugalnima ventilatorjema, nameščenima po celi širini enote, filtri EU4, posodo za zbiranje kondenzata, in ustrezna elektronika, ki zagotavlja avtomatsko delovanje naprave. |  |  |
| HL 4.2.2 | Vsaka split enota mora biti opremljena z vsaj dvema centrifugalnima ventilatorjema, nameščenima po celi širini enote. |  |  |
| HL 4.2.3 | V hladilnem sistemu mora biti nameščen termostatski ekspanzijski ventil. |  |  |
| HL 4.2.4 | Notranja enota mora biti opremljena z mikroprocesorskim krmilnim sistemom z vsemi potrebnimi alarmi in vmesniki za povezavo na različne BMS sisteme |  |  |
| HL 4.2.5 | Vključen RS422/RS485 serijski izhod za transmisijo informacij do BMS sistema |  |  |
| HL 4.2.6 | Izbrani hladilni medij je R407C ali R410A |  |  |
| HL 4.2.7 | Notranja enota se s parom freonskih cevi poveže z zunanjo kompresorsko kondenzacijsko enoto. Na cevovodu morajo biti nameščeni zaporni ventil. |  |  |
| HL 4.2.8 | Zaradi zmanjšanja servisnih in vzdrževalnih posegov v samem podatkovnem centru in odpravi možnosti izpusta olja v podatkovnem centru, kompresor ne sme biti vgrajen v notranji enoti, temveč v zunanjem kondenzatorju. |  |  |
| HL 4.2.9 | Notranja enota mora omogočati priklope cevnih priključkov z bočne strani, vključno z odvodom kondenzata zadaj. |  |  |
| HL 4.2.10 | Sistem mora biti opremljen s temperaturnimi senzorji za meritev temperature izstopnega zraka in temperature ter vlažnosti zraka v prostoru |  |  |
| HL 4.2.11 | Enota mora zrak zajemati na spodnjem, zadnjem koncu, pravokotno na ohišje, in ga mora ohlajenega izpihovati na sprednjem koncu, kolinearno na daljšo stranico ohišja |  |  |
| HL 4.2.12 | Enota mora nuditi možnost povezave in delovanja hladilnih modulov v skupini vsaj dveh enot z medsebojno izmenjavo in obratovalnih stanj z namenom izmeničnega hlajenja. |  |  |
| HL 4.2.13 | Električno napajanje za notranjo in zunanjo enoto mora biti ločeno |  |  |
| HL 4.2.14 | Dimenzije notranje enote ne smejo presegati: širina 1200mm, globina 1300mm, višina 450mm. |  |  |
| HL 4.2.15 | Teža prazne notranje enote (brez plina) ne sme presegati 150kg |  |  |
| HL 4.2.16 | Hladilna naprava mora ustrezati zahtevanim karakteristikam pri naslednjih vhodnih delovnih pogojih obratovanja: - temperatura povratnega zraka Tn=28°C, - relativna vlažnost v prostoru Rhnotr=40%, - zunanja temperatura Tz=45°C, - plin R407C ali R410A - kalkulacijski pretok zraka skozi napravo V=2600 m3/h Pri navedenih vhodnih delovnih pogojih obratovanja mora enota dosegati sledeče minimalne parametre: - totalna hladilna moč Qhl SENSIBLE ≥ 10kW |  |  |
| HL 4.2.17 | Kompresorsko kondenzacijska enota sistema z horizontalnim izpihom. V zunanji enoti mora biti vgrajen SCROLL kompresor. Enota mora biti opremljena z dvema ventilatorjema. Pogon ventilatorjev mora biti hitrostno reguliran. Enota mora biti zasnovana za delovanje s hladilom R407C ali R410A. Opremljena mora biti z oljnim ločilnikom, pokaznim steklom kompresorja, termostatskim ekspanzijskim ventilom. Kondenzator mora bit zasnovan tako, da zagotavlja zahtevano hladilno moč notranji enoti pri zunanjih temperaturah od -10°C do 45°C. Na cevovodu enote morajo biti nameščeni zaporni ventili. |  |  |
| HL 4.2.18 | Dimenzije(GxŠxV) kompresorsko kondenzacijske enote ne smejo presegati: 500x1200x1300mm |  |  |
| HL 4.2.19 | Teža kompresorsko kondenzacijske enote ne sme presegati: 150kg |  |  |
| HL 4.2.20 | Zvočni tlak zunanje enote na razdalji 5m pri max hitrosti ne sme presegati 43dB(A) |  |  |
| HL 4.2.21 | Napajanje notranje enote mora biti 230V/1Ph/50Hz |  |  |
| HL 4.2.22 | Napajanje zunanje enote mora biti 400V/3Ph/50Hz |  |  |
| HL 4.2.23 | Dobavljeno z vsem tesnilnim in montažnim materialom, ožičenjem in zagonom (s strani pooblaščenega izvajalca ponujene opreme), navodili za obratovanje ter poučevanjem osebja. |  |  |
| HL 4.2.24 | Garancija vsaj 2 leti |  |  |

Dobava in montaža PDU enot za strežniške omare

| Ref. številka | Zahteve za PDU enote za strežniške omare | Izpolnjevanje [DA, NE] | Dokazilo [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (navesti proizvajalca, tip in model ponujenih PDU enot) |  |  |
| PDUS 4.3.1 | PDU enota za vertikalno in brezvijačno montažo v ponujene rack omare, po načinu 0 HE (Zero U), |  |  |
| PDUS 4.3.2 | Priklop na napajalno napetost 230V AC/50Hz, 1 fazno, 16A, |  |  |
| PDUS 4.3.3 | Moč enote ≥ 3kW |  |  |
| PDUS 4.3.4 | Kapaciteta PDU enote min 20 vtičnic C13 in 4 vtičnice C19 |  |  |
| PDUS 4.3.5 | Dovodni priključni kabel s konektorjem IEC 309 16A 2P+E |  |  |
| PDUS 4.3.6 | Teža PDU letve: <6kg |  |  |
| PDUS 4.3.7 | Garancija vsaj 2 leti |  |  |

Dobava in montaža ATS stikala

| Ref. številka | Zahteve za ATS stikala | Izpolnjevanje [DA, NE] | Dokazilo [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (navesti proizvajalca, tip in model ponujenega ATS stikala) |  |  |
| ATS 4.4.1 | Namestitev v 19'' sistemsko omaro. Višina enote 1U |  |  |
| ATS 4.4.2 | Namen: dvojno A+B napajanje porabnikov z enim napajalnikom |  |  |
| ATS 4.4.3 | 2x vhod C20, vsaj 8x izhod C13, 1x izhod C19 |  |  |
| ATS 4.4.4 | Svetlobna indikacija primarnega in aktivnega vira napajanja |  |  |
| ATS 4.4.5 | Integriran Web/SNMP nadzor |  |  |
| ATS 4.4.6 | Garancija vsaj 2 leti |  |  |

Nadzorni sistem

| Ref. številka | Splošne zahteve za nadzorni sistem | Izpolnjevanje [DA, NE] | Dokazilo [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (navesti proizvajalca, tip in model ponujene naprave za priklop senzorjev in nadzornega sistema) |  |  |
| NS 5.1 | Naprava za priklop različnih senzorjev (vsaj temperatura, vlažnost, izliv vode), za namestitev v 19'' sistemsko omaro, višina enote 1U. Omogočati mora priklop vsaj 6 različnih senzorjev, vključno z: - 2x temperaturni senzor - 1x senzor relativne vlažnosti (lahko je kombiniran z enim izmed temperaturnih senzorjev) - integriran Web/SNMP nadzor - možnost kasnejšega priklopa vsaj senzorja izliva vode, senzorja dima, senzorja tresljajev. |  |  |
| NS 5.2 | Programska oprema za vzpostavitev nadzornega sistema: - vzpostavitev dostopa do vseh nadzorovanih naprav v podatkovnem centru NSP preko WEB/SNMP ali drugega protokola in sicer: - UPS-A in UPS-B; - 2x inteligentna elektro omara - 2x hladilni sistem vključno z vsemi temperaturnimi senzorji delovanja sistema hlajenja - 1x ATS stikalo - 1x naprava za priklop različnih senzorjev - Namestitev na virtualnem strežniku naročnika programske opreme za čitanje in pošiljanje parametrov delovanja in alarmnih stanj nadzorovanih naprav v »oblak«, oz. na kakšen drug način zagotovljena možnost branja zgodovine vsaj do 8 dni tudi v primeru izpada omrežja v podatkovnem centru NSP. Dobavi se zahtevano število licenc (vsaj za 10) za dobo 3 let. Dostop do podatkov in alarmiranje preko WEB vmesnika in namenske mobilne aplikacije (OS Android in iOS). Alarmiranje mora biti omogočeno tudi preko elektronskih sporočil. |  |  |

Dodatni gradniki za obstoječo komunikacijsko omaro

| Ref. številka | Splošne zahteve za gradnike obstoječe komunikacijske omare proizvajalca APC by Schneider Electric,model AR3140 | Izpolnjevanje [DA, NE] | Dokazilo [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (navesti proizvajalca, tip in model ponujenega nadzornega sistema) |  |  |
| DG 6.1 | Komplet 20kos 1U slepih panelov z brezvijačno montažo za preprečitev mešanja zraka med hladno in toplo cono |  |  |
| DG 6.2 | Na strehi omare je potrebna izvedba kabelskega korita, po celi širini omare 750mm, za namestitev jakotočnih kablov. Kabelske poti se izvede s posebnimi pregradami brezvijačno nameščenimi na streho omar. Širina kabelske poti mora biti vsaj 200mm. Izvedba kabelskega korita mora omogočati galvansko ločeni prehod šibkotočnih kablov pod kabelskim koritom (korito v obliki črke H s prehodom v spodnjem prekatu) |  |  |
| DG 6.3 | Na strehi omare je potrebna izvedba dveh prekatov kabelskih poti po celi širini omare 750mm, za namestitev šibkotočnih kablov. Kabelske poti se izvede s posebnimi pregradami brezvijačno nameščenimi na streho omar z možnostjo spreminjanja širine posameznega prekata. Izvedba prekatov mora omogočati prehod kablov iz enega prekata v drugega v višini poteka kablov (skozi prekat) |  |  |
| DG 6.4 | V omari morata biti dobavljena po dva vertikalna organizatorja kablov z brezvijačno montažo v zadnjem delu omare z vsaj 16 rinkami, razporejenimi po celi višini omare (0HE). |  |  |
| DG 6.5 | Garancijska doba vsaj 2 leti |  |  |

Sistem za detekcijo in gašenja požara

| Ref. št. | Splošne zahteve za opremo sistema za detekcijo in gašenja požara | Izpolnjevanje (DA / NE) | Dokazilo (poglavje / stran dokazila) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (navesti proizvajalca, tip in model opreme za gašenje) |  |  |
| SG 7.1 | GASILNO SREDSTVO Zmes ekoloških tehničnih plinov Novec1230 - količina oz. predvidena koncentracija v coni gašenja skladna s standardom ISO 14250 |  |  |
| SG 7.2 | Izvedba z nizkotlačnim sistemom <45bar |  |  |
| SG 7.3 | STROJNA OPREMA Jeklenka, el. magnetni ventil, mehanski manometer, tlačna stikala; sistemski spojni/priključni elementi - dokazilo o medsebojni popolni kompatibilnosti opreme (sistemski certifikat) |  |  |
| SG 7.4 | STROJNE INSTALACIJE Cevi in spojni elementi - cev, kovinska EN 10255, jeklo S195T, brez-šivna, debelina stene min. 2mm, vroče galvanizirana EN 10240 A1 - spojni element »90°«, temprana litina EN 10242 A, brez-šivni, debelina stene min. 2mm, vroče galvaniziran, tlačna oprema EN 1562 - spojni element »T«, temprana litina EN 10242 A, brez-šivni, debelina stene min. 2mm, vroče galvaniziran, tlačna oprema EN 1562 |  |  |
| SG 7.5 | CENTRALA ZA GAŠENJE - skladnost z EN 54-2/A1 in EN 54-4/A2 - skladnost z EN 12094-1 - vhod za javljalno linijo 1 (priklop avt. javljalnikov) - vhod za javljalno linijo 2 (priklop avt. javljalnikov) - vhod za javljalno linijo 3 (priklop zunanje el. naprave kot dodatnega pogoja za aktivacijo gašenja) - ločeni vhod za javljalno linijo tipke za ročno el. zadrževanje do aktivacije gašenja - ločeni vhod za javljalno linijo tipke za ročno el. aktivacijo gašenja - vhod za priklop el. tlačnega stikala nadzora tlaka v jeklenki z gasilnim sredstvom - vhod za priklop el. tlačnega stikala potrditve aktivacije gašenja - ločeni izhod za aktivacijo alarmne hupe gašenja - ločeni izhod za aktivacijo alarmne bliskavice gašenja - prostor za AKU baterijo v ohišju centrale - ohišje sive barve RAL 9003, min. IP40 - temp. območje delovanja -5°…+40°C |  |  |
| SG 7.6 | Tipka za ročno električno aktivacijo gašenja; n/o izvedba - skladnost z EN 12094-3, VdS G206029 - ohišje rumene barve RAL 1023, min. IP41 - temp. območje delovanja -25°…+70°C |  |  |
| SG 7.7 | Tipka za ročno električno zadrževanje do aktivacije gašenja; n/o izvedba; - skladnost z EN 12094-3, VdS G206030 - ohišje modre barve RAL 5005, min. IP41 - temp. območje delovanja -25°…+70°C |  |  |
| SG 7.8 | Avtomatski javljalnik s pripadajočim podnožjem; - skladnost z EN 54 - kombinirani tip (optični-temperaturni) - vgrajeni algoritmi za prilagajanje različnim okoljem namestitve |  |  |
| SG 7.9 | Hidravlični izračun, izdelan z VDS certificirano programsko opremo |  |  |
| SG 7.10 | Tlačni preizkus skladno s standardom SIST ISO 14520 (zračno in hidrostatično) |  |  |
| SG 7.11 | Izdelava dokumentacije PRESOJA skladno s pravilnikom APZ (Ur.l.RS 53/19 - 16.člen) |  |  |
| SG 7.12 | Garancijska doba vsaj 2 leti |  |  |

Ponudnik mora izpolnjevati tehnične zahteve iz tabele. Če ponudnik ne zagotavlja vseh zahtev iz dokumenta, njegova ponudba ne bo dopustna.