## KABELSKA KANALIZACIJA ZA JR
3.4. POPIS DEL IN MATERIALA - JAVNA RAZSVETLJAVA
V vseh pozicijah je zajeta dobava in montaža opreme vključno z
zemeljskimi deli in betoniranjem. V pozicijah navedena oprema ni
obvezna, vendar mora biti kvalitativno enaka ali boljša.
Garancijska doba svetilk-2 leti, življenska doba svetilk -min. 50000ur,
energiski razred svetilk- A++
3.4.1. KABELSKA KANALIZACIJA ZA JR
Št. | Vrsta dela | Enota | Količina | Cena | SKUPAJ
1 | Zakoličba ostalih obstoječih tras komunalnih vodov na območju predvidene kabelske JR trase | m | 160 |  | 0
2 | Strojni izkop kabelskega jarka globine 0.8 m in širine 0.5 m v terenu IV.ktg, za 2-cevno kabelsko kanalizacijo (2x stigmafleks cev f110mm), komplet s pripravo ležišča, zasipanjem z izkopanim materialom ter utrjevanjem v plasteh | m | 45 |  | 0
3 | Strojni izkop kabelskega jarka globine 0.8 m in širine 0.5 m v terenu IV.ktg, za 2-cevno kabelsko kanalizacijo (2x stigmafleks cev f65mm), komplet s pripravo ležišča, zasipanjem z izkopanim materialom ter utrjevanjem v plasteh | m | 30 |  | 0
4 | Strojni izkop kabelskega jarka globine 0.8 m in širine 0.4 m v terenu IV.ktg, za 1-cevno kabelsko kanalizacijo (1x stigmafleks cev f65mm), komplet s pripravo ležišča, zasipanjem z izkopanim materialom ter utrjevanjem v plasteh | m | 80 |  | 0
5 | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8 m in širine 0.4 m, komplet z zasipanjem z izkopanim materialom ter utrjevanjem v plasteh | m | 5 |  | 0
6 | Fleksibilna cev f 23 mm za vgradnjo v beton, položena v kabelski jarek za naknadno uvleko energetskega kabla | m | 220 |  | 0
7 | Pocinkani valjanec FeZn 25 x 4 mm, položen v kabelski jarek trase JR, vključno izvodi za priklop kandelabra, držala, ograje ter ostalih kov. konstrukcij,...... | m | 135 |  | 0
8 | Pocinkana standardna križna spojka za medsebojne spoje valjanca v zemlji – enojna | kom | 10 |  | 0
9 | Pocinkana standardna križna spojka za medsebojne spoje valjanca v zemlji – dvojna (medsebojno spajanje valjanca) | kom | 5 |  | 0
10 | PVC opozorilni trak, rdeče barve, »POZOR ENERGETSKI KABEL«, položen v kabelski jarek | m | 160 |  | 0
11 | Izdelava NN kabelskega jaška iz bet.cevi φ 60cmx100cm z LŽ pokrovom 60x60cm (z napisom javna razsvetljava) 250kN, komplet z izkopom gradbene jame, odvozom odvečnega materiala, betoniranjem podloge z MB10, nabijanjem v plasteh in vzpostavitvijo prvotnega stanja; | kom | 2 |  | 0
12 | Betonski temelj - betonska cev fi 30cm ustrezno temeljena-obbetonirana po detajlnem načrtu in vsa potrebna zemeljska dela za vsaditev kandelabra JR | kom | 3 |  | 0
13 | Odstranitev obstoječe betonske krovne plošče elektro jaška z LŽ pokrovom 80 x80cm ter dobava in montaža nove bet. plošče z LŽ pokrovom 60x60cm (z napisom javna razsvetljava) 400kN, z vsemi potrebnimi gradbenimi deli | kpl | 1 |  | 0
14 | Izdelava preboja s kronskim svedrom za dve PVC cevi fi 110mm v stranico obst. kabelskega jaška, koplet z ustrezno obdelavo po uvodu cevi | kom | 2 |  | 0
15 | Zarez (dvojni) in odstranitev asfalta (širine 0,6m), izdelava tampona debeline 0,3m, izdelava betonske podloge in priprava za ponovno asfaltiranje, vključno z asfaltiranjem (grobo in fino-skupne debeline 10cm) | m | 2 |  | 0
16 | Izdelava geodetskega načrta v skladu z zakonom o vodenju komunalnega katastra, vključno vnos v kataster JR na območju občine Domžale | kpl | 1 |  | 0
17 | Sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del in uskladitev križanj, obračun po dejanskih stroških, usluge raznih komunalnih in drugih organizacij | kpl | 1 |  | 0
18 | Nepredvidena dodatna dela-potrdi nadzorni organ |  | 5% |  | 0
19 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški |  | 5% |  | 0
| SKUPAJ: | € |  |  | 0
3.4.2 | IZVEDBA INSTALACIJE - JR
Št. | Vrsta dela | Enota | Količina | Cena | SKUPAJ
1 | Razdelilnik-prižigališče javne razsvetljave R-PRIŽIGALIŠČE-PLOŠČAD, vgrajen v predpripravljeno nišo v betonskem zidu-škarpi. Podometna kov. omarica iz RF pločevine, dim.: 500 x 700 x 200 mm, v zaščitni izvedbi IP 55, predpisno ožičena in označena po enopolni shemi teh opremljen z vgrajenimi elementi:
| - tripolno bremensko glavno stikalo 4G-63A/3 | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred I, | kos | 1
| - enopolno izbirno stikalo ES-10A(1-0-2) | kos | 1
| - enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do10 A | kos | 9
| - inst. 3F.kontaktor IK 25A/230V, "ISKRA" | kos | 1
| - Astro ura-16A/230V, | kos | 1
| - Digitalni dvotarifni 1-fazni števecv el. energije max. dimenzije 2TE (kot naprimer: Schrack) | kos | 1
- vrstne sponke, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo
| Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | % | 10
| skupaj | kos | 1 |  | 0
2 | Vodotesni talni dekorativni LED reflektor 8W/230V -3000K (za osvetljitev dreves) s tipskim vodotesnim ohišjem, komplet s PVC talno dozo, v zaščitni izvedbi IP67, IK10 ter drobnim montažnim materialom. Tip mora potrditi upravljalec javne razsvetljave -koncesionar. (S3- svetilka slično NABOO 145 LED 507) | kom | 6 |  | 0
3 | Vodotesna vgradna stenska dekorativna LED svetilka 11W/230V -3000K (za osvetljitev poti) dim.: 230x126mm z vgradnjo dozo, v zaščitni izvedbi IP65, IK08 ter drobnim montažnim materialom. Ohišje- estrudiran aluminij, optika-satiniran opalni stekleni difuzor. Tip mora potrditi upravljalec javne razsvetljave -koncesionar.(S2- svetilka slično ALICE LED ALL LIGHT) | kom | 5 |  | 0
3 | Vodotesna talna dekorativna LED svetilka (kocka) 1W/12V -3000K, IP67, IK07, s tipskim vodotesnim ohišjem, komplet z napajalnikom 350mA-DC-11W ter drobnim montažnim materialom. Tip mora potrditi upravljalec javne razsvetljave -koncesionar. (S1- svetilka slično ICE LEDC 1.1) | kom | 25 |  | 0
3 | Stilski kandelaber okrogle oblike (slično DOOKU fi 102mm) za postavitev v predpripravljen temelj iz B.C. fi30cm, svetle višine 4,0m, komplet z nosilcem za montažo dekorativne LED svetilke. Ohišje- estrudiran aluminij-ALU siv, komplet s priključno omarico, varovalnim elementom, notranjim ožičenjem za priklop svetilke ter drobnim montažnim materilom. Tip mora potrditi upravljalec javne razsvetljave -koncesionar. | kom | 3 |  | 0
3 | Ulična dekorativna vodotesna svetilka LED-39W/230V (3000K), IP65, IK07, vključno s tipskim priborom za montažo svetilke na izbrani stilski okrogli kandelaber. Ohišje- estrudiran aluminij-ALU siva, optika-asim. optika za ulično razsvet. Tip mora potrditi upravljalec javne razsvetljave -koncesionar.(S4- svetilka slično SV-DOOKU 400 LED FI102mm | kom | 3 |  | 0
4 | Razsvetljava klopce - L3.3 - LED vodotesni trak vgrajen po detajlu arhitekta
LED trak-10W/m, 24VDC, 3000K, CRI80, IP68, L=3m,
Eloksiran ALU profil 22,6 x 15,6mm, L=3m
PVC pokrov-opalni PMMA, L=3m
LED power supply 35W/24V, IP67
RF pločevina dim.: 350x200mm, debeline 2mm, z drobnim pritrdilnim materialom
drobni montažni material
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Razsvetljava klopce- L3.2- LED vodotesni trak vgrajen po detajlu arhitekta
LED trak-10W/m, 24VDC, 3000K, CRI80, IP68, L=4m,
Eloksiran ALU profil 22,6 x 15,6mm, L=4m
PVC pokrov-opalni PMMA, L=4m
LED power supply 60W/24V, IP67
RF pločevina dim.: 350x200mm, debeline 2mm, z drobnim pritrdilnim materialom
drobni montažni material
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Razsvetljava klopce- L3.1- LED vodotesni trak vgrajen po detajlu arhitekta
LED trak-10W/m, 24VDC, 3000K, CRI80, IP68, L=3,5m,
Eloksiran ALU profil 22,6 x 15,6mm, L=3,5m
PVC pokrov-opalni PMMA, L=3,5m
LED power supply 60W/24V, IP67
RF pločevina dim.: 350x200mm, debeline 2mm, z drobnim pritrdilnim materialom
drobni montažni material
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Razsvetljava stopniščnega držala-L1 -Led trak vgrajen po detajlu arhitekta
LED trak-10W/m, 24VDC, 3000K, CRI80, IP68, L=2,5m,
Eloksiran ALU profil 22,6 x 15,6mm, L=2,5m
PVC pokrov-opalni PMMA, L=2,5m
LED power supply 35W/24V, IP67
drobni montažni material
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Vodotesne PVC nadgradne doze IP68 polnjene z gelom, za izvedbo spojev v kabelskih jašlih | kpl | 20 |  | 0
9 | Izvedba el. priključka (kabel 3x10mm2) v bližnji semaforski omari | kpl | 1 |  | 0
10 | Energetski kabel tip NYY-J-3x10mm2, večinoma uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 4 |  | 0
11 | Energetski kabel tip NYY-J-3x2,5mm2, večinoma uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 340 |  | 0
12 | Energetski kabel tip NYY-J-3x4mm2, večinoma uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 45 |  | 0
13 | Izvedba ozemljitvenih povezav kovinskih predmetov (kandelabrov, držal, ograj,….) na ozemljitveni trak v trasi, vključno vijačni spoj valjanca | kpl | 8 |  | 0
14 | Odklop vseh napajalnih in krmilnih kablov semaforskega razvoda, prestavitev krmilne semaforske omare vključno z betonskim podstavkom na novo lokacijo (prestavitev za cca 3m), podaljšanje kablov ter ponoven priklop kablov. | kpl | 1 |  | 0
15 | Izvedba električnih meritev ter izdelava dokazila z vsemi atesti ter certifikati o vgrajenih materialih | kpl | 1 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja digitalnega dvotarifnega števca el. energije 3-fazni, dimenzije 4TE (kot naprimer: Schrack) v obst. el. razdelilec R-ZP ( zahodna avla HKC ) - odštevalni števec za razdelilec R-OBČINA namenjenza prireditve | kpl | 1 |  | 0
17 | Nepredvidena dodatna dela-potrdi nadzorni organ |  | 5% |  | 0
18 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški |  | 5% |  | 0
| SKUPAJ: | € |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| 3.4.1. KABELSKA KANALIZACIJA ZA JR |  |  |  | 0
| 3.4.2. IZVEDBA INSTALACIJE - JR |  |  |  | 0
| 3.4.3. IZDELAVA PID ELEKTRO DOKUMENTACIJE - JR |  |  |  | 0
| KOMPLET SKUPAJ: | € | 0 |  | 0
V ceni ni upoštevan DDV!