## M4
M4 | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | Dom upokojencev Nova Gorica
Gregorčičeva ulica 16
5000 Nova Gorica
Objekt: | Dnevni center Komen
Komen 62
6556 Komen
ID: | 21-01-04-101
101 | ZUNANJI VODOVOD | 0
102 | NOTRANJI VODOVOD | 0
201 | STROJNICA OGREVANJE (HLAJENJE) | 0
202 | G1 - RADIATORJI IN TALNO GRETJE | 0
203 | G2 - VENTILATORSKI KONVEKTORJI (FC) | 0
301 | VENTILACIJA | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (9,5 %): | 0 | 9.5%
| SKUPAJ Z DDV: | 0
NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN IZVEDBO:
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
6 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
7 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
8 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
9 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
10 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
11 | Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogočati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola. Omogočati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi. Omogočati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, če je to potrebno. Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru da je možno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti več DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izročiti dokumentacijo vseh razpoložljivijh sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izročiti tabelo lokacij spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se vzpostavi centralno na nadzornem računalniku in se prenese na posamezne naprave.

## 101
101 |  | ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | PRIKLJUČITEV NA VODOVOD
Izdelava priključka na obstoječ vodovod, v obstoječem vodomernem jašku, komplet s cevnim materialom, spojnimi kosi in tesnilnim materilom.
| tip: | DN 25 | kpl. | 1 | 0 | 0
2 |  | PE-HD CEV
PE-HD polietilenska cev visoke gostote, izdelane po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201, SRD 9, za nazivni tlak pN16 bar. Komplet s prirobičnimi fazonskimi kosi (spojke, kolene, odcepi, spojke za kovinsko cev, armaturo…).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 - PEHD 20×2,3 (pN16) | m | 5 | 0 | 0
| tip: | DN 25 - PEHD 32×3,6 (pN16) | m | 70 | 0 | 0
3 |  | PE-HD CEV
PE-HD polietilenska cev visoke gostote, izdelane po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201, SRD 9, za nazivni tlak pN16 bar. Komplet s prirobičnimi fazonskimi kosi (spojke, kolene, odcepi, spojke za kovinsko cev, armaturo…).
Opomba: Zaščitna cev vodovoda.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 50 - PEHD 63×4,7 (pN10) | m | 70 | 0 | 0
4 |  | HORIZONTALNI VODOMER
Horizontalni hišni vodomer z navojnimi priključki, komplet s holendri in tesnilnim materialom.
| npr: | DIEHL
| tip: | M-NR 20
Q=2,5 m3/h
DN20
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
5 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 25 (pN16) | kos | 2 | 0 | 0
6 |  | PROTIPOVRATNI VENTIL N
Protipovratni vzmetni ventil z zaporno ročico z možnosjo blokade z notranjima navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 25 (pN16) | kos | 1 | 0 | 0
7 |  | ČISTILNI KOS N
Čistilni kos z notranjima navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 25 (pN16) | kos | 1 | 0 | 0
8 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 15 (pN16) | kos | 2 | 0 | 0
9 |  | GASILNI APARAT NA PENO
Gasilni aparat na peno komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti
npr.:
| tip: | gasilna sposobnost 13A
|  | Dobava in montaža | kos | 3 | 0 | 0
10 |  | Spiranje in dezinfekcija:
|  | Spiranje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode, izdelava zapisnika. | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0

## 102
102 |  | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | KONSTRUKCIJA - WC
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik UP320 s sprožilnim mehanizmom, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev umivalnika M12, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.311.00.5
H=112-130 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
2 |  | UMIVALNIK ZIDNI
Umivalnik sestoječa iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, - nosilna noga iz sanitarne keramike za montažo na zid, ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | GEMMA 2 J5219
B×L= 500×440 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
3 |  | UMIVALNIK NADPULTNI-OPREMA
Umivalnik sestoječa iz: - umivalnik iz sanitarne keramike za montažo na ploščo.
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | GEMMA 2 J5219
B×L= 400×360 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
4 |  | PIPA UMIVALNIK - STOJEČA
Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 552 001
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
5 |  | WC ŠKOLJKA - STENSKA
WC školjka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom, komplet z: - sedežna deska s sistemom upočasenega zapiranja, - drobni pritrdilni material za montažo na zid
| npr.: | CERAMICA DOLOMITE
| tip: | GEMMA 2 J522501 + J523201
B×L/H= 520×360/400 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
6 |  | UMIVALNIK - INVALIDI
Umivalnik za invalide, z nasloni za komolce, ergonomsko oblikovan, sestoječ iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, viseči, - sifonom s čepom, - drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zidno konzolo.
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS J0403
B×L= 670×600 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
7 |  | PIPA UMIVALNIK - INVALIDI, STOJEČA
Stoječa baterija za umivalnik za invalide, z možnostjo nastavitve temperature, komplet z veznima cevkama ter z 2×kotni ventil
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS B1612AA
DN15
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
8 |  | WC ŠKOLJKA - INVALIDI VISEČA
WC školjka za invalide, sestoječ iz: - WC školjka iz sanitarnega za porcelana, viseča, s stenskim odtokom, - sedežna deska za invalide, - drobni pritrdilni material, - kotni ventil in gibka povezovalna cev
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS J3517 + J103900
B×L/H= 380×770/460 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
9 |  | TUŠ - INVALIDI
Tuš kad za invalide iz sanitarne keramike, protizdrsna na nivoju tlaka, komplet z: odlivni kos s sifonskim lokom DN32, kromirana izlivna rozeta
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS J1950
B×B/H= 960×960/35 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
10 |  | PIPA TUŠ - ZIDNA, INVALIDI
Zidna termostatska mešalna baterija za tuš kad za invalide, z možnostjo prednastavitve temperature vode, komplet s fleksibilno cevjo s pršilno glavo in zidnim nosilcem
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
11 |  | PREKLOPNI SEDEŽ TUŠ - INVALIDI
Preklopni sedež za ivalide, za montažo na zid pri tuš kadi. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS J2065
m = 150 kg
|  | L×B = 400×400 mm | kos | 1 | 0 | 0
12 |  | OGLEDALO - INVALIDI
Ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS J2064
650x650 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
13 |  | DRŽALO - INVALIDI
Jekleno držalo za invalide, zidno, Ø35 mm, z nylon prevleko (belo). Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS J2019
L = 610 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
14 |  | DRŽALO - INVALIDI
Jekleno držalo za invalide, preklopno, zidna pritrditev, Ø35 mm, z nylon prevleko (ČRNO). Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS J2060
B×H = 700×200 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
15 |  | DRŽALO - INVALIDI
Opora C-3 za invalide, za montažo pri tuš kadi, stenska pritrditev, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS J2035
800×600 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
16 |  | PIPA P.S - ZIDNA, CEV
Zidna pipa za pralni ali pomivalni stroj, s priključkom za gumi cev. Komplet s kromirano rozeto, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr.: | UNITAS
| tip: | 10152 KROM
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
17 |  | ELEKTRIČNI BOJLER - LEŽEČI
Električni tlačni grelnik sanitarne vode, ležeči za montažo pod strop. Glavni deli: bojler iz emajlirane pločevine, električni grelec, negorljiva izolacija, priključki DN15. Komplet z dvojnim, delovnim in varnostnim, potopnim termostatom električnega grelca (T max = 95°C). Komplet s kotnima ventiloma z rozetama in gibkima priključnima cevema.
| npr.: | GORENJE TIKI
| tip: | TGRBL80SM
V = 80 l (pN 6)
P = 2,0 kW (230 V, IP 24)
L×B/H = 811×507/507 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
18 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka za sanitarno vodo, komplet z navojnimi priključki in s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| npr.: | IMP PUMPS
| tip: | NMT SAN PLUS 15/40-130
V° = 0,1 m3/h
dp = 35 kPa
P= 20 W (230 V)
DN 15
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
19 |  | EKSPANZIJSKA POSODA ZAPRTA
Zaprta ekspanzijska posodanamenjena za sanitarno vodo za hladno vodo do 40°C, v skladu z EN 138317, izdelana nerjaveča jeklene pločevine in membrane, ter polnjena z dušikom, priključnim ventilom in priključkom za tlačne preizkuse. Nosilna konzola za montažo na steno.
| npr.: | REFLEX
| tip: | SAN 18
V= 18 l
p_max= 10,0 bar
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
20 |  | VZMETNI VARNOSTNI VENTIL
Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom, za sanitarno vodo, s tlakom odpiranja (p,max= 6 bar)
| npr.: | KOVINA
| tip: | VV 611
DN15 (pN16)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
21 |  | PROTIPOVRATNI VENTIL N
Protipovratni vzmetni ventil z zaporno ročico z možnosjo blokade z notranjima navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 1 | 0 | 0
22 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 15 (pN16) | kos | 3 | 0 | 0
23 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 | 0 | 0
24 |  | PE-X CEV
Večplastna cev v roli, iz zamreženega polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PE RT-Al-PE RT), po EN 15875-1. Za pitno vodo, oogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (koelna, T kosi, redukcije, spojke, spokje za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
| npr.: | UPONOR
| tip: | PE Ø20×2,0 | m | 95 | 0 | 0
| tip: | PE Ø25×2,5 | m | 20 | 0 | 0
25 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 10÷16 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-2 22 (DN 15) | m | 95 | 0 | 0
| tip: | AF-2 28 (DN 20) | m | 20 | 0 | 0
26 |  | PP VEČSLOJNA BREZŠUMNA ODTOČNA CEV
Odtočna večslojna brezšumna kanalizacijska cev z obojko, iz polipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR SILERE
| tip: | Ø 160 | m | 22 | 0 | 0
27 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR
| tip: | Ø50 | m | 24 | 0 | 0
| tip: | Ø110 | m | 12 | 0 | 0
28 |  | TALNI SIFON
Talni sifon pretočni, iz polipropilena stranski iztok.
| npr.: | HL
| tip: | HL 510 - DN 50/40
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
29 |  | MEMBRANSKA KAPA
Membranska strešna kapa z obrobo
| npr.: | WAVIN
| tip: | HL 900 - DN 75-110
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
30 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 50 | 0 | 0
31 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Sanitarna voda | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | Fekalna kanalizacija | kos | 1 | 0 | 0
|  | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0

## 201
201 |  | STROJNICA OGREVANJE (HLAJENJE) |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | ZUNANJA ENOTA - DX
Zunanja enota toplote črpalke. Glavni deli: pločevinasto ohišje, uparjalnik (zrak/freon), kompresor, termostatski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili, lovilno korito kondenza, .... Komplet z antivibracijskimi nosilnimi podstavki.
| npr.: | PANASONIC
| tip: | WH-UD12HE8
Medij: R410A
Q°g = 12,0 kW (A7/W35)
Q°h = 10,0 kW (A35/W7)
Imax = 16 A (400 V)
AxB/H = 9000x320/1340 mm
m = 107 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
2 |  | NOTRANJA ENOTA - DX
Notranja enota toplotne črpalke za montažo na steno. Glavni swestavni deli: kondenzator freona s hidravličnim modulom z maskirnim plastičnim ohišjem, vodni kondenzator plina, hidravlična oprema (črpalka, ekspanzijska posoda in varnostni izpustni ventil), električni grlniki ter preklopna avtomatika za avtomatsko zvišanje temperature za pripravo tople sanitarne vode, komplet s pritrdilnim materialom in izoliranimi cevmi za hladilni medij. Plastično lovilno kortito za dvod kondenza za montažo na notranjo enoto, komplet s pritrdilnim materialom. Elektronski krmilnik hladilne enote, z možnostjo regulacije dveh ogrevalnih krogov, priprava tople sanitane vode, nastavitev delovnih parametrov,...
Komplet s: - 1× zunanje temperaturno tipalo - 3× potopno temperaturno tipalo
| npr.: | PANASONIC
| tip: | WH-SDC12H9E
P = 0,110 kW (230 V) - črpalka
P = 9,0 (230 V) - električni grelniki
Imax = 16 A
AxB/H = 500x340/892 mm
m = 45 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
3 |  | POLNJENJE SISTEMA
Polnjenje DX hladilnega sistema z freonom R410A, komplet z dobavo freona in preizkusnim zagonom.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
4 |  | BAKRENA CEV - HLAJENJE ROLA
Bakrena brezšivn cev v roli, za instalacijo hlajenja - FREON, po SIST EN 12735-1. Komplet z parozaporno izolacijo iz ekspandiranega polimera (negorljivost - klasa B1).
Dobava in montaža:
| tip: | Cu 3/8" (Ø9,52x0,81 mm) | m | 10 | 0 | 0
| tip: | Cu 5/8" (Ø15,9x1,02 mm) | m | 10 | 0 | 0
5 |  | ZAŠČITNA - PVC CEV
Odtočna kanalizacijska cev z obojko, iz polivilniklorida (PVC-U), EN 1453,komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | KG - Ø80 | m | 7 | 0 | 0
6 |  | VZMETNI VARNOSTNI VENTIL
Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom in tesnilnim materialom
| npr.: | KOVINA
| tip: | VV 613
DN 15
p,max = 2,5 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
7 |  | EKSPANZIJSKA POSODA ZAPRTA
Zaprta ekspanzijska posoda namenjena za vodo do 120°C, v skladu z DIN4807, izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, polnjena z dušikom, priključkom za tlačne preizkuse ter priključno pipo.
| npr.: | EDER
| tip: | N 35
V = 35 l
p = 0,8 bar
p,Max = 3,0 bar
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
8 |  | HIDRAVLIČNA KRETNICA
Hidravlična ločnica, z navojnimi priključki, s praznilno pipico in odzačevanjem. Komplet z noslilci in toplotno izolacijo.
| npr.: | CALEFFI
| tip: | Caleffi 548
V = 4,0 m3/h
DN 32
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
9 |  | MAGNETNI ČISTILEC
Magnetni čistilni kos, z navojnimi priključki, s praznilno pipico in odzačevanjem. Komplet s toplotno toplotno izolacijo.
| npr.: | CALEFFI
| tip: | Caleffi 546
DN 32
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
10 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| npr.: | IMP PUMPS
| tip: | NMT MINI 25/60-130
V° = 0,9 m3/h
dp = 35 kPa
P = 35 W (230 V)
DN 25
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
11 |  | TRIPOTNA PIPA N
Tripotna preklopna pipa z navojnimi priključki, komplet s motornim pogonom, končnimi stikali, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| npr.: | DANFOSS
| tip: | VF3 15/4,0 + AMV 435/230V
DN 15
Kvs = 4,0 m3/h
U = 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
12 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 25 (pN16) | kos | 8 | 0 | 0
| tip: | DN 32 (pN16) | kos | 6 | 0 | 0
13 |  | VENTIL - PROTIPOVRATNI NN
Protipovratni vzmetni ventil z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 25 (pN 16) | kos | 2 | 0 | 0
14 |  | PIPA Z NASTAVKOM ZA CEV
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 | 0 | 0
15 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj
| npr.: | FAR
| tip: | 2600
T= 0÷80°C
|  | DN15 | kos | 6 | 0 | 0
16 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (D= 60 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom
| npr.: | FAR
| tip: | 2500
p= 0÷6 bar
|  | DN15 | kos | 1 | 0 | 0
17 |  | ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil z navojnim priključkom
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN10 (pN10) | kos | 4 | 0 | 0
18 |  | BAKRENA CEV - PALICE
Bakrena brezšivna cev v palicah (L= 5 m), EN 1057. Komplet s fitingi (loki, odcepi, redukcije…), ter materialom za trdo lotanje.
Dobava in montaža:
| tip: | Cu 28×1,5 | m | 5 | 0 | 0
| tip: | Cu 35×1,5 | m | 10 | 0 | 0
19 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, (odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 16÷25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-4 28 (DN 20) | m | 5 | 0 | 0
| tip: | AF-4 35 (DN 25) | m | 10 | 0 | 0
20 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 15 | 0 | 0
21 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Ogrevanje | kos | 1 | 0 | 0
|  | STROJNICA OGREVANJE (HLAJENJE) |  |  |  | 0

## 202
202 |  | G1 - RADIATORJI IN TALNO GRETJE |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | RADIATOR - CEVNI
Jekleni cevni (kopališki) radiator, s priključki za radiatorski zgornji in spodnji ventil. Priključki: 4× DN15 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL 9016 - bela. Montažne konzole za na zid: kos 4 Komplet z radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
Dobava in montaža
| npr.: | VARIS
| tip: | Eurora E 1672 × 600 | kos | 1 | 0 | 0
2 |  | RADIATORSKI VENTIL - TERMOSTATSKI
Kromirani radiatorski termostatski ventil z navojnimi priključki. Kotni, s prednastavitvijo. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RA-N - DN 10 | kos | 1 | 0 | 0
3 |  | RADIATORSKI VENTIL - POVRATNI
Kromirani radiatorski povratni ventil z navojnimi priključki. Kotni. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RLV - DN 10 | kos | 1 | 0 | 0
4 |  | TERMOSTATSKA GLAVA
Radiatorska termostatska glava, komplet z nastavkom za blokado nastavite
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RA 2650 | kos | 1 | 0 | 0
5 |  | ROZETA DVODELNA
Dvodelna rozeta za dvojni ventil iz UV odporne plastike, bele barve
Dobava in montaža:
| npr.: | Ø16 | kos | 1 | 0 | 0
6 |  | PRITRDILNA PLOŠČA
Pritrdilna plošča talnega gretja, iz polistirena, višina čepkov 20 mm, za raster cevi 50, 100, 150 in 200 mm.
npr.:
tip:
L×B = 1140×720 mm
|  | Dobava in montaža: | m2 | 120 | 0 | 0
7 |  | DODATEK - PLASTIFIKATOR
Plastifikatojr (lateks) za mešanje v cementni estrih talnega gretja za boljše zalitje cevi (DIN 18160).
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | l | 20 | 0 | 0
8 |  | OBROBNI TRAK
Obrobni trak talnega gretja, iz polietilena, s pritrdilnim lepilnim trrakom in prekrivno folijo izolacije, debeline10 mm, višine 150 mm.
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | m | 80 | 0 | 0
9 |  | PE-x PLASTIČNA CEV
Večplastna cev v roli, iz polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PE-RT-Al-PE-RT), izdelane in certificirane po DVGW.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø16×2 | m | 720 | 0 | 0
10 |  | OMARICA PODOMETNA
Razdelilna omarica talnega ogrevanja iz pocinkane pločevine. Za podometno vgradnjo. Barvana RAL 9010. Vgradna globina omarice: 120÷180 mm. Vgradna višina omarice: 820÷910 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | UPONOR
| tip: | L= 785 mm ( Max. št. krogov = 9) | kos | 1 | 0 | 0
11 |  | RAZDELILEC
Razdelilec talnega gretja sestoječ iz: 2× držala za razdelilca talnega gretja, 1× galvaniziran dovodni razdelilec DN25 z odcepi DN20 z nastavki za pritrditev PE cevi Ø16, s priključnimi nastavljivimi ventili z merilci pretoka, 1× galvaniziran odvodni razdelilcec DN25 z odcepi DN20 z nastavki za pritrditev PE cevi Ø16, priključnimi ventili za pritrditev termoelektričnih pogonov, komplet s termoelektričnimi pogoni 230 V 2× kos za termometer, 2× Termometer Ø40, T= 0÷120°C, 2× polnilna pipica, 2× avtomatski odzračevalni ventil. Komplet z: 2× krogelna pipa z metuljno ročico DN25 - spojke za PE-X cev
| npr.: | UPONOR
tip:
Št. krogov = 9
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
12 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø16×2 | m | 16 | 0 | 0
| tip: | PE-X Ø32×3 | m | 18 | 0 | 0
13 |  | SITETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 10÷16 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-2 18 (DN 10) | m | 16 | 0 | 0
| tip: | AF-4 35 (DN 25) | m | 18 | 0 | 0
14 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline 250 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala. Vrtanje se izvaja iz pritlične etaže.
| tip: | Ø100 | kos | 2 | 0 | 0
15 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Talno ogrevanje - hlajenje | kos | 1 | 0 | 0
16 |  | Regulacija talnega gretja | ur | 4 | 0 | 0
|  | G1 - RADIATORJI IN TALNO GRETJE |  |  |  | 0

## 203
203 |  | G2 - VENTILATORSKI KONVEKTORJI (FC) |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | STROPNI KONVEKTOR - 2 Cevni
Ventilatorski konvektor za dvocevni sistem - stropni kasetni. Za vgradnjo v spuščeni strop. Dvo cevni sistem (2 pipe) Glavni deli: ohišje z zajemo rešetko zraka, vpihovalnimi loputami na vseh štirih straneh z možnostjo zapiranja, pločevinasto toplo pocinkano ohišje, Cu-Zn menjalnik toplote (voda/zrak), odzračevalni ventil, lovilno korito kondenza, črpalka kondenza s povezovalno cevko, trohitrostni ventilator z elektromotorjem, filter EU2. Komplet z: 1× tipalo vode, 1× krmilna avtomatika za priklop zidnega termostata,
| npr.: | AERMEC
| tip: | FCL 36
Tg= 20°C - 70/60°C
Q°g = 3420/4500/6270 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 1770/2220/2960 W
V° = 300/410/600 m3/h
P = 45 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | FCL 62
Tg= 20°C - 70/60°C
Q°g = 5190/6370/10490 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 2630/3170/4900 W
V° = 380/500/660/880 m3/h
P = 83 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
2 |  | VENTILATORSKI KONVEKTOR - 2 Cevni stoječi
Prosto stoječi ventilatorski konvektor za vertikalno vgradnjo. Dvo cevni sistem (2 pipe). Glavni deli: maskirno pločevinasto ohišje s spodnjim zajemom zraka, nosilne noge, vpihovalno fiksno rešetko z možnostjo obrnitve rešetke za preusmeritev toka zraka, pločevinasto toplo pocinkano ohišje, Cu-Zn menjalnik toplote (voda/zrak), odzračevalni ventil, lovilno korito kondenza (plastično), trohitrostni ventilator z elektromotorjem, filter. Komplet z: 1× tipalo vode, 1× krmilna avtomatika za priklop zidnega termostata, 1× lovilec kondenza pod ventili, 1× komplet nosilnih nog.
| npr.: | AERMEC
| tip: | FCZ 400 - A
Tvg= 70/60°C
Q°g = 4320/5740/7150 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 2200/2920/3600 W
P= 57 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
3 |  | ZIDNI KRMILNIK FC
Krmila avtomatika za vgradnjo na zid, s funkcijami: - stikalo za vklopa 0-1, - stkalo leto-zima, - trohitrostno stikalo ventilatorja 1-2-3, -temperaturni korektor.
Komplet z drobnim pritrdilnim materiajalom, kabelsko krmilno povezavo med konvektorjem in krmilnikom (kabel, zaščitna cev, spojni materijal,...) v dolžnimi 20 m.
| npr.: | AERMEC
| tip: | FMT 10 | kos | 4 | 0 | 0
4 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in metuljno zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 40) | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | DN 20 (pN 40) | kos | 4 | 0 | 0
5 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø20×2,25 | m | 43 | 0 | 0
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 6 | 0 | 0
6 |  | PE-X CEV V PALICAH
Večplastna cev v palicah: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 20 | 0 | 0
| tip: | PE-X Ø32×3 | m | 8 | 0 | 0
7 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, (odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 16÷25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-4 22 (DN 15) | m | 43 | 0 | 0
| tip: | AF-4 25 | m | 26 | 0 | 0
| tip: | AF-4 35 (DN 25) | m | 8 | 0 | 0
8 |  | PP VEČSLOJNA ODTOČNA CEV
Odtočna večslojna kanalizacijska cev z obojko, iz plipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR TRIPLUS
| tip: | Ø 50 | m | 28 | 0 | 0
9 |  | PVC CEV V ROLI
Gibka PVC cev v roli.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PVC 18×2 | m | 5 | 0 | 0
10 |  | ZATEZNA SPOJKA
Spojka za gibke cevi, z zateznim vijakom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | Ø16÷20 | kos | 10 | 0 | 0
11 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline 500 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala. Vrtanje se izvaja iz pritlične etaže.
| tip: | Ø100 | kos | 6 | 0 | 0
12 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje - hlajenje | kos | 1 | 0 | 0
|  | G2 - VENTILATORSKI KONVEKTORJI (FC) |  |  |  | 0

## 301
301 |  | VENTILACIJA |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | VENTILACIJSKA ENOTA Z REKUPERATORJEM - STROPNA
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka z rekuperacijo toplote. Za montažo pod strop. Glavni deli: ohišje iz jeklene pločevine, zvočno in toplotno izolirano, rekuperator toplote, 2× radialni ventilator za dovajanje zraka z elektromotornim pogonom, senzor prostorske temperature, senzor zunanje temperature, filter, diferenčni presostat filter, 4× priključni nastavki za dovodni in odvodni ventilacijski kanal.
Komplet z daljinskim krmilnikom (PZ-61-DR-E) s funkcijami: vklop/izklop, izbira hitrosti, časovni programator, alarm filtra. Zagon in regulacija obratovanja.
Komplet s pritrdilnim materialom za montažo pod strop.
| npr.: | MITSHUBISHI
| tip: | Lossnay LGH-100RX5-E
V°s = 900 m3/h
dp,s = 180 Pa
V°e = 900 m3/h
dp,e = 180 Pa
Izkoristek rekuperacfije: 80%
P = 550 W (230 V)
AxB/H= 1144x1231/404 mm
m = 59 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
2 |  | DUŠILEC ZVOKA - OKROGEL
Ovalni dušilec zvoka: ohišje iz aluminijaste pločevine, z notranjim preforiranim dušilnim obodom
| npr.: | S&P
| tip: | SL 250-900
Priključek: Ø250
L×D = 900 × Ø355 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
3 |  | OKRLOGLI DIFUZOR - DOVODNI
Okrogli prezračevalni difuzor iz vroče cinkane pločevine aluminijastega ohišja. Bavano RAL 9010 - bela. Priključna komora iz pocinkane pločevine z regulacijsko loputo, difuzisko pločevino, parozaporno toplotno izolacijo 19 mm.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
| npr.: | LINDAB
| tip: | LCAN-160-MBC-160-160-S | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | LCAN-200-MBC-200-200-S | kos | 3 | 0 | 0
4 |  | OKRLOGLI DIFUZOR - ODVODNI
Okrogli prezračevalni difuzor iz vroče cinkane pločevine aluminijastega ohišja. Bavano RAL 9010 - bela. Priključna komora iz pocinkane pločevine z regulacijsko loputo.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
| npr.: | LINDAB
| tip: | LCAN-100-MBB-100-100-E | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | LCAN-160-MBC-160-160-E | kos | 3 | 0 | 0
| tip: | LCAN-250-MBC-250-250-E | kos | 1 | 0 | 0
5 |  | REŠETKA - ZUNANJA
Zunanja aluminijasta zračna rešetka, s protimrčesno mrežo. Komplet z drobnim materialom za vgradnjo na kanal.
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | WLA-22 - 400×400 | kos | 2 | 0 | 0
6 |  | REŠETKA - ALUMINIJ VRATNA
Aluminijasta vratna rešetka. Komplet z okvirjem in drobnim materialom za vgradnjo v vrata.
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | AT-21-400-200 | kos | 2 | 0 | 0
7 |  | GIBLJIVA ALUMINIJASTA CEV
Gibljiva aluminijasta cev ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
Dobava in montaža:
| npr.: | PICHLER
| tip: | MO - 100 | m | 2 | 0 | 0
| tip: | MO - 160 | m | 3 | 0 | 0
| tip: | MO - 250 | m | 1 | 0 | 0
8 |  | GIBLJIVA IZOLIRANA CEV
Gibljiva aluminijasta cev, izolirana s stekleno volno debeline 25 mm, ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
Dobava in montaža:
| npr.: | PICHLER
| tip: | MOK - 160 | m | 2 | 0 | 0
| tip: | MOK - 200 | m | 3 | 0 | 0
| tip: | MOK - 250 | m | 4 | 0 | 0
7 |  | VENTILACIJSKI KANAL - PRAVOKOTEN
Pravokotni ventilacijski kanal iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 1505. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepi za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...),ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom. Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,8÷1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 60 | 0 | 0
10 |  | SPIRO KANAL
Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 1506. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...), ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom. Izvedba skladno s standardom SIST EN 12237: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,6÷0,8 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 350 | 0 | 0
11 |  | SPIRO STREŠNI IZPUH
Strešni izpuh za "spiro" kanal, z deflektrojem in zaščitno mrežo. Iz pocinkane pločevine.
Dobava in montaža:
| npr.: | PICHLER
| tip: | DF - 160 | kos | 0 | 0
12 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, v ploščah, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi.
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-10 (b= 10,0 mm) | m2 | 26 | 0 | 0
13 |  | REVIZIJSKA ODPRTINA - O
Revizijska odprtina za okrogle ventilacijske kanale. Iz pocinkane pločevine.
Dobava in montaža:
| npr.: | PICHLER
| tip: | RRD - 21 | kos | 3 | 0 | 0
| tip: | RRD - 32 | kos | 4 | 0 | 0
14 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za kanale, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 35 | 0 | 0
15 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline 500 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala. Vrtanje se izvaja iz pritlične etaže.
| tip: | Ø250 | kos | 6 | 0 | 0
16 |  | PREGLED SISTEMA
Nastavitve in meritve klimatizacijskih sistemov, s strani pooblaščenega serviserja in izdaja ustreznih certifikatov.
|  | tip: HVAC | kpl | 1 | 0 | 0
|  | VENTILACIJA |  |  |  | 0