## PREDRAČUN
REKAPITULACIJA
Objekt: | REKONSTRUKCIJA CESTE NA RIBNIK IN UREDITEV VEČNAMENSKE POTI STOLOVNIK - BRESTANICA KRŠKO
Načrt: | VODOVOD
A/ | 1. ETAPA
| 1.0. GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
| 2.0. MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
| 3.0. OSTALE STORITVE: |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
·Upoštevati je potrebno vso veljavno zakonodajo, tehnične specifikacije izdane s strani upravljavca vodovoda, splošne tehnične pogoje izdane s strani ZAG.
·Če ni s pogodbo ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah vključeni vsi stroški za izvedbo posameznega dela (nabava materiala, stroški dela, preiskav, … ter vsi preostali stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del)
*Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena in z vpisom odgovornega nadzornika, v višini do 10% skupne vrednosti del.
Post. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Skupaj
A/ | 1. ETAPA:(med profili P8 in P16)
1.0. | GRADBENA DELA:
1. | Geodetska projektiranega vodovoda ter varovanje zakoličene osi in lomnih točk | m | 196 |  | 0
2. | Identifikacija z označbo obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov na celotni izvedbeni trasi (telekomunikacije, elektro vodi, kanalizacija, vodovod) s strani pooblaščenih predstavnikov posameznih upravljavcev. | kos | 4 |  | 0
3. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase projektiranega vodovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja cevovoda. | kos | 8 |  | 0
4. | Ročni odkop obstoječih podzemnih instalacij, v zemljini III. ktg., na mestih križanj in približevanj, vključno z nakladanjem in odvozom odkopa na trajno deponijo, ki si jo na lastne stroške pridobi izvajalec | m3 | 6 |  | 0
5. | Strojni izkop jarka globine do 1,5 m in širine dna 0,6 m, odkopom bočnih sten pod kotom 75°, z nakladanjem izkopa in odvozom na trajno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec, vključno s poravnavo dna v projektiranem padcu na točnost ± 3 cm.
| • izkop v zemljini III. ktg. | m3 | 35 |  | 0
| • izkop v kamnini IV. ktg. | m3 | 191 |  | 0
| • izkop v kamnini V. ktg. | m3 | 13 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje posteljice cevovoda v plasti 10 cm, s peskom – brez ostrih robov, vključno z utrditvijo v projektiranem padcu vodovoda na točnost ± 3 cm.
| • za cevovode iz PE: pesek frakcije do 8 mm | m3 | 12 |  | 0
7. | Osnovni obsip in spodbijanje cevovoda v višini 20 cm nad temenom cevi, s peskom - brez ostrih robov, vključno z dobavo peska
| • za cevovode iz PE: pesek frakcije do 8 mm | m3 | 36 |  | 0
8. | Zasip jarka do končne nivelete terena, po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda, z ustreznim tamponskim materialom gran. do 30 mm, z nabijanjem v plasteh po 20 cm do predpisane zbitosti za tovrstne obremenitve (zbitost min. 95 % po SPP), kar mora izvajalec dokazati z meritvami. | m3 | 192 |  | 0
9. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec | m3 | 6 |  | 0
10. | Izdelava vodotesnega AB jaška z debelino sten 0,15 m, poglobljenim dnom - jaškom 0.40 x 0.40 x 0.40 m, z vso potrebno armaturo, obojestranskim opažem, LŽ pokrovom 60/60 cm - 250 kN, vstopno lestvijo dolžine 1.8 m z vhodnim podalškom - lestev iz inox cevi 1", komplet z vsemi spremljajočimi deli in materialom
| • jašek svetlih dimenzij: d 2.0 x š1,5 x h 1,8 m (dolžino jaška prilagoditi vodovodnim elementom v jašku) | kpl | 1 |  | 0
Prevezave hišnih priključkov :
11. | Kombinirano strojno - ročni izkop jarka globine 1,1 m in širine 0,40 m (0,4 m3/m) , v zemljišču III. do V. ktg. z odmetom izkopa na rob jarka, s poravnavo dna na točnost ± 3 cm, (80% strojno; 20% ročno) • v dolžini 100 m
| • izkop v zemljini III. ktg. | m3 | 9 |  | 0
| • izkop v kamnini IV. ktg. | m3 | 44 |  | 0
| • izkop v kamnini V. ktg. | m3 | 3 |  | 0
12. | Kombinirano strojno - ročni izkop jarka (80% strojno; 20% ročno) globine 1,1 m in širine 0,4 m (0,4 m3/m), v zemljišču III. do V. ktg., z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec, vključno s poravnavo dna na točnost ± 3 cm
| • izkop v zemljini III. ktg. | m3 | 8 |  | 0
| • izkop v kamnini IV. ktg. | m3 | 46 |  | 0
| • izkop v kamnini V. ktg. | m3 | 3 |  | 0
13. | Zasip jarka po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda, z materialom od izkopa gran. do 60 mm (0,28 m3/m), z nabijanjem v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti za tovrstna vozišča • zasip v dolžini 100 m | m3 | 28 |  | 0
14. | Zasip jarka po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda, s tamponskim materialom gran. do 60 mm (0,28 m3/m), z nabijanjem v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti za tovrstna vozišča • zasip v dolžini 100 m | m3 | 28 |  | 0
15. | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice cevovoda, v plasti 10 cm (0,04 m3/m), s peskom frakcije do 8 mm, vključno z utrditvijo v projektiranem padcu cevovoda • posteljica v dolžini 200 m | m3 | 8 |  | 0
16. | Osnovni zasip in spodbijanje cevovoda v višini 20 cm nad temenom cevi, s peskom frakcije do 8 mm, vključno z dobavo peska (0,08 m3/m) • obsip v dolžini 200 m | m3 | 16 |  | 0
17. | Postavitev LŽ cestnih kap s prilagoditvijo končni niveleti terena (dobava kap je zajeta v popisu montažnih del) | kos | 11 |  | 0
18. | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 3% od vrednosti načrtovanih del | ocena | 1 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
2.0. | MONTAŽNA DELA:
OPOMBA: Za prirobnično spajanje se uporabijo standardi matični vijaki iz nerjavnega jekla. Standardne izvedbe morajo biti tudi vsa tesnila - izvedbe G-ST-P iz EPDM - elastomerne gume in kovinsko ojačitvijo.
1. | Dobava cevi PE-100 - RC2 - SDR 11, s spojnim in tesnilnim materialom, tesnila iz elastomerne gume EPDM.
| • cev d 90 - RC2 - SDR 11 | m | 77 |  | 0
| • cev d 110 - RC2 - SDR 11 | m | 119 |  | 0
2. | Montaža cevi PE-100 - RC2 - SDR 11, s spojnim in tesnilnim materialom, tesnila iz elastomerne gume EPDM, z vsemi spremljajočimi deli, transporti, s tlačno preizkušnjo po navodilih proizvajalca cevi in standardu SIST - EN 805, z dobavo opozorilnega PVC traku, ki se ga položi nad osnovni zasip cevovoda (posteljica in osnovni nasip cevovoda je zajeto v popisu gradbenih del)
| • cev d 90-RC2 - SDR 11 | m | 77 |  | 0
| • cev d 110-RC2 - SDR 11 | m | 119 |  | 0
3. | Dobava in montaža fazonskih kosov izdelanih iz duktilne litine GGG - 40 (GJS-400) v skladu z SIST - EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito po postopku kataforeze, min. debelina nanosa 250 µm. Vsi fazonski kosi morajo biti tlačnega razreda PN 16 bar, opremljeni z tesnili v skladu z EN 681-1. V terenu z naklonom morajo biti vgrajeni prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico, obojčni fazonski kosi morajo biti na razstavljivi sidrni spoj, primereni za tlake minimalno do 16 barov. Vsa prirobnična tesnila so standardne izvedbe G-ST-P iz EPDM - elastomerne gume in kovinsko ojačitvijo.
| • FF - DN 80-200 | kos | 2 |  | 0
| • FF - DN 100-600 | kos | 3 |  | 0
| • FFR - DN 100/80-200 | kos | 1 |  | 0
| • N-DN 80/80 | kos | 2 |  | 0
| • T-kos - DN 100/50 | kos | 1 |  | 0
| • T-kos - DN 100/80 | kos | 2 |  | 0
| • T-kos - DN 100/100 | kos | 1 |  | 0
| • T-kos - DN 80/80 | kos | 2 |  | 0
| • Spojka - ZSPL Ø 90 | kos | 5 |  | 0
| • Spojka - ZSPL Ø 110 | kos | 6 |  | 0
| • Montažno/demontažni - kos - DN 100 | kos | 2 |  | 0
| • Montažna spojka Multi/Jont DN100 (za AC cev) | kos | 1 |  | 0
| • stezni obroč ,,klemring" DN 100 | kos | 3 |  | 0
4. | Dobava in montaža nadzemnega hidranta DN 80 -telo hidranta v inox izvedbi, lomljiv, s prilagoditvijo niveleti terena, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
5. | Dobava in montaža zasuna s spojnim in tesnilnim materialom, z vgradbeno garnituro prilagojeno višini terena, LŽ cestno kapo ø 200 mm ter AB podložno ploščo 40 x 40 x 10 cm
| • zasun E2 - DN 50; DIN 3202-F4; art. 400, z ročnim kolesom | kos | 1 |  | 0
| • zasun E2 - DN 100; DIN 3202-F4; art. 400, z ročnim kolesom | kos | 3 |  | 0
| • zasun E2 - DN 80; DIN 3202-F4; art. 400, z vgr. garnituro in LŽ cestno kapo | kos | 2 |  | 0
6. | Označba zasunov in zračnika:
| • tablice SIST 1005, vključno z namestitvijo | kos | 2 |  | 0
| • AL stebriček ø 50 mm v betonskem temelju, vkjučno s postavitvijo | kos | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža zračnika DN 50, art.9874, komplet z vsem spojnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža deviacijske cevi (prevezava obstoječih priključkov) za zagotovitev oskrbe z vodo v času gradnje, s spojnim in tesnilnim materialom, ter prevezavo priključkov. Po končani gradnji se demontirane cevi vrnejo v skladišče
| • cev PE 100 - DN 20 (3/4") | m | 45 |  | 0
| • cev PE 100 - DN 25 (1") | m | 60 |  | 0
9. | Prevezava novozgrajenega vodovoda PE - d 90 na obstoječ vodovod AC-DN 100 z zapiranjem in praznjenjem obstoječega vodovoda ter ponovnim odpiranjem. | kpl | 1 |  | 0
10. | Pranje in dezinfekcija cevovoda (po posameznih odsekih) po standardu SIST pr EN 805, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, s 5% režijskega pribitka za pomoč pri izvedbi.
| • cevovod PE - d 90 in 110 v dolžini 196 m | kpl | 1 |  | 0
11. | Izvajanje tehničnega nadzora gradnje vodovoda s strani upravljavca javnega vodovoda | ur | 32 |  | 0
Prestavitve in prevezave hišnih priključkov :
12 | Dobava in montaža cevi PE-100 - RC2 - SDR 11 za izvedbo priključkov, s spojnim in tesnilnim materialom
| • cev PE 100 - d25 (3/4") | m | 175 |  | 0
| • cev PE 100 - d32 (1") | m | 20 |  | 0
| • cev PE 100 - d40 (6/4") | m | 30 |  | 0
| • cev zaščitna STIGMAFLEX - DN 75 | m | 50 |  | 0
13. | Prevezava obstoječih hišnih priključkov z navezavo na novozgrajen cevovod PE - d 90, komplet z navrtano objemko d 90 z ventilom – sistem ,,ZAK”, teleskopsko vgradbeno garnituro, LŽ cestno kapo ø 125 mm, z vsemi potrebnimi spojnimi kosi - fitingi iz acetala (Delrin), komplet s tesnilnim materialom | kpl | 11 |  | 0
14. | Topografski posnetek, ter vris priključka v upravljalčevo evidenco. Našteta dela izvede pooblaščena oseba upravljavca vodovoda, na stroške izvalca pogodbenih del. | kos | 11 |  | 0
15 | Dobava in postavitev tipskih termo - vodomernih jaškov tip Zagožen, z povoznim LTŽ pokrovom nosilnosti 1500 kg, z utrditvijo ležišča jaška najmanj na 90 % standardnega Proctorja ter zasip jaška z ustrznim sipkim materialom - peskom. | kos | 11 |  | 0
16. | Morebitna dodatna in nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 3% od vrednosti planiranih del. | ocena | 1 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
3.0. | OSTALE STORITVE
3.1.1. | Geodetske storitve:
1. | Terenska geodetska zakoličba projektiranega cevovoda izvedena po pooblaščenem geodetu. | m | 196 |  | 0
2. | Geodetski posnetek zgrajenega voda z vsemi atributi za direktni vnos v GIS, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljalca. | m | 196 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3.1.2. | Projektantske storitve:
1. | Izdelava načrta izvedenih del - PID, v skladu z ZGO-1, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljalca vodovoda - v 3 (treh) izvodih. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvajanje projektantskega nadzora v času izvajanja del, vključno z vsemi spremljajočimi stroški. | ur | 8 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
SKUPAJ:
3.1.1 | Geodetske storitve: |  |  |  | 0
3.1.2 | Projektantske storitve: |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0