OBR–T

Naš znak:   KPV-8-2021/IV/NS-105814-MZ

KARAKTERISTIKE PREDMETA NAROČILA

VRSTA IN TIP DEHIDRACIJSKE NAPRAVE: ……………………………………………………

| Zahteve naročnika: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zap. Št | Dehidracijska naprava Noxon Decanter DC-30, ali enakovredno: | OZNAČITE Z DA/NE |
| 1. | Pretok blata na napravo 10-20 m3/h |  |
| 2. | Obremenitev 400 – 700 kg/h (TS) |  |
| 3. | Poraba energije največ 1 - 1,5 kWh/m3 |  |
| 4. | Največja hidravlična obremenitev 25 m3/h |  |
| 5. | Premer bobna največ 531 mm |  |
| 6. | Dolžina bobna največ 2300 mm |  |
| 7. | Dolžina rotorja največ 1800 mm |  |
| 8. | Obrati naprave od 2200 do 2700 obr/min |  |
| 9. | Diferencialna hitrost med rotorjem in bobnom 1 – 10 obr/min |  |
| 10. | Največji hrup naprave 85 Db(A) |  |
| 11. | Največja teža naprave 4400 kg |  |
| 12. | Boben in notranji polž mora biti iz nerjavečega železa 1.4301 ali enakovrednega materiala |  |
| 13. | Nazivna moč pogona bobna največ 30 kW |  |
| 14. | Nazivna moč pogona polža največ 11 kW |  |
| 15. | Izmet blata pod napravo s pravokotno odprtino največ 602x305 mm iz nerjavečega železa 1.4301 ali enakovrednega materiala |  |
| 16. | Sušina dehidriranega blata: od 26 do 32 % |  |
| 17. | Suspendirane snovi v centrifugatu: do 200 mg/L |  |
| 18. | Poraba polimera: od 8 do 12 kg polimera / t.s.s. blata |  |

DOKAZILO:

- Tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno da ponudnik izpolnjuje vse pogoje iz točke 16 razpisne dokumentacije »opis predmeta naročila«.

Datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________