## 4. del Obr. 13 - Spec.pred.
Ponudnik:
naziv: |  | naslov:
transakcisjki račun: |  | ID za DDV:
Naročnik:
naziv: OBČINA BOVEC |  | naslov: | Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
transakcijski račun: SI56 0120 6010 0015 128 |  | ID za DDV: | SI36828866
ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA ČRPALIŠČA NA JAVNEM LETALIŠČU BOVEC
SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA
Opomba: cene se obvezno računajo in vpisujejo na dve decimalni mesti!
CENIK DEL ZA ZAGOTAVLAJNJE OBRATOVANJA ČRPALIŠČA JET (PERIODIČNI PREGLEDI IN TESTIRANJA INSTALACIJ IN MERILNIH SISTEMOV)
zap. | vrsta in opis del | perioda | količina | EnM | cena / EnM v EUR | količina do 31/12-2023 | SKUPAJ vrednost do 31/12-2023 v EUR | količina do 31/12-2026 | SKUPAJ vrednost do 31/12-2026 v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (5x8)
1. | Izvedba mesečnih pregledov | mesec | 1 | kpl |  | 22 | 0 | 45 | 0
2. | Izvedba 3 mesečnih pregledov (dela mesečnih in trimesečnih) | na 3 mesece | 1 | kpl |  | 5 | 0 | 12 | 0
3. | Izvedba 6 mesečnih pregledov (dela mesečnih, trimesečnih in šestmesečnih) | na 6 mesecev | 1 | kpl |  | 6 | 0 | 12 | 0
4. | Zunanji pregled rezervoarjev | 1 ali 2 leti | 1 | kpl |  | 3 | 0 | 6 | 0
5. | Števci izdane količine goriva - overitev merilnika pretoka | na pol leta | 1 | kos |  | 6 | 0 | 12 | 0
6. | Kontrola merilnikov tlaka - preizkus - tudi diferencialni tlak | na pol leta | 1 | kos |  | 6 | 0 | 12 | 0
7. | Notranji pregled rezervoarjev - tudi v skladu z Uredbo | 3 ali 5 let | 1 | kpl |  | 1 | 0 | 1 | 0
8. | Čiščenje in razplinanje rezervoarja - za potrebe notranjega pregleda | 3 ali 5 let | 1 | kpl |  | 1 | 0 | 1 | 0
9. | Električna oprema
9.1. | vizualni pregled strelovoda | na pol leta | 1 | kpl |  | 6 | 0 | 12 | 0
9.2. | Meritve strelovodnih naprav in vizualni pregled | 1x letno | 1 | kpl |  | 3 | 0 | 6 | 0
9.3. | Meritve nizkonapetostnih instalacij | na 2 leti | 1 | kpl |  | 2 | 0 | 3 | 0
9.4. | Vizualni Ex pregled | 1x letno | 1 | kpl |  | 3 | 0 | 6 | 0
9.5. | Kontrolni Ex pregled | na 2 leti | 1 | kpl |  | 2 | 0 | 3 | 0
9.6. | Podrobni Ex pregled | na 5 let - pred zunajim pregledom | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 1 | 0
10. | Kontrola filtrov - notranji pregled | letno | 1 | kos |  | 3 | 0 | 6 | 0
11. | Menjava filtrov v filtrirni enoti FW9-S-1-842 | najkasneje v 3 letih | 1 | kos |  | 1 | 0 | 2 | 0
12. | Menjava filtrov v filtrirni enoti VFH 1 355-10 | najkasneje v 3 letih | 1 | kos |  | 1 | 0 | 2 | 0
13. | Kontrola oddušnikov zraka na filtrih | letno | 1 | kpl |  | 3 | 0 | 6 | 0
14. | Kontrola ventilov za razbremenitev tlaka | letno | 1 | kpl |  | 3 | 0 | 6 | 0
15. | Servisni pregled točilnega avtomata | 1x letno | 1 | kos |  | 3 | 0 | 6 | 0
16. | Pridobitev Ex certifikata za vzdrževanje | na 5 let | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 1 | 0
17. | umerjanje rezervoarja | na 10 let | 1 | kos |  | 0 | 0 | 1 | 0
18. | Zamenjava gumi cevi | na 10 let | 1 | kos |  | 0 | 0 | 1 | 0
19. | Termometri, aerometri - kontrola | na 6 mesecev | 1 | kpl |  | 6 | 0 | 12 | 0
20. | Elektronski denzitimeter - kontrola | na 6 mesecev | 1 | kpl |  | 6 | 0 | 12 | 0
21. | Colorimetrični filtracijski test | mesečno | 1 | kpl |  | 36 | 0 | 72 | 0
22. | Milipore test | mesečno | 1 | kpl |  | 36 | 0 | 72 | 0
23. | Delovna ura |  | 1 | h
24. | prevoz |  | 1 | km
| SKUPAJ VREDNOST | [5 empty] | 0 |  | 0
| Material za popravila - 1,5% glede na skupaj vrednost | [5 empty] | 0 |  | 0
| Neopredeljena dela - intervencije - 1,5% glede na skupaj vrednost | [5 empty] | 0 |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST PONUDBE BREZ DDV |  |  |  |  | do 31/12-2023 | 0 | do 31/12-2026 | 0
| DDV 22% | [5 empty] | 0 |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST PONUDBE Z DDV | [5 empty] | 0 |  | 0
CENIK DEL ZA ZAGOTAVLAJNJE OBRATOVANJA ČRPALIŠČA JET IN 100 LL (PERIODIČNI PREGLEDI IN TESTIRANJA INSTALACIJ IN MERILNIH SISTEMOV)
zap. | vrsta in opis del | perioda | količina | EnM | cena / EnM v EUR | količina do 31/12-2023 | SKUPAJ vrednost do 31/12-2023 v EUR | količina do 31/12-2026 | SKUPAJ vrednost do 31/12-2026 v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (5x8)
1. | Izvedba mesečnih pregledov | mesec | 1 | kpl |  | 22 | 0 | 45 | 0
2. | Izvedba 3 mesečnih pregledov (dela mesečnih in trimesečnih) | na 3 mesece | 1 | kpl |  | 5 | 0 | 12 | 0
3. | Izvedba 6 mesečnih pregledov (dela mesečnih, trimesečnih in šestmesečnih) | na 6 mesecev | 1 | kpl |  | 6 | 0 | 12 | 0
4. | Zunanji pregled rezervoarjev | 1 ali 2 leti | 1 | kpl |  | 3 | 0 | 6 | 0
5. | Števci izdane količine goriva - overitev merilnika pretoka | na pol leta | 1 | kos |  | 6 | 0 | 12 | 0
6. | Kontrola merilnikov tlaka - preizkus - tudi diferencialni tlak | na pol leta | 1 | kos |  | 6 | 0 | 12 | 0
7. | Notranji pregled rezervoarjev - tudi v skladu z Uredbo | 3 ali 5 let | 1 | kpl |  | 1 | 0 | 1 | 0
8. | Čiščenje in razplinanje rezervoarja - za potrebe notranjega pregleda | 3 ali 5 let | 1 | kpl |  | 1 | 0 | 1 | 0
9. | Električna oprema
9.1. | vizualni pregled strelovoda | na pol leta | 1 | kpl |  | 6 | 0 | 12 | 0
9.2. | Meritve strelovodnih naprav in vizualni pregled | 1x letno | 1 | kpl |  | 3 | 0 | 6 | 0
9.3. | Meritve nizkonapetostnih instalacij | na 2 leti | 1 | kpl |  | 2 | 0 | 3 | 0
9.4. | Vizualni Ex pregled | 1x letno | 1 | kpl |  | 3 | 0 | 6 | 0
9.5. | Kontrolni Ex pregled | na 2 leti | 1 | kpl |  | 2 | 0 | 3 | 0
9.6. | Podrobni Ex pregled | na 5 let - pred zunajim pregledom | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 1 | 0
10. | Kontrola filtrov - notranji pregled | letno | 1 | kos |  | 3 | 0 | 6 | 0
11. | Menjava filtrov v filtrirni enoti FW9-S-1-842 | najkasneje v 3 letih | 1 | kos |  | 1 | 0 | 2 | 0
12. | Menjava filtrov v filtrirni enoti VFH 1 355-10 | najkasneje v 3 letih | 1 | kos |  | 1 | 0 | 2 | 0
13. | Kontrola oddušnikov zraka na filtrih | letno | 1 | kpl |  | 3 | 0 | 6 | 0
14. | Kontrola ventilov za razbremenitev tlaka | letno | 1 | kpl |  | 3 | 0 | 6 | 0
15. | Servisni pregled točilnega avtomata | 1x letno | 1 | kos |  | 3 | 0 | 6 | 0
16. | Pridobitev Ex certifikata za vzdrževanje | na 5 let | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 1 | 0
17. | umerjanje rezervoarja | na 10 let | 1 | kos |  | 0 | 0 | 1 | 0
18. | Zamenjava gumi cevi | na 10 let | 1 | kos |  | 0 | 0 | 1 | 0
19. | Termometri, aerometri - kontrola | na 6 mesecev | 1 | kpl |  | 6 | 0 | 12 | 0
20. | Elektronski denzitimeter - kontrola | na 6 mesecev | 1 | kpl |  | 6 | 0 | 12 | 0
21. | Colorimetrični filtracijski test | mesečno | 1 | kpl |  | 36 | 0 | 72 | 0
22. | Milipore test | mesečno | 1 | kpl |  | 36 | 0 | 72 | 0
23. | Delovna ura |  | 1 | h
24. | prevoz |  | 1 | km
| SKUPAJ VREDNOST | [5 empty] | 0 |  | 0
| Material za popravila - 1,5% glede na skupaj vrednost | [5 empty] | 0 |  | 0
| Neopredeljena dela - intervencije - 1,5% glede na skupaj vrednost | [5 empty] | 0 |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST PONUDBE BREZ DDV |  |  |  |  | do 31/12-2023 | 0 | do 31/12-2026 | 0
| DDV 22% | [5 empty] | 0 |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST PONUDBE Z DDV | [5 empty] | 0 |  | 0
Predračun velja do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.
kraj: ________________________ |  |  | Podpis odogovorne osebe za podpis ponudbe:
datum: ______________________