## Rekapitulacija 1 SKLOP
ADAPTACIJA IN POVEČANJE PROSTORA ZA NEINVAZIVNE POSEGE, DTS -1F PRITLIČJE
Datum: september2019
SKUPNA REKAPITULACIJA 1. SKLOP
01. | GRADBENA DELA | 0
02. | OBRTNIŠKA DELA | 0
04. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
05. | STROJNE INSTALACIJE | 0
09. | DOKUMENTACIJA | 0
| Skupaj brez DDV | 0
| DDV - 22% | 0
| Skupaj z DDV | 0

## Splošno
ADAPTACIJA IN POVEČANJE PROSTORA ZA NEINVAZIVNE POSEGE, DTS -1F PRITLIČJE
SPLOŠNA NAVODILA
SPLOŠNE OPOMBE, KI JIH MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI V CENI/ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE OB IZDELAVI PONUDBE TER KASNEJE IZBRANI IZVAJALEC V FAZI IZVAJANJA DEL
V objekt se smejo vgrajevati samo proizvodi kateri imajo ustrezne certifikate, tehnična soglasja in izjave o skladnosti, iz katerih je razvidna ustreznost in skladnost kvalitete in tehnične karakteristike glede na zahteve projektne dokumentacije.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Skladnost ponujenih materialov z zahtevami projekta mora izvajalec dokazati z vzorci, katere mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant. Zahteva za izdelavo vzorcev je navedena v posameznem sklopu del ali posamezni postavki!
Vsi stroški, vezani na pridobivanje certifikatov, atestiranje, preiskave in/ali meritve v celoti bremenijo izvajalca (kot npr. meritve tampona, preiskave betonov, tlačni preizkusi itd.)
Vsa dela se izvajajo v obstoječem objektu, zato se dela izvajajo pod posebnimi pogoji. Predmetna rekonstrukcija dela objekta meji na prostore, ki bodo ves čas rekonstrukcije ostali v funkciji.
Izvajalec mora pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne delavniške in tehnološke načrte, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, protokole preizkušanj, itd…(za potrditev nadzora). Izvajanje na objektu se lahko začne s podpisom nadzora oziroma projektanta.
Vsi stroški električne energije, vode, plinov in ostalih energentov v času izvajanja projekta do primopredaje so strošek izvajalca.
Vse zaščite za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb so strošek izvajalca in morajo biti vključeni v pogodbeno ceno.
Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso dobavljeno opremo in material.
Izvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, prilagoditi oziroma popraviti PZI dokumentacijo na svoje lastne stroške. Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse elemente oziroma območja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter tehnologije na katere ima izbrana oprema direktni ali posredno vpliv. Vse za funkcionalno delovanje in za validacijo prostora.
Izvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, itd…).
Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant ali naročnik oz. uporabnik.
Izvajalec mora zagotavljati funkcionalno in brezhibno delovanje vse opreme, ki je predmet pogodbe.
Izvajalec mora za naročnikovo opremo, ki jo mora izključiti ali odstraniti za izvedbo projekta oziroma investicije, pridobiti soglasje od naročnika. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del.
Izvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, itd…).
Za vso tehnološko, medicinsko, elektro in strojno opremo ter za vse naprave mora ponudnik za funkcionalno delovanje predmeta pogodbe kot celote zagotavljati servis oz. pooblaščene serviserje z aktualno licenco, izdano s strani proizvajalca opreme ali naprave. Pooblaščen servis mora biti zagotovljen v razdalji do 300km. Zahtevano licenco ponudnik predloži v ponudbi.
Enotna cena mora vsebovati tudi :
o Vsa potrebna pripravljalna dela,
o Vso potrebno delo in režijske stroške,
o Vse potrebne stroške iz naslova načina dela zaradi Covid (zaporedno delo, zagotavljanje razdalje in ostalih higienskih pogojev, omejeno število ljudi na gradbišču, itd…)
o Vse potrebne izračune,
o Vse potrebne transporte (notranje in zunanje),
o Vsa potrebna pomožna sredstva,
o Vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in fasadni odri in podobno (razen če je kje ločeno definirano)
o Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, naročnikom, uporabnikom, itd…,
o terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, ter uporabnikom
o Vse stroške, ki bodo nastali, zaradi prilagajanja izvajalca GOI del ponudniku medicinske opreme iz drugega razpisa za isti objekt (terminsko usklajevanje, mikrolokacije priključkov, itd…).
o Čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo ter sprotno vsakodnevno čiščenje gradbišča
o Plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
o Vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,
o Izdelavo tehnoloških risb,
o Izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta.
o Meritve in merjenja na objektu,
o Skladiščenje opreme,
o Varovanje opreme do primopredaje,
o Preiskušanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
o Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd…
o Požarno stražo, ki jo morajo opravljati izključno gasilci iz Gasilskega društva Ljubljana mesto. Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost. Pred izvajanjem požarne straže je potrebno od Službe za varnost in zdravje pri delu UKCL pridobiti DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE POŽARNO NEVARNIH DEL.
o Popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
o Popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku,
o Vse potrebne zaščitne premaze,
o Popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,
o Izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,
o Izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov s potrebnimi ojačitvami,
o Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
o Pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, itd…,
o Sprotno vnašanje sprememb v PZI načrte z namenom dobre izdelave PID dokumentacije,
o V času gradnje tudi posodobitev konfiguracij računalniških komponent skladno z aktualno ponudbo na trgu,
o Upoštevanje vseh veljavnih tehničnih predpisov, standardov, itd…
o Vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del,
o V končni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje, garancijski rok skladno z razpisnimi pogoji, redno, izredno, periodično in preventivno (redno) vzdrževanje najmanj v času z razpisno dokumentacijo zahtevane garancije po programu proizvajalca opreme in naprav vključno z dobavo in vgradnjo materiala, ki je potreben za odpravo napak (iztrošenost delov), ki bodo nastale ob normalni uporabi postroja, dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vse ostalih potrebnih rezervnih delov, materiala (npr. inhibitorji, biocidi,…) in potrošnega materiala, vse stroške dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti preventivnega vzdrževanja) in ostalih potrebnih posegov, ki bodo potrebni v garancijski dobi, da bo garancija veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema, stroški izdelave projektov PID in NOV, sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV.
o Stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami,
o Vsi stroški povezani z ojačitvami, detajli, senčnimi fugami, itd…
o Vsi stroški dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča, itd….
V posamezni ceni na enoto je potrebno upoštevati tudi postavke za meritve in analize, ki jih mora izvajalec izvesti za funkcionalno delovanje prostorov:
o meritve gradbene fizike (termo kamera, itd…);
o meritve za dobro izvedbo del (tlačni preizkusi, preizkusi materialov, itd…)
o meritve DEA in TP, obremenilni oziroma bremenski testi, itd…
o meritve in analize za funkcionalno delovanje prostorov kot npr:
§ za vodo (klorni šok, mikrobiološke analize, tlačni preizkusi, legionela, itd…);
§ za prezračevanje (mikroklima (temperature, vlažnost, hitrost zraka), meritve spor gliv, dezinfekcija prezračevalnih kanalov, hrup, itd…);
§ električne meritve (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, itd…);
§ CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, itd…);
o meritve iz protokola poizkusnega obratovanja (PQ);
o vse meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, itd…
o meritve in analize za akreditacijo (npr. laboratorijev, farmacije, itd…);
§ za vodo (klorni šok, mikrobiološke analize, tlačni preizkusi, legionela, itd…);
§ za prezračevanje (mikroklima, spor glive, dezinfekcija prezračevalnih kanalov, hrup, itd…);
§ električne meritve (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, itd…);
§ CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, itd…);
o sodelovanje z drugimi izvajalci in koordinacija
Izvajalec mora ob koncu gradnje predati:
o Podpisano dokazilo o zanesljivosti objekta s strani OVD in OVP;
o Dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, požarni pregledi, dokazila, certifikati, itd…) v šestih (6) izvodih, 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);
o Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);
o Projekt izvedenih del PID – 3 papirnatih izvodov in 2 izvoda na CD (word, excel, autocad – odprta verzija).
o Navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 2 izvoda v papirnatem izvodu ter 2 izvoda na elektronskem mediju CD (PDF verzija)
o V primeru gradbenega dovoljenja – uporabno dovoljenje;
o V primeru akreditacije – dovoljenje akreditatorja.
o Preveriti ali so v PID-ih zajeta vsa dela (arhitektura, gradbena dela, strojne in elektro inštalacije (vključno s podpostavkami), oprema, itd…)
o Končno situacijo z vsemi popisi del in kopijo podpisane gradbene knjige.
o Izvajalec mora sprotno pisno obveščati projektanta o spremembah projekta z namenom dobre izdelave PID dokumentacije
OPOMBE:
-vse cene so brez upoštevanja DDV!
-pri izdelavi ponudbe in izvedbi so merodajni detajli in opisi iz projekta, kar je OBVEZNO upoštevati!
-pri vseh delih je potrebno upoštevati vsa potrebna dela in material, manipulacije, tekočega vzdrževanja do predaje naročniku, za izvedbo posamezne postavke v celoti!
-izvajalec mora v primeru nejasnosti pred pričetkom izdelave za pojasnilo in potrditev pridobiti mnenje projektanta!
-izbrani izvajalec mora pred vgradnjo izdelkov predložiti tip in proizvajalca ponujenega izdelka ter zanj na zahtevo naročnika predložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev ( katalogi, tehnični listi, navodila za uporabo ….)
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNI POGOJI, KATERE JE PONUDNIK V CELOTI DOLŽAN UPOŠTEVATI!!

## 1.GD_Rek
ADAPTACIJA IN POVEČANJE PROSTORA ZA NEINVAZIVNE POSEGE, DTS -1F PRITLIČJE
REKAPITULACIJA
01. | GRADBENA DELA | 0
01.01. | ZIDARSKA DELA | 0

## 1.GR
ADAPTACIJA IN POVEČANJE PROSTORA ZA NEINVAZIVNE POSEGE, DTS -1F PRITLIČJE
GRADBENA DELA
Oznaka | Opis postavke | Em | Količina | Cena ( € ) | Znesek ( € )
01.01. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
RUŠITVENA DELA
Rušitvena dela je izvesti na način, da varnost delavcev in stabilnost objekta nista ogroženi, vse v smislu veljavnih tehničnih predpisov.
Rušenje nosilnih elementov objekta je izvesti na način, ki ga določi projektant gradbenih konstrukcij, s podpiranjem nosilne konstrukcije ki se ne ruši.
Izvajalec mora v skladu s svojo tehnologijo izdelati delavniški načrt v katerem upošteva vse potrebne elemente, da stabilnost objekta zaradi delnega rušenja ni ogrožena.
Ruševine je transportirati do gradbiščne deponije na način, da je prašenje v objektu in izven objekta zmanjšano na najmanjšo možno mero.
Pred pričetkom rušenja mora izvajalec prekiniti vse inštalacijske vode: elektriko, vodo, kanalizacijo in centralno ogrevanje.
Izklop navedenih vodov, način in določitev mesta, kjer se le-ti izklopijo in prekinejo ter ustrezno začepijo, je zajeto v načrtih inštalacij, za vsako vrsto inštalacij posebej.
Z načrtom inštalacij morajo biti določeni tudi tisti razvodi, katere se v območju rušenja ne sme ukiniti, ker pomenijo glavni razvod za ostale dele objekta ki ostanejo v funkciji.
Na mejnih zidovih območja rušenja, je vratne in ostale odprtine protiprašno zapreti, način protiprašne zapore izvede izvajalec rušitvenih del po svoji tehnologiji.
Rušenje betonov se izvaja po tehnologiji izvajalca, katera mora upoštevati zahteve uporabnika glede povzročanja vibracij in hrupa ter zahteve statika glede statične stabilnsti!
Vsa rušitvena dela morajo biti izvedena brezprašno, z uporabo vode in/ali odsesovanjem.
V enotni ceni je potrebno upoštevati odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh komunalnih in ostalih taks. Izvajalec mora nadzoru posredovati evidenčne liste ravnanja z odpadki.
SESTAVE KONSTRUKCIJ ZIDOV IN STROPNIH PLOŠČ, PO OZNAKAH V RISBAH TEGA PROJEKTA
ZIDANE PREGRADNE STENE
Pregradne stene so zidane v podaljšani cementni malti. V zidovih je izvesti vse potrebne preklade nad odprtinami in vertikalne ter horizontalne ojačitve iz armiranega betona, po navodilu projektanta gradbenih konstrukcij.
Zidane predelne stene je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah, izvedba in material za izvedbo morajo ustrezati naslednjim normam:
- betonski bloki: SIST EN 15435:2008
- opečni zidaki: SIST EN 771-1:2004/A1:2005
- zidan zid: SIST EN 1052
- zidarski cement: SIST EN 413-1: Zidarski cement – 1 del: Sestava, zahteve in merila skladnosti
- gradbeno apno: SIST EN459
- kemijski dodatki za beton, malto: SIST EN 480
- zidarske malte: SIST EN 1015
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- merjenje na objektu
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- vse potrebno delo do končnega izdelka
- vsa potrebna pomožna delovna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so odri, lestve in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
- sesanje s sesalniki s hepa filtri,
- vse odvoze na komunalno oziroma stalno mestno deponijo
- vse odvoze na gradbiščno deponijo
- Dovoz in odvoz gradbenega materiala in ruševin se mora vršiti v posebej v zato namenjenih higijenskih vozičkih (zaprti kontejner). Ruševine je potrebno pred prevozom polniti v zaprte posode. Prevoz ruševin je možen v času, ko ni obiskov.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in
opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | Pripravljalna dela za rušitvena dela: - prevzem prostorov - preverjanje in ukinitev nepotrebnih inštalacijskih razvodov, izvede izvajalec inštalacijskih del - čiščenje in odvoz preostalega odvečnega materiala - demontaža in odvoz obstoječe opreme | kpl | 1 |  | 0
02. | Organizacija transportnih in manipulativnih poti glede na specifiko lokacije v objektu - v ceni upoštevati vsa potrebna dela za zaščito, sprotno vzdrževanje in čiščenje, odstranitve ter vzpostavitev površin v obstoječe stanje. Natančen potek poti mora biti predstavljen naročniku v fazi izdelave ponudbe in se ga po potrebi korigira v fazi izvedbe. Usklajen mora biti z Varnostnim načrtom, ter zahtevami in dovoljenji naročnika. | kpl | 1 |  | v ceni postavk oziroma ponudbe
03. | Zaščita obstoječega tlaka pred mehanskimi poškodbami, na transportnih poteh, v prostorih ki se ne prenavljajo : - polaganje mehke tlakine, da se prepreči mehanska poškodba tlaka s finimi delci - PE folija, da se prepreči prodor umazanije - plošče, lesene ali gradbene, za zaščito pred mehanskimi poškodbami s transportnimi sredstvi in ostalo Obstoječi tlaki morajo po odstranitvi zaščite ostati enaki kot so bili pred pričetkom izvajanja del | m2 | 100 |  | 0
04. | Demontaža obstoječih vrat in oken v montažnih stenah, kompletno s podboji, okvirji, zasteklitvami in krili (R11):
04.01 | Vrata velikosti do 2m2 | kos | 5 |  | 0
04.02 | Vrata velikosti 2-4 m2 | kos | 10 |  | 0
05. | Demontaža obstoječih zastekljenih fasadnih sten in oken, kompletno s podboji, okvirji, zasteklitvami in krili - fasadna okna v sobi 3 - bolniška soba | m2 | 17 |  | 0
06. | Odstranitev obstoječih montažnih stropov, kompletno s podkonstrukcijami (R15) | m2 | 222.7 |  | 0
07. | Odstranitev obstoječih pregradnih sten in oblog, kompletno z vsemi oblogami:
07.01. | - R1 - Odstranitev MK obloge | m2 | 36.64 |  | 0
07.02. | - R4 - Rušitev predelne stene z zasteklitvijo in lesenim parapetom | m2 | 22.9 |  | 0
07.03. | - R5 - Rušitev MK stene z vrati | m2 | 48.31 |  | 0
07.04. | - R9 - Rušitev MK stene, deb. 15 cm | m2 | 87.07 |  | 0
07.05. | - R12 - Rušitev predelne stene v celoti z zasteklitvijo in lesenim parapetom, odstranitev vrat | m2 | 76.91 |  | 0
07.06. | - R13 - Rušitev steklene stene z vrati | m2 | 14.2 |  | 0
07.07. | - R14 - Rušitev lesene obloge | m2 | 21.1 |  | 0
08. | Rušitev vhodnih kovinskih vrat s steklenim polnilom (R7) | m2 | 7.33 |  | 0
09. | Odstranitev umivalnika (R10), vključno s potrebnim blindiranjem priključkov | kos | 1 |  | 0
10. | Rušenje obstoječih armiranobetonskih sten deb. do 12cm, izvedba rušenja z rezanjem s krožno žago in hlajenjem z vodo, z razrezom na kose ustreznih dimenzij za transport, z odvozom ruševin v trajno deponijo. Vključno s pripravo in čiščenjem delovnega mesta ter vsemi potrebnimi zaščitami - Rušitev nenosilne betonske stene, deb. 10 cm z vrati (R3) | m3 | 4.7 |  | 0
11. | Rušitev obstoječe opečne stene, deb. 20 cm (R2) | m3 | 1.46 |  | 0
12. | Odstranitev obstoječega PVC tlaka in obstoječe izravnalne mase v deb.do 10mm, grobi odbrus štrlečih delcev (sestava Tp-01-O in Tp-02-O) - R6, R6.1, R8 | m2 | 230 |  | 0
13. | Odstranitev vseh slojev do AB konstrukcije, deb. 18 cm (sestava Tp-01-O) - R8, izvedba utorov v tlaku 20/6cm za inštalacijske kanale. Dispozicija utorov odvisna od izbranega aprata | m1 | 30 |  | 0
14. | Zazidava prebojev v AB zidovih okrog instalacij, z zidaki iz plinobetona v gradbenem lepilu, vseh debelin. Ocena | m3 | 0.8 |  | 0
15. | Tesnenje stika med razvodi inštalacij in ab zidom, s trajnoelastičnimi kiti.
15.01. | Tesnenje stika med razvodi inštalacij in ab zidom , tesnenje z kameno volno , obračun po m3 narisne površine izvršenega tesnenja na eni strani. | m3 | 2.5 |  | 0
15.02. | Tesnenje stika med razvodi inštalacij in ab zidom, s kislinoodpornim kitom. | m1 | 55 |  | 0
16.1 | Preboj v obstoječi fasadni steni v 2. nadstropju (strojnica, zahodni hodnik) za izpuh, dim 65x125cm. Rešetka zajeta v popisu strojnih inštalacij. V postvaki zajeta tudi obdelava preboja do finega izgleda. | m2 | 0.81 |  | 0
16.2 | Demontaža obstoječega okna v 2. nadstropju (strojnica, zahodni hodnik) , 60x180cm, v obstoječi stekleni steni (proti polikliniki) | kos | 1 |  | 0
17. | Vzidava raznih kovinskih elementov, okvirjev, rešetk, omaric, brez dobave, velikosti do 1,0 m2. Ocena | kos | 10 |  | 0
18. | Dobava in vgradnja betona C 10/12, za zaščito instalacijskih cevi v tlakih. Ocena | m3 | 1.8 |  | 0
19. | Izvedba požarnega tesnenja prehodov cevi in kablov instalacij skozi stene in stropove (EI60):
19.01. | Tesnenje z kameno volno | m3 | 1 |  | 0
19.02. | Tesnenje s trajno elastičnim kitom in vstavitvijo tesnilne pene | m1 | 20 |  | 0
19.03. | Tesnenje s požarnoodpornimi vrečkami | kos | 20 |  | 0
19.04. | Tesnenje s požarnoodpornimi ploščami kot npr. Promat ali enakovredno | m2 | 2 |  | 0
20. | Pregled in izdaja potrdila o mikrobiološki ustreznosti površin, po Pravilniku o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano in njihovo preprečevanje, Ur.l. SRS št. 24/81 in 35/82, naročen pri pooblaščenemu zavodu RS za tovrstno dejavnost. | kpl | 1 |  | 0
21. | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom, obračunana na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik: - vzidave elementov, katerih dobava je zajeta v postavkah zaključnih gradbenih del in inštalacijskih del - ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in inštalaterjem
21..01. | Delo KV delavca | ura | 100 |  | 0
21..02. | Delo PKV delavca | ura | 100 |  | 0
22. | Izvedba ojačitve obstoječe nosilne konstrukcije v območju vzdolžnih nosilcev. Vzdolžna nosilca ojačati z dvema trakovoma iz karbonskih vlaken, kot npr HILTI CarboDur 512/80; lepljeni na podlago s ustreznim epoxi lepilom kot npr Sikadur 30 ter potrebno pripravo podlage (peskanje in čiščenje nosilca). Izvedba po navodilih statika. Vgrajeni trakovi se zaščitijo s ustreznimi požarnoodpornimi ploščami kot npr. PROMAT, EI120, v pasu širine cca 50cm. Obračun po m1 vgrajenega traku, in m2 za požarno zaščito.
22..01. | karbonski trak | m1 | 16 |  | 0
22..02. | protipožarna zaščita, EI120 | m2 | 4.2 |  | 0
23. | Odvoz ruševin in ostalih odpadkov na mestno dpeonijo in plačilo komunalnega prispevka | kpl | 1 |  | v ceni postavk oziroma ponudbe
24. | Požarna straža pri požarno nevarnih delih, kot so npr. rezanje, varjenje, itd... (velja za vsa GOI dela). | kpl | 1 |  | v ceni postavk oziroma ponudbe
25. | Izdelava-vrtanje preboja debeline 200 mm, z odvozom odpadnega materiala na deponijo, zatesnitev prebojev po končanih instelaterskih delih skladno z detajlom | kos | 8 |  | 0
26. | Jeklena podkonstrukcija vključno s ploščo za montažo stativov, OP luči, itd..., zaščitena z vsemi potrebnimi premazi montažnim materialom. | kg | 200 |  | 0
27. | Postavitev in odstranitev dostopnega premičnega zunanjega stopniščnega odra po SIST HD 1004 na parkirišču oziroma zelenici na jugu DTS, dostopne višine do pritličja (gradbišča, cca 6m) z 1m ograje, v enkratnem znesku za vsa rušitvena, gradbena, obrtniška, inštalacijska dela in opremo, vključno z ozemljitvijo, z vsemi zaščitnimi ponjavami, cevmi (zaprtim toboganom) za metanje odpadkov, kontejnerjem, stopnicami, demontažo in ponovno montažo okna oziroma stekla, s končnim čiščenjem in povrnitvijo zunanje ureditve v obstoječe stanje. | kpl | 1 |  | 0
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## 2.OD_Rek
ADAPTACIJA IN POVEČANJE PROSTORA ZA NEINVAZIVNE POSEGE, DTS -1F PRITLIČJE
REKAPITULACIJA
02. | OBRTNIŠKA DELA | 0
02.01. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
02.02 | MAVČNO-KARTONSKA DELA | 0
02.03. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
02.04 | MIZARSKA DELA | 0
02.05. | MONTAŽNA FASADA IN STEKLARSKA DELA | 0
02.06. | TLAKARSKA DELA | 0
02.07. | MONTAŽNI STROPOVI | 0
02.08. | CEMENTNI ESTRIHI | 0

## 2.OD
ADAPTACIJA IN POVEČANJE PROSTORA ZA NEINVAZIVNE POSEGE, DTS -1F PRITLIČJE
OBRTNIŠKA DELA
Oznaka | Opis postavke | Em | Količina | Cena ( € ) | Znesek ( € )
02.01. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Vsi elementi ključavničarskih del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Elementi za vgrajevanje ključavničarskih izdelkov (vijaki, sidra in drugo) morajo biti takih dimenzij in nosilnosti, da ustrezajo obremenitvam, za katere so namenjeni.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Delavniško dokumentacijo za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo.
V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe.
Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Sestavni del Ključavničarskih del je tudi pokrivanje stika elementa s konstrukcijo v katero se vgrajujejo, na način ki ga določi izvajalec del v tehnoloških risbah za proizvodnjo.
Vrata morajo ustrezati zahtevam naslednjih standardov: SIST EN 15269-2:2009, SIST EN 15269-20:2007
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove po “Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. L. št. Ur. list št. 50/2004.
KOVINSKA VRATA ZA TEHNIČNE PROSTORE
Vratno krilo je izdelati iz nosilnih jeklenih profilov, obojestransko obloženih z jekleno pločevino, privarjeno na nosilne profile. Prostor med obema pločevinama je zapolniti s toplotno izolacijo.
Vratno krilo je opremljeno s potrebnim okovjem glede na vrsto in namen vrat. Podboj je kovinski.
Ključavnica ima cilindrični vložek za sistemski ključ po skupinah prostorov, določene po posebnem načrtu dobavitelja ki ga potrdi Naročnik.
Vsi nosilni elementi kovinskih vrat morajo po dimenziji ustrezati teži vrat, ki je odvisna od velikosti vrat, in jih dokazati z analizo konstrukcije.
Vse površine vrat so antikorozijsko zaščitene s premazom, vidne površine vrat so površinsko obdelane s prašno barvo, ton barve je po izbiri projekrtanta.
Pri izdelavi ponudbe je obvezno upoštevati ŠIFRANT NOTRANJIH VRAT po tem projektu!
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- vsklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- vse potrebno delo do končnega izdelka in montaže na objektu
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- vse potrebne transporte do mesta ugrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- finalna površinska obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in
opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | Izdelava kovinskih podkonstrukcij iz lahkih FE profilov, varjeno, kompletno s pritrdilnim materialom, obdelava antikorozijsko zaščiteno. Obračun po kg vgrajenega materiala:
01.01. | Ojačitve montažnih pregradnih sten s pocinkanimi jeklenimi profili, na mestu pritrditve težje opreme, izvedba po detajlu, glej načrt opreme. | kg | 260 |  | 0
01.02. | Ojačitve za izvedbo ojačitev pri vgradnji stavbnega pohištva, izvedba po detajlu, ocena | kg | 430 |  | 0
02. | Zapora vertikalnih utorov diletacijskih stikov konstrukcij, širine 20 cm, , demontažni pokrov, višine 320 cm, v postavki je zajeto:
- pocinkana podkonstrukcija , s peresi za montažno demontažno snemanje pokrova
- pokrov izdelan iz pocinkane in prašno barvane pločevine debeline najmanj 1,5 mm, z zavihki na rovih, izvedba v dveh delih po višini
Barvanje po barvni študiji projektanta
| Obračun po kos | kos | 3 |  | 0
03. | Diletacijski profili v estrihih, kot npr. MIGUA FP 100 ali enakovredno, z vsem pritrdilnim materialom in zaključki | m1 | 2.5 |  | 0
04. | Rf trak 50x5 mm, za razmejitev različnih talnih oblog, izvedbo pragov, vgrajen v cementni estrih.
| Obračun po m1 | m1 | 12 |  | 0
05. | Dobava in montaža kovinskega podesta v strojnici 2. nadstropja (zaščita kanalov). Dim 80x120cm, h=40cm. | kpl | 1 |  | 0
06. | Dobava in montaža kanalov za razvod povezav med aparatom, stikalnim prostorom in tehničnim prostorom, za potrebe angiografskega aparata, kanali se položijo v tlak. Trase in dimenzije kanalov ter lokacije revizijskih odprtin poda proizvajalec aparata (cca 200x80mm, debelina stene cca 3mm s pokrovom, točkovno varjeni na kanal po montaži aparata). Kanali so zaprti s pokrovi in finalno zaključeni s pripadajočo talno oblogo. | m1 | 15 |  | 0
02.02 | MAVČNO-KARTONSKA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
V sistem montažnih pregradnih sten se vključujejo tudi vrata. Vratni okvirji se pritrjujejo na nosilne vertikalne profile pregradnih sten in tako s steno tvorijo celoto.
V področju vrat se menjajo gradbeno fizikalne karakteristike stene, kar je določeno z opisom vrat.
Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montažnih pregradnih sten tudi:
- izvedbe stikov montažnih pregradnih sten z zidanimi in betonskimi stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca pregradnih sten, vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
- bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč medsebojno
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
Požarna upornost
Glede na zahteve za požarno odpornost, morajo biti stene požarne upornosti EI 30.
Stene morajo biti izdelane iz negorljivih materialov. Tehnologijo izdelave pregradnih sten predlaga izvajalec, debelina izolacijskega materiala, zračnega sloja in slojev mavčno kartonskih plošč mora ustrezati zahtevani požarni upornosti.
Vsi stiki med posameznimi elementi stene, stene in tlaka in stene in stropa, prehoda inštalacij, morajo imeti glede na zahtevano požarno upornost iste karakteristike kot stena sama.
Izvajalec pregradnih sten je dolžan predložiti atest o hitrosti širjenja plamena in atest o nestrupenosti plinov ki se razvijejo pri gorenju, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
Zvočna izolirnost
Tehnologijo izdelave pregradne stene predlaga izvajalec, debelina izolacijskega materiala, zračnega sloja in slojev mavčno kartonskih plošč morajo ustrezati zahtevani zvočni izolirnosti.
Vsi stiki med posameznimi elementi stene, stene s tlakom oziroma stropom, morajo imeti iste zvočna karakteristike kot stena sama.
Izvajalec pregradnih sten je dolžan predložiti atest o zvočni izolirnosti.
Statična stabilnost
Nosilni vertikalni profili pregradne stene morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene.
Dimenzijo vertikalnih profilov in raster, v katerem se postavljajo je dokazati z analizo konstrukcij. Mavčno kartonske plošče, ki se pritrjujejo na nosilno konstrukcijo morajo biti ustrezne debeline, kar je dokazati z analizo konstrukcij.
Na pregradne stene se enostransko ali obojestransko pritrjuje oprema. Kot pripravo podlage za opremo glej detajlni opis v postavki!
Vsa oprema, ki se obeša na pregradne stene mora biti sidrana na točno določenih mestih s specialnimi vijaki ustrezne dimenzije in dolžine. Način pritrjevanja opreme ne sme zmanjšati zvočne izolirnosti stene.
Vertikalni profili na katere se pritrjujejo vrata morajo biti sposobni prenesti obremenitve vrat.
DETALJNI OPIS IZVEDBE MONTAŽNIH PREGRADNIH STEN
MONTAŽNE PREGRADNE STENE IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ
Stene so sestavljene iz nosilnih pocinkanih profilov, horizontalnih in vertikalnih, preko katerih so pritrjene plošče debeline najmanj 12,5 mm, po dve na vsaki strani.
Spodnji horizontalni profil se postavlja v osnem rastru pregradnih sten na betonsko ploščo
Zgornji horizontalni profil se pritrjuje na stropno ploščo. Vertikalni profili se postavljajo v rastru pregradnih sten do profila na stropni plošči.
V območju tehničnega tlaka se stene postavljajo na ab ploščo
Preko nosilne konstrukcije stene so pritrjene mavčno kartonske plošče. Pritrjevanje mora biti elastično, tako da ustreza vsem zahtevam zvočne zaščite.
Zračni prostor med mavčno kartonskimi ploščami je izpolnjen zaradi požarne upornosti in zvočne izolirnosti, z izolacijskim slojem. Debelina izolacijskega sloja je odvisna od zahtevane požarne upornosti in zvočne izolirnosti.
Vse stike med ploščami medsebojno, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, kateri tudi garantira za kvaliteto izvedbe.
Površina gotove pregradne stene mora biti popolnoma ravna in pripravljena za končno površinsko obdelavo.
Sestava montažne pregradne stene je odvisna od zahtevane požarne upornosti in zvočne izolirnosti, tehnologija izvedbe se propušča izvajalcu.
Montažne pregradne stene se montirajo na noislno AB ploščo, finalna talna obloga se zaključi s stensko obrobo na montažni steni.
V sredini montažnih pregradnih sten med mavčno kartonskimi ploščami se izvedejo inštalacije jakega in šibkega toka.
Izvajalec pregradnih sten mora po načrtu inštalacij vgraditi v pregradne stene ustrezne cevi za razvod inštalacij in zagotoviti ustrezen način. Pri tem se ne smejo zmanjšati gradbeno fizikalne karakteristike stene.
Razvod inštalacij je izvesti ko je postavljena nosilna konstrukcija in so plošče na eni strani že pritrjene, vendar pred zapiranjem stene s ploščami na drugi strani.
Medsebojno usklajevanje postavljanja pregradnih sten in izvedbe inštalacij je uskladiti s terminskim planom.
Glede na položaj pregradne stene in funkcionalne zahteve, se namesto mavčno kartonskih plošč običajne kvalitete, pritrjujejo plošče različnih kvalitete:
- impregnirane mavčne plošče (kot GKBI proizvajlca KNAUF ali enakovredno)
- cementne plošče okrog tuš kabin (kot AQUAPANEL proizvajalca KNAUF ali enakovredno)
Vrsto plošč izbere izvajalec, zahtevano kvaliteto pa mora dokazati z atesti.
V predelu nad spuščenim stropom do stropne konstrukcije so skozi stene speljane inštalacije. Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna izolirnost in požarna odpornost ostaneta nespremenjene.
Za prehod inštalacij skozi pregradne stene v pasu nad spuščenim stropom, se v stenah izrežejo odprtine, stike z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevane zvočne izolirnosti in požarne upornosti za pregradno steno.
Razvod inštalacij nad spuščenim stropom sme biti speljan samo v poljih med montažnim rastrom.
Zato je izvajalec pregradnih sten dolžan pred pričetkom razvoda inštalacij, na tlak in strop označiti trase pregradnih sten, da izvajalec inštalacij v teh področjih nebi izvedel razvoda inštalacij.
Horizontalni razvodi vseh inštalacij so po pravilu speljani v posebnih razvodnih energetskih kanalih, montiranih na pregradne stene.
Vsi razvodi inštalacij, horizontalno in vertikalno morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
Kovinski profili za ojačitev robov odprtin, na katere se pritrjujejo okvirji vrat so sestavni del montažnih pregradnih sten.
Obliko in dimenzijo ojačitev robov določi izvajalec vrat, odvisna pa je od teže vrat in vrste stene, v katero se vgrajujejo. Profili za ojačitev robov odprtin morajo biti vgrajeni v steno tako, da nobena površina profila ne izstopa iz stene.
Stenske montažne obloge se izvedejo na enak način kot so pregradne stene, samo da je podkonstrukcija izdelana iz stropnih profilov.
Za pritrditev konzolno obešene opreme je v montažne pregradne stene vgrajena podkonstrukcija, ki mora biti izdelana iz serijskih elementov za montažne pregradne stene in v skladu z zahtevami iz načrta dispozicije opreme (po tehnologiji ponudnika predelnih sten).
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- izdelava delavniških risb za izvedbo s potrebnimi detajli
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov montažne pregradne stene
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- finalna obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | Montažne pregradne stene, izdelane iz mavčno kartonskih plošč, v postavki je zajeto:
- nosilna pocinkana podkonstrukcija
- pocinkani profili okrog vratnih odprtin, na katere se vrata pritrjujejo
- po dve plošči na vsaki strani
- zunanja plošča je mavčno kartonska, ki mora biti kvalitete odvisno od zahtevane požarne upornost, zvočne izolirnosti in funkcije prostora, pritrjene na nosilno podkonstrukcijo
- izolacijski sloj med ploščami, samonosna izolacija, debelina je odvisna od zahtevane požarne upornosti in zvočne izolirnosti
- izdelava odprtin za vgradnjo inštalacijskih elementov
- izdelava dilatacij v stenah daljših od 10,00 m
- zaščita izbočenih vertikalnih in horizontalnih robov s serijskim profilom, plastičnim ali aluminijskim
- bandažiranje in kitanje stikov med montažnimi stenami
Izvedba ob upoštevanju detajlov po projektu!
Obračun po m1 izdelane stene!
Opomba: Vse stene in obloge so višine 408cm!!
GLEJ ŠIFRANT STEN V PRILOGI!
01.01 | MK obloga Oznaka - O2A.00F00 | m2 | 6.45 |  | 0
01.02 | MK obloga Oznaka - O9A.00F60 | m2 | 52.93 |  | 0
01.03 | MK obloga Oznaka - O2A.00F60 | m2 | 9.71 |  | 0
01.04 | MK obloga Oznaka - O8A.00F60 | m2 | 63.81 |  | 0
01.05 | MK obloga Oznaka - O5A.00A60 | m2 | 12.24 |  | 0
01.06 | MK obloga Oznaka - O9B.00A60 | m2 | 15.01 |  | 0
01.07 | MK obloga Oznaka - O8A.00F10 | m2 | 5.95 |  | 0
01.08 | MK obloga - RTG zaščita Oznaka - O9R.02A60 | m2 | 7.43 |  | izvede dobavitelj opreme - sklop 2
01.09 | MK stena Oznaka - M2A.01A60 | m2 | 6.81 |  | 0
01.10 | MK stena Oznaka - M5A.01A60 | m2 | 126.68 |  | 0
01.11 | MK stena Oznaka - M5A.02A21 | m2 | 16.32 |  | 0
01.12 | MK stena Oznaka - M5A.21A60 | m2 | 16.52 |  | 0
01.13 | MK stena Oznaka - M5A.22A60 | m2 | 4.69 |  | 0
01.14 | MK stena Oznaka - M2B.01A60 | m2 | 6.12 |  | 0
01.15 | MK stena Oznaka - M5B.01A60 | m2 | 13.06 |  | 0
01.16 | MK stena - RTG zaščita Oznaka - M5R.02A60 | m2 | 78.5 |  | izvede dobavitelj opreme - sklop 2
01.17 | MK stena - RTG zaščita Oznaka - M5R.02K60 | m2 | 12.61 |  | izvede dobavitelj opreme - sklop 2
01.18 | MK požarna zapora nad steklenimi stenami, višine 130cm Oznaka - M2A.22K00 | m2 | 8.7 |  | 0
02. | Protiprašna zapora, pregradne stene: - lesena podkonstrukcija - mavčno kartonske plošče debeline 12,5 mm, pritrjene na eni strani, stiki med ploščami morajo biti prelepljeni z elastičnim trrakom in kitani - vrata vgrajena v zaporo, število in pozicijo določi izvajalec del - odstranitev po zaključku posamezne faze | m2 | 8 |  | 0
03. | Začasne pregradne stene - gradbene zapore: - montažna pregradna stena - skupne debeline 10 ali 15 cm, po dve plošči na vsaki strani - na obeh straneh obloga z mavčno kartonskimi ploščami običajne kvalitete za požarnoodporne stene - požarne odpornosti EI 60 - zvočne izolirnosti 44 dB - polna pregradna stena - pregradna stena od tlaka do betonske konstrukcije | m2 | 64.44 |  | 0
04. | Dobava in montaža sistemskih ojačitev za vgradnjo opreme:
04.01 | ojačitve za omare in viseče omarice, ojačitve se izvedejo po tehnologiji izbranega ponudnika | m1 | 4.25 |  | 0
04.02 | ojačitve za vgradne pulte, ojačitve se izvedejo po tehnologiji izbranega ponudnika | m1 | 6.27 |  | 0
04.03 | ojačitve za umivalnike, kot npr. Knauf W 221 | kos | 6 |  | 0
04.04 | ojačitve za WC školjke, kot npr. Knauf W223 | kos | 1 |  | 0
04.05 | ojačitve za enokrilna vrata do 4m2 | kos | 6 |  | 0
04.06 | ojačitve za drsna vrata do 4m2 | kos | 3 |  | 0
05. | Serijski ščitniki z oznako 6., za stene morajo biti sestavljeni iz vseh potrebnih elementov: - osnovnih letev ali profilov - vogalov, za stikovanje pod kotom - zaključkov, ravnih in ločnih - pritrdilnega materiala Kvaliteta materiala mora ustrezati naslednjim zahtevam: - požarna odpornost po EN 13105-EN, požarna odpornost B-s2-dO, težko vnetljiv, samougasen - kemična odpornost na kisline, alkalne snovi, soli, mineralna in rastlinska olja, razkužila, alkohol, whitespirit, maščobne kisline in ostalo - bakteriostatična lastnost - odporna na čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi - barvna obstojnost znotraj objekta, na UV žarke in umetno razsvetlajvo - odpornost na udarce: pri hitrosti 5 km/h z maso 250 kg Vrsta izdelka in barva po izbiri projektanta, po barvni skali izbranega proizvajalca.
05.01 | Serijska zaščitna obloga stene-oznaka 6.2.4.: - samolepilna folija širine 800 mm (kot ACROVYN C/S sheet 2mm ali drugo z istimi karakteristikami) - vgradnja je samolepljenje, s tovarniško vgrajenim lepilom na zaščitni profil | m1 | 84 |  | 0
05.02 | Serijska zaščitna obloga stene-oznaka 6.2.6.: - samolepilna folija širine 200 mm (kot ACROVYN C/S sheet 2mm ali drugo z istimi karakteristikami), v dveh nivojih - vgradnja je samolepljenje, s tovarniško vgrajenim lepilom na zaščitni profil | m1 | 0.6 |  | 0
05.03 | Vertikalni zaščitni inox stebriček, zaščita drsnih vrat z zunanje strani v prostoru 2-prostor za neivanzivne posege | kos | 2 |  | 0
06. | Zaščita vogalov K1 - s kotom 90 stopinj, z ščitnikom dolžine 80 cm, kotne oblike s stranicama širine 2x30 mm (kot tip SO-50, proizvajalca ACROVYN ali drugo z istimi karakteristikami). Oznaka K1 | kos | 19 |  | 0
07. | Okenska polica iz zgibane pločevine deb.2mm,, obdelav prašno barvano
07.01 | -notranja polica razvite širine 20cm | m1 | 9.3 |  | 0
07.02 | -zunanja polica razvite širine 38cm | m1 | 9.1 |  | 0
02.03. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Predvidenih je več tonov barv, v skladu z barvno lestvico interiera. Na željo Investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela.
Premaz je sestavljen na osnovi vodne akrilne disperzije, dodatkov in pigmentov, tako imenovana lateks barva (kot JUBOCOLOR SATEN ali enakovredno).
Površina izvedenega premaza mora biti svileno mat “pomarančne” strukturne površine.
Po kriterijih smernic EU 67/548, 88/379, 92/32 izdelek ne sme biti razvrščen med nevarne pripravke in mora biti alergijsko neutralen.
Barva mora biti odporna na mokro čiščenje, mehanične poškodbe, na čiščenje z detergenti, vročo vodo in paro, ne sme privlačevati prašnih delcev.
Gotova površina mora biti enakomerne strukture in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz ki se izvaja v več slojih je naslednji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh.
Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto. Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. Izvajanje vseh slojev mora biti po tehnologiji proizvajalca barve.
Podloga na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena prahu in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo.
Osnovni premazi morajo po kvaliteti ustrezati vrsti podlage in morajo biti primerni za izbrani finalni premaz.
Vzorci premazov se morajo izvesti za vse premaze različne po tonu in načinu izvajanja.
Izravnava ometanih površine z disperzijskim kitom zajema:
- brušenje in čiščenje
- neutraliziranje
- kitanje manjših poškodb in raspok
- impregnacija
- 2x izravnava z disperskim kitom in brušenje
Izravnava betonskih površin z disperzijskim kitom zajema:
- odpraševanje
- miniziranje armature
- kitanje manjših poškodb in stikov opažnih plošč
- 2x izravnava z disperzijskim kitom in brušenje
Izravnava montažnih predelnih sten iz mavčno kartonskih plošč zajema:
- odpraševanje
- kitanje manjših poškodb in raspok
- impregnacija, premaz za neutralizacijo površin mavčno kartonskih plošč
- 2x izravnava z disperskim kitom in brušenje
Premaz z barvo zajema:
- izravnava z disperzijskim kitom
- osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve (kot Jubolin disperzni premaz ali enakovredno)
- končni premaz, najmanj 2x, izveden po navodilih proizvajalca barve
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- preizkus materiala predvidenega za izvedbo in dokazovanje kvalitete z atesti
- dajanje vzorcev kjer je to potrebno, izdelava vzorca in vgradnja na objektu
- vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in
opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | Slikanje z lateks barvo, v postavki je zajeto: - 2x izravnava površine s finim kitanjem in brušenje - osnovni premaz - končni premaz najmanj 2x z latex barvo (kot JUBOCOLOR SATEN sijajna barva ali druga z istimi karakteristikami), v tonih po izboru projektanta
01.01 | Slikanje oznaka G1.1 - matirana površina, ki preprečuje svetlobne reflekse, z zagotovljeno bakteriostaznostjo | m2 | 87.5 |  | 0
01.02 | Slikanje oznaka G1 - Gladke stene odporne protim mehanskim poškodbam in medicinskim dezinfekcijskim sredstvom, slikane z latex barvo | m2 | 57.94 |  | 0
01.03 | Slikanje sten oznaka G2 - Slikano z latex barvo | m2 | 497.09 |  | 0
02. | Slikanje z notranjo pralno zidno barvo na osnovi visoke vsebnosti vodne disperzije specialnih polimernih veziv, kot npr. JUPOL STRONG ali enakovredno, v postavki je zajeto: - 2x izravnava površine s finim kitanjem in brušenje - osnovni premaz - končni premaz najmanj 2x , v tonih po izboru projektanta
02.01. | Slikanje sten oznaka G3 OPOMBA: predvidena obdelava je samo v prostorih, ki imajo pult s koritom, v območju med spodnjim in zgornjim nizom | m2 | 11 |  | 0
02.04 | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti ustrezati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave.
Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike, zapah pri dvokrilnih vratih in odbojnike vrat, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in s podpisom potrditi projektant.
Ključavnica ima cilindrični vložek za sistemski ključ po skupinah prostorov, določene po posebnem načrtu IZVAJALCA, ki je izdelan na podlagi posredovanih zahtev s strani UPORABNIKA.
Vratna nasadila morajo biti poglobljena, ustrezne nosilnosti glede na težo vratnega krila in vrste glede na izbran vratni okvir.
Nosilnost in potrebno število nasadil mora izvajalec del prilagoditi pričakovanim obremenitvam in ustreznost dokazati z atesti in certifikati. Vsaka vrata morajo imeti najmanj tri nasadila.
Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti.
Ko je vratno krilo odprto visi na vratnih nasadilih, katera morajo biti dovolj močna in togo vgrajena v vratni okvir.
Rozete kljuke in ključavnice morajo biti s kovinsko podkonstrukcijo, pritrjene na vratno krilo tako, da je pritrditev kljuke in rozete nevidna.
Vrata opremljena z mehanizmom za kontrolo vstopa ter požarna vrata morajo biti opremljena z mehaničnim zunanjim samozapiralom.
Pri odpiranje vrat s kodo, na magnetno kartico ali testaturo, je mehanizem za odpiranje vrat skupaj s karticami sestavni del vrat, dovod inštalacij do ključavnice je zajet v načrtu inštalacij.
Mehanizmi za odpiranje vrat morajo biti povezani z računalnikom za registracijo odpiranja vrat.
Zunanje mehanično samozapiralo je sestavljeno iz ohišja iz lahke nerjaveče kovine in mehanizma z nastavljivo močjo in hitrostjo zapiranja vrata, pritrjen na vrhu vratnega krila in podboja
Vrsta in kvaliteta lesa in lesnih plošč za izdelavo vrat mora ustrezati klimatskim zahtevam in temperaturnim obremenitvam v pogledu funkcije, stabilnosti, varnosti, natančnosti in življenske dobe.
Izbran les ali lesne plošče za izdelavo vrat mora biti obstojen, odporen na zunanje vplive in
temperaturne razlike, odporen pred napadom škodljivcev, primeren za izbrano površinsko obdelavo.
Pri konstruiranju posameznih elementov vrat mora izvajalec izbrati ustrezen les in upoštevati delovanje lesa.
Zaključni sloj vratnih kril in plošč za zapiranje nadsvetlob je laminat, po izbiri projektanta.
Okvirji vrat izdelani iz pocinkane pločevine debeline 2,0 mm. Zaključni sloj je prašna barva. Oblika vratnega podboja je po detajlu projektanta.
Vratni okvir je oblikovano tako da je površina vratnega krila in podboja v zaprtem položaju poravnana s površino stene.
Vratni okvir je nestandardne oblike z devetimi spremembami smeri, tako da je površina vratnega krila in podboja v zaprtem položaju poravnana s površino stene.
Vgrajevanje vrat mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta.
Pritrjevanje vrat na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, zmanjša zvočna izolirnost in požarna upornost vrat, biti mora elastično in čvrsto.
Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
Vsa vrata morajo biti površinsko obdelana na način kot je navedeno.
Vse zasteklitve v vratnih krilih ali v nadsvetlobi morajo biti zastekljene s kaljenim prozornim brezbarvnim steklom debeline najmanj 6 mm.
Delavniške risbe za proizvodnjo mora izvajalec del na osnovi svoje tehnologijo izdelati v skladu s projektno dokumentacijo.
Vsi elementi vrat so po izbiri projektanta.
V kolikor želi izvajalec del prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Požarna odpornost
Požarno odporna vrata morajo biti izdelana iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za požarno odporna vrata, po veljanih tehničnih predpisih, glede na zahtevano stopnjo.
Sestava vratnih kril in tehnologija izvedbe se prepušča izvajalcu del, in mora ustrezati zahtevani požarni odpornosti. Debelina vratnega krila je 40 do 50 mm.
Sestavni del dimonepropustnih vrat ali požarno odpornih vrat so naprave za samodejno zapiranje vrat za požarno odporna vrata, ustrezne moči ki omogoča ročno odpiranje vratnega krila.
Vsi stiki med posameznimi elementi vrat medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevam požarne odpornosti, enako kot vrata sama.
Izvajalec vrat je dolžan predložiti atest o požarni odpornosti po zahtevah veljavnega pravilnika in standardov.
Glede na zahtevano požarno odpornost vrat so sestavni del vrat tudi posebna tesnila in polnila, da se doseže zahtevano požarna odpornost.
Zvočna izolirnost
Sestava vratnega krila in tehnologija izvajanja se prepušča izvajalcu, in mora ustrezati zahtevani zvočni izolirnosti. Debelina vratnega krila je 40 do 50 mm.
Vsi stiki med posameznimi elementi vrat medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevani zvočni izolirnosti, enako kot vrata sama. Izvajalec vrat je dolžan predložiti atest o zvočni izolirnosti po veljanih predpisih.
Da se doseže zahtevana zvočna izolirnost vrat so sestavni del vrat tudi posebna tesnila in polnila.
Izvedba vrat mora biti po veljavnih standardih in sicer:
SIST EN 1125: 2008 – Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim pritisnim drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preizkusne metode
SIST EN 1154:2000 – Stavbnno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat – Zahteve in preizkusne metode
SIST EN 1155:2000/A1:2003/AC:2006 – Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranje vrat – Zahteve in preizkusne metode
SIST EN 12209:2004 – Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice, zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode
SIST ISO/TR 5925-2: 1998 - Dimna vrata z opremo - 2. del: Komentar k preskusni metodi in uporabi rezultatov preskusa
oSIST prEN 15269-1:2005 - Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti za vrata in zaporne elemente - Za vrata in lopute - 1. del: Splošne zahteve za požarno odpornost
oSIST prEN 15269-20:2007 - Razširjena uporaba rezultatov preskusov nadzora dima za vrata in zaporne elemente - 20. del: Lesena in jeklena vrata s tečaji
oSIST prEN 15269-3:2005 - Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti za vrata in zaporne elemente - 3. del: Lesena krilna vrata
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
Pri izdelavi ponudbe je obvezno upoštevati ŠIFRANT NOTRANJIH VRAT po tem projektu!
VA, WA, YA - STANDARDNA VRATA (LESENA ALI PODOBNO, STANDARDNO ODPIRANJE VRATNIH KRIL
Vratna krila so na vseh površinah (površine vratnega krilaskupaj s stranicami robov) obložena z obložnimi ploščami iz sintetičnega materiala odpornega na obrabo (kot Tacon, Melanim, Resopal) ali drugega materiala enakih lastnosti.
Sestava vratnega krila je odvisna od zahtevane požarne odpornosti in zvočne izolirnosti, tehnologija izdelave se prepušča izvajalcu. Material za vratna krila je les ali plošče ustrezne kvalitete, glede na zahtevano požarno odpornost.
Skupna debelina vratnega krila je od 40 do 50 mm. Vertikalne robove vratnega krila je izvesti tako, da so odporni proti mehaničnim poškodbam (robne letve PUR, trd les ali drug material z istimi karakteristikami).
Kovinski vratni okvir je izdelan iz profilirane pocinkane pločevine debeline najmanj 2 mm, po detajlu projektanta, površinsko obdelan s sintetičnim lakom odpornim na udarce.
Tesnenje vratnega krila z vratnim podbojem je izdelati s profilom iz sintetičnega kaučuka, vgrajenega v vratni okvir. Vratni okvir je izdelan po detajlu projektanta.
Nadsvetloba nad vratnim krilom je zaprta z elementom ali je zastekljena. Element je enake sestave kot vratno krilo, vgrajen v okvir v isti ravnini kot vratno krilo.
Vse zasteklitve v vratnih krilih in nadsvetlobi je izvesti s steklom ustrezne debeline in kvalitete, odvisno od velikosti zasteklitve, zahtevane ognjeodpornosti, zvočne izolirnosti in posebnih zahtev.
Zasteklitve v vratih brez kakršnih koli zahtev ali z zahtevo za zvočno izolirnost je izvesti s kaljenim brezbarvnim in prosojnim steklom. Zasteklitve v vratih z zahtevo ognjeodpornosti je izvesti z ognjeodpornim steklom.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- vsklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- izdelava vzorca in vgradnja na objektu
- vse potrebno delo do končnega izdelka in montaže na objektu
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- vse potrebne transporte do mesta ugrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- terminsko vsklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- finalna površinska obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | VRATA V INSTALACIJSKE JAŠKE:
v postavki je zajeto:
-leseni podboj z laminatno oblogo
-vratno krilo leseno z laminatno oblogo
- vse potrebno okovje, standardno in dodatno
- tesnenje pripir z EPDM tesnili
- ves potreben pritrdilni material, tesnilni in vezni material, potreben za montažo na objektu
- ventilacijska žaluzija za zračenje
Vrata so opremljena z vsem potrebnim okovjem in sicer:
- vratno krilo mora imeti najmanj tri nasadila, odvisno od teže vratnega krila
- ključavnica za imbus ključ
Za vse elemente vrat je zaključni sloj prašna barva.
Navedene velikosto so svetle mere vrat.
Obračun po kos
GLEJ ŠIFRANT VRAT V INŠTALACIJSKE JAŠKE!
01.01 | Dvokrilna vrata v instal. prostor PL2AL0101, parapet 10 cm, dim. 105/270 cm tip: vrata v oblogah krilo in podboj: leseno z laminatno oblogo število kril: dvokrilna oblika vrat: z nadsvetlobo smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 25dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: s prezračevalno rešetko | kos | 1 |  | 0
01.02 | Dvokrilna vrata v instal. prostor PL2AL0101, parapet 10 cm, dim. 120/270 cm tip: vrata v oblogah krilo in podboj: leseno z laminatno oblogo število kril: dvokrilna oblika vrat: z nadsvetlobo smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 25dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: s prezračevalno rešetko | kos | 1 |  | 0
01.03 | Dvokrilna vrata v instal. prostor PL2AL0101, dim. 83/270 cm tip: vrata v oblogah krilo in podboj: leseno z laminatno oblogo število kril: dvokrilna oblika vrat: z nadsvetlobo smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 25dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: s prezračevalno rešetko | kos | 1 |  | 0
02. | NOTRANJA VRATA
Notranja lesena vrata, v postavki je zajeto:
- podboj je izdelana iz pocinkane pločevine debeline 2 mm, nestandardne oblike, finalno površinsko obdelava mora biti s prašno barvo
- vratna krila morajo biti izdelana iz kompaktnih lesnih plošč, zaključni sloj je laminat, robovi vratnih kril morajo biti izdelani iz trdega masivnega lesa
- zasteklitve v ratnih krilih ali nadsvetlobi, kaljeno prozorno steklo debeline najmanj 6 mm
- vse potrebno okovje, standardno in dodatno določeno s popisom del,
- tesnenje pripir z EPDM tesnili
- ves potreben pritrdilni material, tesnilni in vezni material, potreben za montažo na objektu
Vrata so opremljena z vsem potrebnim okovjem in sicer:
- vsako vratno krilo mora imeti najmanj tri nasadila, odvisno od teže vratnega krila
- kljuka mora biti na koncu zakrivljena proti vratnemu krilu
- ključavnica za sistemski ključ
- zunanje mehanično zapiralo
- odbojnik za vrata, vgrajen v tlak ali na steno
- pri vseh vratih potrebno upoštevati štoperje
Nosilna pocinkana podkonstrukcija vrat, za obešanje drsnih in zložljivih vrat na nosilno konstrukcijo objekta, ni zajeta v tej postavki.
Navedene velikosti so svetle mere vrat.
02.01 | - enokrilna vrata VC1K3L0000, dim. 80/270 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirana, kovinski za smučna vrata obilka vrat: brez nadsvetlobe vrsta in širina zidu: mavčno kartonski, d=15cm smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: braz zahtev oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | 0
02.02 | - enokrilna vrata VA2K1L0107, dim. 60/210 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirana, kovinski normalni obilka vrat: z nadsvetlobo vrsta in širina zidu: mavčno kartonski zid , d=10cm smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 25dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: spodrezana | kos | 1 |  | 0
02.03 | - enokrilna vrata VA2K3L0100, dim. 80/264 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirana, kovinski normalni obilka vrat: z nadsvetlobo vrsta in širina zidu: mavčno kartonski, d=15cm smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 25dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | 0
02.04 | - enokrilna vrata VA2K3L0100, dim. 90/264 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirana, kovinski normalni obilka vrat: z nadsvetlobo vrsta in širina zidu: mavčno kartonski, d=15cm smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 25dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | 0
02.05 | - enokrilna vrata VA2Z3D0200, dim. 80/264 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirana, kovinski normalni obilka vrat: z nadsvetlobo vrsta in širina zidu: zidani , d=20cm smer odpiranja: desna požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 29dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | 0
02.06 | - enokrilna vrata VA5K3L0240, dim. 120/264 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirana, kovinski normalni obilka vrat: z nadsvetlobo in oknom vrsta in širina zidu: mavčno kartonski, d=15cm smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 29dB oprema vrat: odpiranje na gumb dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | 0
02.07 | - enokrilna vrata VA5K3L0100, dim. 80/264 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirana, kovinski normalni obilka vrat: z nadsvetlobo in oknom vrsta in širina zidu: mavčno kartonski, d=15cm smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 25dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | 0
02.08 | - enokrilna vrata VF1S2L0100, dim. 80/270 cm tip: enokrilna krilo in podboj: steklena, prozorno steklo obilka vrat: brez nadsvetlobe vrsta in širina zidu: steklena stena, dvojna zasteklitev smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 25dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | 0
02.09 | - enokrilna vrata VF1S2L0100, dim. 85/270 cm tip: enokrilna krilo in podboj: steklena, prozorno steklo obilka vrat: brez nadsvetlobe vrsta in širina zidu: steklena stena, dvojna zasteklitev smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 25dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | 0
02.10 | - enokrilna vrata VCX1K3D0240, dim. 80/210 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirano, kovinski za smučna vrata, RTG zaščita obilka vrat: brez nadsvetlobe vrsta in širina zidu: mavčno kartonski, d=15cm smer odpiranja: desna požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 29dB oprema vrat: odpiranje na gumb dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | izvede dobavitelj opreme - sklop 2
02.11 | - enokrilna vrata VCX1K3D0200, dim. 80/210 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirano, kovinski za smučna vrata, RTG zaščita obilka vrat: brez nadsvetlobe vrsta in širina zidu: mavčno kartonski, d=15cm smer odpiranja: desna požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 29dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | izvede dobavitelj opreme - sklop 2
02.12 | - enokrilna vrata VAX1K3L0200, dim. 70/210 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirano, kovinski normalni, RTG zaščita obilka vrat: brez nadsvetlobe vrsta in širina zidu: mavčno kartonski, d=15cm smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 29dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | izvede dobavitelj opreme - sklop 2
02.12.1 | - enokrilna vrata VAX1K3L0200, dim. 80/210 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirano, kovinski normalni, RTG zaščita obilka vrat: brez nadsvetlobe vrsta in širina zidu: mavčno kartonski, d=15cm smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 29dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | izvede dobavitelj opreme - sklop 2
02.13 | - enokrilna vrata VCX1K3L0240, dim. 140/210 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirano, kovinski za smučna vrata, RTG zaščita obilka vrat: brez nadsvetlobe vrsta in širina zidu: mavčno kartonski, d=15cm smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 29dB oprema vrat: odpiranje na gumb dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | izvede dobavitelj opreme - sklop 2
02.14 | - enokrilna vrata VF1S2L2092b, dim. 120/270 cm tip: enokrilna krilo in podboj: steklena, prozorno steklo obilka vrat: brez nadsvetlobe vrsta in širina zidu: steklena stena, dvojna zasteklitev smer odpiranja: leva požarne zahteve: požarna, 30minut zvočne zahteve: brez zahtev oprema vrat: kodirana, samozapiranje dodatne zahteve: domofon, evakuacijska panik kljuka, odpiranje na gumb | kos | 1 |  | 0
02.05. | MONTAŽNA FASADA IN STEKLARSKA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Pri izdelavi in izvedbi fasade je upoštevati osnovne načrte za objekt in fasade. Sistem fasade mora biti rešen funkcionalno, potrebno je predvideti in izvesti vse potrebno, da bo izvedena fasada celostna zaščita objekta pred vsemi zunanjimi vplivi.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Delavniško dokumentacijo za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo, z upoštevanjem dejanskega stanja na gradbišču. Zato mora izvajalec del sam narediti izmere izvedenega stanja.
V kolikor želi izvajalec del prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli.
Delavniško in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe.
1.0. OPIS FASADNIH KONSTRUKCIJ
1.01. V opisu konstrukcij in materialov so navedene osnovne rešitve in zahteve, katere mora izvajalec upoštevati pri izdelavi kompletne dokumentacije za izvajanje del in izdelavi delavniških načrtov za proizvodnjo, vse prilagojeno tehnologiji izvajalca.
Pri izdelavi dokumentacije za izvajanje del je potrebno upoštevati zahteve gradbene fizike, akustike in protipožane varnosti.
Aluminijski profili na zunanji strani steklene fasade niso vidni, strukturna fasada. Fasada mora biti izdelana racionalno, s čim manj materiala.
Fasada mora biti zasnovana in izvedena po najnovejših tehnoloških in tehničnih rešitvah tako za nosilno konstrukcijo, vse potrebne profile in tesnila, okovje za okna in vrata, in sestavljanje posameznih elementov.
1.02. Izvajalec mora pri izdelavi upoštevati vse zahteve glede statične stabilnosti , potresa, požarne in zvočne zaščite, vpliv toplotnih učinkov, vpliv vetra, tesnenja glede na posamezni elemen in temu primerno
1.03. Vsi matični in kniping vijaki, s katerimi so fasadni elementi vgrajeni v nosilno konstrukcijo objekta in s katerimi se sastavljajo elementi med seboj, morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla Prokron 11 special ali Prokron 12 special.
Vsi vijaki morajo imeti atest o predpisani kvaliteti.
1.04. Vsi jekleni profili in deli nosilne kovinske konstrukcije morajo biti vroče pocinkani z minimalnim slojem cinka 125 mikrona.
1.05. Vsa nosilna konstrukcija fasadnih elementov mora biti izdelana iz aluminijskih profilov, s prekinjenim toplotnim mostom.
1.06. Okna vgrajena v fasado se odpirajo okrog vertikalne osi osi na notranjo stran. Kaljena stekla za steklene panele morajo imeti Heat soak test.
1.07. Fasadni elementi imajo na vrhu in spodaj zaključno obrobo iz oblikovane aluminijske pločevine. Finalna površinska obdelava aluminijske pločevine mora biti enaka kot za aluminijske profile fasade.
1.08. Proizvajalec aluminijskih profilov in pločevine mora skupaj z materialom dati atest o kvaliteti proizvodov, iz katerih se izdeluje fasadna konstrukcija in ostali elementi fasade.
1.09. Aluminijski profili in pločevina morajo biti površinsko obdelani z barvanjem z elektrostatsko nanešeno barvo v prahu. Površinska obdelava mora biti izvedena enako kot izbran vzorec, ki je potrjen s strani projektanta.
Ton površinske obdelave mora biti enakomeren in brez napak in je po izbiri projektanta.
1.10. Vsa vgrajena stekla morajo biti iste barve in tona. Površine stekel morajo biti popolnoma ravne in gladke, slika v steklu ne sme imeti deformacij. Ton barve stekla je po izbiri projektanta.
Kriterij kakovosti pri lepljenem steklu mora ustrezati za float steklo DIN EN 572-2.
Za maksimalne dimenzije izolacijskih stekel mora izvajalec del opraviti upoštevati , za vsak posamezen primer posebej, DIN 1055.
Zasteklitve morajo poleg veljavnim SIST standardom ustrezati smernicam strokovne zasteklitve.
1.11. Srednja vrednost zvočne izolirnosti fasadnih elementov oziroma celotnega sestava fasade ne sme biti manjša od 35 dB, merjenje po DIN EN ISO 140-1 in DIN EN 20 140-3, vrednotenje izmerjenih vrednosti po DIN EN ISO 717-1.
1.12. Konstrukcija okvirja in izvedba zasteklitve morajo ustrezati naslednjim predpisom:
DIN 18055 / SIST 1018 – okna propustnost zraka na pripirah, vodotesnost in mehanske obremenitve
SIST DIN 18545, 1. Del – tesnenje zasteklitev s tesnilnimi materiali, zahteve za zasteklitvene brazde IGH – tehnične smernice
1.13. Okovje za vsa okenska krila, mora biti ustrezno glede na način odpiranja, ustrezne nosilnosti in sestavljeno iz nasadil okoli katerih se okensko krilo odpira, kljuke in ključavnice s katero se okenska krila zaklepajo.
Vse okovje mora biti izdelano iz materiala visoke kvalitete.
1.14. Obloga z atmosfersko odporno jekleno pločevino, patinirano jeklo, ki v stiku z zrakom ustvari korozijsko odporno patino žamnato rjavkaste barve (kot npr. JEKOR proizvajalca ACRONI Jesenice ali enakovredno).
Pločevina iz atmosfersko odporne jeklene pločevine mora biti kvalitete po EN 10025/5.
1.15. Poleg ostalih standardov mora izvedba fasade ustrezati tudi naslednjim standardom:
SIST EN 13830:2015 – Obešene fasade – Standard za proizvod
oSIST prEN 13050:2006 - Obešene fasade – Neprepustnost za vodo – Laboratorijski preskus pri dinamičnem tlaku
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
DETAJLNI OPIS IZVEDBE PO OZNAKAH V NAČRTU
FASADNE ZASTEKLITVE
Zasteklitev mora biti izvedena z izolacijskim steklom v samonosnih alu barvanih okvirjih s prekinjenim toplotnim mostom.
Steklo za zasteklitev je izolacijsko Ust = največ 1,10W/(m2.K).
Skupna prevodnost toplote, steklo in aluminijski okvirji skupaj Usk = največ 1,45 W/(m2.K).
Refleksno steklo mora imeti naslednje karakteristike: g najmanj 50% in LT najmanj 0,60. Vrsta stekla je po izbiri projektanta.
Odpiranje okenskih kril je okrog zgornje vodoravne osi navznoter za 15 cm. Upravljanje je ročno z drogom.
Odpiranje okenskih kril je okrog vertikalne osi navznoter.
Po izgledu so fasadne zasteklitve
- aluminijski profili na zunanji strani steklene fasade vidni, minimalni (polstrukturna fasada)
- aluminijski profili na zunanji strani steklene fasade niso vidni, strukturna fasada.
- brez profilov
Kot referenčni sistemi pri izvedbi fasade se uporabljajo:
-strukturne fasadne zasteklitve sistem kot npr. SCHUCO FW 50+SG ali enakovredno
S - STEKLENE PREDELNE STENE V OBJEKTU
Zasteklitev je izvesti od tlaka do spuščenega stropa.
Celoten sestav stene, okvirji z vgrajenimi stekli, mora ustrezati zahtevani zvočni izolirnosti.
Steklene stene z zahtevano požarno upornost so vgrajene v kovinske okvirje površinsko obdelane s sintetičnim lakom odpornim na udarce.
Steklene stene z zahtevano požarno upornost EI 60 izvedene na parapetu iz MK stene EI 60, d=10cm in enakim panelom nad zasteklitvijo so 4-slojne v širini parapeta
SISTEM:
Pregradne stene z dvojno zasteklitvijo H. 2750 mm, izdelane s prozornim steklom deb. 2x (5 + 5 + PVB 0,38), s H polikarbonatnim prozornim profilom z lepilnim pritrjevanjem
Konstrukcija - okvirji dim. 50X100mm, izdelano iz anodiziranih aluminijastih profilov, ki so sestavljeni iz strukturnega cevastega profila 40x30 z debelino 3mm iz aluminijaste zlitine 6082, opremljene z nastavitvami po izbiri +/- 15mm. Podporni dvojni cevasti profil za steklo iz aluminijaste zlitine aluminija 6060, sponka, zaključni srednji pokrov in tesnila.
Steklo, ki je nameščeno na nosilni profil, je pritrjeno z barvanimi železnimi ploščami ali aluminijem 7003, s samoreznimi vijaki, ki so tesni s ploščatimi tesnili v prozornem PVC.
Stene so opremljene z mikro venetskimi žaluzijami z debelino 15 mm, vložene med barvanim aluminijastim steklom v sijajni / mat elektro barvi glede na barvanje, električno upravljanje za nagibanje in dviganje.
PARAPETNO POLNILO;
Kjer je parapet obdelan s polnilom, je le to izdelano v izvedbi in po detajlih: -MDF obloga po izboru projektantra -satasta izolacija iz celuloznih vlaken -MDF obloga po izboru projektanta Vse skupaj v minmalnem Alu bravanem profilu
VRATA V PREDELNIH STENAH:
Nihalna vrata - enokrilna : iz kaljenega stekla 10 mm, s štirimi stranicami z naravnim anodiziranim aluminijastim profilom 6060 profila mm 40x13 (horizontalni spodnji profil mm40x35, vključno z giljotino). Opremljeno s PVC tesnilo, vrtljivi tečaji, s tremi nastavljivimi tečaji, elektronska magnetna ključavnica s cilindrično ključavnico, inox ročajem. Avtomatski odpiralni in zapiralni sistem motoriziran in nameščen v posebni aluminijasti škatli z varnostnim sistemom v primeru okvare ali pomanjkanja električne energije.
Nihalna vrata - dvokrilna : iz kaljenega stekla 10 mm, s štirimi stranicami z naravnim anodiziranim aluminijastim profilom 6060 profila mm 40x13 (horizontalni spodnji profil mm40x35, vključno z giljotino). Opremljeno s PVC tesnilo, vrtljivi tečaji, s tremi nastavljivimi tečaji, elektronska magnetna ključavnica s cilindrično ključavnico, inox ročajem. Avtomatski odpiralni in zapiralni sistem motoriziran in nameščen v posebni aluminijasti škatli z varnostnim sistemom v primeru okvare ali pomanjkanja električne energije.
Drsna vrata: vrata dim.1000x2750mm, izdelano iz prosojnega kaljenega stekla 10 mm s štirimi stranicami z naravno anodiziranimi aluminijevimi zlitinami 6060 profil, vertikalno 40x13mm, vodoravno 40x35mm, opremljeno z ročajem 300mm. Drsna tirnica, obojestransko obložena, z elektromotornim kompletom, fotoelektrično celico in varnostnim sistemom v primeru okvare ali pomanjkanja električne energije
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- izdelava delavniških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- izdelava vzorca in vgradnja na objektu
- vse potrebno delo do končnega izdelka in montaže na objektu
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- vse potrebne transporte do mesta ugrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- terminsko vsklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- finalna površinska obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
UPOŠTEVATI ŠIFRANT STEKLENIH STEN:
01. | Notranje steklene stene in zasteklitve
Opomba: Upošteva se tudi MK zapora do plošče (v medstropovju). Pri požarnih stenah se upošteva požarna MK zapora. Gumb in kartica sta določena po šifri
01.01 | Notranja steklena stena S01 - dimenzija 2,00/2,70 - z enokrilnimi vrati VF1S2L2092b, dim. 120/270 cm - zajeto posebej - izvedba po detajlu Oznaka SC21.21A10 - S01 tip: steklena stena odpiranje v steni: steklena stena s krilnimi vrati zasteklitev:dvojna kaljena obdelava:prozorno, brezbarvno steklo požarne zahteve:požarna 30minut zvočne zahteve:30dB oblika stene:steklo do sp. stropa, MK zapora do AB plošč višina zasteklitve: 270cm dodatne zahteve:brez zahtev | kpl | 1 |  | 0
01.02 | Notranja steklena stena S02 - dimenzija 1,93/2,70 - izvedba po detajlu Oznaka SA21.21A10.Ž-S02 tip: steklena stena odpiranje v steni: fiksna zasteklitev zasteklitev:dvojna kaljena obdelava:prozorno, brezbarvno steklo požarne zahteve:požarna 30minut zvočne zahteve:30dB oblika stene:steklo do sp. stropa, MK zapora do AB plošč višina zasteklitve: 270cm dodatne zahteve:brez zahtev žaluzije med stekli | kpl | 1 |  | 0
01.03 | Notranja steklena stena S03 - dimenzija 0,95/2,70 - z enokrilnimi vrati VF1S2L0100, dim. 85/270 cm - zajeto posebej - izvedba po detajlu Oznaka SC21.01A10-S03 tip: steklena stena odpiranje v steni: steklena stena s krilnimi vrati zasteklitev:dvojna kaljena obdelava:prozorno, brezbarvno steklo požarne zahteve:brez zahtev zvočne zahteve:30dB oblika stene:steklo do sp. stropa, MK zapora do AB plošč višina zasteklitve: 270cm dodatne zahteve:brez zahtev | kpl | 1 |  | 0
01.04 | Notranja steklena stena S04 - dimenzija 1,68/2,70 - z enokrilnimi vrati VF1S2L0100, dim. 80/270 cm - zajeto posebej - izvedba po detajlu Oznaka SC21.01A10.Ž-S04 tip: steklena stena odpiranje v steni: steklena stena s krilnimi vrati zasteklitev:dvojna kaljena obdelava:prozorno, brezbarvno steklo požarne zahteve:brez zahtev zvočne zahteve:30dB oblika stene:steklo do sp. stropa, MK zapora do AB plošč višina zasteklitve: 270cm dodatne zahteve:brez zahtev žaluzije med stekli | kpl | 1 |  | 0
01.05 | Notranja steklena stena S05 - dimenzija 0,40/270+0,275/180 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01A10-S05 tip: steklena stena odpiranje v steni: fiksna zasteklitev zasteklitev:dvojna kaljena obdelava:prozorno, brezbarvno steklo požarne zahteve:brez zahtev zvočne zahteve:30dB oblika stene:steklo do sp. stropa, MK zapora do AB plošč višina zasteklitve: 270cm dodatne zahteve:brez zahtev | kpl | 1 |  | 0
01.06 | Notranja steklena stena S06 - dimenzija 0,25/1,80 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.02C82-S06 tip: steklena stena odpiranje v steni: fiksna zasteklitev zasteklitev:dvojna kaljena obdelava:prozorno, brezbarvno steklo požarne zahteve:brez zahtev zvočne zahteve:30dB oblika stene:zasteklitev s polnim parapetom višine 90cm, MK zapora do AB plošč višina zasteklitve: po shemi dodatne zahteve:RTG ZAŠČITA | kpl | 2 |  | 0
01.07 | Notranja steklena stena S07 - dimenzija 0,25/1,80 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.02C80-S07 tip: steklena stena odpiranje v steni: fiksna zasteklitev zasteklitev:dvojna kaljena obdelava:prozorno, brezbarvno steklo požarne zahteve:brez zahtev zvočne zahteve:30dB oblika stene:zasteklitev s polnim parapetom višine 90cm, MK zapora do AB plošč višina zasteklitve: po shemi dodatne zahteve:brez zahtev | kpl | 1 |  | 0
01.08 | Okno v MK steni - DP.Z01, z RTG zaščito -dimenzija 1,775+0,625/1,10 m - parapet 1,05 m -okno je s predajno lino, 1kom - šifra stene =M5R.02K60 (stena z RTG zaščito)-parapet višine 105cm | kos | 1 |  | izvede dobavitelj opreme - sklop 2
02. | Izvedba zamenjave fasadne zasteklitve južne in zahodne fasadne zasteklitve , izvedba po shemi list 1.6-3.1.-1.,z vgradnjo v ALU profile obstoječe zasteklitve: - steklo je izolacijsko Ust = največ 0,90 W/m2.K - refleksno steklo: g najmanj 50% in LT najmanj 0,60
02.01 | -zasteklitev zahod, dim. 478,4x186,0cm, raster kot obstoječe | kpl | 1 |  | 0
02.02 | -zasteklitev jug, dim. 427,0x186,0cm, raster kot obstoječe | kpl | 1 |  | 0
03. | Izdelava, dobava in montaža nadgradnih električnih žaluzij s C-80 alu lamelami, izdelanih po splošnih določilih. Dobava in kompletna montaža zunanjih lamelnih žaluzij (krpanke) s fiksnimi obojestranskimi alu vodili, barva RAL po izboru projektanta; omarica- predokenska | m2 | 110 |  | 0
02.06. | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini, stiki morajo biti izvedeni tesno drug do drugega.
Sestavni del tlakov so stenske obrobe tlaka. Stenske obrobe morajo pokrivati vse stike tlaka s stenami in morajo biti v vogalih prirezane pod kotom 45°.
Talne obloge za katere s tem popisom ni dokončno izbran proizvajalec in tip, je izbrati na osnovi vzorcev, ki jih predloži izvajalec del, in na objektu vgrajenih vzorcev talnih oblog skupaj s stenskimi zaključki.
Končni izbor talne obloge mora potrditi projektant s podpisom.
Izvajalec tlakarskih del je v fazi pred dobavo dolžan predložiti atest o hitrosti širjenja plamena in atest o nestrupenosti plinov ki se razvijejo pri gorenju, v skladu z SIST EN 13501.
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
DETAJLNI OPIS IZVEDBE HOMOGENIH SINTETIČNIH TLAKOV, PO OZNAKAH V NAČRTU
T1.1 - TALNA OBLOGA IZ LINOLEJA
Talna obloga iz linoleja, zgornja polovica sloja mora biti homogena in enakomerno obarvana, da se zagotovi možnost obrusa.
Na hodnikih in vseh tistih prostorih, kjer ni zahtevan tlak s posebnimi karakteristikami se izvede tlak iz linoleja. Talna obloga iz linoleja, zgornja polovica sloja mora biti homogena in enakomerno obarvana, da se zagotovi možnost obrusa. Linolej mora biti debeline najmanj 2,5 mm. Izbrana talna obloga mora ustrezati naslednjim pogojem: - netoksičnost plinov pri gorenju po DIN 53 436 - razvijanje dima po ÖNORM B 3800 - ognjeodpornost po veljavnem zakonu za komunikacije v bolnišnici, v skladu z ŠPV - zaščita od udarnega zvoka 3 dB, po ISO 140-8 - odpornost na kemikalije po EN 423: odporen na razredčene kisline, olja, maščobe, toplila, ni odporen na alkalije - svetlobna obstojnost po ISO 105 B02, metoda 3 - vtis po EN 433:<0,10 mm - efekt koleščkov na stolih po EN 425 Zaokrožnica mora biti izvedena s tipskim profilom višine 10 cm in zaokrožnico v vogalu. Polaganje je z varjenemin lepljenjem. Talna obloga je lepljena na cementni estrih. Trak za varjenje mora biti barvno usklajen z barvo talne obloge. Po končanem čiščenju linoleja se mora le-ta zaščititi z emulzijo na vodni osnovi, ki ne sme biti odstranljiva. Klasifikacija objekta po EN 685, klase 33 (bolnišnica). Zaokrožica mora biti tipska z višino ob steni 10 cm.
Izbrana talna obloga mora ustrezati naslednjim pogojem:
- netoksičnost plinov pri gorenju
- razvijanje dima
- ognjeodpornost po veljavnem zakonu za komunikacije v bolnišnici, v skaldu z Študijo požarne varnosti
- zaščita od udarnega zvoka 3 dB, po ISO 140-8
- odpornost na kemikalije po EN 423: odporen na razredčene kisline, olja, maščobe, toplila, ni odporen na alkalije
- odpornost na cigaretni ogorek po ISO 105: odporen, madeži od cigaretnih ogorkov se lahko čistijo
- svetlobna obstojnost po ISO 105 B02, metoda 3
- vtis po EN 433:<0,10 mm
- efekt koleščkov na stolih po EN 425
Zaokrožnica mora biti izvedena s tipskim profilom višine 10 cm in zaokrožnico v vogalu. Polaganje je z varjenem in lepljenjem.
Talna obloga je lepljena na cementni estrih.
Polaganje talne obloge se lahko izvede samo na dovolj suho podlago. Pred pričetkom polaganja mora izvajalec del s inštrumentom izmeriti vsebnost vlage v cementnem estrihu.
Izvajalec talne obloge je dolžan predpisati kvaliteto talne podlage in po potrebi zahtevati atest izvedene podloge.
Stike talne obloge je izvesti po tehnologiji proizvajalca izbrane talne obloge. Zaradi pogostega mokrega čiščenja, morajo biti vsi stiki talne obloge medsebojno in talne obloge s stensko obrobo varjeni.
Trak za varjenje mora biti barvno usklajen z barvo talne obloge.
Masa za izravnavanje se uporablja za glajenje cementnega estriha in se mora čvrsto in trajno vezati na podlogo, da je dovolj odporna na pritisk in sprijemljiva z lepilom. Izravnalna masa ne sme škodljivo vplivati na podlogo, lepilo in podno oblogo.
V prostoru v katerem se polaga masa za glajenje, ne sme biti prepiha in ne sme biti osončen, da se prepreči prehitro sušenje.
Lepilo za lepljenje talne obloge mora biti take kvalitete, da se z njim doseže čvrsta in trajna veza talne obloge s podlogo. Ne sme škodljivo vplivati na podlogo, na talno oblogo in na zdravje delavcev, ki z njim delajo.
Proizvajalec lepila je dolžan, da lepilu priloži atest o kvaliteti, s katerim dokazuje, da je lepilo primerno in preiskušeno za izbrano vrsto talne obloge.
Pri delu z lepili na osnovi organskih topil je zaradi vnetljivosti strogo spoštovati navodila za uporabo, predpisana s strani proizvajalca.
Podloga mora biti kvalitetna in pripravljena za polaganje talnih oblog.
Vse talne obloge, predvidene za polaganje morajo biti 24 ur pred polaganjem v prostoru, v katerem se bo izvajalo polaganje. Enako velja za maso za glajenje in lepilo. Talna obloga mora biti razvita ali v razrahljanih rolah, na ravni podlagi.
Talna obloga, ki se lepi mora biti zalepljena na način, da je na celotni površini izenačena in čvrsta veza. Trakovi se polagajo v smeri glavnih okenskih odprtin in na hodnikih vzdolžno.
Odstopanje od nians barve tlaka ni dovoljeno, če vpliva na celoten izgled talne obloge. Ostanki lepila se morajo takoj odstraniti iz talne obloge.
Temperatura cementnega estriha mora biti 24 ur pred polaganjem in v času polaganja 15-28°C. Relativna vlaga v prostoru ne sme biti višja kot 70%. Za čas polaganja mora biti temperatura prostora minimalno 18 °C.
Površina cementnega estriha mora biti ravna, z odstopanjem do 3 mm na dolžini 1,20 m, merjeno s kovinsko letvijo.
Površina cementnega estriha mora biti čvrsta, kar je določiti na več mestih, mrežasti sistem kontrole.
Po končanem čiščenju linoleja se mora le-ta zaščititi z emulzijo na vodni osnovi, ki ne sme biti odstranljiva.
Klasifikacija objekta po EN 685, klase 33 (bolnišnica).
T1.2-- TALNA OBLOGA IZ LINOLEJA Tlak istih karakteristik kot T1.1, le upoštevati: -v prostorih, kjer je zahtevan antistatični tlak se položi tlak permanetno antistatični, lepljen na cementni estrih z elektroprevodnim lepilom, ki bo dosegel prevodnost 1.000.000 ≤ R ≤ 100.000.000Ω. Zaradi boljšega zagotavljanja prevodnosti mora imeti finalni tlak nanešeno mrežo iz ogljikovih vlaken. Zaokrožice morajo biti tipske prav tako notranji in zunanji koti. Višina zaokrožice od steni bo 10 cm. Izbran tlak mora biti negorljiv (samogasen v primeru požara) in ustrezati standardu DIN 4102, SIST EN 13501.
T1.3 - HOMOGENA TALNA OBLOGA, kot npr. PVC
V prostorih, kjer se bodo izvajale obravnave pacienta se izdela elektroprevoden tlak. Tlak mora biti permanetno prevoden, lepljen z elektroprevodnim lepilom na bakrene vodnike položene na estrih in ozemljene. Trakovi morajo biti ob steni po celi dolžini med seboj povezani (spojeni) in povezani z vodnikom za izenačitev potencialov, ta pa na zbiralnico za izenačitev potencialov prostora, kjer bo tlak položen. Dosežena mora biti prevodnost 50.000 ≤ R ≤ 1.000.000Ω. Zaokrožice morajo biti tipske, prav tako zunanji in notranji koti. Višina zaokrožice ob steni bo 10 cm. Izbran tlak mora biti negorljiv ( samogasen v primeru požara) in ustrezati standardu DIN 4102, SIST EN 13501.
T1.3.1 - HOMOGENA TALNA OBLOGA, kot npr. PVC
Tlak istih karakteristik kot T1.3, v specijalnih prostorih, kjer je zahtevana odpornost na seznam tipa kemikalij, (ki ga upošteva izvajalec)
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in
opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | Talna obloga iz linoleja - odstranjevanje grobih delcev iz površine cementnega estriha z brušenjem - čiščenje umazanije in odpraševanje - kitanje razpok in udolbin - prednamaz cementnega estriha - glajenje, sloj debeline do 2 mm - brušenje mase in odpraševanje - linolej debeline najmanj 2,5 mm - polaganje v lepilo - v mokrih prostorih mora biti lepilo odporno na vlago - varjenje stikov talne obloge medsebojno in stika talne obloge s stensko obrobo - serijska kotna letev višine 10 cm, z zaokrožnico - čiščenje, 2x zaščitni premaz in impregnacija s poliranjem, po tehnologiji izbrane talne obloge
01.01. | Talna obloga iz linoleja T1.1: Na hodnikih in vseh tistih prostorih, kjer ni zahtevan tlak s posebnimi karakteristikami se izvede tlak iz linoleja. Talna obloga iz linoleja, zgornja polovica sloja mora biti homogena in enakomerno obarvana, da se zagotovi možnost obrusa. Linolej mora biti debeline najmanj 2,5 mm. Izbrana talna obloga mora ustrezati naslednjim pogojem: - netoksičnost plinov pri gorenju po DIN 53 436 - razvijanje dima po ÖNORM B 3800 - ognjeodpornost po veljavnem zakonu za komunikacije v bolnišnici, v skladu z ŠPV - zaščita od udarnega zvoka 3 dB, po ISO 140-8 - odpornost na kemikalije po EN 423: odporen na razredčene kisline, olja, maščobe, toplila, ni odporen na alkalije - svetlobna obstojnost po ISO 105 B02, metoda 3 - vtis po EN 433:<0,10 mm - efekt koleščkov na stolih po EN 425 Zaokrožnica mora biti izvedena s tipskim profilom višine 10 cm in zaokrožnico v vogalu. Polaganje je z varjenemin lepljenjem. Talna obloga je lepljena na cementni estrih. Trak za varjenje mora biti barvno usklajen z barvo talne obloge. Po končanem čiščenju linoleja se mora le-ta zaščititi z emulzijo na vodni osnovi, ki ne sme biti odstranljiva. Klasifikacija objekta po EN 685, klase 33 (bolnišnica). Zaokrožica mora biti tipska z višino ob steni 10 cm. V tej postavki se upošteva tudi izravnalna masa pod finalnim tlakom. | m2 | 125.72 |  | 0
01.02. | Talna obloga T1.2 - antistatičen tlak: V prostorih, kjer je zahtevan antistatični tlak (bolniška soba, stikalni prostor) se položi tlak permanetno antistatični, lepljen na cementni estrih z elektroprevodnim lepilom, ki bo dosegel prevodnost 1.000.000 ≤ R ≤ 100.000.000Ω. Zaradi boljšega zagotavljanja prevodnosti mora imeti finalni tlak nanešeno mrežo iz ogljikovih vlaken. Zaokrožice morajo biti tipske prav tako notranji in zunanji koti. Višina zaokrožice od steni bo 10 cm. Izbran tlak mora biti negorljiv (samogasen v primeru požara) in ustrezati standardu DIN 4102, SIST EN 13501. V tej postavki se upošteva tudi izravnalna masa pod finalnim tlakom. | m2 | 45.3 |  | 0
01.03. | Talna obloga T1.3 - elektro prevoden tlak: V prostorih 2.-prostor za neinvazvne posege in 10.-tehnični prostor se izdela elektroprevoden tlak. Tlak mora biti permanetno prevoden, lepljen z elektroprevodnim lepilom na bakrene vodnike položene na estrih in ozemljene. Trakovi morajo biti ob steni po celi dolžini med seboj povezani (spojeni) in povezani z vodnikom za izenačitev potencialov, ta pa na zbiralnico za izenačitev potencialov prostora, kjer bo tlak položen. Dosežena mora biti prevodnost 50.000 ≤ R ≤ 1.000.000Ω. Zaokrožice morajo biti tipske, prav tako zunanji in notranji koti. Višina zaokrožice ob steni bo 10 cm. Izbran tlak mora biti negorljiv ( samogasen v primeru požara) in ustrezati standardu DIN 4102, SIST EN 13501. V tej postavki se upošteva tudi izravnalna masa pod finalnim tlakom. | m2 | 55.96 |  | 0
01.04. | Kotna zaokrožnica tlakov T1, višine 10cm, kompletno zaokrožni podložni profil R=25mm, zaključni profil in kitanje stika z zaključnim profilom stenske obloge (glej detajle DM.T) | m1 | 215.64 |  | 0
02.07. | MONTAŽNI STROPOVI |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Vsi montažni stropovi morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi SIST normativi in tehničnimi predpisi.
Podkonstrukcijski profili morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene.
Dimenzijo profilov in raster mora definirati dobavitelj glede na svojo tehnologijo ter zahtevane tehnične karakteristike stropa, z upoštevanjem elementov instalacij ter ostalih detajlov.
V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno delavniško dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montažnih pregradnih stropov tudi:
- izvedbe stikov montažnih stropov z zidanimi in betonskimi stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
- bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč medsebojno
Tolerance galdkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
Statična stabilnost
Podkonstrukcijski profili morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene.
Dimenzijo profilov in raster, v katerem se postavljajo je dokazati z analizo konstrukcij.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov montažne pregradne stene
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- finalna obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in
opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | Montažni strop P3.1 Sistemski obešeni strop sestavljajo kovinske kasete, ki morajo izpolnjevati posebne zahteve, ki veljajo za OP sobe. Kasete in spoji med njimi morajo biti nepropustni po DIN 1946 T4. Spodnja finalna stran kaset mora biti gladka in omogočati enostavno čiščenje in razkuževanje. Podkonstrukcija tvorijo stropne jeklene tirnice z varovalnimi zaponkami v vzdolžni smeri. Razdalje med njimi je prilagoditi mrežnemu sistemu stenskih elementov. Enakomerne presledke kaset v prečni smeri se zagotovi z distančnimi objemkami. Fuge med ploščami morajo biti po vsej dolžini zapolnjene z gumijastim ali neoprenskim trakom. Na surovi strop je potrebno namestiti drsne podpore in določiti točke spuščanja vpenjalnih distančnih trakov (v odvisnosti od inštalacij in medicinsko-tehnološke opreme). Jeklene tirnice se montirajo na vpenjalne trakove in nivelirajo. Stropne plošče (kasete) morajo biti izdelane iz galvanizirane jeklene pločevine debeline najmanj 0,8 mm. Vidna stran mora biti prašno lakirana (debelina sloja najmanj 60μm). Robovi kaset morajo biti prepognjeni (zavihani) na vseh robovih. Nekatere kasete morajo biti posebej prilagojene za tesno pričvrstitev stropnih elementov v isti ravnini (luči, klima plošče…). Po potrebi je za zaščito pred prenosom zvoka potrebno na stropne kasete položiti 40mm debele plošče iz steklene ali mineralne volne. | m2 | 50.19 |  | 0
02. | Montažni strop P4.1 Spuščen strop, sistemski obešen strop, sestavljen iz sistema vzdolžnih pločevinastih vlečenih kanalov, prirejenih za vgradnjo svetilk, požarnih javljalcev, ozvočenja itd., ki potekajo vzporedno v izmeničnih osnih razdaljah po 500 mm in 1000 mm. Med kanali so vstaljene demontažne plošče velikosti 500x350 mm in 500x850 mm. Plošče so izdelane iz prešanih mineralnih vlaken s posebnimi dodatki (kot tip ARMSTRONG ali drugo z istimi karakteristikami). Podkonstrukcija mora biti izdelana iz nosilcev iz pohištvenih cevi z možnostjo višinskega niveliranja (najmanj na vsakih 1500 mm kanala), pritrjenih na ab stropno ploščo, protikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem, v skladu s standardom SIST EN ISO 1461:2009 Pločevinasti vlečeni kanali pravokotnega profila višine 120 mm do 150 mm in širine 150, prirejeni za sistemsko vgradnjo tipskih svetil različnih vrst in jakosti (z zaščito IP 20) ter za vgradnjo sistema ozvočenja požarnega javljanja. Vidni deli kanalov morajo biti elektrostatično prašno lakirani v barvi po izbiri arhitekta. Kanali se pritrjujejo na dodatno cevno konstrukcijo, na mestih brez svetil morajo biti vstavljena polnila iz pocinkane pločevine debeline najmanj 0,8 mm, barvane v tonu kanala. Ob montažnih stenah kjer ni vlečenih kanalov je na stene pritrjen profil iz pocinkane pločevine debeline najmanj 0,8 mm, barvane v tonu kanala, oblikovan kot "L", na katerega se položijo stropne plošče. Zaključni sloj pločevinastih plošč in linijskih kanalov je elektrostatično prašno lakiranje v tonu po izboru arhitekta, debelina nanosa je najmanj 60 mikrona. Izvedba po SIST EN 13964:2004 | m2 | 142.41 |  | 0
03. | Montažni strop P4.2 Obešeni strop istih karakteristik kot P4.1, v specijalnih prostorih, kjer je zahtevana zrakotesnost, (ki ga upošteva izvajalec). | m2 | 34.38 |  | 0
04. | Izvedba svinčene zaščite deb. 2mm po celotni površini prostora nad stropom prostora 2-prostor za neinvazivne posege - zahteva dobavitelja aparata, vključno z vso podkonstrukcijo in ostalimi deli | m2 | 50.19 |  | 0
02.08. | CEMENTNI ESTRIHI |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
Način izdelave in ves vgrajeni material mora ustrezati pogojem standardov:
Estrihi - Materiali za estrihe - Lastnosti in zahteve: SIST EN 13813:2003
Metode preskušanja za mešanice za estrih – 2. del: Določevanje upogibne in tlačne trdnosti: SIST EN 13892-2:2003
Metode preskušanja za mešanice za estrih – 5. del: Določevanje odpornosti mešanice za estrih za obrabno plast proti obrabi zaradi koles: SIST EN 13892-5:2003
Metode preskušanja za mešanice za estrih – 6. del: Določevanje trdote površine: SIST EN 13892-6:2003
Gotova površina cementnega estriha mora biti ravna v skladu z dopustnimi ravninskimi odstopanji.
Gotova površina cementnega estriha mora po kakovosti gladke površine.
Cementni estrih mora biti raven, suh, mora vpijati, odporen na pritisk in vlek, čist, brez razpok in prahu, po veljavnih standardih.
Cementni estrih se izdeluje iz portland cementa, agregata in dodatkov, odvisno od zahtevanih tlačnih in nateznih trdnosti.
Granulometrijska sestava agregata je odvisna od debeline estriha in mora biti taka, da omogoča ustrezno obdelavo površine in zbitost. Največje zrno ne sme biti večje kot je 1/3 debeline estriha. Razmerje frakcij se določa na osnovi sejalne krivulje.
Površina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste talne obloge.
Da se prepreči pokanje cementnega estriha je izvesti konstruktivne, delovne, zarezne dilatacije in ob prehodih inštalacij.
Položaj dilatacijskih stikov je določiti na osnovi izračuna in po načrtu, kjer je določen njihov položaj, širina in način izvedbe. Robovi dilatacijskih stikov morajo biti fino obdelani in rahlo zaobljeni.
Vse dilatacije morajo biti zaprte. V spodnji del dilatacijskega stika se postavi stisljiv material, gornji del pa se zapolni s trajno elastično maso ali profiliranim trakom.
Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebno ob stenah položiti sloj mehkega izolacijskega materiala debeline 0,5 cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s čimer se prepreči prenos udarnega zvoka.
Dilatacije na mestih prodora inštalacij in vzidanih elementov je izvesti z ločilnim slojem tako, da ni zvočnega mostu.
Sestavni del izvedbe estrihov je tudi opaž okrog odprtin v tlaku.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove po “Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. L. št. Ur. list št. 50/2004.
Sestave konstrukcij tlakov so določene z poglavjem Gradbena fizika, v sestavi načrta arhitektura.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- finalna obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje, nadstropja so deljena na po dve fazi
-poterbno mikroarmaturi
-finalno obdelavo estriha
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in
opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | Izdelava kompletne sestave tlakov:
01.01. | Tp-01 - Prostor 2-Prostor za neinvazivne posege, samo v območju izvedbe utorov!
- mikroarmirani beton,C16/20, fino zaglajen, jeklena mikroarmatura: vsebnost min.20kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, deb. 7 cm
- akustična izolacija in ločilni sloj, deb. 0,5 cm
- PE ekspandirana folija, DL'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL T-DZ 6-1 mm ali enakovredno
| - polnilo, polnilo iz penjenga betona, deb. 10 cm | m1 | 30 |  | 0
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## 9.Dokumentacija
| DOKUMENTACIJA | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Meritve:
1.1. | potrebne meritve na področju medicinske tehnologije in medicinsko tehnološke opreme | kpl | 1 |  | izvede dobavitelj naprav
1.2. | CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, itd…); | kpl | 1 |  | v ceni postavk oziroma ponudbe
1.3. | Meritve elektro inštalacij za dobro izvedbo del (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, itd…) | kpl | 1 |  | 0
Meritve ozemljitvene upornosti,
Meritve napetosti koraka in napetosti dotika,
meritve padca napetosti in ocena blodečih tokov,
zagotavljanje varnosti pred statično elektriko,
meritve izolacije inštalacij, strojev, opreme postrojev in naprav
meritve uhajavih tokov inštalacij, strojev, opreme postrojev in naprav,
meritve impedanc in kratkostičnih tokov bremen,
zagotavljanje delovanja avtomatskega odklopa ob okvari,
meritve kakovosti napetosti in moči,
preizkus varnosti strojev, opreme postrojev in naprav,
meritve osvetljenosti
meritve optičnih kablov, kabelskih povezav, itd…
meritve parametov računalniške mreže, telefonije, ipd.
1.4. | Meritve in ureditev strojnih inštalacij za dobro izvedbo del: | kpl | 1 |  | upoštevati pri strojnih inštalacijah
1.5. | Požarni izkazi: | kpl | 1 |  | 0
Izvedejo se le tisti, ki so potrebni glede na naravo oziroma obseg projekta:
Požarni izkazi – izkazi požarne varnosti. Izvajalec oziroma ponudnik mora pri vsaki spremembi ali novo gradnji na kateremkoli sistemu aktivne požarne zaščite pridobiti novo potrdilo oziroma izkaz požarne varnosti objekta za del, ki se je spreminjal ali bil izgrajen na novo, skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Pridobiti mora Potrdilo o brezhibnem delovanju za:
novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme aktivne požarne zaščite;
spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite;
razširjene sisteme aktivne požarne zaščite in to za del, ki je na novo vgrajen, če deluje samostojno oziroma za celoten sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno;
vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, če je bil sistem aktiviran in ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju.
1.6. | Meritve iz protokola poizkusnega obratovanja (PQ); | kpl | 1 |  | upoštevano v ceni ponudbe
1.7. | OSTALE meritve, pregledi, zapisniki, tabele IQ-OQ, dokumenti, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, itd…in da je projekt varen za uporabo. | kpl | 1 |  | upoštevano v ceni ponudbe
1.8. | Spuščanje v zagon, preiskušanja, itd.. | kpl | 1 |  | upoštevano v ceni ponudbe
2. | Delavniški načrti. | kpl | 1 |  | upoštevano v ceni ponudbe
3. | Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), vsi atesti, certifikati, meritve, dokazila, preizkusi, šolanja, itd., vključno s podpisano izjavo odgovornih oseb po GZ, v 3 papirnatih izvodih (1x original + 2x kopiji) in 2 izvodih na zgoščenkah CD (PDF verzija) | kpl | 1 |  | 0
4. | Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – v 3 papirnatih izvodih (1x original 2 x kopiji) in 2 izvodih na zgoščenkah CD (PDF verzija),) vključno z original bančno garancijo in krovno garancijsko izjavo. | kpl | 1 |  | 0
5. | Spremljanje gradnje s strani odgovornih projektantov in izdelava projekta izvedenih del PID – 4 papirnatih izvodov in 2 izvoda na CD (word, excel, autocad – odprta verzija) vključno z sprotnim vrisovanjem sprememb PZI projekta v času gradnje v PZI izvod načrtov s potrjevanjem nadzornega organa, vse z namenom dobre izdelave PID dokumentacije. | kpl | 1 |  | v sklopu pogodbe, ki jo ima naročnik sklenjeno direktno s projektantom
6. | Navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 1 original in 2 kopiji v papirnatem izvodu ter 2 izvoda na elektronskem mediju CD (PDF verzija), vključno s šolanjem uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
7. | Pregledi, spremljanje, certifikati in dovoljenja raznih inštitucij za posamezne sklope, ki dokazujejo in dovoljujejo varno uporabo tehnološke opreme oziroma projekta (objekta - delovišča). | kpl | 1 |  | izvede dobavitelj naprav
8. | Prisotnost na koordinacijskih sestankih in projektantski nadzor projektantov v fazi gradnje za potrjevanje in pregled opreme, materialov, za reševanje problematike, potrjevanje protokolov, itd…(ure zaradi napak projektantov so strošek projektanta, ure iz naslova zahtev izvajalcev niso strošek naročnika, se projektant dogovarja direktno z izvajalcem). Koordinacijski sestanki so enkrat tedensko, na katerih mora biti vsaj odgovorni vodja projekta. Ponudnik naj ceno poda glede na rok izvedbe. | kpl | 1 |  | v sklopu pogodbe, ki jo ima naročnik sklenjeno direktno s projektantom
| SKUPAJ DOKUMENTACIJA: |  |  |  | 0

## 4.ELEKTRO.INSTAL
ELEKTROINSTALACIJE: ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA: REKAPITULACIJA STROŠKOV
A1.1 | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE |  |  | 0
A1.2 | SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE |  |  | 0
A2 | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  | 0
A3 | EL. RAZDELILNIKI, PRIKLOP NA OBST. EL. OMARE, UPRAVLJALNI TABLO, MERITVE |  |  | 0
B1 | DEMONTAŽNA IN POMOŽNA DELA |  |  | 0
C1 | STRUKTURIRAN SISTEM OŽIČENJA |  |  | 0
C2 | SISTEM OZVOČENJA |  |  | 0
C3 | SISTEM ELEKTRIČNIH UR |  |  | 0
C4 | VIDEODOMOFONSKA NAPRAVA |  |  | 0
C5 | SVETLOBNO KLICNE NAPRAVE |  |  | 0
C6 | SISTEM ZA DETEKCIJO TEHNIČNIH PLINOV |  |  | 0
C7 | INSTALACIJA ZA SIGNALIZACIJO MEDICINSKIH PLINOV |  |  | 0
C8 | SISTEM AVTOMATSKEGA ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA |  |  | 0
C9 | SISTEM KONTROLE PRISTOPA IN REGISTRACIJE DELOVNEGA ČASA |  |  | 0
CENTRALNO NADZORNI SISTEM (CNS)
D1 | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE |  |  | 0
D2 | NADZOR RAZDELILNIKOV, RAZSVETLJAVE, PREZRAČEVALNE NAPRAVE, RTG naprave |  |  | 0
D3 | SISTEM NADZORA IN UPRAVLJANJA POŽARNIH LOPUT |  |  | 0
E1 | DOKUMENTACIJA |  |  | upoštevati pri dokumentaciji
| Skupaj elektroinstalacije |  |  | 0
ELEKTROINSTALACIJE:
z.št. | opis postavke / dela | e | k | skupaj €
Splošna določila za izvedbo elektroinstalacij:
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake kvalitete kot je predpisana s projektom. V primeru, da material,naprava ali oprema v projektu po kvaliteti ni predpisan, mora ponudnik ob oddaji ponudbe (ali v popisu del ali v ločenem dopisu – odvisno od zahtev v razpisu) navesti ponujeno kvaliteto materiala, naprav ali opreme.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe z odgovornim projektantom.
V ceni upoštevati brezhalogenski kable, cevi, itd…
Za vsa dela oziroma vse pozicije upoštevati dobavo, montažo, splošne zahteve in ostale zahteve iz RD.
EL. INŠTALACIJE ZA MOČ
A1.1 | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE
Splošen opis, ki velja za vse svetilke
V popisu so podani tipi svetil različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko oprema proizvajalcev, ki imajo ustrezne ateste za svetilke po slovenski zakonodaji in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
Minimalne zahteve za vse LED svetilke
-LED svetilke: 4000K, RA>80, učinkovitost svetlobnega vira >150lm/W, svetilna učinkovitost svetilke z difuzorjem > 80lm/W, barva 4000°K, Mac Adams <=3, Tip čipa: 1. kvalitetni razred (Cree, Osram, Epistar), LED življenska doba >50.000 ur, UGR<19, 50.000h L80 B10. Zahteva velja le za splošne svetilke na stropu, za svetilke nad ogledali, nad delovnimi pulti (pod visečimi omaricami) ta zahteva ne velja.
-odgovarjajoča predstikalna naprava, za svetilke, ki jo potrebujejo
-LDE - elektronska predstikalna naprava za regulacijo preko DALI
OPOZORILA:
- Svetilke z zvezno regulacijo svetlobnega toka so vodene z DALI signalom!
- Ponudnik svetilk mora zagotoviti ustrezno osvetljenost prostorov - glej risbe oz. ob upoštevati priporočila SDR in EN standarde!
Zaradi enakega izgleda svetilk in enotnega vzdrževanja/servisiranja je priporočljivo da se vgradi oprema (vtičnice, stikala, krmilna oprema za razsvetljavo (Siemens), svetilke (Intra)) istega proizvajalca kot v sosednjih prostorih oz. predhodnih fazah.
01. | Vgradna linijska svetilka (RV) z ohišjem iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, s prosojnikom iz mikroprizmatičnega polikarbonata (MPR) polikarbonata in LED moduli, z integriranim visoko učinkkovitim LED konverterjem z regulacijskim izhodom (DALI). Svetlobni vir z high-flux PCB LED moduli, mid power SMD LED, CRI>80, MacAdam <=3, UGR<19, 50.000h L80 B10. Zaščita je IP 44 po IEC 529. oz. IP65 operacijska
Kot npr.: INTRA Tip: MAXI Sword RV MPR ali enakovredno
01.01. | S1 - Sword RV MPR 3900 lm 47 W 840 L1444mm FO IP44 white | kos | 1 | 0
01.02. | S2 - Sword RV MPR 3100 lm 37 W 840 L1164mm FO IP44 white | kos | 2 | 0
01.03. | S3 - Sword RV MPR 4600 lm 55 W 840 L1724mm FO IP44 white | kos | 1 | 0
01.04. | S3D - Sword RV MPR 4600 lm 55 W 840 L1724mm DALI IP44 white | kos | 12 | 0
01.05. | S4 - Sword RV SOP 3600 lm 47 W 840 L1444mm FO IP44 white | kos | 3 | 0
01.06. | S5 - Sword RV SOP 2850 lm 37 W 840 L1164mm FO IP44 white | kos | 3 | 0
01.07. | S5D - Sword RV SOP 2850 lm 37 W 840 L1164mm DALI IP44 white | kos | 15 | 0
01.08. | S6 - Sword RV SOP 2850 lm 37 W 840 L1164mm FO IP44 white | kos | 2 | 0
01.09. | S7D - Alkon RV HMP 6000 lm 59 W 840 597x597 mm DALI IP65 white | kos | 12 | 0
01.10. | S8 - 106 MC OP 2300 lm 23W 840 FO 595x595mm IP43 white | kos | 2 | 0
01.11. | S11 - Sword RV SOP 4300 lm 55 W 840 L1724mm FO IP44 white | kos | 1 | 0
02. | Linjisko LED svetilo za osvetlitev ob ogledalu - LED trak, vgrajen v alu profil dimenzij 27.04x27.7mm, po celotni dolžini RIKdp kanala (RIKdp kanali so v popisu pod inštalacijskim materijalom), s polikabonatnim difuzorjem. Karakteristike LED traku: vsaj 1660lm/m, 15W/m, 4000K,napajalna napetost 24V. Tip čipa: 1. kvalitetni razred (Cree, Osram, Epistar), življenjska doba 50.000ur. Komplet z montažnim priborom,zaključnimi elementi, ustreznim napajalnikom. Zaščita je IP40 po IEC 529.
Kot npr.: BMLED Tip: BM333 ali enakovredno
(pod parapetnim kanalom)
| min 1660lm/m, max15W/m, 4000K, 24V | kos | 5 | 0
03. | Svetilka nad ogledali IP44, 13W, 4000K
Kot npr.ali enakovredno
| S13 - Svetilka Fagerhult Aqua LED 17861, LED 13W, 825lm, 4000K, IP44, L70=75.000h, Opalni akrilni difuzor, 5 let garancije | kos | 2 | 0
04. | Drobni material | % | 3 | v ceni postavk - ponudbe
05. | Transport in manipulativni stroški | % | 3 | v ceni postavk - ponudbe
| SKUPAJ SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE |  |  | 0
A1.2 | SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
Zaradi enakega izgleda svetilk in enotnega vzdrževanja/servisiranja je priporočljivo da se vgradi oprema (centrale, varnostne svetilke, nadzorni sistem (Beghelli)) istega proizvajalca kot v predhodnih fazah, oz. kot obstoječe.
Splošen opis sistema varnostne razsvetljave
- Obravnavan del objekta ima sistem varnostne razsvetljave preko Logica krmilnikov s sistemom lokalnih baterij.
- Sistem mora biti v celoti izdelan in izveden v skladu z SIST EN 1838, SIST 50171, SIST 50172 in DIN VDE 0108/10.89/10.89.
- Vse varnostne svetilke, moduli in naprave so sestavni del enovitega sistema adresabilne zasilne razsvetljave s lokalnimi baterijami.
- Vsi elementi morajo biti izvedeni v skladu z ISO 9001. Celotni sistem mora biti preko Modbus protokola povezljiv na centralni nadzorni sistem objekta.
- Sistem mora omogočati nastavljivost delovanja posamezne svetilke v pripravnem ali trajnem spoju.
- Meniji na centralah morajo biti v slovenskem jeziku.
Garancija na celoten sistem kompletno z baterijo 3 leta. Za uveljavitev garancije mora biti sistem vzdrževan skladno z navodili proizvajalca, kot izhaja iz pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Garancija na LED svetilke 5 let.
Zahteve za krmilno – regulacijsko opremo in vodenje na področju stavbne avtomatike - varnostna razsvetljava
- Sistem mora ustrezati splošnim pogojem zahtevam za krmilno-regulacijsko opremo in vodenje na področju stavbne avtomatike za objekt UKC, interni predpis, verzija 01, datum izdaje 30.3.2010
- Obstoječa varnostna razsvetljava na obravnavanem območju (DTS) je izvedena z varnostno razsvetljavo z lokalnimi baterijami povezano z centralo varnostne razsvetljave LOGICA. Preveri se možnost priključitve novih svetilk varnostne razsvetljave na obstoječo centralo LOGICA v sosednjih prostorih oz. vgradnja nove centrale LOGICA in povezava central med seboj.
Potrebno je načrtovati funkcijsko specifikacijo, po osnovnem in dodatnem komunikacijskem protokolu. Potrebno je zagotoviti vse potrebne funkcije varnostne razsvetljave, kot npr. diagnostiko varnostne razsvetljave, test avtonomije akumulatorskih modulov varnostne svetilke… Z dodajanjem novih svetilk, je potrebno dopolniti tudi nadzorni sistem.
01. | Stropno vgradno varnostno svetilo, z ohišjem iz samougasne termoplastične mase, v pripravnem spoju ter 3h avtonomijo. Komplet z montažnim priborom. Oznaka Z1
01.01. | Kot npr. ali enakovredno Z1 - BEGHELLI Lungalargaluce LED DW RC LG 24W SE/SA/PS 1/2/3H (19332), 1W/LED, IP42 | kos | 18 | 0
02. | Stropno vgradno varnostno LED svetillo za osvetljevanje evakuacije, z ohišjem iz samougasne termoplatične mase, s posebno lečo z simetričnim ali asimetričnim sevanjem, v pripravnem spoju ter 3h avtonomijo. Komplet z montažnim priborom. Oznaka Z2 in Z3
02.01. | Z2 - BEGHELLI INDICA LED DF20M LG SA/PS 1/2/3H (19305) Piktogram/Ravno, 3,5W/LED, IP40 | kos | 12 | 0
02.02. | Z3 - BEGHELLI INDICA LED DF20M LG SA/PS 1/2/3H (19305) Piktogram/Levo oz. Desno, 3,5W/LED, IP40 | kos | 3 | 0
02.03. | Vgradni pribor za INDICO LED DF20M (19384) | kos | 15 | 0
03. | Nadzorna enota
| Tip: Centrala LOGICA LG | kos | 1 | 0
04. | Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk . Navezava na sistem CNS komplet z zrisanjem tlorisa z vsemi svetilkami in s prikazano diagnostiko. Opravi pooblaščena oseba proizvajalca. | kpl | 1 | upoštevati v dokumentaciji
12. | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave. | kpl | 1 | upoštevati v dokumentaciji
13. | Drobni material | % | 1 | v ceni postavk - ponudbe
14. | Transport in manipulativni stroški | % | 1 | v ceni postavk - ponudbe
| SKUPAJ SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE |  |  | 0
A2 | INŠTALACIJSKI MATERIAL
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti kabli lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
01. | Energetski kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno na obstoječe kabelske lestve v jašku in obstoječe kabelske police v dvojnem stropu
Kot npr: FG160M16 ali enakovredno
01.01. | - 3x16 | m1 | 10 | 0
01.02 | - 5x10 | m1 | 50 | 0
01.03. | - 5x35 | m1 | 240 | 0
01.04. | - 4x70 | m1 | 240 | 0
02. | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV z izolacijo, položen pretežno na kabelske police in delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
Kot npr: NHXMH-O/J (O) ali enakovredno
02.01. | 2x1.5 | m1 | 50 | 0
02.02. | 3x1.5 | m1 | 550 | 0
02.03. | 4x1.5 | m1 | 120 | 0
02.04. | 5x1.5 | m1 | 50 | 0
02.05. | 3x2.5 | m1 | 1050 | 0
02.06. | 5x2.5 | m1 | 40 | 0
02.07. | 3x4 | m1 | 30 | 0
02.08. | 5x4 | m1 | 50 | 0
02.09. | 5x6 | m1 | 30 | 0
03. | Kabel s Cu vodniki (žile zvite v pare) - 0,25kV in PVC izolacijo in pletenim oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
03.01 | 4x0,75 | m1 | 10 | 0
03.02 | 2x1 dali linija | m1 | 220 | 0
04. | Telekomunikacijski vodnik s PVC izolacijo in oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
04.01 | 2x2x0,8 | m1 | 50 | 0
05. | Kabelska polica iz perforirane hladno pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), zaščitnim profilom na koncih polic in ostalih ostrih robovih, kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
Kot npr: Hermi ali enakovredno
05.01 | 100/50 mm | m1 | 150 | 0
05.02 | 200/50 mm | m1 | 70 | 0
05.03 | 300/50 mm (trasa po hodniku - priključek na obst. el. omare v kleti objekta) | m1 | 240 | 0
6. | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
Tip vodnika skladen s standardom SIST EN 50575:2014/A1.16, clasa Cca s1, d1, a1: npr.: H07Z1-U Cca
6.01 | 1x6 | m1 | 150 | 0
6.02 | 1x16 | m1 | 100 | 0
6.03 | 1x25 | m1 | 30 | 0
6.04 | 1x35 | m1 | 240 | 0
7. | Izvedba spojev za izenačevanje potencialov
| -z vijačenjem | kos | 40 | 0
8. | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kos | 5 | 0
8.1 | Cu zbiralka 30 x 5 mm, dolžine 300mm, skupaj z vijaki 8xM8, 3xM10, za izenačevanje potencialov, kompletno s pritrdilnim materialom (izenačitev potencialov po etaži od IP doz)
| -Tipska zbiralka na policah pritrjena z RF vijačnim priborom | kos | 3 | 0
9. | GIP- glavna izenačitev potenciala, 1 x zbiralka Cu 30 x 5 mm, dolžine 300mm, skupaj z vijaki 8xM8, 3xM10. GIP je montiran na izolatorjih v n/o plastični omarici s prozornim pokrovom, uvodnicami, komplet s pritrdilnim materialom. | kos | 1 | 0
10. | Bolniški parapetni kanal iz eloksiranega aluminija in s kovinsko pregrado za močnostne inštalacije in signalno-komunikacijske inštalacije, ter ločenim kanalom za vodenje medicinskih plinov. Kanal naj bo opremljen komplet s pokrovom, pregradami, spojkami in direktno in indirektno svetilko. Upoštevati da morajo biti kanali prilagojeni dolžini opreme in na obeh koncih zaključeni. Kanali so pritrjena na steno. skladno s standardom: ISO EN 11197 in IEC EN 60601/1
Proizvajalec: Thorsman, Medicop ali enakovredno
10.1 | 230 mm × 65 mm × dolžina po meri | m | 4 | 0
10.2 | notranji in zunanji kot | kos | 2 | 0
10.3 | zaključek bolniškega kanala | kos | 4 | 0
10.4 | izrez odprtine v bolniškem kanalu za direktno in indirektno svetilko glede na dobavljeno svetilko ter vgradnja direktne in indirektne svetilke v bolniški kanal | kpl | 4 | 0
10.5 | svetilka za direktno in indirektno svetilko za bolniški parapetni kanala | kpl | 4 | 0
11. | Parapetni kanal iz eloksiranega aluminija in s kovinsko pregrado za močnostne inštalacije in signalno-komunikacijske inštalacije. Kanal naj bo opremljen komplet s pokrovom, pregradami, spojkami in koleni.
11.1 | Proizvajalec: Thorsman ali enakovredno
11.2 | 123/72 123x72mm dvoprekatni | m | 17 | 0
11.3 | zaključek parapetnega kanala | kos | 24 | 0
12. | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 50 | 0
13. | Instalacijska trda plastična cev brez halogenov, samogasna, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| raznih dimenzij | m1 | 100 | 0
14. | Instalacijska trda plastična, gibljiva, negorljiva rebrasta cev, z drsečim slojem, brez halogenov, položena v lahke predelne stene (npr. knauf), komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| za predelne stene - raznih dimenzij | m1 | 300 | 0
15. | Instalacijska trda plastična gibljiva, negorljiva, rebrasta cev, z drsečim slojem, brez halogenov, položena v liti beton ali tlak, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| za v tlake in liti beton - raznih dimenzij | m1 | 30 | 0
16. | Podometno stikalo, 250V, 10A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program, protibaketrijska zaščita. Končni okvir naj bo s prigrajenim prozornim okvirčkom za vpis tokokroga. Oznake tokokrogov na stikalih-tipkalih morajo biti glede na vir napajanja: Mreža - bela nalepka črna pisava Dizel agregatsko napajanje - zelena nalepka črna pisava UPS napajanje - rdeča nalepka črna pisava IT napajanje - modra nalepka črna pisava V primerih večjega števila stikal na istem mestu uporabiti tabloje:
Kot npr.:JUNG
Tip: AS 500 antibakteriell, ali enakovredno, bele barve
| navadno | kos | 10 | 0
| menjalno | kos | 8 | 0
| serijsko | kos | 7 | 0
| tipkalo za drsna vrata | kos | 9 | 0
| tipka gor/dol za krmiljenje senčil | kos | 7 | 0
17. | Visokofrekvenčni senzor prisotnosti, za notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 10-1000lx, časa vklopa, IP20, področje delovanja -25 - +55˚C. Komplet z vgradno dozo. Maksimalna obremenitev 2000W.
Kot npr.: STEINEL ali enakovredno
| IR1 PRO HF 360 COM1 (simetričen, radij 8m, vgradna montaža) - sanitarije, pomožni prostori, hodniki | kos | 8 | 0
18. | Podometna vtičnica 230V, visokokvalitetnim zaščitnim kontaktom, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem s prigrajenim prozornim okvirčkom za vpis tokokroga, zaščito proti enojnemu vtiku - sestavljivi medicinski antibakterijski program
Kot npr.:JUNG
Tip: AS 500 antibakteriell ali enakovredno
| 250V, 16A, 1P+N+PE servisne vtičnice, s povišano stopnjo mehanske zaščite, z okvirjem odpornim na lom in udarce, okvir je podložne s pločevinastim okvirjem in dvakrat pritrjen, tip 120 KIBF | kos | 5 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE servisne vtičnice, s prigrajeno svetilko za orientacijo, s povišano stopnjo mehanske zaščite, z okvirjem odpornim na lom in udarce, okvir je podložne s pločevinastim okvirjem in dvakrat pritrjen | kos | 5 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - enojna (bela, rdeča, zelena) | kos | 28 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE IP44, s pokrovom (pokrov - bel) s povišano stopnjo mehanske zaščite, tip BFKIKL | kos | 5 | 0
| 400V, 16, 3P+N+PE - enojna | kos | 1 | 0
19. | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni ali bolniški kanal, visokokvalitetnim zaščitnim kontaktom, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem s prigrajenim prozornim okvirčkom za vpis tokokroga, zaščito proti enojnemu vtiku, medicinski antibakterijski program
Kot npr.:JUNG
Tip: AS 500 antibakteriell ali enakovredno
| 250V, 16A, 1P+N+PE - dvojna, (bela, rdeča, zelena) | kos | 50 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - dvojna, (izolirani vir napajanja (IT) s prigrajeno signalno lučko prisotnosti napetosti) | kos | 13 | 0
| Dvojna vtičnica za izenačitev potencialov | kos | 8 | 0
20. | Priključna talna doza z opremo za montažo v estrih. Doza mora biti prilagojena debelini in materialu talne obloge. Pri priključenih elementih mora biti pokrov doze zaprt tudi če so uporabljeni ravni vtikači 230V, kot npr. Ackerman tip: GES ali enakovredno. Doza naj bo komplet v sledeči sestavi: osnova talne doze, montažna plošča, dvižni pokrov, doze za vgradnjo vtičnic z vgrajenimi sledečimi vtičnicami:
2x vtičnica 250V, 16A, 1P+N+PE - zelena (agregat)
2x vtičnica 250V, 16A, 1P+N+PE - rdeča (UPS)
2x vtičnica 250V, 16A, 1P+N+PE - bela (mreža)
3x vtičnica RJ45
| Skupaj | kos | 1 | 0
21. | Podometna doza za fiksni priključek Kot npr.: TEM Čatež ali enakovredno
21.01 | 1F- samo za izvod kabla | kos | 20 | 0
21.02 | 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 20 | 0
21.03 | 400V, 16A, 3P+N+PE | kos | 2 | 0
22. | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
22.01 | 80 x 80 x 40 mm | kos | 40 | 0
22.02 | 100 x 100 x 50 mm | kos | 10 | 0
23 | Podometna doza za stikala, vtičnice, ki je primerna za vgradnjo v prostore s sevanjem (prostor rentgen, CT) Kot npr.: KAISER, Tip 9074-01 + 9060-74 ali enakovredno | kos | 15 | 0
24 | Zatesnitev prehodov kabelskih polic med požarnimi sektorji s protipožarnimi blazinicami. Skladno s standardom SIST EN 1366-3 SIST EN 13501-1 in 2
24.02 | Blazinice 10x20x3cm - EI 60 | kos | 10 | 0
24.02 | Blazinice 20x20x3cm - EI 60 | kos | 10 | 0
25 | Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake kablov iz poltrde plastike, z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave 6-10mm), komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na kabel
25.01 | velikosti 30x60mm - dovodni kabli | kos | 6 | 0
25.02 | velikosti 20x60mm - ostali kabli | kos | 120 | 0
26. | Označitev tokokrogov na vtičnicah, stikalih, ostalih elementih… | kos | 180 | 0
27. | Signalni tablo za IT sistem, kot npr.: BENDER , tip MK2430-12 ali enakovredno; vključno z povezavo signalnega tabloja na instalacijo na terenu. signalni tabloji so medsebojno povezani v enovit nadzorni sistem tablo mora biti za vgradnjo v upravljalni tablo (prostor za neinvanzivne posege) | kos | 3 | 0
Vtičnice v stativih niso del tega popisa in so zajete v kompletu s stativom pri tehnološki opremi.
| SKUPAJ INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  | 0
A3 | EL. RAZDELILNIKI, PRIKLOP NA OBST. EL. OMARE, UPRAVLJALNI TABLO, MERITVE
OPOMBE:
-Izdelati je potrebno delavniške risbe izgledov razdelilnikov, ki jih morata potrditi projektant, pooblaščeni predstavnik uporabnika in nadzornik!
-Krmilniki morajo biti vgrajeni ločeno v posebnem prekatu!
-Ločeno je potrebno vgraditi opremo za moč in ločeno za razsvetljavo, z upoštevanjem preskoka pri označevanju elementov.
-Zbiralnice morajo biti iz bakra
-Vrata razdelilnikov : Vsi razdelilniki se morajo zaklepati z ročko z UKC elektro 10-30 POLCILINDROM, številka ključa: Titan 12241.
Vsi razdelilniki morajo imeti naravno prezračevanje.
Dimenzijo razdelilnikov je potrebno prilagoditi vstopni dimenziji v prostor. Pred naročanjem je potrebno preveriti izvedene gradbene dimenzije prostorov za postavitev razdelilnikov, kakor tudi že montirano strojno in tehnološko opremo. Po potrebi je potrebno korigirati dimenzije razdelilnikov.
V popisih za posamezne električne razdelilnike je navedena kot primer oprema proizvajalca Schneider, Schrack. Lahko se uporabi enakovredna oprema drugega proizvajalca.
Posebno opozorilo ponudniku: Pri instalacijskih odklopnikih so navedene različne vrednosti za kratkostični tok Ik.
Razdelilniki so prostostoječe izvedbe, z montažno ploščo, uvodno ploščo in podstavkom, izdelani iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo. Razdelilniki morajo biti skladni s: SIST EN 61439
Vsak električni razdelilnik mora imeti najmanj eno ožičeno šuko servisno vtičnico in najmanj eno ožičeno RJ45 vtičnico
Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Na vratih so spodaj in zgoraj predvidene reže za zračenje. Vsak element v SB mora imeti oznako iz enopolne oz. tripolne sheme. Zaščita je IP 43.
-v razdelilnikih je potrebno pustiti še +20% prostora za morebitno naknadno dogradnjo elementov
Vsak element v razdelilniku mora imeti oznako iz enopolne oz. tripolne sheme. Barva podloge in napisa za oznake elemntov morajo biti sledeče: elemnti iz mrežnega napjanja bele nalepka s črnim napisom elemnti iz agregatskega napjanja zelena nalepka s črnim napisom elemnti iz UPS napjanja rdeča nalepka s črnim napisom elementi IT sistema napajanja: modra nalepka s črnim napisom
01. | Razdelilnik R2-DTS-P/M (MREZNI DEL)
| Omara prostostoječa, enokrilna, IP55 V=2000 Š=600 G=300mm jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem kot npr. ali enakovredno: Schrack KC206030 | kos | 1 | 0
V razdelilnik je vgrajena oprema po enopolni shemi razdelilnika.
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSX100B + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.3E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, pomožni kontakti NO/NC.
| 100/40A - povezava do zbiralk 100A | kos | 1 | 0
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| do 25A /1p "C" | kos | 23 | 0
| do 25A /1p "B" | kos | 3 | 0
| do 25A /3p "C" | kos | 1 | 0
| do 32A /1p "C" | kos | 1 | 0
| RCD 4p 25A/0.03A tip A | kos | 2 | 0
| -kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1 | 0
| - Prikazovalnik FDM 121 za prikaz | kos | 1 | 0
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 10/ 0,03A, Ik = 15kA | kos | 3 | 0
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4 | 0
| -LED linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1 | 0
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1 | 0
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kpl | 1 | 0
| -vrstne sponke 16 do 25 mm2 | kpl | 1 | 0
| -vgradnja trifaznega detektorja izpada faz-napajanja | kos | 1 | 0
| -vgradnja krmilnih elementov za razsvetljavo | kpl | 1 | 0
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu | kpl | 1 | 0
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10 | v ceni postavk
01. | Razdelilnik R2-DTS-P/M |  |  | 0
02. | Razdelilnik R2-DTS-P/A (AGREGATSKI DEL)
| Omara prostostoječa, enokrilna, IP55 V=2000 Š=600 G=300mm jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem kot npr. ali enakovredno: Schrack KC206030 | kos | 1 | 0
V razdelilnik je vgrajena oprema po enopolni shemi razdelilnika.
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSX100B + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.3E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, pomožni kontakti NO/NC.
| 100/63A - povezava do zbiralk 100A | kos | 1 | 0
| - odklopnik - 1p- enopolno bremensko stikalo za montažo na letev in za nazivni termični tok: 50A | kos | 2 | 0
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| do 25A /1p "C" | kos | 23 | 0
| do 25A /1p "B" | kos | 3 | 0
| do 25A /3p "C" | kos | 1 | 0
| RCD 4p 25A/0.03A tip A | kos | 2 | 0
| -kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1 | 0
| - Prikazovalnik FDM 121 za prikaz | kos | 1 | 0
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 10/ 0,03A, Ik = 15kA | kos | 3 | 0
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4 | 0
| -LED linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1 | 0
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1 | 0
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kpl | 1 | 0
| -vrstne sponke 16 do 25 mm2 | kpl | 1 | 0
| -vgradnja trifaznega detektorja izpada faz-napajanja | kos | 1 | 0
| -vgradnja krmilnih elementov za razsvetljavo | kpl | 1 | 0
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu | kpl | 1 | 0
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10 | v ceni postavk
02. | Razdelilnik R2-DTS-P/A |  |  | 0
03. | Razdelilnik R2-DTS-P/U (UPS DEL)
| Omara prostostoječa, enokrilna, IP55 V=2000 Š=600 G=300mm jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem kot npr. ali enakovredno: Schrack KC206030 | kos | 1 | 0
V razdelilnik je vgrajena oprema po enopolni shemi razdelilnika.
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSX160 + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.3E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, pomožni kontakti NO/NC.
| 150A - povezava do zbiralk 100A | kos | 1 | 0
| - odklopnik - 1p- enopolno bremensko stikalo za montažo na letev in za nazivni termični tok: 50A | kos | 2 | 0
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| do 25A /1p "C" | kos | 29 | 0
| do 25A /1p "B" | kos | 5 | 0
| RCD 4p 25A/0.03A tip A | kos | 2 | 0
| -kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1 | 0
| - Prikazovalnik FDM 121 za prikaz | kos | 1 | 0
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 10/ 0,03A, Ik = 15kA | kos | 3 | 0
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4 | 0
| -LED linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1 | 0
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1 | 0
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kpl | 1 | 0
| -vrstne sponke 16 do 25 mm2 | kpl | 1 | 0
| -vgradnja trifaznega detektorja izpada faz-napajanja | kos | 1 | 0
| -vgradnja krmilnih elementov za razsvetljavo | kpl | 1 | 0
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu | kpl | 1 | 0
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10 | v ceni postavk
03. | Razdelilnik R2-DTS-P/U |  |  | 0
04. | Razdelilnik R-RTG
Proizvajalec:Scrack modul 2000
| š/v/g 600x1000x300 mm | kos | 1 | 0
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika.
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSX160B + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.3E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, pomožni kontakti NO/NC.
| 160/125A - povezava do zbiralk 160A | kos | 1 | 0
| -Tripolni varovalčni ločilnik z vložki 50A | kos | 1 | 0
| -Tripolni varovalčni ločilnik z vložki 63A | kos | 1 | 0
| - RCD 40 / 30mA tip B; Siemens FI5SM3 344 | kos | 1 | 0
| - RCD 63 / 30mA tip B; Siemens 5SM3 3464 | kos | 1 | 0
| - 3f kontaktor - po navodilih dobavitelje RTG opreme | kos | 3 | 0
| - rele - SITOP 6EP1333-3BA10 24 V DC power supply | kos | 1 | 0
| - rele - Sirius 3TK2826-1CW30 safety relay | kos | 1 | 0
| - Control breaker, 24 V DC, 3RT2017-1BB44-3MA0 | kos | 1 | 0
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| do 25A /1p "C" | kos | 8 | 0
| -kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1 | 0
| - Prikazovalnik FDM 121 za prikaz | kos | 1 | 0
| - krmilje in tipka stop v sili | kpl | 1 | 0
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kpl | 1 | 0
| -vrstne sponke 16 do 25 mm2 | kpl | 1 | 0
| -vgradnja trifaznega detektorja izpada faz-napajanja | kos | 1 | 0
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10 | v ceni postavk
04. | Razdelilnik R-RTG | kpl | 1 | 0
05. | Razdelilniki IT1-P-1F
| Prostostoječi razdelilnik, z odprtinami spodaj in zgoraj za hlajenje. Izdelan v skladu z DIN VDE 0100-710:2002-11. Zaščita IP 40. Dovodi in odvodi zgoraj. Dimenzije: š/v/g 500x2200x400 mm. Vgrajena je naslednja oprema : | kos | 1 | 0
| - dvopolni preklopni in nadzorni modul IT mreže z vsemi potrebnimi elementi za preklop dovodov, kontrolo preobremenitve in izolacije, sistemom za lokacijo napak za vsak tokokrog posebej, za uporabo v medicini. Vgrajen mora imeti modul, ki omogoča By pass komponento za brezprekinitveno periodično testiranje IT razdelilnikov. (npr.: ATICS-BP-2-80A-SET) kot npr. Bender, tip TIP: UFA710-2-80-BP-12-B16 ali enakovredno | kos | 1 | 0
| - nosilec modula | kos | 1 | 0
| - ločilni transformator 230/230V, 8kVA, narejen po DIN EN 61558-1 (VDE 0570-1) | kos | 1 | 0
| - montaža opreme, vrstne sponke L,N,PE, drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| - povezava razdelilnika v omrežje in spuščanje v pogon | kpl | 1 | 0
| - Pretvornik BMS protokola za povezavo IT naprav na nadzorni sistem, z izhodom TCP/IP (napajan iz 230V UPS dovoda) kot npr. Bender, tip COM465IP ali enakovredno z opcijo A in B | kos | 1 | 0
| - Ojačevalnik za pretvornik BMS protokola za RS485 kot npr. Bender, tip DI-1DL ali enakovredno | kos | 1 | 0
| -Napajalni transformator signalnega tabloja kot npr. Bender, tip AN450 ali enakovredno | kos | 1 | 0
05. | Razdelilniki IT1-P-1F |  |  | 0
06. | Dodelava in priklop v obstoječ Razdelilnik TP626 polje + 2NE00/10 odcep Q0/A220 za priklop R-RTG (rentgen)
| - priklop na obst. stikalo NSX250H (nastavitev toka Ir=175A) | kpl | 1 | 0
| - dograditev kom. Pretvornika Link 150 (EGX150) + display FDM 121 + 24V napajalnik za DIN letev | kpl | 1 | 0
| - napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0
06 | Dodelava in priklop v obstoječ Razdelilnik TP626 polje + 2NE00/10 odcep Q0/A220 za priklop R-RTG (rentgen) |  |  | 0
07. | Dodelava in priklop v obstoječ Razdelilnik GL.R.UPS polje NJ01/03 odcep A132 Q0 za priklop R2-DTS-P/U (nov razdelilnik za UPS del)
| - dobava in montaža novega stikala NSX250H natične izvedbe (nastavitev toka Ir=175A) | kpl | 1 | 0
| - napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0
07. | Dodelava in priklop v obstoječ Razdelilnik GL.R.UPS polje NJ01/03 odcep A132 Q0 za priklop R2-DTS-P/U (nov razdelilnik za UPS del) |  |  | 0
08. | Dodelava in priklop v obstoječ Razdelilnik RDTS 1K DG (dovod iz TP626 A434 DG) za priklop R2-DTS-P-A (nov razdelilnik za agregatski del)
| -Zamenjava glavnega stikala v omari z NSX400, dograditev zbiralk in zamenjava obst. stikal (odcepov) z novimi inštalacijskimi odklopniki (NSX100, NSX160), ki se jih namesti na zbiralčni sistem + podnožje NV00 + taljive varovalke 3x100A za varovanje prenapetostnih odvodnikov. | kpl | 1 | 0
| - dobava in montaža novega varovalčnega ločilnika NSX 100 (Ir=70A) za nov obravnavan odcep | kpl | 1 | 0
| - napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0
08. | Dodelava in priklop v obstoječ Razdelilnik RDTS 1K DG (dovod iz TP626 A434 DG) za priklop R2-DTS-P-A (nov razdelilnik za agregatski del) |  |  | 0
09. | Dodelava in priklop v obstoječ Razdelilnik RDTS 1K M (dovod iz TP626 A413) za priklop R2-DTS-P-M (nov razdelilnik za mrežni del)
| - Zamenjava glavnega stikala v omari z NSX400, dograditev zbiralk in zamenjava obst. stikal (odcepov) z novimi varovalčnimi ločilniki (NSX100, NSX160), ki se jih namesti na zbiralčni system + podnožje NV00 + taljive varovalke 3x100A za varovanje prenapetostnih odvodnikov. | kpl | 1 | 0
| - dobava in montaža novega varovalčnega ločilnika NSX 100 (Ir=70A) za nov obravnavan odcep | kpl | 1 | 0
| - napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0
09. | Dodelava in priklop v obstoječ Razdelilnik RDTS 1K M (dovod iz TP626 A413) za priklop R2-DTS-P-M (nov razdelilnik za mrežni del) |  |  | 0
10. | Upravljalni tablo ST1 - prostor za neinvanzivne posege
| Kontrolni panel za krmiljenje opreme v prostoru za neinv. posege – podometna omarica iz nerjaveče pločevine, dimenzije 660x660x150mm. Čelna plošča je prekrita z neprekinjeno folijo in se odpira kot vrata panela. Na vratih je vgrajen 10'' LCD ekran z vgrajeno folijo, občutljivo na dotik, s programsko opremo in odgovarjajočim krmilnikom, ki omogoča regulacijo, krmiljenje ali kontrolo naslednjih parametrov: | kpl | 1 | 0
| - stikala za razsvetljavo z regulacijo - 3 tokokroga, | kpl | 1 | 0
Poleg tega naj bo v omarico vgrajena še sledeča opremo za signalizacijo in posluževanje sledečih elementov: (elementi so v popisu pri posameznih instalacijskih sklopih)
| - Signalni tablo za IT sistem, kot npr.: BENDER , tip MK2430 ali enakovredno; vključno z povezavo signalnega tabloja na instalacijo na terenu. signalni tabloji so medsebojno povezani v enovit nadzorni sistem. | kpl | 1 | 0
| - Omarica za signalizacijo alarmnih signalov za 5 plinov, z eno zeleno in dvema rdečima LED na posamezen plin oz. vakuum za prikaz stanja delovanja in reset/test tipko za kratkotrajno utišanje alarma oz. za funkcijski test. (odvisno od dobavljene opreme) | kpl | 1 | 0
| - vgradnja polnilca za IR daljinski upravljanik operacijske mize | kpl | 1 | 0
| - vgradnja tabloja za upravljanje operacijske svetilke (glede na dobavljeno opremo) | kpl | 1 | 0
| - vgradnja tabloja za upravljanje prezračevanja (glede na dobavljeno opremo) | kpl | 1 | 0
| - vgradnja tabloja za upravljanje ure in štoparice (glede na dobavljeno opremo) | kpl | 1 | 0
| - atesti, vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0
| Povezava upravljalnega tabloja na instalacijo na terenu. | kpl | 1 | 0
| Transport in manipulativni stroški | kpl | 1 | 0
Kot npr.: Dagri inženiring ali enakovredno
10. | Upravljalni tablo ST1 - prostor za neinvanzivne posege |  |  | 0
11. | Razdelilec za prezračevalno napravo v 2. nadstropju R-prezračevanje
| - Omara, zidna, kovinska, enokrilna, IP65 V=400 Š=300 G=210mm kot npr. ali enakovredno: Schrack WST4030210 | kpl | 1 | 0
- glavno stikalo 3p 40A
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4 | 0
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| 16A /1p "C" | kos | 2 | 0
| - napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0
11. | Razdelilec za prezračevalno napravo v 2. nadstropju R-prezračevanje |  |  | 0
* Predvideni priklopi novih el. omar na obstoječe, ter predelave obstoječih el. omar, so bili potrjeni po ogledu na objektu UKC LJ dne 7.5.2019 s pristojno službo s strani UKC LJ. Pred samo izvedbo oz. priklopi je potrebno s pristojno službo UKC-ja in pristojnimi vzdrževalci še enkrat preveriti možnost priklopa oz. poiskati ustrezno alternativo.
12. | Meritve, pregledi, preučitev možnosti priklopa, ogled tras
| - meritev obremenitev na vseh predvidenih točkah priklopa v obdobju 21 dni | kpl | 1 | 0
| - meritev obremenitve na vseh predvidenih točkah priklopa po izvedenem zagonu novih naprav | kpl | 1 | 0
| - pregled in preučitev tras napajalnih kablov | kpl | 1 | 0
12. | Meritve, pregledi, preučitev možnosti priklopa, ogled tras |  |  | 0
A3 | SKUPAJ EL. RAZDELILNIKI, PRIKLOP NA OBST. EL. OMARE, UPRAVLJALNI TABLO, MERITVE |  |  | 0
B1 | DEMONTAŽNA IN POMOŽNA DELA
01. | Pregled obstoječih tokokrogov, ki potekajo skozi adaptirani prostor in morajo za časa adaptacije ostati v funkciji. Te tokokroge je potrebno osamiti in provizorično zaščititi pred poškodbami. | ura | 30 | 0
02. | Demontaža kompletnih obstoječih jakotočnih električnih inštalacij in instalacij za strojne naprave v delu (kjer posegamo v obstoječi del objekta), ki ne bodo več v funkciji v obsegu 250m2. Demontirani material se začasno skladišči na deponiji gradbišča, kjer uporabnik (tehnične službe UKC Ljubljana) pregledajo in odpeljejo v svoje skladišče še uporaben demontiran materijal) | ura | 60 | 0
03. | Odvoz demontiranega materiala iz deponije investitorja na predvideno deponijo. | kpl | 1 | v ceni postavk
04. | Postavljanje provizoričnih polic in tras kablov za tokokroge, ki ostanejo v funkciji za časa adaptacije z uporabo demontiranega materiala. | ura | 40 | 0
05. | Dodatna in nepredvidena dela, ter pomožna dela | ura | 40 | 0
06. | Izdelava dopolnilnih skic in shem k PZI dokumentaciji | kpl | 1 | v ceni ponudbe
B1 | DEMONTAŽNA IN POMOŽNA DELA |  |  | 0
SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
C1 | STRUKTURIRAN SISTEM OŽIČENJA
SPLOŠNI OPIS
Aktivna in programska oprema za potrebe poslovne mreže ni predmet tega popisa materiala. Izbere in dobavi jo investitor oziroma uporabnik. Bazne postaje DECT in WiFI niso predmet tega popisa.
Programska in aktivna podatkovna oprema za potrebe tehnološke mreže CNS nista predmet tega popisa materiala.
Parapetni instalacijski kanali s pripadajočo opremo in pritrdilnim materialom, so zajeti v popisu materiala električnih instalacij in opreme.
Vse komunikacijske vtičnice in priključke na priključnih panelih v komunikacijskih omarah je potrebno označiti v skladu z oznakami v tlorisnih načrtih. V nasprotnem primeru je izvajalec dolžan spremembe oziroma odstopanja vnesti v PID.
Vsa oprema mora biti od enega proizvajalca. Za vso opremo je potrebno zagotavljati garancijo v skladu z razpisnimi pogoji, 10G IEEE 802.3an (10 Gigabitni Ethernet) Class EA po ISO/IEC 11801 ed.2002 adm.1!
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01. | Pregled obstoječega sistema strukturiranega sistema ožičenja z vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja in označitev mesta navezave novih inštalacijena obstoječi sistem, pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaža in ponovna montaža tehničnih stropov na mestih zaprtih kabelskih tras. Ocenjeno. | ura | 8 | 0
02. | Dograditev omare obst. komunikacijskega vozlišča KV 02.02.2, z opremo:
| 19"SM optični delilnik za 24xLC/LC, 1U | kos | 1 | 0
| pritrditveni komplet za optični delilnik | kos | 1 | 0
| priključni panel STP, kat.6A, 24xRJ45, 19", 1U | kos | 1 | 0
| pritrditveni komplet za priključni panel, | kos | 1 | 0
| 19" urejevalnik kablov 1U, | kos | 1 | 0
| prevezovalni kabel UTP, kat.6A, z AMP | kos | 2 | 0
| ožičeno in povezano | kpl | 1 | v ceni postavk
03. | Komunikacijsko vozlišče KV-DTS-F1 RTG III, v sestavi:
| 19" SM optični delilnik za 24xLC/LC, 1U | kos | 1 | 0
| pritrditveni komplet za optični delilnik | kos | 1 | 0
| priključni panel STP, kat.6A, 24xRJ45, 19", 1U | kos | 3 | 0
| pritrditveni komplet za priključni panel, | kos | 3 | 0
| 19" urejevalnik kablov 1U, | kos | 3 | 0
| 19" polica, globine 600mm, | kos | 3 | 0
| prevezovalni kabel UTP, kat.6A, z AMP | kos | 70 | 0
| omrežni panel 9x230V, s stikalom in | kos | 1 | 0
prenapetostno zaščito, napajan preko UPS, 1U
| ozemljitveni komplet za omaro | kos | 1 | 0
| komunikacijska omara - Kabinet 600x 800 42U 1970mm | kos | 3 | 0
| s kovinskim okvirjem in stranicami, steklenimi vrati s cilindrično ključavnico, ožičeno in povezano | kos | 3 | v ceni postavk
04. | Enojna komunikacijska vtičnica, STP, 1xRJ45, kat.6A, podometne izvedbe, s protiprašno zaščito, komplet s podometno dozo in okvirjem | kos | 3 | 0
05. | Enojna komunikacijska vtičnica, STP, 1xRJ45, kat.6A, nadometne izvedbe, s protiprašno zaščito, komplet z okvirjem | kos | 1 | 0
06. | Dvojna komunikacijska vtičnica, STP 2xRJ45, kat.6A, podometne izvedbe, s protiprašno zaščito, komplet s podometno dozo in okvirjem | kos | 4 | 0
07. | Dvojna komunikacijska vtičnica, STP, 2xRJ45, kat.6A, s protiprašno zaščito, komplet z dozo in okvirjem za vgradnjo v parapetni kanal ali talno dozo | kos | 25 | 0
08. | Izvedba kabelskega priključka, zaključenega na bolniškem stativu ali drugi napravi (1x STP). | kos | 6 | 0
09. | Večparni TK kabel, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
10. | S/FTP 4x2x23AWG, kat.6A, LS0H | m | 1300 | 0
11. | Optični kabel za notranje polaganje, pretežno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
12. | 4xMM 50/125/250μm, OM4 | m1 | 50 | 0
13. | Zaključevanje (varjenje) optičnih kablov oz. vlaken
13.01 | Varjenje 4-žilnega optičnega kabla na dveh koncih | kos | 2 | 0
14. | Meritve S/FTP kabelskih povezav po ISO/IEC 11801 Ed.2; 2002, class EA, "permanent link" in izdaja merilnih listin | kos | 70 | upoštevati pri dokumentaciji
15 | Meritve optičnih kablov z OTDR, pri 850nm in 1300nm ter izdaja merilnih listin
15.01 | Meritve 4-žilnega optičnega kabla | kos | 1 | upoštevati pri dokumentaciji
16. | Ozemljitev komunikacijskih vozlišč, kabelskih polic in instalacijskih kanalov z ozemljitvenim vodnikom, uvlečenim v instalacijsko cev
16.01 | H07Z1-U Cca 16mm2 | m1 | 10 | 0
17 | Instalacijska plastična, gibljiva, negorljiva rebrasta cev, z drsečim slojem, brez halogenov,
17.01 | fi 16 | m1 | 150 | 0
18 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s kovinskim pokrovom, spojnim in pritrdilnim materialom, konzolami ali obešali, fazonskimi kosi, zidnimi čepi in vijaki
18.01 | PK 100/60 | m1 | 60 | 0
19. | Preizkus inštalacije, vključitev sistema, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | upoštevati pri dokumentaciji
C1 | STRUKTURIRAN SISTEM OŽIČENJA |  |  | 0
C2 | SISTEM OZVOČENJA
SPLOŠNI OPIS
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01. | Pregled obstoječega sistema ozvočenja z vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja in označitev mesta navezave novih inštalacij na obstoječi sistem, pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaža in ponovna montaža tehničnih stropov na mestih zaprtih kabelskih tras. Ocenjeno. | ura | 8 | 0
02. | Zvočna omarica, za vgradnjo v tehnični strop, z odcepi: 10/5W/100V, Spl.>90dB, 60Hz-20kHz, za vgradno odprtino dimenzije do ø150mm | kos | 4 | 0
03. | Regulator zvočne jakosti 35W | kos | 4 | 0
04. | Kabli položeni pretežno na kabelske police in delno uvlečeni v instalacijske cevi
04.01 | LIHCH 2x1,5mm2 | m1 | 50 | 0
04.02 | LIHCH 3x1,5mm2 | m1 | 50 | 0
05. | Instalacijska plastična, gibljiva, negorljiva rebrasta cev, z drsečim slojem, brez halogenov,
| PN 16 | m1 | 70 | 0
06. | Preizkus inštalacije, vključitev sistema, programiranje zvočniških linij in mikrofonskih enot, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | upoštevati pri dokumentaciji
C2 | SISTEM OZVOČENJA |  |  | 0
C3 | SISTEM ELEKTRIČNIH UR
SPLOŠNI OPIS
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01. | Pregled obstoječega sistema električnih ur z vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja in označitev mesta navezave novih inštalacij na obstoječi sistem, pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaža in ponovna montaža tehničnih stropov na mestih zaprtih kabelskih tras. Ocenjeno. | ura | 8 | 0
02. | Enostranska minutna el. relejna ura, ø300mm, z analognim prikazom | kos | 3 | 0
03. | Dvostranska minutna el. relejna ura, ø300mm, z analognim prikazom, komplet s konzolo in priborom za ptritrditev na strop | kos | 1 | 0
04. | Mobaline enostranska sekundna tihotekoča ura, ø300mm, z analognim prikazom | kos | 1 | 0
05. | Mobaline enostranska sekundna tihotekoča ura štoperica, ø300mm, z analognim prikazom | kos | 1 | 0
06. | Kabel položen pretežno na kabelske police in delno uvlečen v instalacijsko cev. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru - B2ca, s1, a1, d1.
| LiY-CY 2x1,5mm2 | m1 | 120 | 0
07. | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m1 | 100 | 0
08. | Preizkus inštalacije, vključitev sistema, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | upoštevati pri dokumentaciji
C3 | SISTEM ELEKTRIČNIH UR |  |  | 0
C4 | VIDEODOMOFONSKA NAPRAVA
SPLOŠNI OPIS
Predvidena je digitalna IP videodomofonska naprava. Vhodni paneli in notranje enote bodo povezani v sistem preko Ethernet IP mrežnih priključkov (PoE).
Aktivna mrežna in programska oprema ni predmet tega popisa materiala.
Priključni paneli STP, kat.6A, 24xRJ45, 19", 1U so že zajeti v poglavju za komun.vozlišče
Kabli S/FTP kat.6A in vtičnice RJ45/STP morajo biti istega proizvajalca kot ostala oprema za izvedbo strukturiranega ožičenja v poglavju 4/2.1.
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01. | Digitalni vhodni panel, IP audio/video modul, Wide-angle kamera (104°H x 83°V), avtomatska nastavitev slike glede na osvetljenost, Zoom&Pan - krmiljen z notranje enote, klicne tipke, 3,5" zaslon, alfanumerična tipkovnica, Full duplex, mikrofonska kompenzacija zunanjega hrupa, prilagojen za uporabo slušno prizadetih (built-in teleloop, voice synthesis, LED indikacija), LAN port, PoE;kot Elvox/Vimar PIXEL. | kos | 1 | 0
02. | Digitalna IP notranja enota, z barvnim 7" LCD zaslonom na dotik, s kapacitivno tipkovnico, vgrajen Wi-Fi, oddaljeno upravljanje preko mobilne aplikacije za pametni telefon ali tablični računalnik (App Store ali Google Play), daljinsko odpiranje vrat, pošiljanje tekstovnih ali posnetih sporočil, intercom povezava; kot Elvox/Vimar TAB 7S IP. | kos | 2 | 0
03. | Kabel delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev.
03.01. | LiY-CY 2x1,5+2x0,75mm2 ali pripadajoč sistemski kabel | m1 | 20 | 0
03.02. | S/FTP 4x2x23AWG, kat.6A, LS0H | m1 | 60 | 0
04. | Meritve S/FTP kabelskih povezav po ISO/IEC 11801 Ed.2; 2002, class EA, "permanent link" in izdaja merilnih listin | kos | 2 | 0
05. | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m1 | 60 | 0
06. | Medsebojna uskladitev sistema video domofona, opreme vrat na evakuacijski poti, z izvajalci požarnega javljanja, kontrole pristopa in evakuacije. | kpl | 1 | 0
07. | Preizkus inštalacije, vključitev naprave, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | upoštevati pri dokumentaciji
C4 | VIDEODOMOFONSKA NAPRAVA |  |  | 0
C5 | SVETLOBNO KLICNE NAPRAVE
SPLOŠNI OPIS
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01. | Pregled obstoječega sistema z vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja in označitev mesta navezave novih inštalacij na obstoječi sistem, pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaža in ponovna montaža tehničnih stropov na mestih zaprtih kabelskih tras. Ocenjeno. | ura | 8 | 0
02. | Sobni prikazovalnik; Prikazuje aktivirane klice z opremljene z naslednjimi informacijami: skupina oziroma oddelek, vrsta (kategorija) klica, oznaka prostora in lokacija aktiviranega klica v prostoru. Prikazuje vse aktivirane klice razvrščene po prioriteti in kronološkem zaporedju. Vrste (kategorije) klica se na prikazovalniku ločijo vizualno in akustično. Prikazovalnik ima možnost programskega filtriranja posameznih vrst (kategorij) klicev. | kos | 2 | 0
03. | Panel klica potezni; Klicni panel za aktiviranje klica prek vrvice namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. | kos | 3 | 0
04. | Panel reseta; Panel za prekinitev klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. | kos | 2 | 0
05. | Sobna signalna svetilka z elektroniko; Vizualno signalizira aktivirane klice v sobi. S štirimi barvnimi polji signalizira aktivirano prisotnost, klic in napako na hodniku. Kontrolna elektronika vgrajena v ozadje svetilke služi komunikaciji med paneli v sobi in sistemskim podatkovnim vodilom, po katerem se prenašajo vsi sistemski podatki. | kos | 2 | 0
06. | Napajalnik 230VAC/24VDC-6, v ohišju; Napajanje sistema s SELV (varnostno ekstra nizko napetostjo), prilagojen zahtevam klicnih sistemov. Izpolnjuje varnostne standarde: VDE 0805, EN 60950, IEC 60950, Izpolnjuje EMC standarda: EN 50081-1 in EN 61000-6-2, Stopnja varnostne zaščite: I, IP zaščita: IP20, Pritrditev na standardno DIN letvico. | kos | 1 | 0
07. | Izolator linije | kos | 2 | 0
08. | TCP/IP pretvornik | kos | 1 | 0
09. | IP Gateway | kos | 1 | 0
10. | Nadzorni terminal NCS | kos | 1 | 0
11. | Sobni komunikacijski terminal Touch | kos | 1 | 0
12. | Večparni TK kabel, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
| JY(St)Y 4x2x0,8 | m1 | 60 | 0
13. | Večparni TK kabel, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
| NYM-O 2x2,5mm2 | m1 | 20 | 0
14. | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m1 | 60 | 0
15. | Preizkus inštalacije, vključitev naprav, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | upoštevati pri dokumentaciji
C5 | SVETLOBNO KLICNE NAPRAVE |  |  | 0
C6 | SISTEM ZA DETEKCIJO TEHNIČNIH PLINOV
SPLOŠNI OPIS
Sistem senzorjev za detekcijo tehničnih plinov je preko adresnih vmesnikov integriran v sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara.
V tem popisu ni zajeta programska oprema in potrebne programske licence. Definira se pred zagonom sistema, glede na dejansko vgrajeno opremo.
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01. | Detektor koncentracije dušikovega oksida (NO), 100ppm, 4-20mA + relay card, kot: Sensitron SMART3 GC-3, S2144NO NITRIC OXIDE | kos | 2 | 0
02. | Večparni TK kabel, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
| S/FTP 4x2x23AWG, kat.6A, LS0H | m1 | 40 | 0
03. | Štirikanalni vhodno/izhodni modul (4x izhodi /4x vhodi) Sinteso, relejski izhodi 4A; FDCIO 222. | kos | 1 | 0
04. | Področni terminal za nadzor in pregled nad posameznimi področji sistema javljanja požara. Z možnostjo potrditve in reseta dogodkov. Povezava v adresno zanko FDnet. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD display z 6 vrsticami); FT 2010-A1. | kos | 1 | 0
05. | Označevanje detektorjev, komplet z označevalnimi ploščicami za zapisne lističe; FDBZ 291. | kos | 2 | 0
06. | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m1 | 40 | 0
07. | Preizkus inštalacije, vključitev naprav, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | upoštevati pri dokumentaciji
C6 | SISTEM ZA DETEKCIJO TEHNIČNIH PLINOV |  |  | 0
C7 | INSTALACIJA ZA SIGNALIZACIJO MEDICINSKIH PLINOV
SPLOŠNI OPIS
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01. | Izvedba kabelskega priključka, zaključenega na eni strani na kontrolni omarici in na drugi na kotrolnem tabloju (1x STP). | kos | 2 | 0
02. | Večparni TK kabel, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
| S/FTP 4x2x23AWG, kat.6A, LS0H | m1 | 40 | 0
03. | Meritve S/FTP kabelskih povezav po ISO/IEC 11801 Ed.2; 2002, class EA, "permanent link" in izdaja merilnih listin | kos | 2 | 0
04. | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m1 | 40 | 0
05. | Preizkus inštalacije, vključitev naprave, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | upoštevati pri dokumentaciji
C7 | INSTALACIJA ZA SIGNALIZACIJO MEDICINSKIH PLINOV |  |  | 0
C8 | SISTEM AVTOMATSKEGA ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA
SPLOŠNI OPIS
Centralne naprave za javljanje požara morajo biti povezljive v obstoječo mrežo central fc net in v obstoječi varnostno nadzorni sistem kliničnega centra MM8000.
V tem popisu ni zajeta programska oprema in potrebne programske licence. Definira se pred zagonom sistema, glede na dejansko vgrajeno opremo.
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01. | Pregled obstoječega sistema javljanja požara z vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja in označitev mesta navezave novih inštalacij na obstoječi sistem, pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaža in ponovna montaža tehničnih stropov na mestih zaprtih kabelskih tras. Ocenjeno. | ura | 8 | 0
03. | Optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke, serija S-Line; FDO 241 oz. združjiv s obst. sistemom | kos | 16 | 0
04. | Optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke, serija S-Line; FDO 241, vgrajen v teh. stropu. oz. združjiv s obst. sistemom | kos | 16 | 0
05. | Paralelni svetlobni indikator, komplet s podnožjem | kos | 16 | 0
06. | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Sinteso; FDB 221. oz. združjiv s obst. sistemom | kos | 32 | 0
07. | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso, direktni način proženja; FDME 221, komplet z ohišjem FDMH291-R, rdeče barve oz. združjiv s obst. sistemom | kos | 2 | 0
08. | Označevanje javljalnikov, komplet z označevalnimi ploščicami za zapisne lističe; | kos | 40 | 0
09. | Enokanalni vhodno/izhodni modul (1x izhod /1x vhod) relejski izhod 2A; združjiv s obst. sistemom | kos | 3 | 0
10. | Alarmna sirena rdeče barve z bliskavico, glasnost 80-99 dBA, povezava preko adresnega vmesnika | kos | 1 | 0
11. | Elektromagnetno držalo požarnih vrat, napajanje 24VDC, (za vrata teže do cca. 100 kg). | kos | 1 | 0
12. | Ohišje vzorčne komore z vzorčevalnimi cevmi, v kompletu z optičnim javljalnikom FDO 241 in podnožjem FDB 221., oz. združjiv s obst. sistemom | kos | 2 | 0
13. | Označevanje alarmnih siren in modulov po SIST 1013, velikosti 125x125mm. | kos | 1 | 0
14. | Kabli položeni delno na kabelske police in pretežno uvlečeni v instalacijske cevi
| JY(St)Y 1x2x0,8mm Bd, z rdečo barvo plašča | m1 | 90 | 0
15. | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m1 | 70 | 0
16. | Kabli obešeni na ognjevarne kabelske objemke
| NHXH-O FE180 / E30-E60 2x1,5mm2 RE (d=11,8mm) | m1 | 50 | 0
17. | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno peno ali maso | kg | 2 | 0
18. | Medsebojna uskladitev sistema javljanja požara, opreme vrat na evakuacijski poti, z izvajalci kontrole pristopa, "interlock" sistema, evakuacije in dobavitelji sistema video domofona!. | kpl | 1 | 0
19. | Preizkus inštalacije, adresiranje elementov sistema, izdelava krmilne tabele, programiranje in vključitev v obstoječi varnostni sistem MM8000, izdelava ekranskih prikazov, pregled s strani pristojne institucije, sodelovanje serviserja oziroma vzdrževalca pri pregledu sistema, izdaja zapisnika in pridobitev ustreznega potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema. | kpl | 1 | upoštevati pri dokumentaciji
C8 | SISTEM AVTOMATSKEGA ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA |  |  | 0
C9 | SISTEM KONTROLE PRISTOPA IN REGISTRACIJE DELOVNEGA ČASA
SPLOŠNI OPIS
Predviden je sistem proizvajalca Četrta pot, ki po pogodbi dobavlja vso opremo, v novo zgrajenih in adaptiranih objektih UKCLJ.
V primeru vgradnje drugih sistemov (Siemens, Špica...) je potrebno zagotoviti kompatibilnost s karticami Četrte poti, v izogib dodatnim stroškom za zagotovitev odprtosti sistema.
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
V tem popisu ni zajeta programska oprema in potrebne programske licence. Definira se pred zagonom sistema, glede na dejansko vgrajeno opremo.
01. | Pregled obstoječega sistema kontrole pristopa z vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja in označitev mesta navezave novih inštalacij na obstoječi sistem, pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaža in ponovna montaža tehničnih stropov na mestih zaprtih kabelskih tras. Ocenjeno. | ura | 3 | 0
02. | Krmilna enota kot npr. VT-500, Četrta pot; krmilna enota mora omogočati povezavo na strežnik preko vgrajenega mrežnega priključka RJ-45 za Ethernet (TCP/IP) povezavo ter imeti možnost kasnejše vgradnje brezžičnega komunikacijskega modula in s tem brezžične povezave med posameznimi krmilnimi enotami | kos | 1 | 0
03. | Čitalnik brezk. kartic, kot npr. CMX3, Četrta pot.; čitalnik kontrole pristopa mora brati: - identifikacijske kartice, ki jih uporablja UKCLJ, skladno z razpisom za kontrolo delovnega časa, - kartice ISO/IEC 14443 A in B, ki omogočajo avtentikacijo čitalnika in kartice, delujoče na frekvenci 13,56 MHz, dolžina unikatne številke (CNS) 64 bit; - napajanje in komunikacija čitalnika kontrole pristopa mora biti omogočeno preko povezave s krmilnikom ali neposredno preko Ethernet (PoE) 802.3af, - NFC ready, BLE ready. | kos | 1 | 0
04. | Električni prijemnik za zasilne izhode z mikrostikalom, deblokada s prekinitvijo napetosti, diodna zaščita tuljavskega navitja, montažni komplet; POVEZAVA S SISTEMOM ZA JAVLJANJE POŽARA, kot EffEff 3705RR ali enakovredno. | kos | 3 | 0
05. | Večparni TK kabel, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
05.01 | S/FTP 4x2x23AWG, kat.6A, LS0H | m1 | 40 | 0
05.02. | JY(St)Y 5x2x0,8 ali LiY-CY 2x0,5+4x0,22mm2 | m1 | 40 | 0
06. | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m1 | 40 | 0
07. | Integracija sistema kontrole pristopa na osnovno nadzorno postajo: - Izdelava ekranskih prikazov, prilagajanje in vnašanje ustreznih tlorisnih podlog (digitalizirane načrte v obliki dwg datotek priskrbi naročnik); - Vnašanje (animacija) javljalnih točk in vmestitev v ustrezno logično strukturo sistema; - Verifikacija in validacija sistema na obstoječem CNS-u. | kpl | 1 | 0
08. | Medsebojna uskladitev sistema kontrole pristopa, opreme vrat na evakuacijski poti, z izvajalci "interlock" sistema, požarnega javljanja, evakuacije in dobavitelji sistema video domofona. | kpl | 1 | 0
09. | Preizkus inštalacije, programiranje in vključitev sistema, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | upoštevati pri dokumentaciji
C9 | SISTEM KONTROLE PRISTOPA IN REGISTRACIJE DELOVNEGA ČASA |  |  | 0
CENTRALNO NADZORNI SISTEM (CNS)
Sistem CNS je obstoječ. Preko ETHERNET stikalnega bloka se dodatno navežejo nove naprave v obravnavanem delu objekta
SPLOŠNI OPIS
Pri projektiraju CNS sistema so upoštevana priporočila Ministrstva za zdravje, ki veljajo področju bolnišničnega zdravstva (Tehnične smernice Ministrstva za zdravje št. TSG-12640-001:2008.
Upoštevani so najnovejši standardi in priporočila, ki veljajo na področju stavbne avtomatike in učinkovite rabe energije na območju EU (EN 15232: Energy performance of buildings (Vpliv avtomatizacijske tehnike na energetsko učinkovitost stavb)).
CNS sistem mora vsebovati naslednje funjkcije (tehnične zahteve):
- Krmiljenje in regulacija posameznih podsistemov klimatske naprave, hladilni sistem, razsvetljava, varnostna razsvetljava...)
- Vizualizacija in nadzor nad delovanjem posameznih podsistemov (klimatske naprave, hladilni sistem, razsvetljava, varnostna razsvetljava, medicinski plini...)
- Arhiviranje delovanja vseh sistemov v relacijsko bazo in arhivske datoteke,
- Izdelava grafičnih prikazov elektro in strojnih shem v resoluciji najmanj 1920x1080 (16:9 FHD), dinamična, prikaz podatkov procesa, parametriranje, alarmiranje, zgodovina (trendi) zgodovina alarmov, zgodovina dogodkov, generator poročil, časovni programi, urniki, sistem zaščit, prikaz obratovalnih ur in porabe, izdelava beležnice...vse ob predhodnem potrjevanju pooblaščenih in strokovnih oseb uporabnika in v skladu z internimi predpisi uporabnika;
- Zagotovitev kriterija skalabilnosti (širjenje in rast brez posega v obstoječ sistem) in z ohranjanjem predhodnih investicij z instalacijo nadgradnje sistemske in aplikativne opreme na obstoječem centralnem nadzornem sistemu v uporabnikovem centru vodenja z vso potrebno konfiguracijo pregledovalnega sistema in prenosom slik na vse view postaje, ki so vgrajene do dneva izvedbe del.
- Spreminjanje posameznih parametrov regulacij sistema iz nadzornega računalnika – P, I. D parametre, čase, rampe odvisnosti željene vrednosti od zunanje temperature, razmerja sekvenčnega delovanja klimatov;
- Spreminjanje urnika delovanja naprav iz nadzornega računalnika;
- Večnivojsko alarmiranje in obveščanje operaterjev o odstopanju procesnih veličin od noramlnih stanj (zvočni signal, alarmne liste, E-mail, SMS, telefonska sporočila);
- Večnivojski sistem zaščit preko uporabniških imen in gesel;
- Odprava vseh napak v celotni garancijski dobi od dneva končne primopredaje naprej. Popravila in zamenjava nekvalitetno izvedenih storitev, materiala in del.
- Sodelovanje vseh izvajalcev na funkcionalnem testiranju IQ, OQ, PQ s sistemskimi integratorji;
Centralni nadzorni sistem je že izveden, delujoč in v garanciji. V projektu gre za širitev obstoječega nadzornega sistema.
Nadzorni sistem: V uporabi je že izgrajen nadzorni sistem na osnovi SCADA opreme proizvajalca GE Digital. Nadzorni sistem je nameščen na UKC-jevemu virtulnem serverju. Dela, ki jih je potrebno izvesti se nanašajo na iFix SCADA server, Historian, Mepis Energy, Debeli odjemalci, konfiguriranje OPC strežnika in poročila. Nadzorni sistem se z vsako nadgradnjo krmiljenja dopolnjuje in nadgrajuje v okviru postavljenega koncepta, kar izvaja avtor nadzornega sistema.
Zahteve za krmilniško opremo: - Projekt predvideva vgradnjo krmilnikov GE Automation&Control systems GE Versamax z ethernet komunikacijsko enoto - Dostop do krmilniškega programa je odprt posluževalnemu osebju investitorja, prav tako pa so pri investitorju arhivirani tudi programi s komentarji. Izvajalec mora predati izvorno kodo PLC programa uporabniku/investitorju. - Izvajalec PLC sistema mora predati investitorju/naročniku tabelo registrov/parametrov za prikazovanje in upravljanje preko nadzornega sistema. - Izvajalec PLC programa mora sodelovati pri testiranju signalov (IQ testi) Nadzornega sistema. Sodelovati je potrebno toliko časa, dokler niso stestirani vsi signali od senzorja/izvršnega člena vse do prikaza na nadzornem sistemu. - Izvajalec PLC programa mora sodelovati pri testiranju delovanja (OQ testiranje) Nadzornega sistema. Sodelovati je potrebno toliko časa, dokler niso stestirani vse funkcije nadzornega sistema, ki so povezane s PLC sistemom. - Izvajalec PLC Programa mora izdelati glavne dele programa v programskem jeziku LD, FBD ali SFC (Po IEC 61 131-3)
Nuditi tipe opreme, ki bo v času dobave predstavljala zadnjo generacijo in bo v vrhu po kvaliteti!
Izvajalec mora izvesti tudi vse potrebne namestitve OS na strežnike, konfiguracijo le teh
Vse nadgradnje / paralelna delovanja izbrani izvajalec uskladi s končnim naročnikom
Izvajalec PLC programa tabele, PLC program in ostalo dokumentacijo vezano na krmilnik oddati skrbniku CNS sistema na UKC Ljubljana Izvajalec PL C programa predate tabelo Analognih in Digitalnih Točk, ki so bile uporabljene z imenom točke, njen naslov in komentar, ne samo registre.
D1 | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE
Splošen opis sistema krmiljenja in regulacije razsvetljave in senčil KNX/EIB
OPOMBE: - Vsi moduli za krmiljenje morajo imeti možnost vezave v enoten sistem krmiljenja in regulacije KNX/EIB sistema inteligentne instalacije v objektu. Uporabi se lahko oprema certificiranih proizvajalcev po NX/EIB standardu. - Omogočena mora biti povezava sistema prek Etherneta na CNS sistem nadzora in vodenja
- Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončne načrte arhitekture, ter končnih izbranih svetil, stikal.
- Programer se mora pred nastavitvijo/programiranjem krmiljenja razsvetljave uskladiti z uporabnikom in projektantom.
Proizvajalec: Siemens, Berker, ABB, Jung, Merten, Bush-Jaeger, Gira, Somfy ali enakovredno
Sistem mora biti funkcionalen tudi ob izpadu nadzornega sistema, preko ročnega posluževanja s stikali in lokalnega tabloja.
KNX/EIB elementi sistema za montažo na DIN letev v stikalnih blokih:
01. | KNX/EIB sistemski elementi za napajanje in krmiljenje linij: - napajalnik z dušilko 640 mA, 24V AC/DC, dodatni DC 29V izhod (ekvivalentno proizvajalec Siemens, tip N125/21), - IP linijski povezovalnik (ekvivalentno proizvajalec Siemens, tip IP router N146/02), - povezovalnik, podatkovne letve (glede na tip ponudbe proizvajalca). Linija se direktno priključi na Ethernet (na KV vozlišča namenjena CNS) | kpl | 1 | 0
02. | KNX/EIB USB priključek za priklop PC-ja za parametriranje, protokoliranje, … | kos | 1 | 0
Proizvajalec:Siemens ali enakovredno Tip:N148/11
03. | Linijski povezovalnik KNX: | kos | 1 | 0
Proizvajalec:Siemens ali enakovredno
04. | KNX/EIB IP vmesnik: | kos | 1 | 0
Proizvajalec:Siemens ali enakovredno Tip:N148/21 (dolžina kabla do 100m - povezava na LAN - direkt KNX na PC nadzorni preko LAN)
06. | Vmesnik KNX/DALI za kontrolo nad stanjem svetilk in sijalk v svetilkah, ter krmiljenje svetilk z DALI predstikalnimi napravami z možnostjo regulacije jakosti svetilk, vklopov ter programskih grupacij vklopov:
Proizvajalec:Siemens ali enakovredno
| - tip N141/02, možnost grupacije svetil v 16 grup, 16 scen, priklop do 64 svetilk | kos | 1 | 0
07. | KNX/EIB modul z 8x binarnimi, potencialno prostimi vhodi, Proizvajalec:Siemens Tip: N 262E ali enakovredno | kos | 1 | 0
09. | KNX/EIB stikala, kompletno z UP priključki istega proizvajalca priklop na vodilo, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem. Družina KNX/EIB stikal mora podpirati tudi ostala stikala.
Tip: Jung AS 500 antibakteriell, ali enakovredno, bele barve
09.01. | - 2x tipka - dve tipki, štirje kanali - s simb. 1/0 in LED diodami za prikazovanje stanja + KNX/EIB priključek tipke na vodilo in oznaka vklopa na tipkalu | kos | 3 | 0
Tip: Jung AS 500 antibakteriell, ali enakovredno, bele barve
09.02. | - 4x tipka - štiri tipke, osem kanalov - s simb. 1/0 in LED diodami za prikazovanje stanja + KNX/EIB priključek tipke na vodilo in oznaka vklopa na tipkalu | kos | 3 | 0
Tip: Jung AS 500 antibakteriell, ali enakovredno, bele barve
10. | KNX Visokofrekvenčni senzor prisotnosti, za notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 10-1000lx, časa vklopa, IP20, področje delovanja -25 - +55˚C. Komplet z vgradno dozo. Maksimalna obremenitev 2000W.
Kot npr.: STEINEL ali enakovredno
| SKNX1 PD-A PRO DUAL HF KNX (asimetričen, 10+10x3m, vgradna montaža) - HODNIK | kos | 5 | 0
13. | KNX/EIB sistemski kabel, položen pretežno na kabelske police delno v cevi, zelene barve KNX system cable, 2x2x0,8 mm2, with LSZH sheath, CPR Cca s1b d1 a1 class, KNX standard, | m1 | 200 | 0
14. | BUS sponke | kos | 10 | 0
15. | Postavitev mreže (adresiranje) | kpl | 1 | 0
16. | Izdelava programa + testiranje (parametriranje) | kpl | 1 | 0
17. | Izdelava ekranskih prikazov | kpl | 1 | 0
18. | Integracija v SCADO stavbne tehnike | kpl | 1 | 0
19. | Funkcionalni preizkus, instalacijske meritve (A-testi, izjave), predaja programa uporabniku s predajnim zapisnikom z možnostjo nadalnjega optimiranja krmiljenja razsvetljave | kpl | 1 | upoštevati pri dokumentaciji
D1 | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE |  |  | 0
D2 | NADZOR RAZDELILNIKOV, RAZSVETLJAVE, PREZRAČEVALNE NAPRAVE, RTG naprave
D2.1 | Izvedba funkcijskih specifikacij in I/O tabel za kompleten CNS sistem. Pred izvedbo mora izvajalec pridobiti potrditev iz strani projektanta, uporabnika in nadzora. | kpl | 1 | 0
KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA
V načrtu so predvideni krmilniki GE Intelligent platforms ali enakovredno. Osnova za odločitev je bila zanesljivost sistema in veliko število že delujočih naprav.
01. | Dograditev v obstoječem razdelilniku CNS
Mikroprecesorski modularni krmilnik z CPU enoto (32Bit / 400 MHz) s prigrajenim vmesnikom Ethernet (10/100 Mbit/s) in Modbus RTU RS 485
| Komplet z napajalnikom, kabli, sponkami in priključnim priborom, ter z upoštevanjem opreme in ostalih karakteristik iz uvodnega dela tega poglavja. | kos | 1 | 0
| Modul z 16-timi 24V DC vhodi, pozitivna logika za priklop digitalnih vhodov preko potencialno prostih kontaktov; LED indikacija (status, alarm) | kos | 2 | 0
| Modul z 15-timi analognimi vhodi, za priklop aktivnih tipal 4-20mA in senzorjev | kos | 1 | 0
Izdelava enopolnih in vezalnih shem ožičenja
Vezalne sheme mora biti potrjena s strani projektanta, uporabnika in nadzora, kakor tudi s strani nadzora in odgovornega projektanta elektroinštalacij.
| Vezalna shema mora biti izdelana za moč in skupno število vhodno izhodnih točk z upoštevanjem 20-30% rezerve pri posameznih vhodih in izhodih. | kpl | 1 | 0
PROGRAMSKA OPREMA - PROCESNI NIVO
02. | Izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju. V kompletu z: -Izdelava Funkcijske specifikacije za posamezne naprave in sklope in I/O specifikacije (vhodno/izhodna tabela krmilnih točk PLC krmilnika) Tabela se izdela po navodilih investitorja in nadzora. -Izdelava testnih tabel za IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ (Performance Quality) teste. Za izvajanje analognih OQ testov je potrebno zagotoviti certificirani generator enosmernega toka 0-20mA. -Izdelava validacije funkcionalnega testiranja s preverjanjem celotne poti od senzorja do vključno preverjanja vseh ekranskih prikazov. Navedeno mora biti iz rezultatov testiranja. -Izvedba testov IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ (Performance Quality) skladno s Funkcijsko specifikacijo in I/O specifikacijo. Teste se izvede v sodelovanju z izvajalcem procesne avtomatizacije, elektro in strojnim izvajalcem in z izdelavo merilnih listov in zapisnikov. Za sledeče podpostaje:
02.01 | dograditev v obst. CNS o skupaj I/O točk | kos | 30 | 0
03. | Instalacija aplikativne programske opreme na procesnem nivoju za zgoraj navedene sisteme. | kos | 1 | 0
CENTRALNI NADZORNI SISTEM - NADZORNI NIVO - CV
04. | Instalacija in izdelava vizualizacijskih ekranskih prikazov na obstoječem SCADA iFIX nadzornem sistemu za nove sisteme z upoštevanjem navodil v splošnih pogojih: - na virtualnem strežniku v centru vodenja
Vključitev podatkov in izdelava aplikacije v Proficy Historian
Za sledeče naprave:
04.01 | obstoječ CNS | kpl | 1 | 0
05. | Priključitev in vključitev kompaktnih naprav z vgrajenim krmilnikom in Modbus vmesnikom na CNS (uporaba standardnega Modbus RTU RS 485 protokola)
Vzpostavitev komunikacije
izdelava programske opreme za nadzornem nivoju
testiranje programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
nastavitev parametrov delovanja
Za navezavo na CNS mora biti zagotovlejn standarden komunikacijski protokol Modbus RTU RS 485.
- Urejene in predane morajo biti tabele signalov predvidenih za priklop na CNS
- Do skupno 20 obravnavanih točk po napravi
- ekranski prikaz za sledeče naprave
- Urejene in predane morajo biti tabele signalov predvidenih za priklop na CNS
- Do skupno 20 obravnavanih točk
- ekranski prikaz za sledeče naprave
05.01 | . Prezračevalna naprava | kos | 1 | 0
05.02 | . RTG naprava | kos | 1 | 0
05.03 | . Sistem varnostne razsvetljave | kos | 1 | 0
6. | Priključitev in vključitev kompaktnih naprav z vgrajenim krmilnikom in Ethernet TCP/IP vmesnikom na CNS
Vzpostavitev komunikacije
izdelava programske opreme za nadzornem nivoju
testiranje programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
nastavitev parametrov delovanja
Za navezavo na CNS mora biti zagotovlejn standarden komunikacijski protokol.
- Urejene in predane morajo biti tabele signalov predvidenih za priklop na CNS
- Do skupno 20 obravnavanih točk po napravi
- ekranski prikaz za sledeče naprave
6.01 | . DALI razsvetljava - prikaz stanja | kpl | 1 | 0
6.02 | . Razdelilniki z izoliranim napajanjem (IT1) | kpl | 1 | 0
6.03 | . 3x mrežna stikala po razdelilnikih (integracija TCP/IP) | kpl | 1 | 0
7. | Instalacija programske opreme na nadzornem nivoju. | kpl | 1 | 0
8. | Poskusno obratovanje nadzornega sistema, najmanj 21 dnevno pred dnevom končne primopredaje. | kpl | 1 | 0
9. | Usposabljanje in priučitev uporabnikovega tehničnega osebja, da bo sposobno samostojnega upravljanja s sistemi v skupni količini 15 ur in sicer v treh terminih:
| - osnovno usposabljanje po končani validaciji IQ-OQ testiranja, - specialistično usposabljanje po končani validaciji PQ testiranja, - specialistično usposabljanje po končani optimizaciji v vseh letnih obdobjih. | kpl | 1 | 0
10. | Tako za procesni nivo-PLC krmilniki kot tudi nadzorni nivo-SCADA predati celovito dokumentacijo z izvorno kodo programske opreme na enem od elektronskih medijev (DVD, USB, HD, ...).
Dostavljena programska koda mora vsebovati vse potrebne elemente za morebitno naknadno spreminjanje in nadgrajevanje programske opreme na nivoju PLC krminlnikov in tudi SCADE( knjižnice, razvojna orodja, ...)
| Dostava programske opreme v elektronski obliki na CD mediju z vsemi potrebnimi gesli za vstop in navodili za kompletno restavracijo sistema. | kpl | 1 | 0
11. | Priključitev kablov, označitev povezav, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 1 | 0
D2 | NADZOR RAZDELILNIKOV, RAZSVETLJAVE, PREZRAČEVALNE NAPRAVE, RTG naprave |  |  | 0
D3 | SISTEM NADZORA IN UPRAVLJANJA POŽARNIH LOPUT
00. | Splošni opis:
-Krožni BUS sistem namenjen krmiljenju in nadzoru motornih požarnih loput v prezračevalnih napravah.
Krožni BUS sistem je namenjen tudi priključitvi kontaktov požarnega javljanja in krmilnih kontaktov za prezračevalne naprave, pogone dimoodvodnih kupul, ventilatorjev itd.
Prav tako
sistem mora izvajati kontrolo mehanskih požarnih loput z končnimi stikali.
-Pogoni za napajanje morajo biti 24V (BLF24-T-ST oz. BF24-T-ST), s konektorji za priključitev na module.
-Skupna dolžina BUS komunikacijskega vodnika do 300m, maksimalna razdalje. Med dvema modulama je lahko 500mm.
-Upoštevati je potrebno dobavo in montažo sistema
Kot npr.: BELIMO (RING BUS) ali enakovredno
01. | Fieldmodul za priklop ene požarne lopute s pogonom BF24-T-ST/BLF24-T-ST
| Tip: RBFU1.01 ST ali enakovredno | kos | 1 | 0
02. | Fieldmodul za priklop dveh požarnih loput s pogonom BF24-T-ST/BLF24-T-ST
| Tip: RBFU1.05 ST, ali enakovredno | kos | 2 | 0
03. | Inženiring komponent BUS sistema za elemente navedene zgoraj. Kreiranje matrike z logiko delovanja sistema. Izdelava liste kablov BUS sistema. Uskalditev logike delovanja s požarno inšpekcijo oz. gasilci. Izvedba označitve komponent v logiki sistema, grafični prikaz sistema na zaslonu serverja. | kpl | 1 | 0
04. | Uskladitev delovanja in navezava na sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara. | kpl | 1 | 0
05. | Pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij sistem požarnih loput. Na pregledu morajo biti prisotni vsi dotični izvajalci del. | kpl | 1 | 0
06. | Usposabljanje in predaja programske opreme končnemu uporabniku. | kpl | 1 | v ceni postavk - ponudbe
D3 | SISTEM NADZORA IN UPRAVLJANJA POŽARNIH LOPUT |  |  | 0
E1 | DOKUMENTACIJA
01. | Meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil, meritve osvetljenosti delovnih mest, meritve varnostne razsvetljave | kpl | 1 | upoštevati pri dokumentaciji
02. | Spuščanje v pogon, vse potrebne meritve, šolanje uporabnika | kpl | 1 | upoštevati pri dokumentaciji
03. | Sprotno beleženje sprememb izvedenih del (v tlorise in sheme) glede na PZI v en izvod PZI dokumentacije za potrebe izdelave PID dokumentacije, s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 | v ceni postavk - ponudbe
04. | PID projekti v šestih izvodih in 2x na CD-ju | kpl | 1 | upoštevati pri dokumentaciji
05. | NOV dokumentacija - navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, v šestih mapiranih izvodih in eni elektronski obliki na CD (datoteke formata pdf) | kpl | 1 | upoštevati pri dokumentaciji
E1 | DOKUMENTACIJA |  |  | upoštevati pri dokumentaciji
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## 5.STROJNE INSTAL
Investitor: Univerzitetni klinični center Zaloška cesta 7 1000 Ljubljana
Prostor za neinvazivne posege, DTS-1F pritličje
Datum: 28.8.2019
Popis materiala, opreme in montažnih del - STROJNE INŠTALACIJE
I. | DEMONTAŽA OGREVANJE |  |  |  | 0
II. | DEMONTAŽA VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
III. | DEMONTAŽA MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0
IV. | DEMONTAŽA PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
V. | OGREVANJE |  |  |  | 0
VI. | OGREVANJE - PODPOSTAJA |  |  |  | 0
VII. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
VIII. | MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0
IX. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA |  |  |  | 0
X. | PARA |  |  |  | 0
| Strojne instalacije skupaj: |  |  |  | 0
Za vsa dela oziroma vse pozicije upoštevati dobavo, montažo, splošne zahteve in ostale zahteve iz RD.
| Opis | E/M | koliičina | eur/enoto | Skupaj
I. | Demotažna dela - ogrevanje
1 | Priprava natančnega sosledja odstranitve posameznih instalacijskih sklopov opreme ter uskladitev le-teh s tehnično vzdrževalnimi službami UKC (TVS).
| ocenjeno | pavšal | 1 |  | v ceni postavk oz ponudbe
0
2 | Demontaža dotrajane oziroma neuporabne opreme v obsegu, ki se ga določi v sodelovanju s tehnično vzdrževalo službo vključno z odvozom na lokalno deponijo. |  |  |  | 0
| ocenjeno | kpl | 25 |  | 0
0
3 | Odstranitev obstoječega cevnega omrežja v pritličju bodočega oddelka dialize ter blindiranje in zatesnitev odcepov od vertikalnih cevnih razvodov. |  |  |  | 0
| ocenjeno | ur | 15 |  | 0
0
4 | Izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev in balansiranje sistemov v katere smo s posegom spremenili njihove karakteristike, s predajo zapisnika, izdelanega s starni neodvisnega podjetja. |  |  |  | 0
| ocenjeno | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Demontaža obstoječih radiatorjev, pritrdilnega material in obstoječih cevnih razvodov ogrevanja vključno do odcepov s fazonskimi kosi in armaturami ter odvozom na lokalno deponijo po pregledu služb TVS UKC. S plačilom takse |  |  |  | 0
| ocenjeno | kpl | 4 |  | 0
0
| DEMONTAŽA OGREVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | Demotažna dela - vodovod in kanalizacija
1 | Priprava natančnega sosledja odstranitve posameznih instalacijskih sklopov opreme ter uskladitev le-teh s tehnično vzdrževalnimi službami UKC (TVS).
| ocenjeno | pavšal | 1 |  | v ceni postavk oz ponudbe
0
2 | Demontaža dotrajane oziroma neuporabne opreme v obsegu, ki se ga določi v sodelovanju s tehnično vzdrževalo službo vključno z odvozom na lokalno deponijo. |  |  |  | 0
| ocenjeno | ur | 5 |  | 0
0
3 | Demontaža obstoječe sanitarne opreme in neaktivnih obstoječih cevovodov vodovoda in kanalizacije, vključno do odcepov in povezav na vertikalo, armaturami, pritrdilnim materialom in odvozom na deponijo po pregledu služb TVS UKC. S plačilom takse |  |  |  | 0
| ocenjeno | ur | 10 |  | 0
0
4 | Izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev in balansiranje sistemov v katere smo s posegom spremenili njihove karakteristike, s predajo zapisnika, izdelanega s starni neodvisnega podjetja. |  |  |  | 0
| ocenjeno | kpl | 1 |  | 0
0
| DEMONTAŽA VODOVOD IN KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | Demotažna dela - medecinski plini
1 | OPOMBA: Vsi priklopi in odklopi medicinskih plinov na obstoječe cevovode se lahko izvajajo samo v prisotnosti osebja iz tehnično vzdrževalne službe, oddelek za medicinske pline - vodja oddelka g. Bernat - 031 448 227.
| ocenjeno | pavšal | 1 |  | v ceni postavk oz ponudbe
0
2 | Priprava natančnega sosledja odstranitve posameznih instalacijskih sklopov opreme ter uskladitev le-teh s tehnično vzdrževalnimi službami UKC (TVS). |  |  |  | 0
| ocenjeno | pavšal | 1 |  | v ceni postavk oz ponudbe
0
3 | Demontaža dotrajane oziroma neuporabne opreme v obsegu, ki se ga določi v sodelovanju s tehnično vzdrževalo službo vključno z odvozom na lokalno deponijo. |  |  |  | 0
| ocenjeno | ur | 15 |  | 0
0
4 | Demontaža in odklop obstoječih instalacij medicinskih plinov na področju rekonstrukcije objekta UKC Dializa po naslednjem postopku: - odklopi medicinskih plinov iz obstoječih cevovodov, ki se lahko izvajajo samo v prisotnosti osebja iz tehnično vzdrževalne službe, oddelek za medicinske pline - vodja oddelka g. Bernat - 031 448 227; - demontaža in uskladiščenje obstoječih odvzemnih sklopk, - demontaža in uskladiščenje obstoječih bakrenih cevovodov - pregled demontirane opreme medicinskih plinov s strani odgovorne osebe tehnično vzdrževalne službe, oddelek zamedicinske pline - vodja oddelka g. Bernat - 031 448 227, - odvoz neuporabne opreme medicinskih plinov na deponijo, |  |  |  | 0
| ocenjeno | ur | 30 |  | 0
0
| DEMONTAŽA MEDECINSKI PLINI SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. | Demotažna dela - prezračevanje
1 | Priprava natančnega sosledja odstranitve posameznih instalacijskih sklopov opreme ter uskladitev le-teh s tehnično vzdrževalnimi službami UKC (TVS).
| ocenjeno | pavšal | 1 |  | v ceni postavk oz ponudbe
0
2 | Demontaža dotrajane oziroma neuporabne opreme v obsegu, ki se ga določi v sodelovanju s tehnično vzdrževalo službo vključno z odvozom na lokalno deponijo. |  |  |  | 0
| ocenjeno | ur | 40 |  | 0
0
3 | Demontaža obstoječih prezračevalnih kanalov in elementov Po pregledu in pisni potrditvi s strani investitorja odvoz odpadnega materiala na deponijo ter pridobitev evidenčnih list, po pregledu služb TVS UKC. |  |  |  | 0
| ocenjeno | m2 | 160 |  | 0
| ocenjeno | kos | 18 |  | 0
4 | Izvedba meritev pretokov in balansiranje sistemov v katere smo s posegom spremenili njihove karakteristike, s predajo zapisnika, izdelanega s starni neodvisnega podjetja. |  |  |  | 0
| ocenjeno | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava-vrtanje preboja debeline 200 mm, z odvozom odpadnega materiala na deponijo, zatesnitev prebojev po končanih instelaterskih delih skladno z detajlom |  |  |  | 0
|  | kos | 8 |  | upoštevano pri gradbenih delih
6 | Izdelava in montaža zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, |  |  |  | 0
| ocenjeno | m2 | 70 |  | 0
7 | Demontaža, prestavitev in ponovna montaža prezračevalnih kanalov v klima strojnici v 2.N |  |  |  | 0
| ocenjeno | ur | 42 |  | 0
0
| DEMONTAŽA PREZRAČEVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. | Ogrevanje
1 | Izvedba priklopa ogrevanja na obstoječe dvižne vode skupaj s izvedbo odcepov dimenzije DN15, montažnim in tersnilnim materialom.
OPOMBA: Mikrolokacija izvedbe priklopa radiatorskega ogrevanja se določi na licu mesta skupaj s tehnično vzdrževalno službo UKC.
|  | kpl | 5 |  | 0
0
2 | Dobava in montaža jeklenih ploščatih bolnišničnih radiatorjev brez zgornjih pokrovov in stranic in brez konvektorske pločevine, izdelanih iz hladno valjane jeklene pločevine po EN 422-1 s pripadajočim nastavljivim ventilskim vložkom z zaščitno kapo, praznilnimi, stepi in specialni odzračevalni čepi, regestrirana in preizkušena toplotne moč po EN 442, v barvi RAL 9016, z vsemi potrebnimi priključki in opravljenimi testnimi preizkusi, vključno z predmontažno šablono in komplet konzolami ter vso dodatno potrebno ojačitvijo lahkih sten, univerzalnimi spojkami z EURO konusom, radiatorskimi priključki iz tal ter vsem ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom za priključitev radiatorja iz tal, vključno z izdelavo utorov. |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: Vogel&Noot / tip: Hygienic |  |  |  | 0
ali enakovredno
| Ponujeni proizvod/tip: |  |  |  | 0
| 200-600-600 | kpl | 1 |  | 0
| 20-600-800 | kpl | 1 |  | 0
| 20-600-1000 | kpl | 5 |  | 0
| 20-600-2000 | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža termostatske glave za javne prostore z možnotjo blokiranja in omejitvanja temperature, s plinskim polnenjem, skladen z EN 215-1, s položajem zaprto in protizmrzovanje ter zaščito proti kraji, z adaptarji za vodoravno montažo ter vsem potrebnimi priključnim in tesnilnim materialom za montažo. |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: Danfoss / tip: RA 2000 |  |  |  | 0
ali enakovredno
| Ponujeni proizvod/tip: | kpl | 8 |  | 0
4 | Dobava in montaž ventilatorskega kasetnega konvektorja za namestitev v spuščeni trop z okrasno masko s prisilno konvekcijo za ogrevanje in hlajenje s priključki za 2 cevni sistem z sledečimi karateristikami: - Nosilno ohišje iz pocinkane jeklene pločevine, z delno zunanjo termično in zvočno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 5 mm. Opremljeno za priklop ozemljitve, - Okrasna maska iz ukrivljene plošče iz pocinkane jeklene pločevine, obarvane zunaj in znotraj s prašnim nanosom epoxy barve RAL 9002, z notranje strani nalepljeno termično in zvočno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 5 mm, vpihovalna rešetka iz umetne mase. - Toplotni prenosnik izdelan iz aluminijastih lamel, tesno nameščenih na bakrenih ceveh. Najvišja dovoljena temepratura medija je 80°C, priklop vode je 3/4˝ - ženski, največji dovoljeni delovni tlak je 8 bar. Opremljen je z odzračevalno in izpustno pipico, - Kad za kondenz pod prenosnikom je izdelana iz enega kosa iz pocinkane ter praškasto barvane jeklene pločevine, izolirane s polietilensko samougasljivo peno debeline 5mm, - Motor ventilatorja je notranje zaščiten proti pregrevanju in opremljen s kondenzatorjem. Motor je inverterski in visoko učinkovit, - Ventilator je obojestransko sesajoč direktno gnan centrifugalni, sestavljen iz vetrnice in ohišja. Vetrnica je iz umetne mase z naprej zakrivljenimi lopaticami, statično in dinamično uravnotežena, |  |  |  | 0
| "- Filter je pralni sintetični, samougasljiv na kovinskem ohišju, dostopen s spodnje strani, - povezovalnimi cevkami med ventilom in toplotnim prenosnikom (VCF) skupaj z vsem potrebnim montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, -vgrajeno črpalko za prečrpavanje kondenzata, - okrasna maska z ročno nastavljivimi loputami ter sponkami za priklop stenskega termostata |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: AERMAC, tip:
ali enakovredno
Qhl.=1150 W (prva hitrost)
Temperaturni režim hlajenja 6/12°C,
Pel.=18 W
| FCLI32 | kpl | 3 |  | 0
Enako kot zgoraj le:
kot npr. proizvod: AERMAC, tip:
ali enakovredno
Qhl.=1950 W (prva hitrost)
Temperaturni režim hlajenja 6/12°C,
Pel.=18 W
| FCLI32 | kpl | 1 |  | 0
Enako kot zgoraj le:
kot npr. proizvod: AERMAC, tip:
ali enakovredno
Qhl.=2650 W (prva hitrost)
Temperaturni režim hlajenja 6/12°C,
Pel.=61 W
| FCLI62 | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža sobnega termostata za regulacijo sistemov, s funkcijo prikaza in nastavitve temperature, tenskim programom, ročni in avtomatski priklop vantilatorja hitrosti, izbira režima (ogrevanja-hlajenja-avtomatsko), s priklopom zunanjega temperaturnega tipala, z zaslonom skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom. Po izboru arhitekta oziroma investitorja. | kpl | 5 |  | 0
6 | Dobava in montaža predizolirane univerzalne večplastne cevi v kolutih vsatvljena v toplotno izolacijo debeline 6mm (sestavljena iz PE-RT-vezni spoj-vzdolžno pokrivno verjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standartom DIN 4002. Maksimalna temperatura 95°C, maksimalni obratovalni tlak 10 bar-ov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pregrevanju 50 let, varnostni faktor 1.5, vključno z vsem potrebnim povezovalnimi spoji (T-kos, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°,..) tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom. |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: UPONOR / tip: MCL |  |  |  | 0
ali enakovredno
| Ponujeni proizvod/tip: |  |  |  | 0
| 16x2 | m | 30 |  | 0
| 20x2,25 | m | 20 |  | 0
7 | Dobava in montaža tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom za omejevanje oziroma možnostjo nastavitve pretoka z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN16, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: Danffoss, tip: AB-QM
ali enakovredno
| DN20 | kpl | 4 |  | 0
| DN25 | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža elektrotermičnega pogona za dvotočkovno regulacijo ON-OFF, ki se ob izpadu električne energije zapre (NC); 230 V; |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: Danffoss, tip: TWA-Z,
ali enakovredno
| NC, 230V | kpl | 5 |  | 0
9 | Dobava in montaža krogelne navojne pipe z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno ročico in priključki za gibko cev ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10
kot npr. proizvod: Kovina, tip:
ali enakovredno
| DN20 | kpl | 8 |  | 0
| DN25 | kpl | 2 |  | 0
| DN32 | kpl | 2 |  | 0
10 | Dobava in montaža cevi iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom. OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! Obešala namenjena za obešanje cevi za hlajenje so predvidena z orginal protikondenzacijsko oblogo. Vse sevi se v toplotni izolaciji estriha polaga skladno z navodili in detajli proizvajalca. Med izvedbo in pred zapiranjem je potrebno opraviti strokovni pregled same izvede razvodov skupaj z strokovnim nadzorom in le to potrditi v gradbeni dnevnik. |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: VIEGA, tip: Prestabo
| ali enakovredno |  |  |  | 0
| 22x1,5 | m | 30 |  | 0
| 28x1,5 | m | 20 |  | 0
| 35x1,5 | m | 60 |  | 0
0
11 | Dobava in montaža toplotne plastificirnane izolacije za kontrolo kondenzacije s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo, parazaporni koeficient μ: 7000, toplotna prevodnost λ:0,035 W/(mK) za razvo hlajenja skupaj z sistemskim lepilom in samolepilnimi trakovi za dodatno izolacijo spojev. Izvedba izolacije se izvaja po navodilih proizvajalca. |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: Armacell, tip:
ali enakovredno
podometno_ogrevanje
| 22x1 (s=19mm) | m | 30 |  | 0
| 28x1,5 (s=19mm) | m | 20 |  | 0
| 35x1,5 (s=19mm) | m | 60 |  | 0
0
12 | Dobava in montaža krogelne navojne pipe z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno ročico in priključki za gibko cev ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10.. |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: KOVINA / tip: |  |  |  | 0
ali enakovredno
| Ponujeni proizvod/tip: |  |  |  | 0
| DN15 | kpl | 2 |  | 0
0
| OGREVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
VI. | Ogrevanje-podpostaja
1 | Priklop na obstoječi razvod ogrevanja pod stropom 1. kleti s priključkoma DN40, vključno z vsem potrebnim materialom za demontažo in razrez in kasnejšo montažo. |  |  |  | 0
| OPOMBA: Izdelava novega odcepa/priklop na obstoječi razvod ogrevanja pod stropom 1. kleti se določi in izvede skupaj z TVS UKC. |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
2 | Dobava in montaža krogelnega navojnega ventila, PN16, z ročico, material medenina / PTFE, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: KOVINA / tip: |  |  |  | 0
ali enakovredno
| Ponujeni proizvod/tip: |  |  |  | 0
| DN25 | kpl | 2 |  | 0
| DN32 | kpl | 2 |  | 0
0
3 | Dobava in montaža prirobničnega zapornega ventila izdelanega za NP16, ohišje iz sive litine EN-JL1040 (GG25), kratke izvedbe, z mehkim tesnenjem, vključno s protiprirobnicama, tesniloma in vijaki |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: ARI, tip: |  |  |  | 0
ali enakovredno
| Ponujeni proizvod/tip: |  |  |  | 0
| DN65 | kpl | 4 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža krogelnega navojnega ventila, PN16, z ročico, material medenina / PTFE, komplet z nastavkom za praznjenje skupaj z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: KOVINA / tip: |  |  |  | 0
ali enakovredno
| Ponujeni proizvod/tip: |  |  |  | 0
| DN15 | kpl | 5 |  | 0
0
5 | Dobava in montaža univerzalnega nepovratnega ventila za ogrevno vodo, ohišje dvodelno vijačno, vzmet nerjaveče jeklo z navojnimi priključki ter ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom, tlačne stopne PN6 |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: POLIX tip:
ali enakovredno
| DN65 | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža medprirobnične protipovratnega ventila za ogrevno vodo, ohišje izdelano iz 2.0401, loputa PPO-GFKskupaj z protiprirobnicami ter ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom, tlačne stopne PN6 |  |  |  | 0
| DN25 | kpl | 1 |  | 0
| DN32 | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža manometra, vključno z manometerskim prehodnim ventilom in kompenzatorjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: INOL / tip: IM |  |  |  | 0
ali enakovredno
| Ponujeni proizvod/tip: |  |  |  | 0
| 0 do 6 bar | kpl | 5 |  | 0
0
8 | Dobava in montaža termometra vključno spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: INOL / tip: TI |  |  |  | 0
ali enakovredno
| Ponujeni proizvod/tip: |  |  |  | 0
| 0 do 120°C | kpl | 4 |  | 0
0
9 | Dobava in montaža termometra vključno spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: INOL / tip: TI |  |  |  | 0
ali enakovredno
| Ponujeni proizvod/tip: |  |  |  | 0
| 0 do 60°C | kpl | 4 |  | 0
0
10 | Dobava in montaža lovilca nesnage z navojnimi priključki po EN standardih , tlačne stopnje 16,it, skupaj z mrežo, z vgrajenimi magnetnimi vložki in vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: ITAP tip: |  |  |  | 0
ali enakovredno
| Ponujeni proizvod/tip: |  |  |  | 0
| DN25 | kpl | 1 |  | 0
| DN32 | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Dobava in montaža prirobničnega lovilca nesnage z skupaj z varilnimi protiprirobnicami, tlačne stopnje 10, ohišje in pokrov W.Nr.1.0619 (3E0), pokrova armiran čisti grafit, skupaj z mrežo in vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| DN65 | kpl | 2 |  | 0
0
12 | Dobava in montaža ročnega navojnega ventila z regulacijskim ventilom za omejevanje oziroma možnostjo nastavitve pretoka, z merilnimim nastavki, izpustom, navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN16, s |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: TA, tip: STAD
| ali enakovredno |  |  |  | 0
| DN25 | kpl | 1 |  | 0
| DN32 | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Dobava in montaža prirobničnega ventila z regulacijskim ventilom za omejevanje oziroma možnostjo nastavitve pretoka, z merilnimim nastavki, izpustom, protiprirobnicami primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN16, s |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: TA, tip: STAD
| ali enakovredno |  |  |  | 0
| DN65 | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža obtočne črpalke z mokrotekočim rotorjem navojne izvedbe za NP10 s frekvenčnim pretvornikom z možnnostjo komunikacijske povezave modbus RS-485, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: WILO / tip: TOP-S 25/5 | kpl | 2 |  | 0
Qiz..=1,6 m3/h
Hiz=2,3 m
Pel.=0,136kW/230V/50Hz
ali enakovredno
| Ponujeni proizvod/tip: |  |  |  | 0
| Enako kot zgoraj le: |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: WILO / tip: Stratos 50/1-16 | kpl | 1 |  | 0
Qiz..=10,0 m3/h
Hiz=11,2 m
Pel.=1,25kW/230V/50Hz
ali enakovredno
| Ponujeni proizvod/tip: |  |  |  | 0
0
15 | Dobava in montaža 3potnega mešalnega ventila z elektromotornim pogonom skupaj z vsem potrebnim montažnim in varilnim materialom. |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: Danffoss tip: VRG 3 + AME 435
| ali enakovredno |  |  |  | 0
kvs= 4,0 m3/h
| DN15 | kpl | 1 |  | 0
0
| Enako kot zgorja le: |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: Danffoss tip: VRG 3 + AME 435
| ali enakovredno |  |  |  | 0
kvs= 2,5 m3/h
| DN15 | kpl | 1 |  | 0
0
| Enako kot zgorja le: |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: Danffoss tip: VRG 3 + AME 435
| ali enakovredno |  |  |  | 0
kvs= 25 m3/h
| DN40 | kpl | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža jeklene šivne črne cevi po EN 10 255, skupaj z varilnim, tesnilnim, obešalnim in pritrdilnim pocinkanim materialom ter dodatkom za odrez, velikosti: |  |  |  | 0
| DN25 | m | 10 |  | 0
| DN32 | m | 10 |  | 0
| DN40 | m | 210 |  | 0
17 | Dobava in montaža jeklene brezšivne črne cevi, dimenzije in teža po DIN EN 10 220, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, z varilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| DN65 | m | 230 |  | 0
0
18 | Dobava in montaža toplotne plastificirnane izolacije za kontrolo kondenzacije s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo, parazaporni koeficient μ: 7000, toplotna prevodnost λ:0,035 W/(mK) za razvo hlajenja skupaj z sistemskim lepilom in samolepilnimi trakovi za dodatno izolacijo spojev. Izvedba izolacije se izvaja po navodilih proizvajalca. |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: Armacell, tip:
ali enakovredno
podometno_ogrevanje
| DN65 (s=19+19mm) | m | 230 |  | 0
0
19 | Dobava in montaža toplotne in kondenčne izolacije (cevaki) za izolacijo toplega medija iz kamene volne kaširani z Al folijo, obstojni pri visokih temperaturah, toplotni in zvočni izolativnosti, AS kvaliteta, tališče > 1000°C, toplotne prevodnosti <0.043W/mK (pri temperaturi 50 °C), vključno z vsem potrebnim povezovalnimi kosi (T-kos, kolena 90°, kolena 45°,..) tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom, za cevi debeline po DIN. |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: KNAUF Insulation / tip: KPS 041 AluR
ali enakovredno
nadometno ogrevanje
| DN25 (s=30mm) | m | 10 |  | 0
| DN32 (s=30mm) | m | 10 |  | 0
| DN40 (s=50mm) | m | 210 |  | 0
20 | Dobava in montaža odzračevalnega lončka prostornine 1,6 litrov, dvakrat miniziranega in prepleskanega z barvo, obstojno na temperaturo 120°C, skupaj z zapornim ventilom DN10 in cevjo DN10 dolžine 3 m skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
0
21 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
kot npr. proizvod: PNEUMATEX/ tip: Zeparo zut25
ali enakovredno
| DN15, PN10 | kpl | 7 |  | 0
22 | Pleskanje vseh vidnih kovinskih delov po predhodnem temeljitem čiščenju do kovinskega sijaja, dvakrat z minijem in enkrat z lakom odpornim na temperaturo do 60 °C | m2 | 55 |  | 0
23 | Električna priključitev vseh naprav in opreme ter povezava sobnih termostatov z regulacijo | kpl | 1 |  | 0
24 | Tlačni in tesnostni preizkusi napeljav, izvedeni po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl | 1 |  | 0
25 | Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema ogrevanje z mehko vodo | kpl | 1 |  | 0
26 | Izvedna hidravličnega uravnoteženja sistema, meritev pretokov z merilnim inštrumentov, skupaj s poročilom o opravljenih meritvah | kpl | 1 |  | 0
27 | Požarna zatesnitev vseh odprtin pri prehodih instalacij skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev. Pri iziri ustreznega požarnega tesnilnega sredstva se dosledno upošteva navodila proizvajalca. Požarno tesnitev prebojev instalacij se mora izvesti skladno z zahtevami ŠPV. | kpl | 6 |  | 0
0
28 | Držala, obešala, fiksne podpore, premične podpore ter ostalim materialom za pritrjevanje elementov, izdelana iz profilnega železa, po izdelavi minizirana, vključno z vijačnim in drobnim montažnim materialom. Pred izvedbo je potrebno pridobiti od izbranega sistemskega dobavitelja sistema predlog obešanja in prtirjevanja, ki ga potrdi projektant. Pred izvedbo je potrebno pridobiti od izbranega sistemskega dobavitelja sistema predlog obešanja in prtirjevanja, ki ga potrdi projektant.
| ocenjeno | kg | 260 |  | 0
29 | Označevanje instalacije ter vgradnja naprav, nastavitev in zagon le teh z mertivami mikroklime skupaj s poročilom. | kpl | 1 |  | 0
30 | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje, priključevanje, križanja in podobno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu.
zajeto v enotnih cenah
31 | Pripravljalna in zaključna dela
zajeto v enotnih cenah
0
32 | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela
zajeto v enotnih cenah
33 | Dolbljenje in vrtanje sten in tal do DN50, izdelava raznih utorov, prebojev za potrebe izdelave strojnih inštalacij, skupaj z odvozom odvečnega materiala na deponijo
zajeto v enotnih cenah
34 | Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja
zajeto v enotnih cenah
0
| OGREVANJE - PODPOSTAJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža univerzalne večplastne predizolirane cevi (d izol.=9 mm), ki je sestavljena iz notranjega sloja iz PE-RT po DIN 16833, veznega sloja, prekrivno vzdolžno varjene Al cevi, vezni sloj in zunanji sloj iz PE-RT. Cev mora imeti DVGW certifikat za vodovodne instalacije in izolacijo iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo skupaj s spojnim, tesnilnim, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za odrez. |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: UPONOR / tip: |  |  |  | 0
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| 16x2 | m | 65 |  | 0
| 20x2,25 | m | 25 |  | 0
| 25x,2,5 | m | 35 |  | 0
| 32x3 | m | 30 |  | 0
2 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi za odvod odpadne vode in kondenz skupaj s fazonskimi kosi izdelani iz polipropilena (PP) z obojkami azatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), čistilnimi kosi skupaj s pokrovi, vključno z mazalnim sredstvom in pritrdilnim matrialom. |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: ARGO / tip:
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| ø32 | m | 60 |  | 0
| ø50 | m | 35 |  | 0
| ø110 | m | 50 |  | 0
3 | Dobava in montaža stenske kovinske omarice dimenzije (DxVxG) 850x700x100 mm s sledečimi elementi: - krogelni ventil 1xDN20 in 1xDN15 - krogelni ventil 1xDN20 in 1xDN15 - zaporni krogelni ventil za dezinfekcijo 3xDN15 - več funkcijski termostatski obtočni ventil. Proizvod: Danfoss: MTCV-C DN15 - vključno s cevnimi povezavami ter pritrdilnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
OPOMBA: Lokacijo stenske omarice uskladiti na licu mesta z tehnično vzdrževalno službo in uporabnikom. RAL po izboru arhitekta.
|  | kpl | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža kompletnega umivalnika izdelanega iz sanitarne keramike brez prelivne odprtine in odtočnim delom s sifonom vgrajenim v samo dno, za vgradnjo v pult, natična cev z gumi tesnilom za neposredni priključek umivalnika na kanalizacijsko cev, suhomontažni vgradni element za umivalnik, stensko bolnišnično baterijo s termostatsko nastavitvijo iztočno temperaturo, dvema podometnima regulirnima ventiloma s kromirano kapo in rozeto G½”; ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom |  |  |  | 0
| OPOMBA: Tip po izboru arhitekta | kpl | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža kompletne stenske bolnišnične mešalne baterije s termostatsko nastavitvijo iztočne temperature, dvema podometna regulirna ventila s kromirano kapo in rozeto G½”, kromirani medeninasti odtočni sifon P oblike z vezno cevjo fi 32, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom |  |  |  | 0
| OPOMBA: Korito je del notranje opreme. | kpl | 3 |  | 0
6 | Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestoječega iz stenske straniščne školjke iz sanitarne keramike z zadnjim iztokom, standardne namestitve višine 400mm, vključno z vgrajenim P sifonom, s suhomontažnim vgradnim elementom za stranišče, podometnim splakovalnikom z dvokoličinsko start-stop splakovalno tehniko, univerzalni priključek za vodo 1/2" z vgrajenim kotnim ventilom ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom |  |  |  | 0
| OPOMBA: Tip po izboru arhitekta | kpl | 1 |  | 0
7 | Izdelava priključkov hladne in tople vod ter sifonskega odtoka za tehnologijo, vključno pritrdilnim in montažnim materialom.
| dezinfektor HTV 1/2'', DN100 | kpl | 1 |  | 0
| termodezinfektor HTV 13/4'', DN50, odzračna cev DN50 | kpl | 1 |  | 0
8 | Izvedba priklopa na omrežje fekalne kanalizacije v II.kleti objekta, skupaj z vsem potrebnim tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 5 |  | 0
9 | Dobava in montaža požarnih manšet (sistem traku dolžine 5m) za požarne zapore prehodov cevi skoz meje požarnega sektorja, požarne odpornosti EI 60, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: PROMAT / tip: Promat stop Rohrmanschette UniCollar | kpl | 5 |  | 0
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
10 | Dobava in montaža krogelne navojne pipe z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno ročico ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialo, tlačne stopnje PN10. proizvod: KOVINA, tip KV
| DN15 | kpl | 6 |  | 0
| DN20 | kpl | 2 |  | 0
| DN25 | kpl | 4 |  | 0
11 | Spiranje, razmaščevanje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode, izdaja atesta in izdelava poročila o neoporečnosto pitne vode s strani pooblaščene inštitucije | kpl | 1 |  | 0
12 | Tlačni preizkus, regulacija in spustitev vodovoda v obratovanje | kpl | 1 |  | 0
13 | Izdelava utorov in vrtanje prebojev za izvedbo strojnih inštalacij, skupaj s tesnjenjem in zazidanje v prvotno stanje po končanih delih, ter čiščenjem in odvozom odpadnega materiala na deponijo
| Ø110 | kos | 2 |  | 0
| Ø50-80 | kos | 3 |  | 0
14 | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela | kpl | 1 |  | v ceni postavk - ponudbe
| VODOVOD IN KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. | MEDICINSKI PLINI
1 | Priklop na obstoječe razvode medicinskih plinov v medstropovju oziroma jašku pritličja trakta A. Vsi priklopi medicinskih plinov na obstoječe cevovode se lahko izvajajo samo v prisotnosti osebja iz tehnično vzdrževalne službe, oddelek za medicinske pline - vodja oddelka g. Bernat - 031 448 227; |  |  |  | 0
| kisik - O2 | kpl | 1 |  | 0
| komprimiran zrak | kpl | 1 |  | 0
| vakum | kpl | 1 |  | 0
| dušikov oksidul N20 | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža krogelnega ventila za medicinske pline PN16, materiali: telo ventila medenina, krogla nerjavno jeklo, tesnilo PTFE, o-ring EPDM, navojni priključki komplet z montažnim materialom |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: DRAGER / tip:
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| DN15 za cev 18x1 | kpl | 3 |  | 0
| DN20 za cev 22x1 | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža bakrene cevi za medicinske pline dimenzije po EN 1057 v skladu s kvaliteto za medicinske pline po EN 13348 (vlečeno, razmaščeno, zaprto s plastičnimi čepi), material baker, z oblikovnimi kosi (loki, redukcije, T kosi, ...), trdo spajkanje po postopku za medicinske pline v skladu z EN 13133, EN 13134 pri temperaturo okolice nad 600°C, z dodajnim materialom brez kadmija po EN ISO 7396; komplet s cevnimi podporami iz jeklenih profilov, navojnim obešalnimi palicami ter cevnimi objemkami z gumi oblogo, razdalje med podporami v skladu z EN ISO 7396; |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: MEDICIPS / tip:
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| Ф8x1 | kpl | 30 |  | 0
| Ф12x1 | kpl | 80 |  | 0
| Ф15x1 | kpl | 80 |  | 0
| Ф22x1 | kpl | 20 |  | 0
4 | Dobava in montaža zaščitne bakrene cevi pri preboju skozi zid ter zatesnitev s trajno elastičnim materialom med zaščitno cevjo in cevovodom medicinskega plina |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: MEDICIPS / tip:
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| Ф42x1,5 - za prehod ø8, ø12, ø15, ø22, ø28 | kpl | 12 |  | 0
5 | Dobava in montaža kontrolno-zapornih etažnih omaric za medicinske pline, za podometno montažo, v skladu s standardi EN 737-3 in EN 739 oziroma EN ISO 7396-1, komplet z zapornimi ventili, manometri, tipali, presostati ter z varnostnimi signali izpada posameznega medicinskega plina s prikazovalnikom, skupaj s komunikacijsko povezava Modbus -RS 485, ki omogoča CNS prikaz: stanje, alarmi, zgodovina, dogodki, poročila, tloris razvoda ter ročna nastavitev mejnih področij za tlačna stikala. Dobavljeno kot kompaktna omarica z ožičenjem, elektro povazevo (napajenje), povezavo na CSN ter vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: DRAGER / tip:
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
KO 4 - štirje medicinski plini: O2, KZ, Va, N2O
| električno napajanje: 230 V, pretvorba na 24 V | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža varnostnih katastrofnih signalov za javljanje izpadov plina, v skladu s standardom EN 737, skupaj z vsem potrebnim ožičenjem, elektro povezavo, signalizacijo in montažnim materialom. |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: DRAGER / tip:
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| električno napajanje: 230 V, pretvorba na 24 V | kpl | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža odvzemne sklopke za medicinske pline v skladu s standardi EN 737-1 in DIN 13260-2, izdelana kot samozaporni ventil z dvema stopnjama (prva stopnja: pripravljenost - plin ne uhaja, druga stopnja: uporaba -odjem plina), sestavljena iz sklopke, doze, vtičnice, obroča z oznako plina, za vgradnjo v ali na steno, v stensko luč, v instalacijski kanal ali stropni stativ, komplet z montažnim materialom; |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: DRAGER / tip:
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| komprimiran zrak (KZ) | kpl | 6 |  | 0
| kisik (O2) | kpl | 6 |  | 0
| vakuum (VA) | kpl | 6 |  | 0
| dušik (N2O) | kpl | 1 |  | 0
8 | Označevanje cevovodov medicinskih plinov v skladu z EN ISO 7396 in EN 737 |  |  |  | 0
| kisik - O2 | kpl | 5 |  | 0
| komprimiran zrak - KZ | kpl | 5 |  | 0
| vakuum - VA | kpl | 5 |  | 0
| dušik (N2O) | kpl | 5 |  | 0
9 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovodov medicinskih plinov po odsekih v skladu s postopki opisanimi v standardu EN ISO 7396, vključno s potrebnim materialom za preizkus ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenih tlačnih preizkusu. |  |  |  | 0
| kisik - O2 | kpl | 1 |  | 0
| komprimiran zrak - KZ | kpl | 1 |  | 0
| vakuum - VA | kpl | 1 |  | 0
| dušik (N2O) | kpl | 1 |  | 0
10 | Pregled in preverjanje inštalacij medicinskih plinov po izvedeni montaži v skladu z EN ISO 7396, vključno z izdelavo pisnega poročila: - pregled oznak cevovodov in armatur, - pregled mehanske trdnosti in obešanja cevovodov, - pregled ustreznosti s projektno dokumentacijo; | kpl | 1 |  | 0
11 | Certificiranje sistemov medicinskih plinov v skladu z EN ISO 7396, vključno z izdajo spričevala za posamezni medicinski plin | kpl | 1 |  | 0
12 | Preizkušanje, preverjanje in postopki pred uporabo sistemov medicinskih plinov v skladu z EN ISO 7396, vključno z izdelavo pisnega poročila: - preizkusi tesnosti in mehanske integritete, - preizkus zapornih ventilov - tesnosti in napajanje cevovodov, - preizkus navzkrižnih priključkov, - preizkus padcev tlaka in pretokov, - preizkus sklopk, pravilnosti priključkov in oznak na sklopkah, - preizkusi oziroma preverjanja kapacitet sistema, - preizkusi varnostnih ventilov, - preizkus vseh izvorov dobav medicinskih plinov, - preizkus monitoringa in alarmnih sistemov, - test onesnaženosti cevovodov, - preizkusi kvalitete medicinskega komprimiranega zraka iz kompresorskih sistemov, - preizkusi kvalitete komprimiranega zraka za operacijske naprave iz kompresorskih sistemov, - preizkusi kvalitete medicinskega zraka obogatenega s kisikom iz sistemov za zbiranje kisika, - polnenje sistemov s specifičnimi medicinskimi plini, - preizkusi identitete medicinskih plinov; | kpl | 1 |  | 0
| MEDICINSKI PLINI SKUPAJ: |  |  |  | 0
IX. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
1 | Dobava in montaža, ožičenje, kabliranje in zagon dvoetažna klimatske naprave higienik (TUV) izvedbe za notranjo postavitev, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom
Klimatska naprava ustreza standardom in direktivam ISO 9001:2015, EN 1886 in EN 13053.
Higienik izvedba klimatske naprave ustreza standardom DIN 1946-4, EN 13053 in VDI 6022-1.
Ohišje je izdelano iz aluminijastega okvirja, ki ga sestavljajo aluminijasti profili in tlačno liti aluminijasti vogalniki. Zvočna in toplotna izolacija je izdelana iz mineralne volne debeline 50
Stene pokrovov so izdelane iz:
zunanja stena: barvana pločevina
notranja stena: barvana pločevina
notranja stena - dno: Nerjavno jeklo AISI 304
Med stenama pokrovov in vrat se nahaja negorljiva toplotna izolacija.
Požarna odpornost izolacije ustreza razredu A1 po DIN 4102. Vlakna toplotne izolacije so prilepljena na steni pokrova in orientirana pravokotno na steno, s čimer je zagotovljena potrebna togost in preprečeno posedanje zaradi lastne teže in vibracij zraka v napravi. Vsi spoji med okvirom in pokrovi, razen vrat, so z notranje strani zatesnjeni s trajno elastičnim kitom, atestiranim za uporabo v čistih prostorih.
Koeficient toplotne prehodnosti naprave: U = 1,1 W/m2K.
Zvočna izolacija pokrovov po EN 1886:
srednja frekvenca oktave [Hz] 125 250 500 1000 R' (debelina pokrova 50 mm) [dB] 12 10 10 16
Ohišje klimatske naprave je postavljeno na nosilni podstavek iz pocinkane pločevine, z izdelanimi luknjami Ø 53 mm za dvigovanje z dvigalom.
H klimatski napravi so priložene noge iz pocinkane pločevine, nastavljive po višini in opremljene z gumijastimi dušilci vibracij.
Tip naprave: KHND
Velikost naprave:
dovod: 9/9
odvod: 9/9
Pretok zraka skozi napravo:
dovod: 5.180 m3/h
odvod: 4.650 m3/h
Smer posluževanja: leva (glede na smer zraka v dovodnem delu naprave)
POPIS FUNKCIJSKIH ENOT (v smeri toka zraka) - dovodni del
kasetni filter
V filtrski enoti so nameščene kasete širine 100 mm s filtrskim medijem iz sintetičnih vlaken, utrjenim z umetnimi smolami in ojačenim s pocinkano jekleno mrežico. Filtrski medij ustreza razredu filtracije M5 po standardu DIN EN 779. Kasete so vstavljene v okvir, pritrjen na ohišje. Okvir je izdelan iz nerjaveče pločevine 1.4301 in tesnjen proti ohišju s trajno elastičnim kitom , atestiranim za uporabo v čistih prostorih . Na okviru je nalepljen tesnilni trak, na katerega so pritisnjene kasete s posebnim zapiralnim profilom. Posluževanje filtra je možno preko vrat na filtrski enoti.
priključek: položaj E- 935,0 x 855,0mm
zrakotesna regulacijska žaluzija po DIN 1946-T4 - priključek E
jadrovinasti nastavek - priključek E
Prazna enota dolžine 120,0 mm.
prostotekoči ventilator
Prostotekoči ventilator je opremljen z elektronsko komutiranim motorjem (EC) in v ohišje motorja vgrajeno elektroniko, zato frekvenčni pretvornik ni potreben. Ventilator se lahko izvleče iz ohišja na vodilih.
Pretok zraka: m3/h 5,180 Zunanji padec tlaka: Pa 450 Statični padec tlaka: Pa 1,206 Skupni padec tlaka: Pa 1,247 Učinkovitost: % 73.63 Tip: EC-Type Specifična moč ventilatorja SFP: W/(m3/s) 1,91 Velikost motorja: 150 Nazivna moč: kW 3.350 Nazivno število vrtljajev: 1/m 2,750 Nazivni tok: A 5.20 Nazivna napetost: V 3x400 / 50 Razred učinkovitosti: IE4 Razred zaščite: IP54
servisno stikalo
kontrolno okno
luč
ploščni rekuperator
Zimski režim: Dovod: Pretok zraka: m3/h 5,180 Temperatura dovod: gC -13.00 Vlažnost dovod: % 90.0 Temperatura odvod: gC 12.10 Vlažnost odvod: % 14.0 Padec tlaka dovodni zrak: Pa 159 Padec tlaka dovodni zrak (1.2 kg/m3): Pa 174 Odvod: Pretok zraka: m3/h 4,650 Temperatura dovod: gC 20.00 Vlažnost dovod: % 40.0 Temperatura odvod: gC -2.00 Vlažnost odvod: % 100.0 Padec tlaka odvodni zrak: Pa 139 Padec tlaka odvodni zrak (1.2 kg/m3): Pa 146 Temperaturni izkoristek vlažni: % 77.5 Skupna moč: kW 43.63
Poletni režim: Dovod: Pretok zraka: m3/h 5,180 Temperatura dovod: gC 35.00 Vlažnost dovod: % 50.0 Temperatura odvod: gC 28.60 Vlažnost odvod: % 72.0 Padec tlaka dovodni zrak: Pa 183 Padec tlaka dovodni zrak (1.2 kg/m3): Pa 174 Odvod: Pretok zraka: m3/h 4,600 Temperatura dovod: gC 26.00 Vlažnost dovod: % 50.0 Temperatura odvod: gC 33.10 Vlažnost odvod: % 33.0 Padec tlaka odvodni zrak: Pa 152 Padec tlaka odvodni zrak (1.2 kg/m3): Pa 146 Temperaturni izkoristek vlažni: % 79.2 Skupna moč: kW 10.97 EN 13053 A1 / EN 308 Temperaturni izkoristek: % 75.10 Energetska učinkovitost: % 73.00 Razred rekuperacije: H1
korito za odvod kondenzata
nerjaveča pločevina 1.4301
bypass lopute
eliminator vodnih kapljic
vodni/glikolni grelnik
Grelna moč: kW 21.00 Temperatura zraka dovod: gC 12.00 Vlažnost zraka dovod: % 13.0 Temperatura zraka odvod gC 24.00 Vlažnost zraka odvod: % 6.0 Grelni medij: voda Koncentracija medija: % Temperatura medija dovod: gC 75.00 Temperatura medija odvod: gC 55.00 Padec tlaka medija: kPa 15.10 Hitrost pretoka medija: l/s 0.26
protizmrzovalna zaščita
parni vlažilnik
Pretok zraka: m3/h 5,180 Temperatura zraka dovod: gC 24.00 Vlažnost zraka dovod: % 6.0 Temperatura zraka odvod gC 24.00 Vlažnost zraka odvod: % 35.0 Zmogljivost vlažilnika: kg/h 33.5
1 kos Sifon s kroglico - nadtlačni 1 kos vlažilnik zraka ESCO 10/5, ventil + kondnezat komplet montiran do 4 bar 1 kos distributor pare DL 10/088 2x, sklopka dvojna 10/116/30 1x 1 kos adapter za pogon SF-24A-SR
korito za odvod kondenzata
nerjaveča pločevina 1.4301
kontrolno okno
luč
parni vlažilnik
vodni/glikolni hladilnik
Pretok zraka: m3/h 5,180 Padec tlaka: Pa 127 Hitrost zraka: m/s 2.29 HLAJENJE: Hladilna moč: 61.86 kW, senzibilna 25,74 kW Temperatura zraka dovod: gC 29.50 Vlažnost zraka dovod: % 72.0 Temperatura zraka odvod °C 15.00 Vlažnost zraka odvod: % 100.0 Padec tlaka VLAŽNI: Pa 127 Padec tlaka SUHI: Pa 87 Hladilni medij: voda Koncentracija medija: % Temperatura medija dovod: gC 7.00 Temperatura medija odvod: gC 12.00 Padec tlaka medija: kPa 21.00 Hitrost pretoka medija: l/s 2.85 Material lamel: AL EPOX
korito za odvod kondenzata
nerjaveča pločevina 1.4301
eliminator vodnih kapljic
vodni/glikolni grelnik
Dolžina: mm 160.0 Pretok zraka: m3/h 5,180 Padec tlaka: Pa 17 Hitrost zraka: m/s 2.15 Grelna moč: kW 15.87 Temperatura zraka dovod: gC 15.00 Vlažnost zraka dovod: % 100.0 Temperatura zraka odvod gC 24.00 Vlažnost zraka odvod: % 57.0 Grelni medij: voda Koncentracija medija: % Temperatura medija dovod: gC 75.00 Temperatura medija odvod: gC 55.00 Padec tlaka medija: kPa 9.20 Hitrost pretoka medija: l/s 0.1900
vrečasti filter
Dolžina: mm 420.0 Pretok zraka: m3/h 5,100 Izračunani padec tlaka: Pa 252 Začetni padec tlaka: Pa 144 Končni padec tlaka: Pa 360 Razred filtra (stara oznaka): F9
priključek: položaj E- 935,0x855,0mm
zrakotesna regulacijska žaluzija po DIN 1946-T4 - priključek E
jadrovinasti nastavek - priključek E
POPIS FUNKCIJSKIH ENOT (v smeri toka zraka) - odvodni del
vrečasti filter
Pretok zraka: m3/h 4,650 Izračunani padec tlaka: Pa 141 Začetni padec tlaka: Pa 31 Končni padec tlaka: Pa 250 Razred filtra (stara oznaka): M5 Razred filtra po ISO 16890: Coarse 85% Tip filtrskega medija: Synthetic Hitrost zraka: m/s 1.65
priključek: položaj E- 935,0x855,0mm
zrakotesna regulacijska žaluzija po DIN 1946-T4 - priključek E
jadrovinasti nastavek - priključek E
ploščni rekuperator
prazna enota
Prazna enota dolžine 120,0 mm.
prostotekoči ventilator
Prostotekoči ventilator je opremljen z elektronsko komutiranim motorjem (EC) in v ohišje motorja vgrajeno elektroniko, zato frekvenčni pretvornik ni potreben. Ventilator se lahko izvleče iz ohišja na vodilih.
Dolžina: mm 540.0 Št. ventilatorjev: 1 Pretok zraka: m3/h 4,650 Zunanji padec tlaka: Pa 450 Statični padec tlaka: Pa 769 Skupni padec tlaka: Pa 801 Št. vrtljajev ventilatorja: 1/m 2,083 Učinkovitost: % 76.87 Zvočna moč: dB(A) 84.2 Tip: EC-Type Moč gredi: kW 1.332 Absorbirana moč: kW 1.540 Specifična moč ventilatorja SFP: W/(m3/s) 1,203 Krmilna napetost: V 7.02 Velikost motorja: 112 Nazivna moč: kW 2.500 Nazivno število vrtljajev: 1/m 2,450 Nazivni tok: A 3.80 Nazivna napetost: V 3x400 / 50 Razred učinkovitosti: IE4 Razred zaščite: IP54
priključek: položaj E- 935,0x855,0mm
zrakotesna regulacijska žaluzija po DIN 1946-T4 - priključek E
jadrovinasti nastavek - priključek E
noge, zbirna kad pod celotno prezračevalno napravo
poizvod: Lindab d.o.o. ali enakovredno, tip:
| KHND d50 9/9 - FK, L, VF, RPDTA, EW, FR, BD, KWTA, EW, FTT *** 9/9 - FTT, RPDTA, L, VF | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža elementov avtomatike, elektro krmilno omaro, ožičenje klimatske naprave in zagon na objektu. V ponudbi ni zajet priklop dovoda klimatske naprave in ožičenje elementov, ki niso montirani na klimatsko napravo, regulacija ERP pogonov preko MP-BUS komunikacije, spremljanje zamzanosti filtorov, preko diferenčnih tlačnih stikal. Možna komunikacija je Modbus RS485. Možnost priklopa daljinskega tabloja za klimatsko napravo.
poizvod: Lindab d.o.o. ali enakovredno, tip:
| PGD1000WW-DISPLAY CA PGD1000WW0 | kpl | 1 |  | 0
| ZH 4515 PRIKLJUČEK NAVOJNI BE ZH4515 | kpl | 3 |  | 0
| H514B+LV24A-SR-TPC VENTIL H514B+LV24A-SR-TPC | kpl | 1 |  | 0
| DPDT011000-TIPALO TEMP CA DPDT011000 NTC | kpl | 1 |  | 0
| TF-60-TERMOSTAT IT DBTF-1P 6m PROTIZ | kpl | 1 |  | 0
| DPDC111000-TIPALO COMB CA DPDC111000 NTC | kpl | 3 |  | 0
| PDT12C-2 RS-TIPALO TLAKA PDT12C-2 RS 485 | kpl | 1 |  | 0
| DBKH-10-Higrostat DBKH-10 | kpl | 1 |  | 0
| P+500B0A00ES0 -KRMILNIK CA P+500B0A00ES0 | kpl | 2 |  | 0
| P+50C0N0S0-SPONKE CA P+50C0N0S0 | kpl | 2 |  | 0
| P+500B0A00EL0 -KRMILNIK CA P+500B0A00EL0 | kpl | 1 |  | 0
| P+50C0N0L0-SPONKE CA P+50C0N0L0 | kpl | 1 |  | 0
| DTV500X-PRESOSTAT DTV500X | kpl | 12 |  | 0
| NM24A-TP POGON BE NM24A-TP N | kpl | 4 |  | 0
| NM24A-SR-TP POGON BE NM24A-SR-TP N | kpl | 1 |  | 0
| H514B+LV24A-SR-TPC VENTIL H514B+LV24A-SR-TPC | kpl | 2 |  | 0
| H432B+LV24A-SR-TPC VENTIL H432B+LV24A-SR-TPC | kpl | 1 |  | 0
| ZH 4515-PRIKLJUČEK NAVOJNI BE ZH4515 | kpl | 6 |  | 0
| ZR4532-PRIKLJUČEK NAVOJ BE ZR4532 NN | kpl | 2 |  | 0
Dodatna pojasnila in elementi, ki moraja biti vključeni v zgornjih podpostavkah postavke 2, prezračevanja in klimatizacije:
B1 - KANALSKO TIPALO TEMPERATURE DPDT011000 CAREL
B2 - TERMOSTAT PZ TF-60 INDUSTRIE TEHTNIC
B3 - Kanalsko tipalo temperature in vlage DPDC111000 CAREL
B4 - Kanalsko tipalo temperature in vlage DPDC111000 CAREL
B5 - Tipalo diferencialnega tlaka PDT12C-2 RS 485 REGIN
B6 - Kanalsko tipalo temperature in vlage DPDC111000 CAREL
H1 - HIGROSTAT DBKH-10 INDUSTRIE TEHTNIC
N1 - KRMILNIK P+500B0A00EL0 CAREL
N1.1 - PRIKLJUČNE SPONKE P+50C0N0L0 CAREL
P - Diferenčno tlačno stikalo DTV500X REGIN
P - Diferenčno tlačno stikalo DTV500X REGIN
P - Diferenčno tlačno stikalo DTV500X REGIN
P - Diferenčno tlačno stikalo DTV500X REGIN
P - Diferenčno tlačno stikalo DTV500X REGIN
P1 - Diferenčno tlačno stikalo DTV500X REGIN
P2 - Diferenčno tlačno stikalo DTV500X REGIN
P3 - Diferenčno tlačno stikalo DTV500X REGIN
P4 - Diferenčno tlačno stikalo DTV500X REGIN
P5 - Diferenčno tlačno stikalo DTV500X REGIN
P6 - Diferenčno tlačno stikalo DTV500X REGIN
P7 - Diferenčno tlačno stikalo DTV500X REGIN
Y1 - POGON ŽALUZIJE NM24A-TP BELIMO
Y12 - POGON ZA ŽALUZIJO NM24A-TP BELIMO
Y13 - POGON ŽALUZIJE NM24A-TP BELIMO
Y2 - POGON ZA ŽALUZIJO NM24A-SR-TP BELIMO
Y3 - POGON ŽALUZIJE H514B+LV24A-SR-TPC BELIMO
Y3.1 - PRIKLJUČKI ZH 4515 BELIMO
Y4 - POGON ŽALUZIJE H432B+LV24A-SR-TPC BELIMO
Y4.1 - PRIKLJUČKI ZR4532 BELIMO
Y5 - POGON ZA VENTIL H514B+LV24A-SR-TPC BELIMO
Y5.1 - PRIKLJUČKI ZH 4515 BELIMO
Y6 - POGON ZA ŽALUZIJO NM24A-TP BELIMO
3 | Dobava in montaža pravokotnega dušilnika zvoka za montažo v prezračevalni kanal, s kulisami debeline 100 mm higienik izvedbe, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
poizvod: Lindab d.o.o. ali enakovredno, tip:
| DZ-2 800x600x1500 | kos | 1 |  | 0
| DZ-2 800x600x1000 | kos | 1 |  | 0
| DZ-2 935x855x1000 | kos | 1 |  | 0
| DZ-2 935x855x800 | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža elektronskiega regulatorja pretoka s kompaktnim krmilno pogonsko enoto z Modbus komunikacijo, zrakotesne izvedbe (razred 3 po EN 1751). Enota je dobavljena kompletno z dušilnikom zvoka. Kanalski dušilnik zvoka, sestavljen iz ohišja iz pocinkane jeklene pločevine s prirobnicama iz kotnikov. V ohišje so vstavljene dušilne kulise debeline , pri katerih so v okvire iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materiala. Na vstopu in izstopu so na kulisah vgrajena vodila za zmanjšanje upora. Dušilci morajo biti higienik izvedbe - po VDI 6022 in DIN 1946/4. Karakteristike dušilca merjene po DIN EN ISO 7235.
poizvod: Lindab d.o.o. ali enakovredno, tip:
| VRA 800X250-2-MP+SLU 50 | kos | 1 |  | 0
| VRA 500X250-2-MP+SLU 50 | kos | 2 |  | 0
| VRU-250-MP+SLU 50 | kos | 2 |  | 0
| VRU-200-MP+SLU 49 | kos | 2 |  | 0
| VRU-160-MP+SLU 50 | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža odvodne enote za odvod zraka iz OP dvoran narejena po DIN 1946-4 in ÖNORM H 6020 s kasetnimi filtri kvalitet ISO coarse in sistemom za nastavitev pretoka zraka. Enota je narejena iz AISI 304.
| poizvod: Komet d.o.o. ali enakovredno, tip: |  |  |  | 0
| OE-3000x800-ISOc-V-AISI304 | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in montaža stropne HEPA filtrske enote nizke izvedbe opremljena s HEPA filtrom z gel tesnilom kvalitete H14 po EN 1822 z masko s šobicami. Enota je opremljena s priključki za SCAN test po EN 14644-1 in priključki za merjenje padca tlaka na filtru ter manometrom z možnostjo priklopa na CNS.
| poizvod: Komet d.o.o. ali enakovredno, tip: |  |  |  | 0
| SHE-G-XSN-R248-610x610x80-H-D-4+H14+Man | kos | 6 |  | 0
| SHE-G-S-R158-305x305x80-H-D-4+H14+Man02 | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža odvodnega elementa za odvod zraka, narejen po DIN 1946-4 in ÖNORM H 6020 s kasetnimi filtri kvalite ISO coarse in sistemom za nastavitev pretoka zraka. Enota je narejena iz AISI 304
| poizvod: Komet d.o.o. ali enakovredno, tip: |  |  |  | 0
| FS-1/V/ISOc 225x225 | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža stropnega difuzorja namenjenega dovodu zraku. Sestavljen iz difuzorja z posamezno nastavljivimi šobicami ter priključne komore z stranskim priključkom in regulacijsko loputo izdelane iz pocinkane pločevine.
poizvod: Lindab d.o.o. ali enakovredno, tip:
| OD-8 KK1/Z/S/M 600/24 | kos | 2 |  | 0
| OD-8 KK1/Z/S/M 600/48 | kos | 3 |  | 0
| OD-8 KK1/Z/S/M 400 | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža aluminijaste odvodne rešetke izdelana iz ALU ekstrudiranega zunanjega okvirja in notranje ALU mreže, posamično nastavljive vodoravne lamele, z nastavkom za regulacijo količine zraka iz pločevinastih širokih protismernih lamel, skupaj z montažnim materialom
poizvod: Lindab d.o.o. ali enakovredno, tip:
| AE-11-V/525X225 | kos | 4 |  | 0
| AE-11-V/425X225 | kos | 2 |  | 0
10 | Dobava in montaža odvodnega in dovodnega prezračevalnega ventila, izdelan iz pločevine in barvan v RAL 9010
poizvod: Systemair d.o.o. ali enakovredno, tip:
| EFF125 | kos | 5 |  | 0
| TFF125 | kos | 4 |  | 0
11 | Dobava in montaža dovodnega in odvodnega difuzorja z masko v beli barvi, izolirno komoro s stranskim priključko in regulacijsko loputo, preforirano pločevino na difuzorjih, vključno z vsem potrebnim veznim, pritrdilnim in montažnim materialom. Prašno barvani srebrne barve RAL9006 ( barvani ali izbor iz tipske ponudbe v navedeni barvi )
poizvod: Systemair d.o.o. ali enakovredno, tip:
| TSO 160+ Thor 125 | kos | 1 |  | 0
| TSO 125+ Thor 125 | kos | 2 |  | 0
| TSF 160+ Thor 125 | kos | 1 |  | 0
| TSF 125+ Thor 125 | kos | 2 |  | 0
12 | Dobava in montaža regulacijske in dušilne lopute za montažo v prezračevalni kanal, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
poizvod: Trox ali enakovredno, tip:
| END 400x200 | kos | 2 |  | 0
| TDK 250 | kos | 2 |  | 0
| TDK 160 | kos | 2 |  | 0
13 | OPCIJA: Dobava in montaža protipožarne lopute s termo pogonom in končnim stikalom zaprto, max 230V, povezava požarne lopute in prezračevalne naprave, preprečevanje širjenja požara skozi stene s požarno odpornostjo 60 minut, z ohišjem iz pocinkane pločevine, lamele iz izolacijskega materiala, z vzmetjo, ter ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
poizvod: Lindab d.o.o. ali enakovredno, tip:
| tip: PL-19/800x400-230V | kos | 2 |  | 0
Požarne lopute s končnim stikalom je potrebno zaporedno povezati na posamezen klimat. Na krmilnik klimata se ločeno priključi signal o stanju loput. Kontakte končnega stikala na loputah lahko v posameznih grupah) se zaporedno poveže v zanko in signal pelje na vhod krmilnika. Ob sklenitvi enega od kontaktov se klimat ustavi in pošlje obvestilo o napaki
14 | Izdelava in montaža zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (±1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Zahtevana je povišana zračna tesnost razreda A po SIST prEN 1507.
| od 250mm do 530mm - 0,6 mm | m2 | 30 |  | 0
| od 530mm do 1000mm - 0,8 mm | m2 | 270 |  | 0
| dim. Ø100 | m | 5 |  | 0
| dim. Ø125 | m | 22 |  | 0
| dim. Ø160 | m | 24 |  | 0
| dim. Ø200 | m | 40 |  | 0
| dim. Ø250 | m | 58 |  | 0
15 | Izolacija zračnih kanalov izvedena s toplotno in kondenčno odporno izolacijo, s certifikatom o skladnosti, to je z materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja - s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m ≥ 10000, plošče širine 1m, vključno z vsem potrebnim veznim in montažnim materialom. Oplaščene z Aluminijasto pločevino, negorljiva izvedba - razred A1, s tesnjenimi stiki - parozaporna izvedba, kompletno z montažnim materialom.
debelina b=19mm
| proizvod: KAIFLEX, tip: ST | m2 | 160 |  | 0
16 | Dobava in montaža zaščitne rešetke in zaključne kape na prezračevalnih kanalih iz pocinkane pločevine, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru arhitekta iz RAL barvne lestvice (prašno barvano), velikosti:
poizvod: Lindab d.o.o. ali enakovredno, tip:
| AZR-4/600x1400 | kos | 2 |  | 0
| AZR-4/1200x600 | kos | 2 |  | 0
17 | Dobava in izvedba požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene, kot zapora prehoda inštalacij skozi meje požarnega sektroja, ki so lahko masivni zidovi, kakor tudi lahke predelne stene, minimalne debeline 10cm, požarne odpornosti EI 90S. Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih vključno z vsem potrebnim materialom za učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja.
proizvod: PROMAT, tip: Promat stop/Promapyr/Promafoam C
ali enakovredno
| od 0.08 do 0,5 m2 | kpl | 2 |  | 0
19 | Vgradnja revizijskih odprtin v prezračevalne naprave po SIST EN 12097:1997, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom
| 180x80 | kos | 9 |  | 0
| 200x150 | kos | 6 |  | 0
| 300x200 | kos | 1 |  | 0
| 400x200 | kos | 11 |  | 0
20 | Merjenje količin zraka, ureguliranje količin zraka in sistemov na predpisane količine zraka, meritve ostalih parametrov, ureguliranje do polne funkcionalnosti | kpl | 1 |  | 0
21 | Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav za dobo 3 let
|  | kpl | 1 |  | 0
22 | Izvedba priključka na obstoječi prezračevalni sistem
|  | kpl | 1 |  | 0
23 | Pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja;
|  | kpl | 1 |  | 0
24 | Šolanje uporabnika
|  | kpl | 1 |  | v ceni postavk- ponudbe
| PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
X. | PARA
1 | Dobava in montaža nerjavne cevi AISI316 nazivnega tlaka NP10 po SIST EN 10216-5 vključno z varilnim, montažnim in tesnilnim materialom,, reducirnimi kosi, koleni (R=1.5*D), cevi naslednjih dimenzij; |  |  |  | 0
| DN25 Ø33,7 x 2,0 | m | 120 |  | 0
| DN32 Ø42,4 x 2,0 | m | 2 |  | 0
| DN15 Ø21,3 x 1,6 | m | 15 |  | 0
2 | Izolacija cevovodov, oblikovnih kosov in fitingov, s cevaki iz steklene volne proizvod KNAUF insulation prevodnosti λz=0,035 W/mK, ter oplaščeno z Alu pločevino 0,8 mm, za cevovode naslednjih dimenzij; |  |  |  | 0
| DN25 debeline 40 mm | m | 120 |  | 0
| DN32 debeline 40 mm | m | 2 |  | 0
| DN15 debeline 30 mm | m | 15 |  | 0
3 | Dobava in montaža odvajalnika kondenzata s plovcem za horizontalno vgradnjo, prirobnicni prikljucek DN15, PN16, z vgrajenim nepovratnim ventilom CV 1/2" in lovilnikom nesnage iz nerjavnega jekla, z izpustnim ventilom in kontrolnim oknom, vključno s protiprirobnicami, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom
proizvod: Spirax Sarco ali enakovredno, tip:
| FTS14-DN15 | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža zapornega ventila za čisto paro, prirobnične izvedbe, vključno z protiprirobnicami, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom, tlačne stopnje PN16, material AISI316
proizvod: Spirax Sarco ali enakovredno, tip:
| 10S3-DN15 | kos | 1 |  | 0
| 10S3-DN25 | kos | 3 |  | 0
5 | Dobava in montaža čistilnega kosa, prirobnične izvedbe, vključno z protiprirobnicami, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom, tlačne stopnje PN16, material AISI316
proizvod: Spirax Sarco ali enakovredno, tip:
| FIG36-DN25 | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža odzračevalnega seta, skupaj s spojnim in tesnilnim materialom
proizvod: Spirax Sarco ali enakovredno, tip:
| VH2S-DN50 | kos | 1 |  | 0
7 | Drsna podpora, komenzatorji, obešala HILTi, SIKLA ali podobno, tesnila odporna do temperature 210°C, vključno s pritrdilnim materialom, za cevi naslednjih dimenzij;
| toge podpore DN25 | kos | 4 |  | 0
| premične podpore DN25 | kos | 8 |  | 0
| kompenzacijski element DN25 | kos | 4 |  | 0
| obešala | kg | 40 |  | 0
8 | Dobava in montaža inox manometra DN100 z območjem merjenja 0-6 bar, z manometersko pipo DN15 PN16, varilnim nastavkom 1/2'' NPT, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom
proizvod: INOL ali enakovredno, tip:
| IM 821 | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža inoxtermometra DN100 z območjem merjenja 0-160 °Cr, varilnim nastavkom 1/2'' NPT, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom
proizvod: INOL ali enakovredno, tip:
| BTI191 | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava, montaža in ožičenje tlačnega tipala, izdelan iz nerjavečega jekla, z izhodnim signalom 4-20mA, napajanje 24VDC, merilno območje 0-10 bar, z varilnim nastavkom 1/2" female, ter spojnim in tesnilnim materialom, ustreza WIKA S-10
proizvod: WIKA ali enakovredno, tip:
| S-10 | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava, montaža in ožičenje ON/OFF zapornega ventila na EM pogon 24V, za čisto paro, prirobnične izvedbe, vključno z protiprirobnicami, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom, tlačne stopnje PN16, material AISI316
proizvod: ARI Armaturen ali enakovredno, tip:
| ARI-Stevi 448 DN25 | kos | 1 |  | 0
11 | Zaustavitev sistema pare, spuščanje kondenzata, ponovni zagon sistema pare, priključitev na sistem čiste pare, skupaj s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom
|  | ur | 40 |  | 0
12 | Tlačni preizkus sistema, ki vključuje trdnostni preskus in tesnostni preskus
- izvedba tlačnega preskusa s tlakom 1,5 * DP = 6 bar / 60 minut
- tesnostni preskus z K.Z. na del tlak med obratovanjem povratek p=1,5 bar, sesalni vod p=1,5 bar
|  | kos | 1 |  | 0
13 | Priklop parnega vlažilnika in odvod kondenzata prezračevalne naprave, zagon sistema
|  | kpl | 1 |  | 0
14 | Barvne oznake cevovodov in opreme z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405 (različne barve označevanja na ceveh za različne vode - oznake na ceveh + napisne ploščice)
|  | kpl | 1 |  | v ceni postavk - ponudbe
| PARA SKUPAJ: |  |  |  | 0