| Priloga |  | 21-12 | Naslov storitve |  | Izdelava projektne dokumentacije, nabava opreme, montaža in zagon novega prezračevalnega sistema prostora IB zgradbe na elevaciji 107.62, številka modifikacije 782-VA-L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Točka | Vsebina |  |  | Opis |  |
| 1. | Uvod in opis problema |  |  | V poletnem času, ko temperature zunanjega zraka presega 30oC, prihaja v prostorih IB 024, 025, 026 in 027, Fl.El. 107.62, prostori glavnega parnega razvoda, do povišanja temperature. Temperaturna merilna elementa TE6719 in TE6720 v vročem poletnem popoldnevu kažeta temperature na meji dovoljene 460 C, predpisane z NEK TS 3.7.13. Temperatura se lokalno na določenih mestih dvigne tudi višje, kar je bilo v preteklosti tudi izmerjeno s postavitvijo temperaturnih podatkovnih zapisovalnikov (data logger). Namen modifikacije je v poletnem obdobju vzdrževati stabilno temperaturo znotraj prostorov pod maksimalno predpisano vrednostjo definirano v tehničnih specifikacijah in USAR-ju, ki znaša 46°C (Hi-Hi alarmna vrednost). Modifikacija predvideva celovito prenovo/zamenjavo obstoječega prezračevalnega sistema VA72331 Sistem za hlajenje prostorov parovodov (Varianta 2), ki je enostavnejša in energetsko učinkovitejša ter je razvidna v idejnem projektu, CDP 1097-VA-L Rev.1. |  |
| 2. | Obseg storitve |  |  | - Izvedba detajlnega obhoda v modifikacijo vključenih lokacij, - Detajlni pregled obstoječe dokumentacije, - Izdelava SES in SE evaluacije po ESP-2.303 - Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo, DMP (Design Modification Package), po ESP-2.602 Plant Design Modification (postopek za pripravo projektne dokumentacije), za kompletni obseg modifikacije, kot to definira varianta 2, CDP 782-VA-L Rev.1 ter skladno s projektnimi vhodnimi podatki, glej točko 4. - Dobava vseh komponent in opreme v skladu z zahtevami obstoječih NEK specifikacij ali v skladu z novimi izdelanimi specifikacijami po postopku ESP-2.617 Engineering Services, Material and Equipment Technical Specifications (Technical Specification) in ponudbami predhodno odobrenimi s strani NEK, - Izdelava instalacijskega paketa (IP – Installation Package) v skladu z ESP-2.619 Preparation of Installation Packages za posamezna dela po disciplinah, - Izvedba vseh del (strojna, gradbena, elektro in instrumentacijska) vključno z odstranitvijo obstoječega prezračevalnega sistema in ureditvijo prostora(ov) vmesne stavbe (IB) ter po potrebi okolice, - Izdelava vseh potrebnih postopkov testiranja - Izdelava opisa sistema skladno s postopkom ESP-2.618 System Design Description (SDD) - Izvedba vseh potrebnih testov sistema - Izvedba testa funkcionalnosti sistema (SAT – Site Acceptance Test) - Izdelava dodatnih potrebni projektnih sprememb in zagotovitev prisotnosti projektanta v fazi izvedbe modifikacije, skladno s postopkom ESP-2.609 Field Design Change Request, - Ureditev EAM-MECL baze podatkov - Master Equipment Component List, - Izdelava projekta izvedenih del skladno s postopkom ESP-2.611 Design Modification Turnover and Closeut, Turn-Over Package (TOP) |  |
| 2. | Obseg storitve (nadaljevanje) |  |  | Ponudba mora vsebovati: - Opis naloge in način izvedbe v katerem bo razvidno razumevanje obsega del - Seznam standardov, uporabljenih v projektu - Organizacijska shema, kvalifikacije in reference osebja - Seznam podizvajalcev z referencami - Seznam in potrdila za računalniške programe uporabljene v fazi projektiranja - Terminski plan - Plan/program zagotovitve kakovosti |  |
| 3. | Varnostna klasifikacija |  |  | AQ (Augmented Quality – pomembno za kvalteto) |  |
| 4. | Projektni podatki |  |  | Osnova za izvedbo storitve so: - Idejni projekt CDP 782VA-L Rev.1 - NEK tehnične specifikacije, TS SR 3.7.13, tabela 3.7-8 - USAR – Updated Safety Analysis Report, poglavje 9.4.2.1 - Tehnična specifikacija SP-S702 Rev.10 Seismic Analysis,Testing and Documentation |  |
| 5. | Program za kontrolo izvajanja storitve |  |  | V skladu s predpisanim in s strani NEK odobrenim programom zagotavljanja kvalitete dobavitelja glede na klasifikacijo storitve in relevantnimi zahtevami QS-610 Rev.2. Vsi dokumenti morajo biti pred predajo v NEK preverjeni in odobreni v skladu s poslovnikom kvalitete pogodbenika in NEK postopkih ESP-2.602 Plant Design Modification (postopek za pripravo projektne dokumentacije) in postopkom pregleda ESP-2.606 Peer Reviews. Storitev se izvja skladno s točko 5.0 Specifikacije SP-ES606 Rev.2 Izvajanje inženirskih storitev pod kontrolo TO.PRSI in ING.MOD |  |
| 6. | Predpisi, standardi in kriteriji |  |  | Pri pripravi zahtevane dokumentacije je potreno upoštevati aplikabilne stnadarde in NEK postopke: ASME/ANSI Standards: - B16.5, “Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS ½ Through NPS 24”,. - B16.9, “Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings”, 1964 edition. - B16.11, “Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded”, 1966 edition. - B31.1, “Power Piping”, 1973 edition. ANSI/AWS (American Welding Society) - D1.1 Structural Welding Code - Steel National fire Protection Assotiation (NFPA) - 90-A Air Conditioning and Ventilating Systems National Electrical Manufacturers Association (NEMA) - MG-1 Motors and Generators Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA) - 1520 Round Industrial Duct Construction Standards - 1922 & 1943 Rectangular Industrial Duct Construction Standards - 1958 HVAC Systems Duct Design - 1966 HVAC Duct Construction Standards: Metal and Flexible NEK postopki in specifikacije (kot je primerno za uporabo): - ADP-1.0.131 Organizacija izvedbe modifikacije - ADP-1.1.033 Varnost in zdravje pri delu v nuklearni elektrarni Krško - ADP-1.1.141 Ravnanje s težkimi bremeni v NEK - ADP-1.4.814 Identifikacija in specifikacija sistemov zaščite - ADP-1.14.003 Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v NEK - ADP-1.1.051 Vstop, izstop in gibanje v tehnološkem delu NEK - ADP-1.1.101 Preprečitev vnosa tujkov - ADP-1.1.128 Upoštevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov preprečitve vnosa tujkov (PVT) ob odprtih sistemih ali komponentah - ADP-1.7.005 Iznos opreme, orodja, čistih snovi in vzorcev iz radiološko nadzorovanega območja NE Krško - ESP-2.301 Technical Specification Changes and License Amendments - ESP-2.302 Administration of Changes to the Updated Safety Analysis Report (USAR) - ESP-2.303 Evaluation of changes in NEK - ESP-2.602 Plant Design Modifications - ESP-2.604 Design Considerations, Bases and Inputs - ESP-2.605 Design Analyses and Calculations - ESP-2.606 Peer Reviews - ESP-2.609 Field Design Change Request - ESP-2.611 Design Modification Turnover and Closeout - ESP-2.613 Izdelava, preslikovanje, popravljanje in predaja načrtov - ESP-2.615 Material Equivalency/Substitution - • ESP-2.617 Engineering, Services, Material, and Equipment Technical Specifications (Technical Specifications) - • ESP-2.618 System Design Description (SDD) - ESP-2.619 Preparation of Installation Packages - ESP-2.624 Design Impact Evaluation - ESP-2.951 Process Computer Signal Configuration Database Control - ED11 Process Computers Configuration Control Program - GME-4.042 Postopek za montažo kablov in vodnikov - GME-4.043 Postopek za spajanje kablov in vodnikov - E/EDC-1-10 Electrical engineering design criteria - I&C EDC 5&6 I&C Engineering design criteria - SP-B306 Non Safety Related HVAC System Ductwork - SP-G332A Conventional valves - SP-G375A Technical specification - piping line specifications Non Safety Class Piping Krsko Nuclear Power Plant, line spec. 15D-1. - SP-G343 Horizontal and Vertical General Service Pumps - SP-S801 Non-safety Related Fractional Horsepower and Larger Electric Motors to be Supplied with driven Equipment - B055/68 Priročnik celostne arhitektonske podobe objektov NEK – Objekti nuklearnega otoka (junij 1999) - SP-A322 Painting Exterior and Interior Surfaces of Secondary Plan Equipment |  |
| 7. | Afektirani sistemi in oprema |  |  | - VA72331 Sistem za hlajenje prostorov parovodov na elevaciji IB 107.62 VA331FAN-001, VA331FAN-002, TCV6717A/B, TCV6718A/B, FS6715, FS6716, TIC6717, TIC6718, TS6723, TS6724 - EE Sistem električnega napajanja - DD Sistem demineralizirane vode - IA Sistem instrumentacijsega zraka |  |

| 8. | Terminske zahteve | - Ponudba: T0 + 30 dni, - Izdelan projekt za izvedbo - DMP: T1 + 20 tednov, - Izdelan instalacijski projekt - IP: T1 + 28 tednov, - Dobava opreme: T1+ 32 tednov, - Izvedba del: OL32 in RE22 po predhodno dogovorjenem in odobrenem planu izvedbe. T0 – datum objave na Portalu javnih naročil; T1 – datum podpisa Pogodbe/Oddaje naročila; OL32 – obratovalni ciklus v trajanju do 05.10.2022; RE22 – remont 2022 s planiranim začetkom 06.10.2022. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Kontaktne osebe | NEK: TO.PRSI | Ivan UČANJŠEK (odgovorni inženir) |  |
|  |  | NEK: NAB.LN | Mateja BURGAR MAKOVEC (referent nabave) |  |
| 10. |  |  | Podpis: | Datum: |
|  | Pripravil: | Ivan UČANJŠEK |  | 10.03.2021 |
|  | QA: (za AQ in SR) | Peter ZAKŠEK |  |  |
|  | Odobril: | Janko CERJAK |  |  |
| SP-ES606 Rev.2, Priloga 21-12 |  |  |  |  |