SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Ministrstvo za zunanje zadeve Prešernova cesta 25 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 005/20 JN MZZ |
| Predmet javnega naročila | Posodobitev sistemske energetike v Podatkovnem centru naročnika |

| # Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe: |  |
| --- | --- |
| # Opis predmeta javnega naročila | Namen investicije je preureditev infrastrukture Podatkovnega centra MZZ, sistema energetskega napajanja in klimatizacije prostorov, ki bo skupaj z nadzorno komunikacijskim sistemom omogočal zanesljivo delovanje informacijsko komunikacijskih sistemov MZZ. Projekt se sofinancira iz EU Sklada za notranjo varnost. Cilji investicije so: - razširitev kapacitet za IKT opremo z dodatnimi strežniškimi in komunikacijskimi rack omarami; - ureditev sistema energetskega napajanja podatkovnega centra z dvema ločenima vejama UPS napajanja za vsak prostor; - priprava priključnega mesta za zunanji mobilni DEA; - ureditev agregatskega napajanja ostalih sistemov in strojnih naprav v prostorih podatkovnega centra neposredno iz elektroenergetskega prostora; - postavitev ustreznih tehnoloških sistemov hlajenja; - izvedba sistema samodejnega gašenja v prostorih podatkovnega centra prvega objekta; - postavitev merilnikov za nadzor nad porabo energije za potrebe podatkovnega centra; - namestitev naprednega nadzornega sistema s pripadajočimi tipali in - zagotoviti ustreznost prostorov za potrebe podatkovnega centra. Faze in aktivnosti v okviru posameznih faz izvedbe investicije: 1. faza - podpis pogodbe z izbranim ponudnikom v postopku javnega naročanja; - izvedba razvodov novega električnega napajanja obeh objektov; - odstranitev aktivne IKT opreme iz prostorov prvega objekta; - prenova prostorov prvega objekta (ožičenje, hlajenje); - vrnitev aktivne IKT opreme v prvi objekt, vzpostavitev delovanja; - vzpostavitev delovanja centralno nadzornega sistema (CNS) za prvi objekt. 2. faza - odstranitev aktivne IKT opreme iz prostorov drugega objekta; - prenova prostorov drugega objekta (ožičenje, hlajenje, gradbeno obrtniška dela); - vrnitev aktivne IKT opreme v drugi objekt, vzpostavitev delovanja; - vzpostavitev delovanja centralno nadzornega sistema (CNS) za drugi objekt. 3. faza - izvedba ožičenja za dodatni diesel agregat (DEA), aktivna požarna zaščita prvega objekta, nadgradnja upravljalno razdelilne omare za DEA; - vzpostavitev celovitega delovanja vseh sistemov; - vzpostavitev celovitega delovanja centralno nadzornega sistema (CNS); - zaključek del s primopredajo. Izbrani ponudnik bo posamezne faze izvedbe investicije usklajeval z naročnikom. Pred začetkom del bo izdelal terminski plan dela po posameznih fazah in aktivnostih. |
| # ZAHTEVE NAROČNIKA |  |
| Dokumentacijska osnova za izvedbo pogodbenih del je projektna dokumentacija PZI, v katero je možen vpogled samo na lokaciji objektov ob obveznem ogledu pred oddajo ponudbe. Elektroinštalacije Elektroenergetska oskrba V obeh objektih se izvede redundantno napajanje Podatkovnega centra iz dveh obstoječih sistemov brezprekinitvenega napajanja UPS(»A veja« in »B veja«, inštalacije se položi po dveh ločenih poteh). V ta namen se dogradi dodatne razdelilnike ter oprema. Dogradi se merilne tokovne transformatorje in analizatorje mreže, katere se priključi na nadzorni sistem. Ob dovozni rampi v garažo se postavi nova zunanja priključna omara za priključitev mobilnega diesel agregata (DEA) do moči 500 kVA. Za napajanje strojnih inštalacij v posameznem Podatkovnem centru se izvede redundantno DEA napajanje preko ločenih kablov, kateri potekajo po dveh ločenih poteh do posameznega podatkovnega centra (»A veja« in »B veja«). Obstoječa razdelilnika v nizkonapetostnem prostoru se ustrezno opremi z novo opremo. V podatkovna centra se za izvedbo napajanja preko UPS in DEA vgradi nove razdelilnike z ustrezno opremo. Razvod UPS napajanja do posameznih omar v podatkovnem centru se izvede preko dveh modularnih inteligentnih električnih razdelilnikov, nameščenih v zgornjem delu ene ali dveh rack omar (A+B napajanje). V razdelilni omari se namesti inteligentne varovalke za razvod napajanja do porabnikov –posameznih rack omar ali direktno posamezne opreme. Razdelilnik mora biti opremljen z LCD ekranom in z LED indikacijo v primeru alarmnih stanj. Razdelilna omara bo preko SNMP protokola omogočala spremljanje stanja varovalk s strani nadzornega sistema. Omogočena mora biti nastavitev alarmnih pragov obremenitve za posamezni tokokrog in alarmiranje v primeru prekoračitve nastavljene mejne vrednosti. Varovalke morajo biti posebnega tipa v obliki modulov s predzaključenimi razvodnimi kabli, ki so na strani porabnikov (rack omar) opremljeni z IEC309 »motorskimi« priključki. Ohišje električnega razdelilnika in moduli varovalk morajo omogočati dograditev ali zamenjavo med delovanjem brez potrebe po izklopu napajanja (hot-swap). Označevanje razdelilnikov, izvedba inštalacij in označevanje kablov Vsi razdelilniki in aparati v postroju bodo označeni z oznakami, navedenimi v načrtih. Priključni kabli bodo na obeh priključnih mestih označeni z oznako kabla. Oznake kablov bodo trajne in na vidnem mestu. Električne inštalacije bodo položene na perforirane kabelske police, uvlečene v predhodno položene NIK kanale ali PN cevi ali izvedene po vertikalnih lestvah. Predvidi se ločene police za jakotočne in šibkotočne inštalacije. Pri vsakem aparatu, vtičnici oziroma svetilki mora biti napisana številka pripadajočega tokokroga. V PZI načrtih so vrisane glavne trase kablov, medtem ko je detajlni razvod do končnih porabnikov prepuščen izvajalcu inštalacij. Vsi električni kabli v objektu morajo biti obojestransko označeni z ustrezno barvo (A ali B veja napajanja) in oznako kabla / tokokroga, napisano z ustreznim neizbrisljivim napisom. Inštalacije stalnih priključkov in vtičnic Vtičnice in stalni priključki bodo izvedeni v n/o in p/o izvedbi. Montirana bodo vtična gnezda, kot je prikazano v PZI načrtih elektroinštalacij. Mesta in višina montaže priključkov so razvidni iz načrtov elektroinštalacij. Sistem napajanja električnih inštalacij V zgradbi bo izveden TN-C-S sistem napajanja glede na ozemljitev električne inštalacije, kar pomeni: - da sta gledano z napajalne strani funkciji zaščitnega (PE) in nevtralnega (N) vodnika kombinirani, najprej združeni v enem (PEN) vodniku v delu inštalacije. Po ločitvi se ne smeta nikjer več združiti; - vsi zaščitni vodniki bodo dodatno ozemljeni pri vhodu električne inštalacije v zgradbo (glavno izenačenje potencialov); - pred pričetkom obratovanja mora biti vsa inštalacija pod napetostjo preizkušena, če ustreza pogojem sistema za zaščito pred el. udarom, oz. če so vsi ukrepi izbranega sistema zaščite pred električnim udarom izpolnjeni. Razsvetljava Splošna razsvetljava se izvede skladno z določili PZI dokumentacije. Predvidena je splošna razsvetljava z LED svetilkami. Prižiganje razsvetljave je predvideno lokalno s stikali ob vratih. Varnostno razsvetljavo se izdela v skladu z veljavnimi predpisi in študijo požarne varnosti. Varnostna razsvetljava mora ob izpadu električne energije omogočati varno evakuacijo ljudi. Zagotovljeno mora imeti lastno električno napajanje za najmanj 1 uro delovanja. Rezervno električno napajanje naj se avtomatsko vključi najmanj v 3 sekundah. Evakuacijske poti morajo biti ustrezno označene. Označbe poti za evakuacijo naj se izvedejo s piktogrami. Označbe smeri za evakuacijo so lahko na svetilkah ali v neposredni bližini svetilk varnostne razsvetljave. Označbe naj bodo navpične. Gasilnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti ali javnih prostorov se dodatno varnostno osvetli vsaj s 5 luksi (lx), merjeno na tleh. Poleg zahtevane osvetljenosti evakuacijskih poti (tal), znakov za umik in znakov za požarnovarnostne naprave in opremo, pa je potrebno z varnostno razsvetljavo osvetljevati tudi vse morebitne ovire, ki štrlijo od zgoraj v razdaljo manj kot 2 m nad tlemi in prostor oziroma predel glavnega stikalnega bloka. Varnostna razsvetljava mora omogočati osvetljenost 1 lx na celotni trasi umika. Osvetljenost evakuacijskih poti mora biti do kote 0 (na prosto). Svetilke bodo označene s številko tokokrogov in zaporedno številko svetilke v tokokrogu. Označbe bodo rdeče barve. Vsak tokokrog mora imeti možnost za preizkus delovanja svetilk. Pred zagonom je potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite, ki ga izda pooblaščena organizacija. Izenačevanje potencialov V objektu bo v skladu s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah + tehničnih smernicah TSG-N-002:2013 izvedeno izenačevanje potencialov. Na doze za izenačitev potenciala se morajo priključiti glavni ozemljitveni vod, glavni PEN ali PE vodnik, strelovodno ozemljilo, glavni vodniki za izenačevanje potenciala, ki povezujejo posamezne omarice za izenačevanje potenciala kovinskih mas in strojev, glavne cevi vodovoda, kanalizacije, centralne kurjave, plina ter druge večje kovinske mase v zgradbi. Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom zgradbe, ki bo predviden kot združena zaščita. Dopolnilno izenačevanje potencialov bo povezovalo poleg vseh izpostavljenih prevodnih delov tudi vse tuje prevodne dele (odtoki, vodovodne pipe, radiatorji in druge kovinske mase v prostoru). Vsi tuji prevodni deli bodo z vodnikom preseka 6 mm2 povezani z omarico za dopolnilno izenačevanje potencialov. Ta omarica bo z vodnikom preseka 16 mm2 povezana z zbiralnico PE pripadajočega razdelilnika. Zaščitni ukrep proti udaru električnega toka Zaščitni ukrep proti udaru električnega toka se izvede s samodejnim odklopom (varovalke). Javljanje in gašenje požara Novi ročni in avtomatski javljalniki požara ter sirene se priključijo na obstoječi sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOIJP). Izbrana in vgrajena oprema mora biti kompatibilna z obstoječim AOIJP sistemom. Za podatkovni center prvega objekta se izvede gašenje s stabilno gasilno napravo z gasilnim sredstvom, ki je mešanica inertnih plinov IG541 (komercialna oznaka Inergen). Avtomatska aktivacija je predvidena z dvostopenjsko odvisnostjo. Za ročno el. aktivacijo gašenja in ročno el. zadrževanja gašenja se uporabi ročne tipke. Za signalizacijo alarmnega stanja se uporabi alarmne hupe, alarmne bliskavice in opozorilne tabloje. Osrednji del gašenja s stabilno gasilno napravo je gasilna centrala. Vsi adresabilni elementi se priključijo v obstoječo adresno požarno zanko obstoječega sistema za javljanje požara in alarmiranje objekta (AOIJP). Napajanje naprav z omrežno napetostjo se izvede iz obstoječega el. razdelilnika. Izbrana oprema sistema gašenja mora zagotavljati popolno kompatibilnost z obstoječim sistemom AOIJP. Vgradnjo opreme in inštalacij za gašenje lahko izvede samo ustrezno usposobljen izvajalec, ki je certificiran s strani proizvajalca opreme. Strelovodna inštalacija Obstoječo strelovodno inštalacijo objekta se dopolni z dvema lovilnima palicama, ki se ju poveže na obstoječe lovilne vode. Služili bosta zaščiti novih zunanjih kompresorskih enot sistema hlajenja. Novo kovinsko konstrukcijo, kjer bosta postavljeni novi zunanji kompresorski enoti, je potrebno ustrezno ozemljiti in povezati na strelovodno inštalacijo. Na strelovodno napravo je potrebno povezati vse večje kovinske mase na strehi in fasadah objekta (obrobe fasade, žlote, ograje, strešna okna, konstrukcije nadstrešnic). Te povezave se izvede z vodniki Al Φ 8 mm. Vse kovinske ograje in ostale kovinske konstrukcije se poveže s trakom Fe-Zn 25 x 4 mm oziroma 20 x 3 mm na ozemljilo. Po predelavi je potrebno opraviti pregled in meritve strelovodne naprave. Signalno komunikacijske inštalacije Predmet izvedbe telekomunikacijskih inštalacij je izgradnja optičnih in bakrenih povezav med omarami v podatkovnem centru obeh objektov. Zaradi potrebe po višjih hrbteniščnih hitrostih podatkovnega prenosa in posledično pričakovane nadgradnje ter zamenjave obstoječe aktivne opreme podatkovnih stikal, je potrebno zagotoviti tudi pasivni del hrbtenice (angl. Backbone) povezav med vozlišči in omarami znotraj vozlišč, ki bodo zadovoljevale in omogočale višje hitrosti. Za izgradnjo optične in bakrene infrastrukture je potrebno predvideti večrodovni (Multimode) optični kabel, enorodovni (Singlemode) optični kabel in bakreni kabel (4-parični) tipa UTP ter kvalitete prenosa ClassEA (EN standard). Predvidena je sistemska 20 letna garancijo proizvajalca optičnih, bakrenih medijev ter zaključnih enot. Izvedba povezav logičnih visokozmogljivih hrbteničnih povezav se izvede v obliki »zvezda«, kar pomeni, da se predvidi centralno vozlišče 1. nivoja, kjer se zaključijo vse hrbtenične povezave do posameznih distribucijskih vozlišč 2. nivoja po posameznih prostorih. V omarah znotraj prostora se segmentno predvidijo omare 3. nivoja, ki so povezane z omaro 2. nivoja. Rešitev povezav temelji na rešitvi »Top of the rack«, kar pomeni, da visokozmogljive hrbtenične povezave skrbijo za povezavo do distribucijske aktivne opreme (stikalo) v vsaki omari, priklopi na stikalo pa poskrbijo za povezavo preostale aktivne opreme v omari na lokalno distribucijsko stikalo. Na ta način se optimizira število in obseg potrebnih pasivnih povezav (kablov) med omarami. Optični kabli so tipa MM (multimode – večrodovno vlakno) kvalitete OM4 in tovarniško zaključeni s konektorji MPO in SM (singleimode – enorodovno vlakno) kvalitete OS2- G.652D in tovarniško zaključeni s konektorji MPO. Izvajalec priloži merilni list proizvajalca. Za izvedbo hrbteničnih povezav je predviden UTP kabel, ki ustreza standardom EN 50173-1…....ClassEA. Zaradi fleksibilnosti in potrebe po kasnejših dograditvah je predviden nosilec 19˝ višine 1HE za modularno vgradnjo optičnih modulov. Podpirati mora vgradnjo najmanj 4 modulov z različnimi možnimi tipi optičnih priklopov (LC, SC...) brez vijačenja modulov. Telo nosilca mora biti izvlečljivo medtem ko nosilci/sanke ostanejo pritrjeni. Ohišje mora imeti v isti višini možnost pritrditve organizatorja optičnih priključnih kablov. Optični panel mora imeti tudi možnost vgradnje označevalne letve za označitev priklopov in hitro identifikacijo oznak posameznih vrat/priklopov (ang. »Label panel«). Predvidena je vgradnja optičnih modulov »Smart« s signalizatorji (svetlobni), ki so povezani v centralni del omare in potem naprej v celoten nadzorni sistem, ki ga nadzira aplikativni del. Moduli naj omogočajo dostop do obeh strani konektorjev, med obratovanjem, in naj imajo prostor za označevanje spojnikov spredaj in zadaj. Predvidena je vgradnja »Smart READY« UTP delilnika, ki omogoča kasnejšo nadgradnjo delilnikov s signalizatorji (svetlobni), povezanimi v centralni del omare in potem naprej v celoten nadzorni sistem, ki ga nadzira aplikativni del. Delilnik »Smart« ima na sprednji strani 24 x UTP priklopov ClassEA, na zadnji strani pa ima konektorje tipa 110/krone za zaključitev UTP dovodnega kabla. Na zadnji strani delilnika morajo biti kabli pritrjeni v uvodnih organizatorjih za preprečitev premajhnih uvijalnih (angl. bending) vodenj kabla in posledično poslabšanja prenosnih karakteristik medija. Ker je potrebno bakrene kable urediti in organizirati, so predvideni tudi organizatorji kablov višine 1HE za vgradnjo v 19˝ omaro. Skupna globina je 80mm, kar omogoča ureditev priključnih kablov z večjim radijem ukrivljanja (angl. bending). Zahtevana je najmanj 20 letna sistemska garancija proizvajalca za zagotovitev delovanja celotnega optičnega in bakrenega sistema v tem obdobju. Izdan mora biti certifikat s sistemsko številko garancije, ki jo dodeli proizvajalec. Struktura povezovanja od spodaj navzgor je sestavljena iz »Smart« nastavka, ki se pritrdi na »Smart READY« pasivni gradnik (v tem primeru optični modul in UTP delilnik, ki ima na vsakih vratih LED svetilko, ki z osvetlitvijo prikazuje status vrat/povezave kot aktivno ali neaktivno. Povezava z LCD se izvede preko vodila, LCD »Smart« nadzornega modula - kontrolerja, ki se nahaja v vsaki omari 1x in se poveže na vse Smart nastavke gradnikov v omari preko lokalnega vodila, in centralizirane aplikacije, ki je povezana preko mreže (UTP kabel služi kot vodilo) do vsakega LCD-ja. Karakteristike nadzornega sistema Splošne karakteristike: - možnost vnosa CAD podlog; - možnost sledenja vklopov, izklopov, preklopov...; - sledenje povezavi med odjemnikom in stikalom; - možnost povezave v NMS (centralni nadzorni sistem celotnega omrežja) preko SNMP ali XML API-ja; - podpirati mora operacijske sisteme WinServer 2016 ali novejši; - ob inštalaciji mora sistem zagotoviti lastno bazo (npr. SQL Server Express 2017), če ni že na voljo SQL server 2005 ali novejši; - enoletna podpora programja in novosti vključena. Karakteristike delovanja: - javljanje nepredvidenih sprememb; - javljanje naj bo možno na nadzorni plošči, preko elektronske pošte (Email), besedilnega sporočila (SMS) ali kot SNMP sporočilo NMS; - raziskovalec (Device discovery) omogoča operaterju avtomatično ugotoviti katere naprave so priključene in kam; - možnost komunikacije z IP nadzorovanimi aktivnimi komponentami mreže za pridobitev podatkov fizičnega nivoja OSI (physical layer). Možnosti dostopa: - na zaslonu strežnika; - »web-based« preko internetnega iskalnika (Internet explorer, Firefox). Vsaka konstrukcijska enota trase optičnega in bakrenega (svitek) kabla (omara, kabli) mora biti skladno s PZI označena v vsaki omari, na trasi na 10m, na prebojih in na prehodih iz vozlišča v vozlišče. Kabli morajo biti skladno s PZI označeni s plastificiranimi napisi ustrezne velikosti. Strežniške ter komunikacijske omare, rack PDU (Power Distribution Units ) razdelilne letve in zaprta cona V podatkovnem centru prvega objekta se namesti tri nove strežniške in tri nove komunikacijske omare. Skupaj z InRow enotami (hladilne enote na nivoju vrste omar) tvorijo novo vrsto omar v podatkovnem centru, ki se namesti nasproti vrsti obstoječih komunikacijskih omar z optičnimi kabli. Toplo cono se izvede med novo vrsto omar in zunanjo steno prostora. Vsaka omara mora biti opremljena s perforiranimi enojnimi vrati spredaj, zadaj pa z dvokrilnimi, prav tako perforiranimi vrati. Omare morajo imeti nameščene snemljive stranice. V omare je potrebno namestiti ustrezne organizatorje ožičenja. V vse nove rack omare se zadaj namesti ustrezne vertikalne organizatorje z rinkami po celi višini v zadnjem delu omare, poleg rack PDU-jev. Kabelske trase za jaki tok se izvedejo nad omarami s posebnimi pregradami, nameščenimi na strehi novih omar. V delu nad obstoječimi komunikacijskimi omarami in med staro in novo vrsto omar se namestijo jakotočne kabelske mreže, zadostne širine. Za šibki tok se trase izvedejo v posebnih kanalih po strehi omar. Za ločitev je potrebno uporabiti posebne šibkotočne pregrade. Namestiti je potrebno dva prilagodljiva prekata kabelskih poti na strehi omar, z možnostjo kasnejšega spreminjanja širine posameznega prekata. Izvedba prekatov mora omogočati prehod kablov iz enega prekata v drugega v višini poteka kablov (skozi prekat). V delu nad obstoječimi komunikacijskimi omarami in med staro in novo vrsto omar se namestijo šibkotočne kabelske mreže, zadostne širine. Potrebno je namestiti modularna vodila za namestitev stropnih elementov, ki omogočajo enostavno odpiranje in odstranjevanje plošč zaprte cone. Vključena mora biti možnost prilagajanja širine konstrukcije zaprte cone, ki omogoča kasnejšo vgradnjo drugačnih komunikacijskih omar, z drugačno globino. Stropni elementi morajo biti iz prozornega materiala, ki zagotavlja vsaj 85% prepustnost svetlobe. Plošče morajo biti izdelane iz slabo gorljivega materiala, ki ustreza požarnim zahtevam standarda DIN 4102 B1 (ne sme biti pleksi). Drsna vrata za vstop v zaprto cono naj bodo z mehkim zapiranjem. Na mestu omar ali InRow enot, ki se v tej fazi ne bodo namestile, je potrebno namestiti vertikalne zaporne elemente do potrebne višine. Potrebno je zagotoviti možnost kasnejše odstranitve vertikalnih elementov, namestitev tesnil oz. krtač, ki preprečujejo mešanje toplega in hladnega zraka in postavitev dodatnih omar. Enake zahteve veljajo tudi za podatkovni center drugega objekta. V nove strežniške in komunikacijske omare v podatkovnem centru se namestijo enofazne rack PDU enote z merjenjem toka (A), trenutne obremenitve (kW), napetosti (V) in porabe energije (kWh). Monitoring naj se izvaja preko Etherneta, prikaz parametrov pa tudi na lokalnem LCD displeju. Naprave je potrebno integrirati v centralni nadzorni sistem infrastrukture podatkovnega centra DCIM. Moč rack PDU enote naj bo vsaj 7kW (1x32A). RackPDU enote naj bodo prilagojene za vertikalno montažo v zadnjem delu omare, ki ne zasedata koristnega prostora v omari (0U) z najmanj 35xC13 in 5xC19 priključki za priklop opreme. Priklop rackPDU na tokokrog napajanja se izvede preko 1-faznega 32A IEC309 konektorja preko strehe omare. Vsaka rackPDU enota v podatkovnem centru mora imeti možnost priklopa senzorja za temperaturo ali kombiniranega senzorja za temperaturo in vlago. Vsaka rack PDU enota mora imeti možnost uporabe priključnih kablov za napajanje opreme C13/C14 in C19/C20 z mehanizmom fiksacije konektorja C14 ali C20 na vtič rackPDU enote, ki onemogoča slučajni odklop. Za napajanje manjših porabnikov s šuko vtičem se v nekaterih omarah predvidijo 1U horizontalne razdelilne letve z vsaj 8 šuko vtičnicami vsaka. Letve se napajajo preko RackPDU razdelilnikov iz C20 16A priključkov. Za potrebe napajanja porabnikov, ki so opremljeni zgolj z enim napajalnikom, se v omare namesti ustrezno število 16A ATS stikal, ki omogočajo napajanje iz dveh virov A+B. ATS stikala morajo imeti vgrajen priključek za nadzor preko Ethernet omrežja (WEB/SNMP nadzor) in integracijo v nadzorni sistem podatkovnega centra. ATS stikalo mora na sprednji plošči prikazovati kateri vir je trenutno aktiven in prikazovati trenutno obremenitev v amperih (tok). Nadzorni sistem Potrebno je namestiti namenski nadzorni sistem infrastrukture podatkovnega centra (DCIM). Na strežnik, ki ga zagotovi naročnik, se namesti nadzorno programsko opremo. Nadzorni sistem mora zagotavljati nadzor nad UPS napravami, inteligentnimi rack PDU vertikalnimi razdelilnimi letvami, InRow enotami za hlajenje, okolijskimi senzorji, ATS stikali. Nadzorni strežnik mora zagotavljati nadzor tudi nad SNMP napravami drugih proizvajalcev in Modbus napravami ter omogočati nadzor vsaj 25 naprav. Sistem mora biti v sklad z naslednjimi standardi: CE EMC Directive, EN60950-1, CE Safety (Directives 73/23/EEC&89/336/EEC) in VDE Safety Approval. DCIM mora podpirati kasnejšo integracijo dodatnih plug-in modulov, ki se bodo dograjevali za podporo Cisco EnergyWise (omrežni nadzorni sistem), Schneider Electric PowerLogic ION Enterprise, Microsoft System Center Operations Manager in System Center Essentials, HP Operations Manager for Windows in IBM Tivoli. Za spremljanje okoljskih parametrov in delovanja hlajenja sistemskega prostora je predviden nadzorni sistem, ki bo spremljal ter arhiviral okolijske podatke sistemskega prostora, ter po potrebi alarmiral preko SNMP sporočil in elektronske pošte. Omogočiti mora: - monitoring temperature in izliva vode; - spremljanje temperature na vhodu hladnega zraka v rack omare; - spremljanje izliva vode linijsko ali vsaj v treh točkah pod vsako omaro; - komunikacija z nadzornim sistemom mora biti možna preko HTTP protokola in SNMP sporočil, kot tudi preko elektronske pošte; - zagotovljeno on-line spremljanje stanja parametrov preko WEB vmesnika; - nadzorni sistem mora omogočati vnos mejnih vrednosti in samodejno alarmiranje v primeru prekoračitve nastavljenih vrednosti; - nadzorni sistem mora biti povezan ali integriran v sistem hlajenja sistemskega prostora. V nadzorni sistem je potrebno vključiti tudi posebni modul za nadzor nad parametri napajanja podatkovnih centrov. Modul mora biti združljiv z različnimi nadzornimi sistemi in opremo različnih proizvajalcev. Osnovne zahteve: - nadzor nad električnim napajanjem (merilniki, odklopniki); - analiza kvalitete električnega napajanja; - analiza koničnih moči; - izdelava poročil; - alarmiranje v primeru napak, zaznavanj nepravilnosti v delovanju omrežja; - licence za vsaj 14 naprav; - licenca za Webclient, ki mora omogočati pregled preko brskalnika. Meritve optičnih povezav Pri zagotovitvi pogojev polaganja predterminiranega optičnega kabla z MPO zaključki in uporabi modulov, ki imajo MPO vhodni konektor, meritve povezav niso potrebne, ker mora za kvaliteto in prenosne karakteristike jamčiti proizvajalec. V takšnem primeru se končni merilni dokumentaciji priložijo merilni listi posameznih produktov, ki jih je ob dobavi priložil proizvajalec. Meritve bakrenih povezav Bakrene povezave so zaključene na lokaciji na končne module (delilnike), zato je potrebno opraviti meritve s certificiranim instrumentom kot npr Fluke DTX 1800 ali LanTEK II. Meritve morajo ustrezati evropskim zahtevam po standardu EN 50173-1 (add3) za ClassEA kvaliteto. Parametri, ki morajo biti izmerjeni in potrjeni kot ustrezni glede na minimalne zahteve, opredeljuje dokumentacija PZI. Ob potrditvi merilne uspešnosti se pripravi celovit izpis meritev, ki so osnova za sistemsko garancijo bakrenega dela povezav. Protokoli in splošni pogoji Ti pogoji so sestavni del projektne dokumentacije in jih bo izvajalec v celoti upošteval. Pri izvajanju elektroinštalacijskih del bo upošteval veljavne predpise in standarde, Zakon o varstvu in zdravju pri delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so definirani v projektu. Vsa vgrajena oprema in inštalacijski material, ki ju predvideva projektna dokumentacija, bo imela ustrezne ateste, certifikate oziroma dovoljenja za uporabo na področju R Slovenije. Pri izvajanju elektroinštalacij je potrebno posebno paziti, da ne pride do poškodb na drugih inštalacijah. V kolikor bi do poškodb prišlo, jih bo izvajalec elektroinštalacij odpravil na svoje stroške. Za eventualne spremembe tokom izvedbe inštalacij je izvajalec del dolžan pridobiti soglasje nadzornega inženirja, predstavnika naročnika in odgovornega projektanta. Po končanih delih elektroinštalacij bo izvajalec opravil meritve in izdal izjavo: - v kateri izvajalec potrjuje, da so inštalacije na omenjenem objektu izvedene po priloženi projektni dokumentaciji in skladne z veljavnimi standardi in pravilniki; - o merjenju izolacijske upornosti inštalacij; - o merjenju upornosti ozemljila; - o funkcionalnem preizkusu sistemov telekomunikacij; - o preverjanju s pregledom; - merilne liste kjer so navedene posamezne kabelske linije in rezultati meritev. Zaradi sistematičnega preverjanja delovanja napajalnih kablov in obrabe preklopnega stikala v posameznem razdelilniku R-D1 in R-D2 je potrebno v navodilih za uporabo in vzdrževanje predpisati izmenično preklapljanje med posameznima viroma A in B, med rednimi vzdrževalnimi deli opreme tekom let. Strojne inštalacije Tehnološko hlajenje – drugi objekt Obstoječi sistem ogrevanja in hlajenja z ventilatorskimi konvektorji se ukine. Ventilatorski konvektorji se demontirajo, priključki na cevni inštalaciji pa se fiksno blindirajo. Cevi dvocevnega konvektorskega ogrevanja in hlajenja ostanejo, saj je nanje priključen sistem drugih prostorov. Obstoječo klima omaro se iz prostora odstrani. Prav tako se demontirajo tudi vsi split sistemi za hlajenje. V prostoru se v celoti na novo uredi dvignjeni tlak, ki služi za komunikacijske in napajalne kabelske povezave. Stene prostora se po prenovi zgladijo in ponovno prepleskajo. Obstoječe zaščitne maske ob zunanjih stenah ostanejo, saj v njih poteka več inštalacij. Ena od obstoječih omar se od prenovljenega prostora loči z mrežo. Za potrebe hlajenja prostora se v vrsto sistemskih in komunikacijskih omar vključijo InRow hladilni sistemi. Sistem je sestavljen iz notranje enote, ki je dimenzijsko in konstrukcijsko izdelana tako, da je predvidena za namestitev na tla v vrsto z rack omarami poljubnega proizvajalca. Notranja enota je sestavljena iz ohišja širine 300mm, v katero je vgrajen uparjalnik z ustreznimi EC ventilatorji, pralnimi filtri, posodo za zbiranje kondenzata in ustrezno elektroniko, ki zagotavlja avtomatsko delovanje naprave. Enota je opremljena z vsaj petimi EC ventilatorji, nameščenimi po celi višini enote, s frekvenčno, brezstopenjsko regulacijo hitrosti vrtenja, ki jih je možno posamično zamenjati brez izklopa naprave (hot swappable). Regulacija vrtljajev ventilatorjev je odvisna od temperature zraka izmerjena s senzorjem hladilne enote, ki se namesti v sosednjo rack omaro in daje podatek o dejanski temperaturi zraka na vhodu v opremo. V enoti je nameščen elektronski ekspanzijski ventil EEV. Notranja enota je opremljena z mikroprocesorskim krmilnim sistemom z vsemi potrebnimi alarmi in vmesniki za povezavo na različne BMS sisteme, z vključenim vsaj SNMP nadzorom. Enota vključuje LCD/Touch screen ekran in prikazuje trenutno hladilno moč v kW. Izbrani hladilni medij je R410a. Notranja enota je s parom freonskih cevi povezana z zunanjo kompresorsko kondenzacijsko enoto, v kateri je vgrajen variabilni (elektronsko komutiran), brezkrtačni, SCROLL kompresor z VFD regulacijo. Slednji je nameščen v zunanji, kondenzacijski enoti zaradi zmanjšanja servisnih in vzdrževalnih posegov v samem podatkovnem centru in odpravi možnosti izpusta olja v podatkovnem centru. Namestitev zunanje enote je predvidena na podestu na zunanji strehi objekta. Notranja enota omogoča priklope cevnih priključkov s spodnje in zgornje strani. Opremljena je s temperaturnimi senzorji za meritev temperature vstopnega in izstopnega zraka, temperature hladilnega medija ter temperature v sosednji sistemski omari, za zagotavljanje primerno ohlajenega zraka na vhodu v IKT opremo. Dodatno je opremljena s senzorjem izliva tekočin, ki se ga namesti na tla pod dvojnim podom. Enota omogoča nastavitev režima delovanja v zaprti topli coni (režim Hot Aisle Containment System). Enota omogoča možnost povezave in delovanja hladilnih modulov v skupinah treh InRow enot z medsebojno izmenjavo izmerjenih vrednosti temperatur in obratovalnih stanj z namenom skupinskega hlajenja z usklajeno regulacijo hladilne moči za celotno skupino. Električno napajanje za notranjo in zunanjo enoto je dvojno, popolnoma redundantno. Za izboljšanje izkoristka sistema hlajenja je predvideno zapiranje tople cone med vrsto sistemskih omar ter zunanjo steno. Tako je omogočeno tudi hlajenje prostora, kjer se lahko namesti tudi morebitna dodatna oprema ter višje temperature v topli coni, ki je zaprta. Končni učinek pa je boljši izkoristek sistema hlajenja in manjša poraba energije. InRow enote imajo možnost prilagodljive izvedba dveh prekatov kabelskih poti na strehi, za namestitev šibkotočnih in jakotočnih kablov (tovarniška izvedba, s posebnimi pregradami nameščenimi na streho enote z možnostjo kasnejšega spreminjanja širine posameznega prekata). Izvedba prekatov omogoča prehod kablov iz enega prekata v drugega v višini poteka kablov (skozi prekat). V posamezni vrsti sistemskih omar sta predvideni dve in-row enoti ter prostor za razširitev za eno dodatno. Hladilne enote delujejo v redundantni konfiguraciji N+1. Predvidene so InRow enote s totalno hladilno močjo 25,6 kW/enoto pri temperaturi tople cone 35°C ter zagotavljanjem temperature v hladni coni 24°C. Zunanje enote so dimenzionirane za delovanje do zunanje temperature 45°C. Cevne povezave med In-Row in zunanjimi kondenzatorji potekajo iz podatkovnega centra vertikalno ob informacijski vertikali do mansarde. V mansardi potekajo v električnih kanalih ob steni proti hodniku, kjer se dvignejo v podstrešje. Po podstrešju so cevi vodene do ravne strehe ter podesta, na katerega se namestijo zunanji kondenzatorji. Projektno izbrana InRow naprava ustreza zahtevanim karakteristikam pri naslednjih vhodnih delovnih pogojih obratovanja: - temperatura povratnega zraka Tn = 35 °C; - relativna vlažnost v prostoru Rhnotr = 30 %; - zunanja temperatura Tz = 45 °C; - relativna vlažnost zunanjega zraka Rhzunanj = 30 %; - plin R410A; - kalkulacijski pretok zraka skozi InRow napravo V = 5400 m3/h. Pri navedenih vhodnih delovnih pogojih obratovanja mora InRow enota dosegati sledeče minimalne parametre: - totalna hladilna moč Qhl total > 25 kW; - temperatura v hladni coni Thl.c. ≤ 24 °C; - skupna priključna moč (notranja+zunanja) Pskup ≤ 10 kW; - SCOP ≥ 2,5 kW/kW; - EER notranje InRow enote ≥ 35 kW/kW; - SHR (Sensible Heat Ratio) ≥ 95 %; - Zvočni tlak zunanje enote na razdalji 1,8m pri max hitrosti <62 dB(A). Ostale minimalne tehnične zahteve projektiranega InRow sistema: - priključna napetost notranje enote 230V/1Ph/50Hz, (DUAL FEED); - priključna napetost zunanje enote 400V/3Ph/50Hz, (DUAL FEED); - dimenzije notranje InRow enote (ŠxG) 300 mm x 1200 mm; - dimenzije notranje InRow enote (V) < 2000mm (enaka ponujenim rack omaram); - teža notranje InRow enote < 200kg; - dodatna oprema: - linijski detektor razlitja tekočin (dolžina vsaj 5 m); - SNMP nadzor; - zaporni ventili na cevovodih pred zunanjo in notranjo enoto; - dodatna zvočna izolacija kompresorja. Pred vgradnjo opreme mora ponudnik ustreznost opreme dokazati z ustrezno simulacijo delovanja sistema hlajenja in izpadov naprav. Simulacija naj pri zahtevani hladilni moči in pretoku zraka v konkretni namestitvi opreme dokazuje ustrezno hlajenje in količino zraka na računalniški opremi. Doseganje ustreznega pretoka zraka InRow enot naj se dokaže z dvema simulacijama pri polni obremenitvi podatkovnega centra in delovanju zgolj ene ali zgolj druge InRow enote (simulacija izpada). V obeh primerih naj se dokaže, da vse rack omare tudi v primeru izpada katerekoli izmed dveh InRow enot še vedno dobijo zadostno količino primerno ohlajenega zraka. Tehnološko hlajenje – prvi objekt Obstoječo klima omaro in split sisteme se demontira iz obeh prostorov. S tem se v večjem prostoru pridobi prostor za postavitev sistemske omare, ki se prestavi iz podatkovnega centra drugega objekta. Zaradi omejenega prostora se hlajenje obeh sistemskih prostorov izvede s stropnimi hladilnimi sistemi. Stropne enote so v osnovi ventilatorske konvektorske enote z zajemom zraka neposredno pod stropom ter izpihom zraka neposredno v hladno cono ob sistemskih omarah. Namenjene so za precizno hlajenje opreme v podatkovnem centru. Hladilni medij je freon. Na zajemu zraka je nameščen zračni filter. Enote so opremljene s temperaturnimi senzorji za meritev temperature zraka v hladni coni in izstopnega zraka. Za krmiljenje delovanja enote glede na temperaturo zraka skrbi mikroprocesorski krmilnik. Krmilnik omogoča priklop na nadzor preko Ethernet omrežja (WEB in SNMP nadzor) in integracijo v centralni nadzorni sistem infrastrukture podatkovnega centra DCIM. Enota nudi možnost povezave delovanja hladilnih modulov. V vsakem prostoru se namestita dve enoti, ki delujeta v redundantni konfiguraciji 2N. Vsaka naprava zadostuje za vse potrebe hlajenja posameznega prostora. Vsaka notranja enota se povezuje z lastno zunanjo kompresorsko kondenzatorsko enoto. Povezava med zunanjo in notranjo enoto je z bakrenimi cevmi za prenos hladilnega medija. Zunanje enote so dimenzionirane za delovanje do zunanje temperature 45°C. Cevne inštalacije Freonske razvode med zunanjimi in notranjimi enotami se izvede z bakrenimi cevmi, izdelanimi iz minimalno 99,9 % čistega bakra, z notranje strani dodatno zaščitenimi proti luknjičasti koroziji, dimenzije in teže po DIN EN 1057, DIN 1786/1754, skladnimi z VDI 2035 ter DIN 18380 za spajanje s sistemom lotanih fitingov. Za freonske razvode je predvidena uporaba toplotne izolacije iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo. Vsi freonski razvodi, vodeni izven toplotnega ovoja objekta, se ne izolirajo. Uporabljeni materiali izolacije morajo biti takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja. Po končani grobi montaži »in-row« modula, notranjih stropnih naprav, kompresorske kondenzacijske enote ter freonskih razvodov ter pred pričetkom izvedbe izolacije je potrebno izvesti tlačni preizkus freonskega sistema z dušikom, notranje naprave se iz tlačnega preizkusa izvzame. Po uspešno izvedenem tlačnem preizkusu se sistem vakuumira in napolni z ustrezno količino hladilnega sredstva. Razvodi cevnih inštalacij skozi gradbene elemente na mejah požarnih sektorjev morajo biti izvedeni z atestiranim sistemom požarne zaščite prehodov, ki zagotavlja enako požarno odpornost kot je zahtevana za gradbene elemente na mejah požarnih sektorjev. Uporabljeni materiali so takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja. Preboji skozi meje požarnih celic in sektorjev morajo biti izdelani po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev. Potek razvodov je potrebno prilagoditi ostalim inštalacijam. Morebitna odstopanja je potrebno uskladiti pred izvedbo v dogovoru med izvajalcem ter nadzorom. Odvod kondenzata od »in-row« modulov se izvede pod tehničnim podom s PVC tlačnimi cevmi za lepljenje. Priključi se jih preko sifona za klimatske naprave s protismradno zaporo na obstoječi odvod kondenzata. Enako se na obstoječi odvod kondenzata v prostoru priključuje tudi odvode kondenzata stropnih naprav. Monitoring, nadzorni in krmilni sistem energetske oskrbe Za potrebe nadzora delovanja se namesti namenski nadzorni sistem infrastrukture podatkovnega centra (DCIM). Ta vključuje centralni nadzorni strežnik za montažo v rack, max. višina 2U, in nadzorno programsko opremo. Nadzorni strežnik zagotavlja nadzor nad UPS napravami, inteligentnimi rackPDU vertikalnimi razdelilnimi letvami, InRow enotami za hlajenje, senzorji, ATS stikali. Nadzorni strežnik mora zagotavljati tudi nadzor tudi nad SNMP napravami drugih proizvajalcev in Modbus napravami ter omogočati nadzor vsaj 25 naprav. Sistem mora biti usklajen z naslednjimi standardi: CE EMC Directive, EN60950-1, CE Safety (Directives 73/23/EEC&89/336/EEC) in VDE Safety Approval. DCIM podpira kasnejšo integracijo dodatnih plug-in modulov za podporo Cisco EnergyWise (omrežni nadzorni sistem), Microsoft System Center Operations Manager in System Center Essentials, HP Operations Manager for Windows in IBM Tivoli. Za povezavo vseh nadzorovanih naprav se skupaj s strežnikom namesti 24-portno stikalo 10/100Mb. Za spremljanje okolijskih parametrov in delovanja hlajenja sistemskega prostora je predviden nadzorni sistem, ki bo spremljal, arhiviral okolijske podatke sistemskega prostora, ter po potrebi alarmiral preko SNMP sporočil in elektronske pošte. Nadzor obsega: - monitoring temperature in izliva vode; - spremljanje temperature na vhodu hladnega zraka v rack omare; - spremljanje izliva vode linijsko ali vsaj v treh točkah pod vsako omaro; - komunikacija z nadzornim sistemom je možna preko HTTP protokola in SNMP sporočil, kot tudi preko elektronske pošte; - zagotovljeno on-line spremljanje stanja parametrov preko WEB vmesnika; - nadzorni sistem omogoča vnos mejnih vrednosti in samodejno alarmiranje v primeru prekoračitve nastavljenih vrednosti; - nadzorni sistem je povezan ali integriran v sistem hlajenja sistemskega prostora. V nadzorni sistem je vključen tudi posebni modul za nadzor nad parametri napajanja podatkovnih centrov. Modul je združljiv z različnimi nadzornimi sistemi in opremo različnih proizvajalcev in omogoča: - nadzor nad električnim napajanjem (merilniki, odklopniki); - analiza kvalitete električnega napajanja; - analiza koničnih moči; - izdelava poročil; - alarmiranje v primeru napak, zaznavanj nepravilnosti v delovanju omrežja; - licence za vsaj 14 naprav; - licenca za Web client, ki mora omogočati pregled preko brskalnika. Aktivna požarna zaščita Za povečanje varnosti delovanja sistemov v sistemskih prostorih prvega objekta se izvede sistem gašenja s stabilno gasilno napravo. Izbrano gasilno sredstvo je, enako kot v obstoječih prostorih v drugem objektu, mešanica inertnih plinov IG541 s komercialnim imenom Inergen. Skupni sistem gašenja požara se izvede za oba sistemska prostora, ki sta medsebojno povezana. Prostora nista izvedena kot požarna sektorja ali požarni celici. Za zaščito prostorov je predviden poplavni plinski sistem Inergen. Oba prostora se smatrata kot ena gasilna cona. Celotna gasilna cona se ob zaznanem požaru popolno preplavi z gasilnim plinom. Inergen je hranjen v jeklenkah v plinastem stanju pod visokim tlakom (250bar). Ob aktiviranju gašenja izteka po cevovodih do gasilnih šob. Stabilno gasilno napravo sestavljajo jeklenka z gasilnim plinom, EM prožilni ventil, stikalo kontrole minimalnega tlaka, distribucijski cevovod, gasilne šobe. Jeklenka s plinom mora biti fiksno pritrjena na steno. Na vrhu jeklenke se nahaja izpustni ventil, ki vključuje elektromagnetni prožilni ventil, priključek za stikalo minimalnega tlaka ter manometer tlaka plina v jeklenki. Jeklenka je preko kolena s fleksibilno cevjo priključena na distribucijski cevovod. Gasilni plin se v varovani prostor distribuira preko cevovoda iz pocinkanih jeklenih cevi. Cevi potekajo od jeklenke vertikalno ter pod stropom do posameznih šob. Šobe za distribucijo plina so nameščene v prostoru. V področju dvignjenega tlaka v prostoru so nameščene tudi posamezne šobe za zaščito. Uporabljene so večinoma 360° šobe. Dimenzioniranje cevnega razvoda za vsak posamezni prostor mora biti izveden s VdS certificiranim programom, tako da dosega vse zahtevana parametre za uspešno in varno delovanje stabilne gasilne naprave. Sistem se mora izgraditi skladno z rezultati izračunov omenjenega programa. Količina gasilne tekočine je določena v izračunu. Z izračuni se zagotavlja ustrezna količina sredstva za vsak prostor posebej. Za tlačno razbremenitev prostorov je predvidena namestitev tlačno razbremenilne lopute v zunanji steni prostora. Izvajalec mora za izvedeno stanje izvesti ponovni preračun sistema. Preračun sistema je ob zaključku del kot dokazilo potrebno predati investitorju. Stabilna gasilna naprava mora biti priključena na nadzorno krmilno napravo, ki mora omogočati: - avtomatsko proženje stabilne naprave z dvojavljalniško odvisnostjo, - ročno proženje preko ročnih aktivatorjev gašenja (pred vsakimi vrati v varovani prostor), - zadržanje gašenja preko Stop tipk (ob vsakem izhodu iz prostora), - kontrolirane izhode za kontrolo tlačnega stikala in stikala izpusta plina, - kontrolirane izhode za aktiviranje dveh siren, bliskavice, - kontrolirani močnostni izhod za aktiviranje gašenja, - izhode za izklop klimatizacije in tehnologije, - izhode za prenos signalov na glavno požarno centralo v objektu, - spreminjanje režima delovanja sistema (avtomatsko, ročno, izklop), - izhod za krmiljenje svetlobnih napisov, ki se namestijo pred vhode v varovani prostor in med delovanjem gašenja opozarjajo, naj se v prostor ne vstopa. Na EM aktivatorju je možno tudi povsem mehansko aktiviranje naprave. V prostorih, v katerih je nameščena stabilna gasilna naprava, je potrebno zagotoviti: - 10 minutno tesnost prostora (tesnjenje vrat, oken, uporaba požarnih loput v primerih centralne klimatizacije, tesnjenje kabelskih uvodov itn.), - preprečevanje ponovnega nastanka požara po sicer uspešnem gašenju, - vrata morajo biti opremljena z samo-zapirali, - ustrezno označitev prostorov z trajnimi napisnimi ploščami, ki opozarjajo, da je v prostoru nameščena naprava za avtomatsko gašenje s plinom. Izbrana oprema mora zagotavljati popolno kompatibilnost z obstoječim sistemom AJP. Vgradnjo opreme in inštalacij za gašenje lahko izvede samo ustrezno usposobljen izvajalec, ki je certificiran s strani proizvajalca opreme. Vgradi se lahko izključno oprema, ki ima medsebojno usklajeno delovanje oziroma sistemski certifikat. Monter naprave mora po končani montaži izdelati PID dokumentacijo, predati uporabniku navodila za uporabo in vzdrževanje naprave ter izvesti šolanje vseh oseb uporabnika, ki so odgovorne za požarno varstvo kot tudi oseb, ki se bodo v varovanem prostoru zadrževale. Sistem je potrebno po predaji v redno obratovanje redno preventivno pregledovati, obseg vzdrževanja predpiše izvajalec in ga izvajata tako uporabnik kot pooblaščeni vzdrževalec. V primeru aktiviranja sistema je potrebno za čas zamenjave izpraznjenih jeklenk poostriti nadzor nad varovanim prostorom z rednimi obhodi. Splošna opozorila in opombe Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno upoštevati: - dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku; - pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…); - izdelavo skic in izvedenih detajlov izvajalca del, v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) ter potrjevanje le-teh pri nadzoru in projektantu; - ponudnik mora v ponudbi izkazati, da ima za montažo hladilne opreme strokovno usposobljen kader, ki je s strani proizvajalca usposobljen in pooblaščen ter ima certifikat za namestitev, zagon ter vzdrževanje ponujene hladilne opreme. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. Ponudnik mora imeti zagotovljeno vso potrebno tehnično podporo s strani proizvajalca ponujene hladilne opreme in kot podjetje biti s strani tega proizvajalca usposobljen za namestitev, zagon ter vzdrževanje ponujene hladilne opreme; - v sklopu montaže posameznih inštalacij je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela izdelava vseh potrebnih prebojev do dimenzije fi150 mm in dolbenja sten; - zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala; - pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno; - pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani; - izpiranje in čiščenje vseh cevnih inštalacij, čiščenje lovilnikov nesnage na vseh cevnih inštalacijah; - tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov skladno z veljavnimi standardi, z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno inštalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih. Za tlačne preizkuse cevnih inštalacij se lahko uporabi samo inštrumente, kalibrirane s strani akreditiranega laboratorija!; - zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema; - izdelavo posnetkov za projekt izvedenih del (PID) z vrisom sprememb nastalih med gradnjo v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po ZGO in predaja izdelovalcu PID načrta; - označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka; - izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju ter namestitev le-teh na stene v strojnicah oziroma drugih prostorih, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema; - izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom; - priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu, navodil za izvajanje periodičnih pregledov ter poslovnika za vzdrževanje strojnih inštalacij. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja; - priključitev vseh električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje; - navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete; - v kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma materiale po projektni dokumentaciji. Gradbeno-obrtniška dela Predvideni gradbeno-obrtniški (zaključni) posegi so omejeni na dela v drugem objektu. V nizkem pritličju drugega objekta se v prehodu izvedeta dve izvrtini v steni ter po vgradnji inštalacij obdela stenska niša. Ob obstoječem pokrovu talnega inštalacijskega jaška je potrebno izdolbsti utor v tlaku in ga po končanih delih pokrpati. V prostoru »učilnica« je potrebno odstraniti in po končanih drugih delih ponovno montirati krajši odsek »parapetnega kanala« ter izdolbsti in kasneje obdelati utor v steni. V plošči nad etažo se kronsko izvrtata dva preboja. V visokem pritličju drugega objekta je potrebno odstraniti nekoliko daljši odsek »parapetnega kanala« in steklenih »zaves« in po končanih ostalih delih oboje ponovno montirati. V steni je izdolbsti in kasneje obdelati inštalacijski utor. V plošči nad etažo se kronsko izvrtata dva preboja. Na vseh mestih, kjer se posega v stene, se izvedejo tudi slikopleskarska popravila/obdelave območij posegov. V 1. nadstropju drugega objekta se v komunikacijskem prostoru odstrani del predelnih sten, odstrani se obstoječ dvignjeni (inštalacijski) pod ter po celotni površini vgradi nov dvignjeni pod. Na strehi drugega objekta se izdelajo zunanja podkonstrukcija klimatov, penjalni lestvi ter ograja. Popis/predračun gradbeno-obrtniških del je le sestavni del projekta in ne nadomešča ostalih delov projekta. Ponudnik oz. izvajalec se zavezuje pri pripravi ponudbe in pri izvajanju upoštevati tudi vse načrte vključno s tehničnimi poročili. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da vsa ponujena oprema, dela in storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom in ostalim zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V/na _______________, dne __________		Ime in priimek:

Žig in podpis: