### PRILOGE - Obrazec št. 10

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NAROČILA

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PONUDNIKA: |  |
| ŠTEVILKA IN DATUM PONUDBE |  |

|  |  | OZNAČITE Z DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Zahteva CEVI | Zahtevajo se cevi PE100 RCprotect, ki morajo biti izdelane iz materiala PE100 RC z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo. Zunanje mere cevi so enake kot pri klasični PE cevi. Cevi RC morajo biti izdelane po klasifikaciji PAS1075 tip2, certifikat Dincertco ali enakovredno. Omogočati morajo zasip brez peščene posteljice, z izkopanim materialom. 10% zunanjega sloja je v barvi medija – voda/modro, kot naprimer Gerodur ali enakovredno. Vse RC cevi morajo biti istega proizvajalc . (primer cevi: CEV PE100 RCprotect 110/16 bar SDR11 PAS1075 TIP2) Zahteva za cevi PE100 RCprotect s PP, primerne za uvlačenje z dodatnim aluminjastim slojem, kot naprimer Gerofit Rex., certifikat Dincerto ali enakovredno. Vse RC cevi morajo biti istega proizvajalca. (primer cevi: CEV PE100 RC kot npr. GEROfit Rex 110/16 bar SDR11 PAS1075 TIP3 z dodatnim slojem. |  |
| EV ZASUNI vse PN16 | EV zasun DN__ PN 16 izdelan iz nodularne litine z epoksi zaščito 250 mikronov. Kakovost barvanih površina mora biti potrjena z GSK certifikatom. Prirobnica izdelana po standardu EN 1092. Medprirobnična razdalja po standardu EN 558. Vreteno zasunov iz nerjavečega jekla, tesnjen z dvema tesniloma. EPDM elastomer in epoxy barva v skladu s predpisom W 270. Kot na primer EV zasun proizvajalca Jafar. |  |
| UNIVERZALNE SPOJKE | Univerzalne spojke. Telo spojke in pritezna prirobnica izdelana iz nodularne litine GGG – 45. Prirobnica enojnih spojk narejena po standardu EN 1092-2 za tlačno stopnjo PN16. Tlačna stopnja PN16 velja za univerzalne spoje do DN 300 in PN10 za dimenzije od DN 350 do DN 600. Spojke pri montaži omogočajo lom na posameznem obojčnem spoju do 8°. Sidra spojk so iz nerjavečega jekla, katere je možno odstranit. Spojka primerna tudi za nadzemno vgradnjo. Pri dobavi so zaščitene s pokrovi, ki zagotavljajo čistost notranjosti do mesta vgradnje. Kot na primer tip Multi/Joint 3000 Plus proizvajalca Georg Fischer. |  |
| ZRAČNI VENTILI | Avtomatski zračnik s trojno funkcijo za podzemno vgradnjo. Spodnji del zunanjega ohišja iz nodularne litine EN-JS 1030 (GGG-40) z drenažnim plastičnim priključkom. Prirobnica narejena po EN 1092. Zgornji del zunanjega ohišja narejen iz aluminija. Ohišje in pokrov notranjega funkcijskega dela zračnika narejeno iz nodularne litine EN-JS 1030(GGG-40). Notranje in zunanje zaščiten z epoksi premazom po GSK standardu s korozijsko zaščito po DIN 30 677-2 minimalne debeline 250 mikronov. Notranji deli iz nerjavečega jekla razreda 316. Vsi deli ki so v stiku z vodo narejeni po predpisu W270. Kot na primer zračnik za podzemno vgradnjo BEV proizvajalca VAG Armaturen. |  |
| VENTILI ZA ZMANJŠANJE TLAKA | Reducirni ventili DN__ PN 16. Prirobnica ventila izdelana po standardu EN 1092 PN 16. Sedež cilindra ventila je zvarjen iz zlitine kroma in niklja. Standardno vgrajen režast cilinder. V ohišje vgrajeno tesnilo, katerega montaža izključuje možnost izvleke. Varjen sedež ventila. Krmilni ventil z ohišjem povezan preko vtisnjenih vstavkov in O-ring tesnila. Predoblikovana membrana z izboklinami za boljše tesnenje. Ločena inštalacija krmilnega ventila in merilca tlaka. Dolžina med prirobnicami po standardu EN 558 (od DN 50 do DN 250 ). Barvane površine zasuna ustrezajo GSK standardu. Telo in pokrov iz nerjavečega jekla EN-GJS-400-15 (GGG-40). Tesnilo ventila iz EPDM gume. Krmilni vložek iz nerjavečega jekla 1.4301. Cevne povezave iz nerjavečega jekla A4. Tesnilni deli iz EPDM gume. Ohišje filtra in krmilnega ventila iz nerjavečega jekla 1.4404. Kontrolni ventil vsebuje filter drobnih delcev s kontrolnim polimernim steklom za pregled tekočine in izpustnim ventilom za spiranje. Vijačni material iz nerjavečega jekla A4. Kot na primer VAG PICO H Pilot proizvajalca VAG Armaturen. |  |

Kraj in datum:

________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe: ___________________________

Žig                                                    Podpis ___________________________