## Rekapitulacija
POPIS DEL IN PREDIZMERE
Objekt: | Elektrifikacija skladišč v Dovježu
Naročnik: | Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Ponudnik:
Ponudba št.:
Datum:
1. | Gradbena dela - NN priključek | 0
2. | Elektromontažna dela - NN priključek | 0
3. | Elektromontažna dela - NN razvod | 0
4. | Elektromontažna dela - zunanja razsvetljava | 0
0
5. | Ostalo | 0
6. | VN daljnovodi - ozemljitve | 0
7. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik (do 5%) pri postavkah 1 do 4 | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0
| DDV 22% | 0
| VSE SKUPAJ z DDV: | 0

## Navodila
Priloga 1: NAVODILA ZA ODDAJO PONUDBE
V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* | Kjer delo za izvedbo posamezne postavke ni posebej obračunano se pri postavki šteje "dobava IN montaža/vgradnja/izvedba"
* | Ureditev gradbišča in postavitev gradbiščnih kontejnerjev ter pospravljanje in čiščenje
gradbišča po zaključku del.
* | Prevozni in manipulativni stroški;
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Vsa čiščenja med izvajanjem del in po zaključku del;
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin,
razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno;
* | Zaščita obstoječih elementov;
* | Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije,
razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno;
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, itd.)
za izvedena dela in vgrajeno opremo;
* | Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira
izvajalec del na svoje stroške;
* | Vsi izklopi, vklopi, zunanji nadzori (razen, kjer je to posebej navedeno), itd.
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi izvajalca;
* | Dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje naprav ter garancijski listi;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
* | Vsi lovilni in delovni odri za delo na višini.
OPOMBA
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo
del pripraviti analizo cen;
* | Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
* | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled terena. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo,
temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov,
* | Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017, z dne 19. 9. 2017).

## GD
1. GRADBENA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 910 |  | 0
2 | Zakoličba vseh ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, …. | m | 280 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Strojno rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm | m | 400 |  | 0
4 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m2 | 210 |  | 0
5 | Odklop obstoječih kablov v montažni plošči stebra ZR, odstranitev obstoječega stebra ZR s pomočjo avtodviga, odvoz stebra ZR v skladišče investitorja, strojno in deloma ročno razbijanje in rušenje obstoječega temelja stebra ZR, nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja, zasutje luknje z zemljo oziroma s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm nad preostankom temelja | kpl | 3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
ZEMELJSKA DELA - kabelska kanalizacija
6 | Površinski odriv humusa debeline do 20 cm na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 20 m | m3 | 78 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine do 0,55 m m in globine do 1,15 m (glej risbo - Karakteristični prerezi kabelskega rova) - upoštevano 80% celotnega izkopa | m3 | 600 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Izkop kabelskega jarka v terenu V. in VI. ktg. širine do 0,55 m in globine do 1,15 m (glej risbo - Karakteristični prerezi kabelskega rova) - upoštevano 20% celotnega izkopa | m3 | 150 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 480 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
10 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 95 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
11 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 107 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
12 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 205 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
13 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 185 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
14 | Dobava ter ročno in strojno vgrajevanje bitugramoza bitudrobir AC16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm komplet z vsemi deli, vključno z obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 205 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
15 | Dobava ter ročno in strojno vgrajevanje bitumskega betona AC8 surf B70/100 A4 v debelini 3 cm komplet z vsemi deli, vključno z obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 205 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
16 | Nakladanje in dovoz humusa iz deponije na gradbišču, razstiranje po končanih delih | m2 | 405 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
17 | Ureditev zelenice z zatravitvijo za postavitev v prvotno stanje | m2 | 405 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
18 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 400 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
ZEMELJSKA DELA - asfaltiranje makadamske poti
| Opomba: Predpostavka, da so temeljna tla dobro prepustna. V primeru zameljenih temeljnih tal, je potrebno urediti odvodnjavanje spodnjega ustroja (drenažne cevi ali zemeljski jarek). Globina zmrzovanja je 1 m, minimalna debelina konstrukcije je 70 cm (prepustna temeljna tla, plitev vkop, nadmorska višina do 600 m). Vozišče se izvede tako, da je omogočeno površinsko odvodnjavanje na okoliški teren- min 10 cm nad okoliškim terenom. V primeru vkopanosti vozišča, se v sklopu vozišča izvede asfaltno muldo š/h=30/3 cm z izlivom na nižjeležeči teren. | [5 empty] | VNESI CENO NA ENOTO!
19 | Strojni izkop v terenu III. in IV. kategorije v debelini 70 cm z odrivom v deponijo gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 100 m | m3 | 370 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
20 | Planiranje in valjanje zemeljskega planuma | m2 | 500 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
21 | Dobava in strojno vgrajevanje kamnite grede (0-100 mm) v plasteh po 25 cm do predpisanega modula E2 = 80 Mpa - v debelini 50 cm | m3 | 260 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
22 | Ločilni geotekstil - po potrebi | m2 | 500 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
23 | Fino planiranje in valjanje tamponskega planuma do predpisanega modula | m2 | 500 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
24 | Dobava in strojno vgrajevanje tampona (tamponski drobljenec TD32) pod asfaltom v debelini 20 cm z uvaljanjem do predpisanega modula E2 = 100 Mpa | m3 | 120 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
25 | Dobava ter ročno in strojno vgrajevanje bitugramoza bitudrobir AC16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm komplet z vsemi deli | m2 | 520 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
26 | Dobava ter ročno in strojno vgrajevanje bitumskega betona AC8 surf B70/100 A4 v debelini 3 cm komplet z vsemi deli | m2 | 520 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
27 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde š/h=30/3 cm - po potrebi | m | 135 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
28 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 380 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
GRADBENA DELA
29 | Stigmaflex cev f160 mm (v palicah po 6 m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo | m | 1500 |  | 0
30 | Stigmaflex cev f63 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 1100 |  | 0
31 | Stigmaflex cev f40 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 10 |  | 0
32 | PE/HD cev f50/40 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 750 |  | 0
30 | Pocinkan valjanec FeZn 25x4mm položen v kabelski rov | m | 1000 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
31 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 24 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
32 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
33 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 910 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
34 | Strojno dolbljenje preboja dimenzij (šxv): 0,4x0,2m v betonsko steno obstoječega kabelskega jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije ter obdelava odprtine v jašku s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
35 | Strojno dolbljenje utora v obstoječi betonski steni po fasadi objekta, za prehod dveh stigmaflex cevi f63 mm iz kabelske kanalizacije v obstoječo priključno omarico , dimenzij 25x10 cm, dolžine cca 50 cm, krpanje preostale odprtine po vgradnji cevi z grobim ometom v p.c.m. 1:2:6 s predhodnim čiščenjem utora, dvakratno pleskanje ometane površine s fasadno barvo v tonu obstoječe površine | kpl | 16 |  | 0
36 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 150x150x150 cm v zelenici (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 2,0 x 2,0 x 2,2 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 10.7 |  |  | 7.6 | 81.32
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 4 |  |  | 2.5 | 10
| - polaganje filca | m2 | 4 |  |  | 2.5 | 10
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.4 |  |  | 65 | 26
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 150x150x100 cm | kos | 1 |  |  | 427 | 427
| - vgradnja prefabriciranega podaljška betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 150x150x50 cm, pritrditev na osnovni jašek | kos | 1 |  |  | 164.7 | 164.7
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 180x180x20 cm, nosilnosti 250 kN | kos | 1 |  |  | 195.2 | 195.2
| - vgradnja dvojnega LTŽ pokrova s skupno odprtino 1200x600 mm, demontažno prečko, z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem za AB pokrov | kos | 1 |  |  | 309.6 | 309.6
| - izdelava opaža glave jaška in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 1.62 |  |  | 20 | 32.4
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 13 |  |  | 1.4 | 18.2
| - vgradnja betona C30/37 v galvo jaška, prereza 0,2 m3/m2 | m3 | 0.1 |  |  | 100 | 10
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.2 |  |  | 150 | 30
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 4.2 |  |  | 25.1 | 105.42
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 6.5 |  |  | 5.8 | 37.7
| KJ 150x150x150 cm v zelenici | kpl | 1 |  | 0 |  | 1457.54
37 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 120x120x108 cm v zelenici (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,65 x 1,65 x 1,55 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 5 |  |  | 7.6 | 38
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 2.72 |  |  | 2.5 | 6.8
| - polaganje filca | m2 | 2.72 |  |  | 2.5 | 6.8
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.272 |  |  | 65 | 17.68
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 120x120x108 cm | kos | 1 |  |  | 237.9 | 237.9
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 140x140x20 cm, nosilnosti 250 kN | kos | 1 |  |  | 158.6 | 158.6
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem na AB pokrov | kos | 1 |  |  | 108.2 | 108.2
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.2 |  |  | 150 | 30
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.87 |  |  | 25.1 | 46.937
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 3.13 |  |  | 5.8 | 18.154
| KJ 120x120x108 cm v zelenici | kpl | 5 |  | 0 |  | 669.071
38 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 120x120x108 cm v cesti (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,65 x 1,65 x 1,55 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 5 |  |  | 7.6 | 38
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 2.72 |  |  | 2.5 | 6.8
| - polaganje filca | m2 | 2.72 |  |  | 2.5 | 6.8
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.272 |  |  | 65 | 17.68
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 120x120x108 cm | kos | 1 |  |  | 237.9 | 237.9
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 140x140x20 cm, nosilnosti 250 kN | kos | 1 |  |  | 158.6 | 158.6
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem na AB pokrov | kos | 1 |  |  | 204.2 | 204.2
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.2 |  |  | 150 | 30
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.87 |  |  | 25.1 | 46.937
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 3.13 |  |  | 5.8 | 18.154
| KJ 120x120x108 cm v cesti | kpl | 6 |  | 0 |  | 765.071
39 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 80x80x78 cm v zelenici (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,2 x 1,2 x 1,25 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2.18 |  |  | 7.6 | 16.568
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.44 |  |  | 2.5 | 3.6
| - polaganje filca | m2 | 1.44 |  |  | 2.5 | 3.6
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.144 |  |  | 65 | 9.36
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 80x80x78 cm | kos | 1 |  |  | 85.6 | 85.6
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 100x100x20 cm, nosilnosti 250 kN | kos | 1 |  |  | 134.2 | 134.2
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem na AB pokrov | kos | 1 |  |  | 108.2 | 108.2
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.2 |  |  | 150 | 30
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.1 |  |  | 25.1 | 27.61
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.1 |  |  | 5.8 | 6.38
| KJ 80x80x78 cm v zelenici | kpl | 6 |  | 0 |  | 425.118
40 | Izdelava temelja za steber cestne razsvetljave višine 6 m - sidrna plošča (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,9 x 0,9 x 1,0 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 0.988 |  |  | 7.6 | 7.5088
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.81 |  |  | 2.5 | 2.025
| - polaganje filca | m2 | 0.81 |  |  | 2.5 | 2.025
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.081 |  |  | 65 | 5.265
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 3 |  |  | 20 | 60
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 41.63 |  |  | 1.4 | 58.282
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev kandelabra na temelj, dimenzije M16 x 500 x 170 mm | kos | 4 |  |  | 10 | 40
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxg): 0,7 x 0,7 x 0,9 m | m3 | 0.441 |  |  | 85 | 37.485
| - vgradnja 1x stigmaflex cevi f90 mm, dolžine 1,5 m, za uvod kablov v kandelaber | kpl | 1 |  |  | 8.7 | 8.7
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.466 |  |  | 4.07 | 1.8966
| - zaključno dobetoniranje temelja in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu | m3 | 0.1 |  |  | 40 | 4
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.522 |  |  | 5.5 | 2.871
| Temelj za steber višine 6 m - sidrna plošča | kpl | 5 |  | 0 |  | 230.0584
41 | Izdelava temelja za omare ES Dovjež (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,5 x 0,6 x 1,0 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 1 |  |  | 7.6 | 7.6
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.9 |  |  | 3.6 | 3.24
| - polaganje filca | m2 | 0.9 |  |  | 2.5 | 2.25
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.09 |  |  | 65 | 5.85
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 5.4 |  |  | 25 | 135
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 31.88 |  |  | 2 | 63.76
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 6 |  |  | 8 | 48
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,3 x 0,4 x 1,5 m | m3 | 0.78 |  |  | 100 | 78
| - vgradnja stigmaflex cevi f160 mm za uvod kablov v omaro | m | 4 |  |  | 6.41 | 25.64
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.45 |  |  | 32.5 | 14.625
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.55 |  |  | 8 | 4.4
| Temelj za omare ES Dovjež | kpl | 1 |  | 0 |  | 388.365
42 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 12 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## EM_NN
2. ELEKTROMONTAŽNA DELA - NN PRIKLJUČEK
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Napajalni kabel NAYY-J 4x185 + 1,5 mm2 (SM) uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 1200 |  | 0
2 | Kabelski čevelji za kabel NAYY-J 4x185 mm2, Al/Cu 185 mm2/f12 mm, kabelski končnik, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelsega čevlja, priklop kabla | gar | 2 |  | 0
3 | Kabelski tulci za kabel NAYY-J 4x185 mm2, Al/Cu f18,5/14 mm, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelsega tulca, priklop kabla | gar | 2 |  | 0
4 | NN varovalke 125 A gG, vgrajene v NN polje transformatorske postaje | kos | 3 |  | 0
5 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 20 |  | 0
6 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## EM_razvod
3. ELEKTROMONTAŽNA DELA - NN RAZVOD
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Finožilni kabel FG16OR16 uvlečen v kabelsko kanalizacijo oziroma instalacijsko cev
| - 5x10 mm2 | m | 1900 |  | 0
| - 3x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
2 | Kabelski tulci za zaključek kabla FG16OR16, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev
| - 5x10 mm2 | gar | 32 |  | 0
3 | Električni sestav-razdelilnik ES Dovjež - tipska prostostoječa kabelska omarica iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 1200 x 1600 x 300 mm(stopnja IP zaščite na prah in vodo naj bo IP54, stopnja odpornosti na udarce pa IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1200 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, vrata opremljena s ključavnico, ventilacijsko oprtino za dovod svežega zraka v omarico ter ventilacijsko odprtino za odvod toplega zraka | [5 empty] | 1480
omara
| - predal za načrte A4 | 1 |  |  |  | 4.17 | 4.17
| - svetilka za omaro z vtičnico, IP20, kot npr. IU008513-- (Schrack) | 1 |  |  |  | 85.4 | 85.4
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. RC-90 (Himel), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | 1 |  |  |  | 134.6 | 134.6
| - električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr. IU008560-A (Schrack) | 1 |  |  |  | 215.8 | 215.8
zbiralke
| - 3 polni nosilec zbiralk z notranjo pritrditvijo za sistem 60 mm, kot npr. BBS-60/3 (Eti) | 3 |  |  |  | 6.92 | 20.76
| - zaščitni pokrov za 3 polni nisilec zbiralk sistema 60 mm, kot npr. L-BBS-60/3 sistema 60 mm (Eti) | 3 |  |  |  | 2.3 | 6.9
| - stransko prekritje končno za nosilec zbiralk sistema 60 mm, kot npr. S-BBS-60/3 | 2 |  |  |  | 2.3 | 4.6
| - bakrena zbiralka, dolžine 1000 mm, dimenzij 30x10 mm, 573 A | 3 |  |  |  | 66.54 | 199.62
| - nosilec PE/N zbiralke 10 in 16 mm2 dvovišinski | 4 |  |  |  | 0.49 | 1.96
| - PE/N zbiralka 16 mm2, dolžine 0,5 m | 2 |  |  |  | 24.05 | 48.1
dovod
| - glavno bremensko ločilno stikalo fiksne izvedbe, In= 400A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta z daljinskim krmiljenjem, kot npr. MC 3-PN-400 (Schrack) - MC340034-- | 1 |  |  |  | 254.7 | 254.7
| - adapter za sistem 60 mm, 630A za stikalo MC3, 3 polni, kot npr. MC391700-- (Schrack) | 1 |  |  |  | 109.2 | 109.2
| - prekritje za adapter sistema 60 mm, 630A za stikalo MC3, 3 polno, kot npr. MC391668-- (Schrack) | 1 |  |  |  | 14.01 | 14.01
| - vrtljiva ročica za ločilno stikalo MC 3, z možnostjo zaklepanja, črne barve, kot npr. MC390129-- (Schrack) | 1 |  |  |  | 70.19 | 70.19
| - tunelska sponka 2x240 mm2, za ločilno stikalo MC3, 3 polna, kot npr. MC391461-- (Schrack) | 1 |  |  |  | 118.8 | 118.8
| - horizontalni varovalčni ločilnik za montažno ploščo (predvarovalke za varovanje odvodnikov prenapetosti), tripolni, kot npr. HVL 00 3-p M8-M8 - 160A (Eti) z NV varovalkami 80 A gG | 1 |  |  |  | 89.7 | 89.7
| - prenapetostni zaščitni odvodnik I. in II. stopnje, Iimp (10/350)= 25 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 50 kA, Uc= 275V, Up= 1,2 kV, tripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH R1 275/25/3+0 (Hermi) | 1 |  |  |  | 150.86 | 150.86
odovodi - sistem BUS
| - varovalčni ločilnik za varovalke D02, sistem BUS 60, tripolni, kot npr. DVL-60/183 (Eti), 3x velikostni vložek za 25A (rumen), 3x kapa KN D02, 3x talilni vložek D02 25A | 17 |  |  |  | 89.7 | 1524.9
| - trifazni direktni elektronski števec delovne in jalove energije, 400/230V, 0,25-63A, z LCD prikazovalnikom in Ethernet komunikacijo, certifikat MID, kot npr. COUNTIS E27 (Socomec) | 16 |  |  |  | 321.75 | 5148
| - energetska vrstna sponka 16 mm2, montaža na DIN letev | 48 |  |  |  | 3.16 | 151.68
odovodi - DIN letev
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 6 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT6 C16A (Eti) | 1 |  |  |  | 8.79 | 8.79
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 6 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT6 C10A (Eti) | 1 |  |  |  | 8.79 | 8.79
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 6 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT6 C6A (Eti) | 2 |  |  |  | 9.1 | 18.2
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS-2M A C16A/30 mA (Eti) | 1 |  |  |  | 55.72 | 55.72
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS-4M A C16A/30 mA (Eti) | 1 |  |  |  | 144 | 144
| - vtičnica 400V, 16A, petpolna, nadometna - montirana na bočno stranico omare, 4 z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP67, kot npr. GW 62505 (Gewiss), | 1 |  |  |  | 22.91 | 22.91
| - vtičnica 230V, 16A, tripolna, (P+N+PE), nadometna - montirana na bočno stranico omare, z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP65, kto npr. Pratika 81141 (Schneider Electric) | 2 |  |  |  | 16.8 | 33.6
| - zbiralka vilična, zlomljiva, 10 mm2, 3 polna L1/L2/L3, dolžine 1 m | 1 |  |  |  | 17.76 | 17.76
| - zaključna ploščica, 3-polna | 10 |  |  |  | 0.18 | 1.8
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, montaža na DIN letev | 1 |  |  |  | 3.16 | 3.16
| - perforirana montažna DIN letev, višine 15 mm, dolžine 1 m | 1 |  |  |  | 4.87 | 4.87
ostalo
| - ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za ta električni sestav | 1 |  |  |  |  | 1250
| ES Dovjež | kpl | 1 |  | 0 |  | 11403.55
4 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## EM_ZR
4. ELEKTROMONTAŽNA DELA - ZUNANJA RAZSVETLJAVA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Kabel FG16OR16 4x6 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 200 |  | 0
2 | Kabelski tulci za zaključek kabla FG16OR16 4x6 mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla na priključno ploščo v stebru CR, toplokrčni zaključni čep za neizkoriščeno žilo | gar | 8 |  | 0
3 | NN kabelska spojka za spajanje energetskih kablov za napetosti do 0,6/1 kV z mehanskimi konektorji, toploskrčna - zaščita pred vlago, kot npr. 91 AH21 (3M), za kabel tipa FG16OR16 4x6 mm2 | kpl | 1 |  | 0
4 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 2 |  | 0
5 | Odklop obstoječega kabla v montažni plošči stebra svetilke | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Raven dvosegmenti, okrogli steber cestne razsvetljave, višine 6 m, prilagojen za montažo na sidrne vijake, vročecinkane izvedbe (nanos cinka mora biti v skladu s standardom EN ISO 1461 minimalno 86 mm) - debelina stene posameznega segmenta je 3 mm, privarjena sidrna plošča dimenzij: 250x250x12 mm, vrh kandelabra prilagojen za direktni natik svetilke (f=60mm), s priključno ploščo (MVL 435/2), s cevno varovalko 6A in ožičenjem FG16OR16 3x2,5 mm2 od priključne plošče do svetilke, kot npr. RPS6-60 (NCM), postavljen na temelj z avtodvigalom, priklop ozemljitvenega valjanca na steber | kos | 5 |  | 0
7 | LED svetilka cestne razsvetljave, kot npr. Streetlight 11 micro LED - 5XC1C31B08CC (Siteco), svetilka za steber, primarno usmerjanje svetlobe 3 zone facetted reflektor, material: umetna masa, ALU metalizirano, visok sijaj, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, prozoren material, porazdelitev svetilnosti: ST1.0a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nastavek, nastavek, LED, LED High Power, nazivni svetlobni tok: 1.380 lm, svetlobni izkoristek: 99 lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000 °K, predstikalna naprava: EVG Plus, upravljanje: optimised constant luminous flux control (CLO 2.0), fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, digitalni komunikacijski vmesnik, redukcija moči, termična zaščita, elektronska redukcija moči, priklop na omrežje: 220-240V AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 14W, konec obratovalne dobe: 14W, redukcija: 7W, ohišje svetilke, material: aluminij, tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 600 mm, širina: 174 mm, višina: 116 mm, nastavek: 60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditev s strani), kandelabrska prirobnica: 42mm: 5XC10008XM4, 60mm: 5XC10008XM2, 76mm: 5XC10008XM1, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, odpornost na udarce: IK09, dopustna delovna temperatura okolice za zunanja
| območja uporabe: -35..+50°C, osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi, postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro) | kos | 5 |  | 0
8 | Prenapetostni zaščitni odvodnik II + III stopnje, In (8/20)= 10 kA, Imax (8/20)= 20 kA, 1+NPE, s prikazom stanja, kot npr. USM-LED 230 65 (Obo), montiran na priključno ploščo v stebru za zaščito svetilke pred prenapetostjo | kos | 5 |  | 0
9 | Odklop in demontaža obstoječe svetilke zunanje razsvetljave, odvoz svetilke v skladišče investitorja s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kos | 3 |  | 0
10 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## Ostalo
5. OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Nadzor in zakoličba vodov - ELES | kpl | 1 |  | 0
2 | Nadzor in zakoličba vodov - Elektro Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
3 | Projektantski nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 9 |  | 0
4 | Sodelovanje s koncesionarjem za vzdrževanje občinskih cest (KPL d.o.o.) | ur | 4 |  | 0
5 | Sodelovanje s pooblaščenim arboristom - po potrebi, potrdi naročnik | ur | 2 |  | 0
6 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 3 |  | 0
7 | Priprava vloge in pridobitev dovoljenja za zaporo in prekop ceste (MOL). Upoštevati morebitno izdelavo elaborata, zavarovanje prometa med gradnjo s pridobitvijo dovoljenj, eventuelno izdelavo prometnih načrtov ter dobava in postavitev ustrezne signalizacije za vse dni gradnje (sorazmerni delež) | kpl | 1 |  | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanje kabelskega jarka vodov | m | 910 |  | 0
9 | PID dokumentacija v treh izvodih + elektronska verzija. | kpl | 1 |  | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0

## Ozemljitve_VN
6. VN DALJNOVODI - OZEMLJITVE - dela se izvede ob izkazani potrebi
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
ZEMELJSKA DELA
1 | Površinski odriv humusa debeline do 20 cm na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 20 m | m3 | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine 0,4 m m in globine 1,2 m - upoštevano 80% celotnega izkopa | m3 | 73.4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Izkop kabelskega jarka v terenu V. in VI. ktg. širine 0,4 m in globine 1,2 m - upoštevano 20% celotnega izkopa | m3 | 18.3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Polaganje zemljine z nizko specifično upornostjo (r<100Wm - humus, glina, ilovica, po predhodni odobritvi vzorca odobrenega s strani naročnika), na dno kabelskega jarka, polaganje ozemljilnega valjanca, utrjevanje v slojih po 20 cm | m3 | 17.6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice | m3 | 74.1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 180.7 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Nakladanje in dovoz humusa iz deponije na gradbišču, razstiranje po končanih delih | m2 | 104.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Ureditev zelenice z zatravitvijo za postavitev v prvotno stanje | m2 | 104.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 17.6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
ELEKTROMONTAŽNA DELA
10 | Pocinkan valjanec FeZn 25x4mm položen v kabelski rov | m | 140 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12 | Vijak iz nerjavečega materiala M12x45, 2x podložka navadna, podložka vzmetna, matica | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13 | Podložna ploščica dimenzij 95x25x4 mm iz nerjavečega materiala, 2x izvrtina f13,5 mm | kpl | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14 | Samoskrčna bužirka f30 mm - protikorozijska zaščita valjanca pri prehodu iz kabelskega rova na plano | m | 4 |  | 0
15 | Meritve ozemljilne instalacije stojnega mesta – predpisane meritve ponikalne upornosti ozemljila, spojev, galvanskih povezav z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 2 |  | 0
16 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanje kabelskega jarka vodov | m | 120 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0