## REKAP SKUPNA
Investitor: |  | Ministrstvo za obrambo RS
Vojkova cesta. 55
1000 Ljubljana
Lokacija: |  | Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | upravna stavba Ministrstva za obrambo RS
Ponudnik:
Št. ponudbe:
POPIS DEL -
ZAMENJAVA HLADILNEGA AGREGATA NA UPRAVNI STAVBI MO
SKUPNA REKAPITULACIJA
|  | Zamenjava hladilnega agregata na upravni stavbi MO | 0 | €
|  | DDV (22%): | 0 | €
|  | Skupaj z DDV: | 0 | €
OPOMBA PRI ODDAJI PONUDBE:
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen vpisati samo k zahtevanim količinam, zmnožki se seštevajo samodejno;
* | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna,
pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del!
* | Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte
* | Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj
informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3);
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s popisom del
in lokacijo objekta, z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta za izvedbo del;
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del pripraviti analizo cen;
* | Pri vseh postavkah se zahteva, da ponudnik ponudi napravo vsaj iste ali višje nazivna skupna moči
ter garancijo zanjo za vsaj 3 leta
Kvaliteta ponujenega blaga
Ponudnik lahko ponudi drugo opremo, ki mora biti enakovredna zahtevam v razpisu.
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
* | Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času dobave in montaže:
* | Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas montaže
* | Transport hladilnega agregata z avtodvigalom
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, tudi začasne
gradbiščne deponije razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih ali kompleksu kot celoti.
* | Vsi lovilni in delovni odri za delo na višini.
* | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj,
skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost
glede na zahteve.
* | Priprava dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav
posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca.
* | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa.
* | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem
elementu in v sistemu, izvedba meritvenih pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
* | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
* | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v slovenskem jeziku!
* | Uvajanje uporabnika ter pomoč v prvem letu obratovanja.
IZVEDBA DEL:
* | Pri uvedbi v delo mora izvajalec investitorju izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
* | Pred izvedbo del se izvajalca natančno seznani z lokacijo
(popis zajema vso ureditev hlajenja, vendar ne vsebuje detajlnih načrtov)
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela.
* | Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala –
delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta,
v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno;
* | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu
ter se z morebitni podizvajalci pravočasno dogovoriti in uskladiti.
* | Dostaviti Eurovent certifikat.
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del pripraviti analizo cen;
* | Upoštevati je potrebno določila o dovoljenih vrednostih hrupa.
* | Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.
Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške
deponiranja in transporta.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi",
za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
* | Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati, da bo objekt v času gradnje obratoval.
* | Čiščenje po končanih delih.
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo,
temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov;
* | Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017, z dne 19. 9. 2017);
DOKUMENTACIJA :
* | Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
* | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati
kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter popisom del. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav
o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem.
Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
* | Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje,
ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
* | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu.
* | Uvajanje uporabnika ter pomoč v prvem letu obratovanja.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
ZAKLJUČEK IN OBRAČUN:
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Po zaključku del je potrebno dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave,
itd.) (meritve, ateste, soglasja, izjave, itd.) za izvedena dela in vgrajeno opremo, knjigo obračunskih izmer in ostalo
* | Pri podpisu končnega obračuna se preda bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi

## Popis
Popis del
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse
stroške za kompletno izdelavo pozicije, dobavo, montažo in
priklope elementov do funkcionalnega delovanja, tudi če v
popisu niso eksplicitno navedeni (kot npr. drobni material, obešala in pritrdilni
material).
Zamenjava hladilnega agregata na upravni stavbi MO
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
1. | Dobava in montaža hladilnega agregata skupaj z zagonom, testiranjem,
nastavitvijo parametrov delovanja, preizkusnim zagonom in 24h nadzorom delovanja,
poučevanjem uporabnika, naslednjih karakteristik:
neto hladilna moč 582,27 kW
temperature delovanja 7/12 st.C
pretok 28,63 l/s
zunanja temperatura 35 st.C
tip motorjev ventilatorja EC
priključna moč motorja 176,60 kW pri 422,00 A
hladivo R454B
Kompletno z:
*mehki zagon
* 2 neodvisna hladilna kroga
* 6 SCROLL kompresorjev DANFOSS Hi TECH
* Elektronski ekspanzijski ventil na vsakem hl. krogu
* EC ventilatorji na kondenzatorjih
* MOD Bus komunikacija - priklop na CNS
* Antivibracijske podloge
* krmiljenje obtočne črpalke - eksterne, ni v dobavi
* Flow Switch
* Victaulic priključki s spojem, tesnilom in proticevjo;
* Energy meter
* Suction in Discharge servisni ventili na kompresorjih za enostaven servis
* ERP 2021 CERTIFICIRAN
*EUROVENT Certificiran
*CE in PED certifikat
*SLO in original navodila
*SEER > ali = 5,4
*EER > ali = 3,25
*padec tlaka na uparjalniku manjši < od 40 kPa
*dolžina: max 6,2m oz toliko kot je sedanji
Kot npr. TRANE ECGAF 165
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Delno praznjenje sistema in skladiščenje glikola za uporabo po zamenjavi | kpl | 1 |  | 0
3. | Osamitev hladilnega agregata in prečrpanje hladilne tekočine v začasne rezervoarje | kpl | 1 |  | 0
4. | Demontaža izolacije na obstoječih dovodih,odklop cevnih instalacij od agregata in
| odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
5. | Odklop elektro-priključka in zagotovitev breznapetosnega stanja dovodnega kabla
| ob pomoči vzdrževalne službe naročnika | kpl | 1 |  | 0
6. | Odklop krmilnih kablov in priklop na novi agregat | kpl | 1 |  | 0
7. | Demontaža obstoječega hladilnega agregata in odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža konstrukcijskih profilov za predelavo obstoječega podstavka
za hladilni agregat ustrezno antikorozijsko zaščiteno. Montaža z varjenjem ali
| vijačenjem | kg | 450 |  | 0
9. | Dobava in montaža cevi, brezšivne, črne, DN 150 skupaj z obešalnim materialom in
| potrebnimi fazonskimi kosi, osnovna in končna AKZ | m | 12 |  | 0
10. | Dobava in montaža zapornih loput skupaj s prirobnicami, vijačnim in tesnilnim
| materialom DN 150 | kom | 2 |  | 0
11. | Dobava in montaža tlačnega stikala | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža avtomatskih odzračnih lončkov komplet z zapornim
| ventilom DN 15 | kpl | 1 |  | 0
13. | Dobava in montaža glicerinskih manometrov 0-6 bar, fi 100, komplet z
| umirjevalno cevjo in zapornim igličastim ventilom DN 15 | kpl | 2 |  | 0
14. | Dobava in montaža polnilno praznilnih ventilov DN 20 | kom | 2 |  | 0
15. | Tlačni preizkus cevovoda | kpl | 1 |  | 0
16. | Polnjenje cevovoda in agregata z obstoječo hladilno tekočino | kpl | 1 |  | 0
17. | Dobava in montaža ustrezne dodatne hladilne tekočine za temperaturo
| do -20° C | l | 100 |  | 0
18. | Dobava in montaža parozaporne izolacije cevovoda debeline 19 mm komplet z
| zaščitnim plaščem Al+5 cm steklena volna | m2 | 15 |  | 0
19. | Transportni in manipulativni stroški, vključno z avtodvigalom | kpl | 1 |  | 0
20. | Ureditev elektro instalacij v kolikor se tekom del izkaže, da je to potrebno
| (zamenjava kablov) | kpl | 1 |  | 0
21. | Nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ - Zamenjava agregata na upravni stavbi MO |  |  |  | 0