## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA OBČINA RENČE - VOGRSKO
Poz. št. | Opis |  | Vrednost v EUR brez DDV | DDV | Vrednost v EUR z DDV
VODOVOD
A. | BAZARA |  | 0
B. | BILJE-BUKOVICA |  | 0
C. | BUKOVICA - RENČE |  | 0
D. | RENČE - ŽIGONI |  | 0
E. | RENČE - ARČONI |  | 0
| VODOVOD SKUPAJ |  | 0
KANALIZACIJA
F. | RENČE - BILJE |  | 0
G. | RENČE - ŽIGONI |  | 0
H. | RENČE - ARČONI |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  | 0
CESTNA RAZSVETLJAVA
I. | CESTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
| CESTNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  | 0
| VODOVOD, KANALIZACIJA IN CESTNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  | 0
| NEPREDVIDENA IN REŽIJSKA DELA | 10% | 0
| KONČNA VREDNOST |  | 0 | 0 | 0
Ponudbena cena skladno z obrazcem ponudbe: ________________________________
Podpis: ______________________
v imenu: ______________________
pristojno pooblaščen za podpis ponudbe v imenu ponudnika: ______________________

## A-VOD
SKUPNA REKAPITULACIJA A
Zap. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
1 | VODOVOD V1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ A: |  |  |  | 0
Splošne zahteve
CEVI NL
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010 (na STANDARDNI spoj). Zaščita izvedena: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo ( z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al ) in epoksi premazom, na notranji strani pa s cementno oblogo. Cevi morajo biti imeti siderni spoj, ki mora prenesti najmanj 16 bar. Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s cevjo (certifikat).
FAZONSKI KOSI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
Za dimenzije faznov DN50-DN150, PN16.
Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Obojčni kosi z varovanim spojem so opremljeni z ustreznim varovanim tesnilom (Vi tesnilo). Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s fazonom (certifikat).
MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400, z Epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, s koničnim tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531.
EV ZASUNI
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. PN16.
HIDRANTI NADZEMNI
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX materiala, glava iz nodularne litine GGG40. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN14384. Podobno kot proizvajalec npr. IMP ARMATURE.
HIDRANT PODZEMNI
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400.Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN 14339:2005.
CESTNA KAPA TELESKOPSKA
Kapa mora biti izdelana iz litine GG 250. Cesta kapa mora imeti samozaporni element. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM.
UNIVERZALNE SPOJKE ZA DUKTILNE IN AZBESTNO - CEMENTNE CEVI
SPOJKA -UNIVERZALNA: Ohišje - GGG40 z epoksi premazom minimalnega nanosa 250 micronov; Tesnilo: NBR., Varovanje z nazobčanim kovinskim obročem. (podobno kot multi/joint proizvajalca GEORG FISCHER)
VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL
Vijaki z matico morajo biti izdelani po EN ISO 7091, EN ISO 4016 v pocinkani izvedbi natezne trdnosti min. 5.8. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Prirobnična tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Obojčna tesnila morajo biti enaka, kot so ponujena za cevi in fazone.
PRIKLJUČEK: NAVRTNI ZASUN, VGR.GARNITURA IN CESTA KAPA
Navrtni zasun za NL in PE-HD za vgradnjo pod tlakom, komplet z stremenom in kolenom vrtljivim 90°, priključek 34/ D=32 (kot npr. Hawle-ZAK). Teleskopska-vgradbilna garniture za navrtne zasune z navojnim priključkom, vgradbena višina h=0,7-1,2m. Teleskopska cestna kapa D90 (kot npr. PAM), komplet z podložno ploščo Tip. 240.
TLAČNE SPOJKE ZA PEHD CEVI
TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
TLAČNE SPOJKE PP ZA PE CEVI
Tlačne PP spojke morajo ustrezati DIN 8076-3. Podobno kot proizvajalec npr. Georg Fischer, FIP.
VODOVOD V1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 497.8 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase hidrantov z niveliranjem. | 28 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba trase vodovodnih odcepov z niveliranjem. | 109.5 | m |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 25 | kos |  | 0
1.5 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, NN, TK kabel, kanalizacija... | 3 | kos |  | 0
1.6 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 1540.7 | m2 |  | 0
1.7 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 6 cm, na pločnikih, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 36.5 | m2 |  | 0
1.8 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 10 km. | 44 | m |  | 0
1.9 | Izvedba zapore obstoječega vodovoda v česu prevezave na nov cevovod ter obveščanje uporabnikov o zapori. | 2 | kos |  | 0
1.10 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 600, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo do 10 km in plačilom takse. | 1765.2 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. kategorije, globine 2 do 4 m in naklonom 600, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo do 10 km in plačilom takse. | 10.7 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 750, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo do 10 km in plačilom takse, za hidrante. | 39.2 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za jaške v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 600, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo do 10 km in plačilom takse. | 18 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 700, z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo do 1 km. | 138.3 | m3 |  | 0
2.6 | Strojni in deloma ročni izkop zemljine pod temelji ograjnih zidov, z odmetom na rob gradbene jame. | 15 | m3 |  | 0
2.7 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami in na priklopih, z odmetom na rob gradbene jame. | 4 | m3 |  | 0
2.8 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, z odmetom na rob gradbene jame. | 7 | m3 |  | 0
2.9 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi. | 355.4 | m3 |  | 0
2.10 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi, za hidrante. | 12.3 | m3 |  | 0
2.11 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi. | 48.2 | m3 |  | 0
2.12 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovoda. | 782.9 | m3 |  | 0
2.13 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za hidrante. | 26.5 | m3 |  | 0
2.14 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP. | 48.2 | m3 |  | 0
2.15 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede TD63 v debelini do 40cm, za spodnji ustroj ceste, iz zmrzlinsko odpornega materiala, s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti EV2 ≥ 80 Mpa. | 323.5 | m3 |  | 0
2.16 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 312.6 | m3 |  | 0
2.17 | Strojni zasip z materialom od izkopa, z dovozom iz začasne deponije in komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 59.4 | m3 |  | 0
2.18 | Nakladanje odvečne zemljine z odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km in plačilom takse. | 93.9 | m3 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Izdelava vodotesnega jaška, notranjih dimenzij 1.2x2.3x2.5m, iz AB C25/30 debeline 25cm z hidroizolacijo T4 in zaščito iz XPS 3cm, komplet z dvojno armaturo Q335, opaži, deljenim pokrovom dim 60x60 cm nosilnosti 400kN z napisom "VODOVOD", inox lestvjio dolžine 2.8 m z teleskopskim podaljškom 1,0m ter protizdrsnimi nastopnimi prečkami, z vodotesnimi preboji ter vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.2 | Podbetoniranje obstoječih zidanih prepustov pri križanju z novim vodovodom, z podlitjem 1m3 betona C20/25, opažem in zaščito vodovoda s 3m PEHD cevjo DN400. | 2 | kos |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Dobava in montaža PE vodovodnih cevi DN32 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 104.5 | m |  | 0
4.2 | Dobava in montaža PE vodovodnih cevi DN40 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 1 | m |  | 0
4.3 | Dobava in montaža PE vodovodnih cevi DN63 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 4 | m |  | 0
4.4 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN80 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 28 | m |  | 0
4.5 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN200 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 497.8 | m |  | 0
4.6 | Dobava in montaža vodovodnih fazonskih kosov in armatur.
| EU-KOS, DN200 | 4 | kos |  | 0
| MULTI JOINT SPOJKA DN200 | 1 | kos |  | 0
| MMK-KOS 11.25°, DN200 | 1 | kos |  | 0
| MMK-KOS 90°, DN200 | 1 | kos |  | 0
| MMA-KOS DN200/80 | 7 | kos |  | 0
| EU-KOS DN80 | 7 | kos |  | 0
| N-KOS DN80 | 7 | kos |  | 0
| PODZEMNI ZASUN Z VGRADNO GARNITURO DN80 IN CESTNO TELESKOPSKO KAPO | 7 | kos |  | 0
| FF-KOS DN200, L=800 | 2 | kos |  | 0
| Q-KOS DN200 | 2 | kos |  | 0
| MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN200 | 1 | kos |  | 0
| T-KOS DN200/60 | 2 | kos |  | 0
| Q-KOS DN60 | 1 | kos |  | 0
| ZASUN DN60 | 3 | kos |  | 0
| ZRAČNIK DN60 | 2 | kos |  | 0
4.7 | Izdelava odcepa za nastavek priklopa iz cevovoda NL z materialom iz specifikacije, komplet z tesnilnim ter montažnim materialom in povezavo na obstoječe interno omrežje:
- Univerzalni navrtni zasun (HAWL 243 ali enakovredni) DN200/32
- Streme (HAWL 311 ali enakovredni) DN75 oz. DN63
- Vrtljivo koleno ZAK (HAWL 6465 ali enakovredni) DN32
- Teleskopska vgradna garnitura
| - Teleskopska okrogla cestna kapa (PAM - napis VODA ali enakovredni). | 16 | kos |  | 0
4.8 | Izdelava odcepa za nastavek priklopa iz cevovoda NL z materialom iz specifikacije, komplet z tesnilnim ter montažnim materialom in povezavo na obstoječe interno omrežje:
- Univerzalni navrtni zasun (HAWL 243 ali enakovredni) DN200/40
- Streme (HAWL 311 ali enakovredni) DN75 oz. DN63
- Vrtljivo koleno ZAK (HAWL 6465 ali enakovredni) DN40
- Teleskopska vgradna garnitura
| - Teleskopska okrogla cestna kapa (PAM - napis VODA ali enakovredni). | 1 | kos |  | 0
4.9 | Izdelava odcepa za nastavek priklopa iz cevovoda NL z materialom iz specifikacije, komplet z tesnilnim ter montažnim materialom in povezavo na obstoječe interno omrežje:
- Univerzalni navrtni zasun (HAWL 243 ali enakovredni) DN200/63
- Streme (HAWL 311 ali enakovredni) DN75 oz. DN63
- Vrtljivo koleno ZAK (HAWL 6465 ali enakovredni) DN63
- Teleskopska vgradna garnitura
| - Teleskopska okrogla cestna kapa (PAM - napis VODA ali enakovredni). | 1 | kos |  | 0
4.10 | Obzidava cestne kape za zasune, z betonom C25/30 C 16/20 - 0.1m3/kos, ter z vsem potrebnim gradbenim materialom. | 18 | kos |  | 0
4.11 | Izdelava sidrnih blokov na odcepih, z betonom C25/30 C 16/20 - 0.3m3/kos, ter z vsem potrebnim gradbenim materialom. | 18 | kos |  | 0
4.12 | Prevezava vodovodnih odcepov za priklop v vodomernih jaških, komplet s fitingi ter montažnim in tesnilnim materialom, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja. | 18 | kos |  | 0
4.13 | Dobava in montaža nadzemnega požarnega hidranta. Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom.Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta.Ustrezati morajo standardu DIN 3222. DN 80/1200 | 7 | kos |  | 0
4.14 | Dobava in montaža označevalnih tablic za hidrante (SIST EN 1007) na drogu iz poc.cevi 6/4 " L=2400, komplet z izkopom in betoniranjem tipskega temelja. | 7 | kos |  | 0
4.15 | Funkcionalni preizkus montiranih hidrantov z izdajo verificiranega poročila po organizaciji, ki ima veljavno pooblastilo Ministrstva za obrambo RS. | 7 | kos |  | 0
4.16 | Izdelava sidrnih spojev po priloženem detajlu, DN80. | 14 | kos |  | 0
4.17 | Izdelava sidrnih spojev po priloženem detajlu, DN200. | 2 | kos |  | 0
4.18 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda), komplet z vsem potrebnim materialom. | 2 | kos |  | 0
4.19 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
4.20 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 497.8 | m |  | 0
4.21 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod nadzorom upravljavca. | 607.3 | m |  | 0
4.22 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z plinovodom, NN, TK... po detajlu. | 2 | kos |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 1563.2 | m2 |  | 0
5.2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm, za krpanje pločnikov. | 14 | m2 |  | 0
5.3 | Izdelava nosilne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70, A4 v debelini 10 cm. | 1540.7 | m2 |  | 0
5.4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B50/70, A4 Z2 v debelini 3 cm. | 1540.7 | m2 |  | 0
5.5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm, za krpanje pločnikov. | 22.5 | m2 |  | 0
5.6 | Dobava in namestitev cestnih robnikov 15x25 cm, na betonsko posteljico C12/15, kjer so nastale poškodbe zaradi izkopa. | 44 | m |  | 0
5.7 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mm, širina črte 12 cm | 985 | m |  | 0
5.8 | Izdelava geodetskega posnetka, priprava podatkov za vnos v kataster upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 635.3 | m |  | 0
5.9 | Upravljavski nadzor. | 20 | ur |  | 0
5.10 | Kontrola izvedbe s strani soglasodajalca (DRSI-ja) v območju državne ceste. | 15 | ur |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## B-VOD
SKUPNA REKAPITULACIJA B
Zap. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
1. | VODOVOD V1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ B: |  |  |  | 0
Splošne zahteve
CEVI NL
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010 (na STANDARDNI spoj). Zaščita izvedena: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo ( z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al ) in epoksi premazom, na notranji strani pa s cementno oblogo. Cevi morajo biti imeti siderni spoj, ki mora prenesti najmanj 16 bar. Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s cevjo (certifikat).
FAZONSKI KOSI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
Za dimenzije faznov DN50-DN150, PN16.
Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Obojčni kosi z varovanim spojem so opremljeni z ustreznim varovanim tesnilom (Vi tesnilo). Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s fazonom (certifikat).
MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400, z Epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, s koničnim tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531.
EV ZASUNI
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. PN16.
HIDRANTI NADZEMNI
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX materiala, glava iz nodularne litine GGG40. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN14384. Podobno kot proizvajalec npr. IMP ARMATURE.
HIDRANT PODZEMNI
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400.Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN 14339:2005.
CESTNA KAPA TELESKOPSKA
Kapa mora biti izdelana iz litine GG 250. Cesta kapa mora imeti samozaporni element. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM.
UNIVERZALNE SPOJKE ZA DUKTILNE IN AZBESTNO - CEMENTNE CEVI
SPOJKA -UNIVERZALNA: Ohišje - GGG40 z epoksi premazom minimalnega nanosa 250 micronov; Tesnilo: NBR., Varovanje z nazobčanim kovinskim obročem. (podobno kot multi/joint proizvajalca GEORG FISCHER)
VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL
Vijaki z matico morajo biti izdelani po EN ISO 7091, EN ISO 4016 v pocinkani izvedbi natezne trdnosti min. 5.8. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Prirobnična tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Obojčna tesnila morajo biti enaka, kot so ponujena za cevi in fazone.
PRIKLJUČEK: NAVRTNI ZASUN, VGR.GARNITURA IN CESTA KAPA
Navrtni zasun za NL in PE-HD za vgradnjo pod tlakom, komplet z stremenom in kolenom vrtljivim 90°, priključek 34/ D=32 (kot npr. Hawle-ZAK). Teleskopska-vgradbilna garniture za navrtne zasune z navojnim priključkom, vgradbena višina h=0,7-1,2m. Teleskopska cestna kapa D90 (kot npr. PAM), komplet z podložno ploščo Tip. 240.
TLAČNE SPOJKE ZA PEHD CEVI
TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
TLAČNE SPOJKE PP ZA PE CEVI
Tlačne PP spojke morajo ustrezati DIN 8076-3. Podobno kot proizvajalec npr. Georg Fischer, FIP.
VODOVOD V1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 663 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase vodovodnih priključkov z niveliranjem. | 33 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 23 | kos |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, plinovod in TK vod. | 3 | kos |  | 0
1.5 | Zakoličba obstoječega TK voda vzdolž projektiranega vodovoda. | 88 | m |  | 0
1.6 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za vodovod. | 116 | m |  | 0
1.7 | Rezanje asfalta debeline 12 cm, za vodovod. | 582 | m |  | 0
1.8 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za vodovodne priključke. | 19 | m |  | 0
1.9 | Rezanje asfalta debeline 12 cm, za vodovodne priključke. | 6 | m |  | 0
1.10 | Rezkanje asfalta za vodovod v sloju debeline 8 cmz odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 299 | m2 |  | 0
1.11 | Rezkanje asfalta za vodovodne priključke v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 19 | m2 |  | 0
1.12 | Rezkanje asfalta za vodovod v sloju debeline 12 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 1705 | m2 |  | 0
1.13 | Rezkanje asfalta za vodovodne priključke v sloju debeline 12 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 6 | m2 |  | 0
1.14 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 4 | m |  | 0
1.15 | Rušenje armiranobetonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 0.8 | m3 |  | 0
1.16 | Izvedba zapore obstoječega vodovoda v česu prevezave na nov cevovod ter obveščanje uporabnikov o zapori. | 1 | kos |  | 0
1.17 | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča. Postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi vodovodnih priključkov v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 3 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z odmetom v dosegu ročice. | 61 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 1308 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z razpiranjem sten jarka, nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 72 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 , z odmetom v dosegu ročice. | 18 | m3 |  | 0
2.6 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 ,z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 37 | m3 |  | 0
2.7 | Dodatni strojni izkop za vodovodne jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 29 | m3 |  | 0
2.8 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m na križanjih z obst. komunalnimi napravami z odmetom na rob gradbene jame. | 6 | m3 |  | 0
2.9 | Planiranje dna jarka pred polaganjem vodovodnih cevi s točnostjo +/- 3 cm. | 509 | m2 |  | 0
2.10 | Ročno planiranje dna rova vodovodnih priključkov in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 23 | m2 |  | 0
2.11 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 382 | m3 |  | 0
2.12 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi za hišne priključke s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 10 | m3 |  | 0
2.13 | Strojni zasip vodovodnih cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 61 | m3 |  | 0
2.14 | Strojni zasip vodovodnih priključkov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 18 | m3 |  | 0
2.15 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih cevi in vodovodnih jaškov. | 587 | m3 |  | 0
2.16 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih priključkov. | 27 | m3 |  | 0
2.17 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 30 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 432 | m3 |  | 0
2.18 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča | 15 | m3 |  | 0
2.19 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 30 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Izdelava jaška VJ1 zunanjih dimenzij 1.9x1.9x2.3 m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti 400 kN, inox lestvjio dolžine 2.0 m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.2 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z elektriko in telefonom po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.3 | Izdelava zaščite plinovoda z zaščitnimi PEHD cevmi na križanjih s kanalizacijo po detajlu. | 1 | kos |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN100 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 5 | m |  | 0
4.2 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN150 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 658 | m |  | 0
4.3 | Dobava in montaža PEHD vodovodnih cevi DN32 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 33 | m |  | 0
4.4 | Dobava in montaža vodovodnih fazonskih kosov
| EU-KOS DN100 | 2 | kos |  | 0
| EU-KOS DN150 | 3 | kos |  | 0
| T-KOS DN150/150 | 1 | kos |  | 0
| N KOS DN100 | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS DN150, L=900mm | 3 | kos |  | 0
| ZASUN DN100 | 1 | kos |  | 0
| ZASUN DN150 | 2 | kos |  | 0
| UNIVEZALNA SPOJKA DN150 | 2 | kos |  | 0
| MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN150 | 2 | kos |  | 0
| NADZEMNI HIDRANT DN100, h=1.25m | 1 | kos |  | 0
| VGRADNA GARNITURA ZA EV ZASUNE | 1 | kos |  | 0
4.5 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine, Vi spoj, notranje in zunanje zaščitenih proti koroziji (bitumenski premaz).
| MMQ-KOS 900 DN150 | 1 | kos |  | 0
| MMK-KOS 11.250 DN150 | 3 | kos |  | 0
| MMA-KOS DN150/100 | 1 | kos |  | 0
4.6 | Izdelava odcepa za nastavek priklopa iz cevovoda NL z materialom iz specifikacije, komplet z tesnilnim ter montažnim materialom in povezavo na obstoječe interno omrežje.
- Univerzalni navrtni zasun (npr. HAWL 243) DN150/32
- Streme (npr. HAWL 311) DN150
- Vrtljivo koleno ZAK (npr. HAWL 6465) DN32
- Teleskopska vgradna garnitura
| - Teleskopska okrogla cestna kapa (npr. PAM - napis VODA). | 7 | kos |  | 0
4.7 | Dobava in montaža označevalnih tablic za hidrante (SIST EN 1007) na drogu iz poc.cevi 6/4" L=2400, komplet z izkopom in betoniranjem tipskega temelja. | 1 | kos |  | 0
4.8 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda), komplet z vsem potrebnim materialom, praznjenjem, spiranjem in odzračevanjem vodovoda, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 3 | kos |  | 0
4.9 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
4.10 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 663 | m |  | 0
4.11 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod kontrolo upravljavca. | 696 | m |  | 0
| MONTAŽERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 2029 | m2 |  | 0
5.2 | Izdelava nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 318 | m2 |  | 0
5.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 318 | m2 |  | 0
5.4 | Izdelava nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 10 cm. | 1711 | m2 |  | 0
5.5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 4 cm. | 1711 | m2 |  | 0
5.6 | Začasno betoniranje poškodovanega vozišča z betonom C16/20 zaradi posedanja, na PVC folijo, z kasnejšo odstranitvijo in odvozom na deponijo do 15 km. | 6 | m2 |  | 0
5.7 | Dobava in namestitev cestnih robnikov 15x25 cm, na betonsko posteljico C12/15, kjer so nastale poškodbe zaradi izkopa. | 4 | m |  | 0
5.8 | Naprava betonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z opažem -krpanje zidu | 0.8 | m3 |  | 0
5.9 | Izdelava katastra komunalnih naprav - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 696 | m |  | 0
5.10 | Upravljavski nadzor. | 48 | ur |  | 0
5.11 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda (ViK Nova Gorica). | 8 | ur |  | 0
5.12 | Nadzor gradbenih del v bližini plinovoda s strani strokovnih služb Geoplina. | 8 | ur |  | 0
5.13 | Nadzor gradbenih del v bližini telefonskega podzemnega omrežja s strani strokovnih služb Telekoma Slovenije. | 8 | ur |  | 0
5.14 | Nadzor gradbenih del v bližini podzemnih elektroenergetskih naprav s strani nadzorne službe Gorica. | 8 | ur |  | 0
5.15 | Nadzor gradbenih del v območju cestnega telesa s strani pooblaščenega nadzornega organa DDC-ja. | 16 | ur |  | 0
5.16 | Sodelovanje predstavnika usposobljenega, registriranega in pooblaščenega podjetja za redno vzdrževanje državnih cest pri zakoličbi trase. | 8 | ur |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## C-VOD
SKUPNA REKAPITULACIJA C
Zap. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
1 | VODOVOD V1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ C: |  |  |  | 0
Splošne zahteve
CEVI NL
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010 (na STANDARDNI spoj). Zaščita izvedena: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo ( z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al ) in epoksi premazom, na notranji strani pa s cementno oblogo. Cevi morajo biti imeti siderni spoj, ki mora prenesti najmanj 16 bar. Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s cevjo (certifikat).
FAZONSKI KOSI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
Za dimenzije faznov DN50-DN150, PN16.
Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Obojčni kosi z varovanim spojem so opremljeni z ustreznim varovanim tesnilom (Vi tesnilo). Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s fazonom (certifikat).
MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400, z Epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, s koničnim tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531.
EV ZASUNI
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. PN16.
HIDRANTI NADZEMNI
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX materiala, glava iz nodularne litine GGG40. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN14384. Podobno kot proizvajalec npr. IMP ARMATURE.
HIDRANT PODZEMNI
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400.Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN 14339:2005.
CESTNA KAPA TELESKOPSKA
Kapa mora biti izdelana iz litine GG 250. Cesta kapa mora imeti samozaporni element. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM.
UNIVERZALNE SPOJKE ZA DUKTILNE IN AZBESTNO - CEMENTNE CEVI
SPOJKA -UNIVERZALNA: Ohišje - GGG40 z epoksi premazom minimalnega nanosa 250 micronov; Tesnilo: NBR., Varovanje z nazobčanim kovinskim obročem. (podobno kot multi/joint proizvajalca GEORG FISCHER)
VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL
Vijaki z matico morajo biti izdelani po EN ISO 7091, EN ISO 4016 v pocinkani izvedbi natezne trdnosti min. 5.8. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Prirobnična tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Obojčna tesnila morajo biti enaka, kot so ponujena za cevi in fazone.
PRIKLJUČEK: NAVRTNI ZASUN, VGR.GARNITURA IN CESTA KAPA
Navrtni zasun za NL in PE-HD za vgradnjo pod tlakom, komplet z stremenom in kolenom vrtljivim 90°, priključek 34/ D=32 (kot npr. Hawle-ZAK). Teleskopska-vgradbilna garniture za navrtne zasune z navojnim priključkom, vgradbena višina h=0,7-1,2m. Teleskopska cestna kapa D90 (kot npr. PAM), komplet z podložno ploščo Tip. 240.
TLAČNE SPOJKE ZA PEHD CEVI
TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
TLAČNE SPOJKE PP ZA PE CEVI
Tlačne PP spojke morajo ustrezati DIN 8076-3. Podobno kot proizvajalec npr. Georg Fischer, FIP.
VODOVOD V1
R E K A P I T U L A C I J A
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 1056.1 | m |  | 0
1.2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 53 | kos |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, NN, TK kabel, kanalizacija, plin... | 5 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 3456.8 | m2 |  | 0
1.5 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 10 km. | 7 | m |  | 0
1.6 | Vrtanje izvrtine DN200 v AB steno debeline 20cm, na obstoječem jašku. | 2 | kos |  | 0
1.7 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 750, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo do 10 km in plačilom takse. | 2213.9 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. kategorije, globine 2 do 4 m in naklonom 750, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo do 10 km in plačilom takse. | 7.9 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za jaške v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 750, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo do 10 km in plačilom takse. | 30 | m3 |  | 0
2.4 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami in na priklopih, z odmetom na rob gradbene jame. | 6 | m3 |  | 0
2.5 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi. | 529.7 | m3 |  | 0
2.6 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovoda. | 1019 | m3 |  | 0
2.7 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 691.4 | m3 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Izdelava vodotesnega jaška, notranjih dimenzij 1.0x1.1x1.2m, iz AB C25/30 debeline 20cm z hidroizolacijo T4 in zaščito iz XPS 3cm, komplet z dvojno armaturo Q335, opaži, deljenim pokrovom dim 60x60 cm nosilnosti 400kN z napisom "VODOVOD", inox lestvjio dolžine 1.2 m z teleskopskim podaljškom 1,0m ter protizdrsnimi nastopnimi prečkami, z vodotesnimi preboji ter vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.2 | Izdelava vodotesnega jaška, notranjih dimenzij 1.0x1.1x1.7m, iz AB C25/30 debeline 20cm z hidroizolacijo T4 in zaščito iz XPS 3cm, komplet z dvojno armaturo Q335, opaži, deljenim pokrovom dim 60x60 cm nosilnosti 400kN z napisom "VODOVOD", inox lestvjio dolžine 1.7 m z teleskopskim podaljškom 1,0m ter protizdrsnimi nastopnimi prečkami, z vodotesnimi preboji ter vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.3 | Izdelava vodotesnega jaška, notranjih dimenzij 1.0x1.4x3.2m, iz AB C25/30 debeline 20cm z hidroizolacijo T4 in zaščito iz XPS 3cm, komplet z dvojno armaturo Q335, opaži, deljenim pokrovom dim 60x60 cm nosilnosti 400kN z napisom "VODOVOD", inox lestvjio dolžine 3.0 m z teleskopskim podaljškom 1,0m ter protizdrsnimi nastopnimi prečkami, z vodotesnimi preboji ter vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN150 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 981 | m |  | 0
4.2 | Dobava in montaža cevi za vodovod DN150 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti korozijiObešanje pod mostno konstrukcijo z uporabo teleskopske košare na tovornem vozilu. | 75.1 | m |  | 0
4.3 | Dobava in montaža INOX obešal za cevi DN150, sestavljenih iz objemke, navojnih palic, pritrdil in Triglav vijakov za beton, po detajlu. | 25 | kos |  | 0
4.4 | Dobava in montaža toplotne izolacije za cev DN150, iz PU pene d=50mm, zunaj zaščitene z plaščem iz ALU pločevine. | 75.1 | m |  | 0
4.5 | Dobava in montaža vodovodnih fazonskih kosov in armatur.
| EU-KOS, DN150 | 8 | kos |  | 0
| FFK-KOS 22.5°, DN150 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 45°, DN150 | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS, DN150, L=800mm | 7 | kos |  | 0
| MMK-KOS 11.25°, DN150 | 24 | kos |  | 0
| MMK-KOS 22.50°, DN150 | 6 | kos |  | 0
| MMK-KOS 45°, DN150 | 2 | kos |  | 0
| MONTAŽNI-DEMONTAŽNI KOS, DN150 | 3 | kos |  | 0
| MULTI JOINT SPOJKA, DN150 | 2 | kos |  | 0
| Q-KOS, DN50 | 1 | kos |  | 0
| Q-KOS, DN65 | 2 | kos |  | 0
| Q-KOS, DN150 | 2 | kos |  | 0
| T-KOS, DN150/50 | 1 | kos |  | 0
| T-KOS, DN150/65 | 2 | kos |  | 0
| ZASUN, DN65 | 2 | kos |  | 0
| ZRAČNIK, DN50 | 1 | kos |  | 0
4.6 | Izdelava sidrnih spojev po priloženem detajlu, DN150. | 32 | kos |  | 0
4.7 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda), komplet z vsem potrebnim materialom. | 2 | kos |  | 0
4.8 | Izvedba zapore obstoječega vodovoda v česu prevezave na nov cevovod ter obveščanje uporabnikov o zapori. | 2 | kos |  | 0
4.9 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
4.10 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 1056.1 | m |  | 0
4.11 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod nadzorom upravljavca. | 1056.1 | m |  | 0
4.12 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z plinovodom, NN, TK... po detajlu. | 4 | kos |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 3456.8 | m2 |  | 0
5.2 | Izdelava nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 3456.8 | m2 |  | 0
5.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 3456.8 | m2 |  | 0
5.4 | Dobava in namestitev cestnih robnikov 15x25 cm, na betonsko posteljico C12/15, kjer so nastale poškodbe zaradi izkopa. | 7 | m |  | 0
5.5 | Izdelava geodetskega posnetka, priprava podatkov za vnos v kataster upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 1056.1 | m |  | 0
5.6 | Upravljavski nadzor. | 20 | ur |  | 0
5.7 | Nadzor gradbenih del v bližini kanala s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 16 | ur |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## D-VOD
SKUPNA REKAPITULACIJA D
Zap. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
1 | VODOVOD V1 |  |  |  | 0
2 | VODOVOD V2 |  |  |  | 0
3 | VODOVOD V3 |  |  |  | 0
4 | VODOVOD V4 |  |  |  | 0
| SKUPAJ D: |  |  |  | 0
Splošne zahteve
CEVI NL
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010 (na STANDARDNI spoj). Zaščita izvedena: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo ( z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al ) in epoksi premazom, na notranji strani pa s cementno oblogo. Cevi morajo biti imeti siderni spoj, ki mora prenesti najmanj 16 bar. Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s cevjo (certifikat).
FAZONSKI KOSI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
Za dimenzije faznov DN50-DN150, PN16.
Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Obojčni kosi z varovanim spojem so opremljeni z ustreznim varovanim tesnilom (Vi tesnilo). Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s fazonom (certifikat).
MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400, z Epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, s koničnim tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531.
EV ZASUNI
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. PN16.
HIDRANTI NADZEMNI
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX materiala, glava iz nodularne litine GGG40. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN14384. Podobno kot proizvajalec npr. IMP ARMATURE.
HIDRANT PODZEMNI
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400.Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN 14339:2005.
CESTNA KAPA TELESKOPSKA
Kapa mora biti izdelana iz litine GG 250. Cesta kapa mora imeti samozaporni element. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM.
UNIVERZALNE SPOJKE ZA DUKTILNE IN AZBESTNO - CEMENTNE CEVI
SPOJKA -UNIVERZALNA: Ohišje - GGG40 z epoksi premazom minimalnega nanosa 250 micronov; Tesnilo: NBR., Varovanje z nazobčanim kovinskim obročem. (podobno kot multi/joint proizvajalca GEORG FISCHER)
VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL
Vijaki z matico morajo biti izdelani po EN ISO 7091, EN ISO 4016 v pocinkani izvedbi natezne trdnosti min. 5.8. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Prirobnična tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Obojčna tesnila morajo biti enaka, kot so ponujena za cevi in fazone.
PRIKLJUČEK: NAVRTNI ZASUN, VGR.GARNITURA IN CESTA KAPA
Navrtni zasun za NL in PE-HD za vgradnjo pod tlakom, komplet z stremenom in kolenom vrtljivim 90°, priključek 34/ D=32 (kot npr. Hawle-ZAK). Teleskopska-vgradbilna garniture za navrtne zasune z navojnim priključkom, vgradbena višina h=0,7-1,2m. Teleskopska cestna kapa D90 (kot npr. PAM), komplet z podložno ploščo Tip. 240.
TLAČNE SPOJKE ZA PEHD CEVI
TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
TLAČNE SPOJKE PP ZA PE CEVI
Tlačne PP spojke morajo ustrezati DIN 8076-3. Podobno kot proizvajalec npr. Georg Fischer, FIP.
VODOVOD V1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 872 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase vodovodnih priključkov z niveliranjem. | 271 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 31 | kos |  | 0
1.4 | Izdelava začasnih prevezav "by-passov" za nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje, dimenzije 1"-2", dolžine do 10m, komplet z dobavo, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 4 | kos |  | 0
1.5 | Izdelava začasnih prevezav "by-passov" za nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje, komplet z dobavo, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 68 | m |  | 0
1.6 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - kanalizacija in TK vod. | 9 | kos |  | 0
1.7 | Zakoličba obstoječega TK voda vzdolž projektiranega vodovoda. | 884 | m |  | 0
1.8 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za vodovod. | 1405 | m |  | 0
1.9 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za vodovodne priključke. | 146 | m |  | 0
1.10 | Rezkanje asfalta za vodovod v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 2329 | m2 |  | 0
1.11 | Rezkanje asfalta za vodovodne priključke v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 154 | m2 |  | 0
1.12 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 46 | m |  | 0
1.13 | Rušenje armiranobetonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 9 | m3 |  | 0
1.14 | Izvedba zapore obstoječega vodovoda v česu prevezave na nov cevovod ter obveščanje uporabnikov o zapori. | 1 | kos |  | 0
1.15 | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča. Postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi vodovodnih priključkov v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 11 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z odmetom v dosegu ročice. | 128 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 1603 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z razpiranjem sten jarka, nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 192 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 , z odmetom v dosegu ročice. | 144 | m3 |  | 0
2.6 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 ,z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 339 | m3 |  | 0
2.7 | Dodatni strojni izkop za vodovodne jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 74 | m3 |  | 0
2.8 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m na križanjih z obst. komunalnimi napravami z odmetom na rob gradbene jame. | 6 | m3 |  | 0
2.9 | Planiranje dna jarka pred polaganjem vodovodnih cevi s točnostjo +/- 3 cm. | 708 | m2 |  | 0
2.10 | Ročno planiranje dna rova vodovodnih priključkov in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 189 | m2 |  | 0
2.11 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 522 | m3 |  | 0
2.12 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi za hišne priključke s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 82 | m3 |  | 0
2.13 | Strojni zasip vodovodnih cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 128 | m3 |  | 0
2.14 | Strojni zasip vodovodnih priključkov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 144 | m3 |  | 0
2.15 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih cevi in vodovodnih jaškov. | 754 | m3 |  | 0
2.16 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih priključkov. | 257 | m3 |  | 0
2.17 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 30 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 578 | m3 |  | 0
2.18 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča | 11 | m3 |  | 0
2.19 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 112 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Izdelava jaška VJ1.1 zunanjih dimenzij 1.9x1.9x2.3 m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti 400 kN, inox lestvjio dolžine 2.0 m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.2 | Izdelava jaška VJ1.2 zunanjih dimenzij 2.9x1.6x2.5 m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti 400 kN, inox lestvjio dolžine 2.0 m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.3 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z elektriko in telefonom po detajlu. | 8 | kos |  | 0
3.4 | Izdelava tipske betonske iztočne glave blatnega izpusta (po detajlu). | 1 | kos |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN80 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 27 | m |  | 0
4.2 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN150 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 864 | m |  | 0
4.3 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN150 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, z pritrjevanjem ob mostno konstrukcijo. | 8 | m |  | 0
4.4 | Dobava in polaganje PE-HD PE100 tlačnih cevi DN90 (Di 76.6 mm), nazivnega tlaka 10 bar za praznotok, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 4 | m |  | 0
4.5 | Dobava in montaža PEHD vodovodnih cevi DN32 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 271 | m |  | 0
4.6 | Izdelava vroče cinkanih konzol za pritrjevanje cevi na mostno konstrukcijo, z montažo na medsebojni razdalji 2.0 m, z ležišči in pritrdili, po detajlu. Komplet z dobavo materiala. | 3 | kos |  | 0
4.7 | Dobava in montaža termoizolacije iz poliuretanske pene, za toplotno zaščito cevi DN150, debeline 10 cm, zunanje obdane z aluminijasto pločevino. | 8 | m |  | 0
4.8 | Dobava in montaža vodovodnih fazonskih kosov
| EU-KOS DN80 | 14 | kos |  | 0
| EU-KOS DN150 | 9 | kos |  | 0
| T-KOS DN150/60 | 1 | kos |  | 0
| T-KOS DN150/80 | 2 | kos |  | 0
| T-KOS DN150/150 | 3 | kos |  | 0
| FFR-KOS DN150/80 | 2 | kos |  | 0
| FFR-KOS DN150/125 | 1 | kos |  | 0
| Q-KOS 900 DN150 | 4 | kos |  | 0
| FFK-KOS 450 DN150 | 2 | kos |  | 0
| N KOS DN80 | 7 | kos |  | 0
| F-KOS DN150 | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS DN80, L=800mm | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS DN150, L=700mm | 3 | kos |  | 0
| FF-KOS DN150, L=800mm | 2 | kos |  | 0
| FF-KOS DN150, L=900mm | 1 | kos |  | 0
| ZASUN DN80 | 9 | kos |  | 0
| ZASUN DN150 | 6 | kos |  | 0
| UNIVEZALNA SPOJKA DN150 | 1 | kos |  | 0
| ZOBATA SPOJKA DN80 | 2 | kos |  | 0
| MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN150 | 4 | kos |  | 0
| NADZEMNI HIDRANT DN80, h=1.25m | 4 | kos |  | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80 | 3 | kos |  | 0
| VGRADNA GARNITURA ZA EV ZASUNE | 7 | kos |  | 0
| ENOJNI ZRAČNIK DN60 | 1 | kos |  | 0
| KOMBINIRAN ZRAČNIK DN80 | 1 | kos |  | 0
| ŽABJI POKROV DN80 | 1 | kos |  | 0
| GASILSKA SPOJKA DN80 | 1 | kos |  | 0
4.9 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine, Vi spoj, notranje in zunanje zaščitenih proti koroziji (bitumenski premaz).
| MMQ-KOS 900 DN150 | 4 | kos |  | 0
| MMQ-KOS 450 DN150 | 1 | kos |  | 0
| MMK-KOS 22.50 DN150 | 3 | kos |  | 0
| MMK-KOS 11.250 DN150 | 1 | kos |  | 0
| MMA-KOS DN150/80 | 6 | kos |  | 0
| MMA-KOS DN150/60 | 1 | kos |  | 0
| MMB-KOS DN150/100 | 1 | kos |  | 0
4.10 | Izdelava odcepa za nastavek priklopa iz cevovoda NL z materialom iz specifikacije, komplet z tesnilnim ter montažnim materialom in povezavo na obstoječe interno omrežje.
- Univerzalni navrtni zasun (npr. HAWL 243) DN150/32
- Streme (npr. HAWL 311) DN150
- Vrtljivo koleno ZAK (npr. HAWL 6465) DN32
- Teleskopska vgradna garnitura
| - Teleskopska okrogla cestna kapa (npr. PAM - napis VODA). | 47 | kos |  | 0
4.11 | Dobava in montaža označevalnih tablic za hidrante (SIST EN 1007) na drogu iz poc.cevi 6/4" L=2400, komplet z izkopom in betoniranjem tipskega temelja. | 7 | kos |  | 0
4.12 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda), komplet z vsem potrebnim materialom, praznjenjem, spiranjem in odzračevanjem vodovoda, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 1 | kos |  | 0
4.13 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
4.14 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 903 | m |  | 0
4.15 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod kontrolo upravljavca. | 1174 | m |  | 0
| MONTAŽERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 2483 | m2 |  | 0
5.2 | Izdelava nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 2483 | m2 |  | 0
5.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 2483 | m2 |  | 0
5.4 | Začasno betoniranje poškodovanega vozišča z betonom C16/20 zaradi posedanja, na PVC folijo, z kasnejšo odstranitvijo in odvozom na deponijo do 15 km. | 62 | m2 |  | 0
5.5 | Dobava in namestitev cestnih robnikov 15x25 cm, na betonsko posteljico C12/15, kjer so nastale poškodbe zaradi izkopa. | 46 | m |  | 0
5.6 | Naprava betonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z opažem -krpanje zidu | 9 | m3 |  | 0
5.7 | Izdelava katastra komunalnih naprav - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 1174 | m |  | 0
5.8 | Upravljavski nadzor. | 56 | ur |  | 0
5.9 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda (ViK Nova Gorica). | 8 | ur |  | 0
5.10 | Nadzor gradbenih del v bližini telefonskega podzemnega omrežja s strani strokovnih služb Telekoma Slovenije. | 8 | ur |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VODOVOD V2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 57 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase vodovodnih priključkov z niveliranjem. | 7 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 4 | kos |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - kanalizacija in TK vod. | 4 | kos |  | 0
1.5 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za vodovod. | 79 | m |  | 0
1.6 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za vodovodne priključke. | 12 | m |  | 0
1.7 | Rezkanje asfalta za vodovod v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 138 | m2 |  | 0
1.8 | Rezkanje asfalta za vodovodne priključke v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 10 | m2 |  | 0
1.9 | Izvedba zapore obstoječega vodovoda v česu prevezave na nov cevovod ter obveščanje uporabnikov o zapori. | 1 | kos |  | 0
1.10 | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča. Postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z odmetom v dosegu ročice. | 9 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 94 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 , z odmetom v dosegu ročice. | 4 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 ,z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 9 | m3 |  | 0
2.5 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m na križanjih z obst. komunalnimi napravami z odmetom na rob gradbene jame. | 3 | m3 |  | 0
2.6 | Planiranje dna jarka pred polaganjem vodovodnih cevi s točnostjo +/- 3 cm. | 40 | m2 |  | 0
2.7 | Ročno planiranje dna rova vodovodnih priključkov in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 5 | m2 |  | 0
2.8 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 27 | m3 |  | 0
2.9 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi za hišne priključke s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 2 | m3 |  | 0
2.10 | Strojni zasip vodovodnih cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 9 | m3 |  | 0
2.11 | Strojni zasip vodovodnih priključkov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 4 | m3 |  | 0
2.12 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih cevi in vodovodnih jaškov. | 36 | m3 |  | 0
2.13 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih priključkov. | 7 | m3 |  | 0
2.14 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 30 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 33 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z elektriko in telefonom po detajlu. | 2 | kos |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN100 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 57 | m |  | 0
4.2 | Dobava in montaža PEHD vodovodnih cevi DN32 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 7 | m |  | 0
4.3 | Dobava in montaža vodovodnih fazonskih kosov
| EU-KOS DN100 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 450 DN100 | 1 | kos |  | 0
4.4 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine, Vi spoj, notranje in zunanje zaščitenih proti koroziji (bitumenski premaz).
| MMQ-KOS 450 DN100 | 2 | kos |  | 0
4.5 | Izdelava odcepa za nastavek priklopa iz cevovoda NL z materialom iz specifikacije, komplet z tesnilnim ter montažnim materialom in povezavo na obstoječe interno omrežje.
- Univerzalni navrtni zasun (npr. HAWL 243) DN150/32
- Streme (npr. HAWL 311) DN150
- Vrtljivo koleno ZAK (npr. HAWL 6465) DN32
- Teleskopska vgradna garnitura
| - Teleskopska okrogla cestna kapa (npr. PAM - napis VODA). | 1 | kos |  | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
4.7 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 57 | m |  | 0
4.8 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod kontrolo upravljavca. | 64 | m |  | 0
| MONTAŽERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 148 | m2 |  | 0
5.2 | Izdelava nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 148 | m2 |  | 0
5.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 148 | m2 |  | 0
5.4 | Začasno betoniranje poškodovanega vozišča z betonom C16/20 zaradi posedanja, na PVC folijo, z kasnejšo odstranitvijo in odvozom na deponijo do 15 km. | 13 | m2 |  | 0
5.5 | Izdelava katastra komunalnih naprav - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 64 | m |  | 0
5.6 | Upravljavski nadzor. | 32 | ur |  | 0
5.7 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda (ViK Nova Gorica). | 8 | ur |  | 0
5.8 | Nadzor gradbenih del v bližini telefonskega podzemnega omrežja s strani strokovnih služb Telekoma Slovenije. | 4 | ur |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VODOVOD V3
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 183 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase vodovodnih priključkov z niveliranjem. | 45 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 7 | kos |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - kanalizacija in TK vod. | 5 | kos |  | 0
1.5 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za vodovod. | 182 | m |  | 0
1.6 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za vodovodne priključke. | 15 | m |  | 0
1.7 | Rezkanje asfalta za vodovod v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 546 | m2 |  | 0
1.8 | Rezkanje asfalta za vodovodne priključke v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 35 | m2 |  | 0
1.9 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 1 | m |  | 0
1.10 | Rušenje armiranobetonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 3 | m3 |  | 0
1.11 | Izvedba zapore obstoječega vodovoda v česu prevezave na nov cevovod ter obveščanje uporabnikov o zapori. | 1 | kos |  | 0
1.12 | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča. Postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi vodovodnih priključkov v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 2 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z odmetom v dosegu ročice. | 34 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 335 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z razpiranjem sten jarka, nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 41 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 , z odmetom v dosegu ročice. | 28 | m3 |  | 0
2.6 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 ,z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 52 | m3 |  | 0
2.7 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m na križanjih z obst. komunalnimi napravami z odmetom na rob gradbene jame. | 5 | m3 |  | 0
2.8 | Planiranje dna jarka pred polaganjem vodovodnih cevi s točnostjo +/- 3 cm. | 138 | m2 |  | 0
2.9 | Ročno planiranje dna rova vodovodnih priključkov in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 32 | m2 |  | 0
2.10 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 113 | m3 |  | 0
2.11 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi za hišne priključke s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 14 | m3 |  | 0
2.12 | Strojni zasip vodovodnih cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 34 | m3 |  | 0
2.13 | Strojni zasip vodovodnih priključkov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 28 | m3 |  | 0
2.14 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih cevi in vodovodnih jaškov. | 142 | m3 |  | 0
2.15 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih priključkov. | 37 | m3 |  | 0
2.16 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 30 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 122 | m3 |  | 0
2.17 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča | 2 | m3 |  | 0
2.18 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 32 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z elektriko in telefonom po detajlu. | 4 | kos |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN80 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 2 | m |  | 0
4.2 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN150 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 183 | m |  | 0
4.3 | Dobava in montaža PEHD vodovodnih cevi DN32 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 45 | m |  | 0
4.4 | Dobava in montaža vodovodnih fazonskih kosov
| EU-KOS DN80 | 2 | kos |  | 0
| EU-KOS DN150 | 1 | kos |  | 0
| N KOS DN80 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 450 DN150 | 1 | kos |  | 0
| ZASUN DN80 | 1 | kos |  | 0
| UNIVEZALNA SPOJKA DN150 | 1 | kos |  | 0
| NADZEMNI HIDRANT DN80, h=1.25m | 1 | kos |  | 0
| VGRADNA GARNITURA ZA EV ZASUNE | 1 | kos |  | 0
4.5 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine, Vi spoj, notranje in zunanje zaščitenih proti koroziji (bitumenski premaz).
| MMQ-KOS 450 DN150 | 1 | kos |  | 0
| MMA-KOS DN150/80 | 1 | kos |  | 0
4.6 | Izdelava odcepa za nastavek priklopa iz cevovoda NL z materialom iz specifikacije, komplet z tesnilnim ter montažnim materialom in povezavo na obstoječe interno omrežje.
- Univerzalni navrtni zasun (npr. HAWL 243) DN150/32
- Streme (npr. HAWL 311) DN150
- Vrtljivo koleno ZAK (npr. HAWL 6465) DN32
- Teleskopska vgradna garnitura
| - Teleskopska okrogla cestna kapa (npr. PAM - napis VODA). | 9 | kos |  | 0
4.7 | Dobava in montaža označevalnih tablic za hidrante (SIST EN 1007) na drogu iz poc.cevi 6/4" L=2400, komplet z izkopom in betoniranjem tipskega temelja. | 1 | kos |  | 0
4.8 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda), komplet z vsem potrebnim materialom, praznjenjem, spiranjem in odzračevanjem vodovoda, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 1 | kos |  | 0
4.9 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
4.10 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 183 | m |  | 0
4.11 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod kontrolo upravljavca. | 228 | m |  | 0
| MONTAŽERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 581 | m2 |  | 0
5.2 | Izdelava nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 581 | m2 |  | 0
5.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 581 | m2 |  | 0
5.4 | Dobava in namestitev cestnih robnikov 15x25 cm, na betonsko posteljico C12/15, kjer so nastale poškodbe zaradi izkopa. | 1 | m |  | 0
5.5 | Naprava betonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z opažem -krpanje zidu | 3 | m3 |  | 0
5.6 | Izdelava katastra komunalnih naprav - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 228 | m |  | 0
5.7 | Upravljavski nadzor. | 32 | ur |  | 0
5.8 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda (ViK Nova Gorica). | 4 | ur |  | 0
5.9 | Nadzor gradbenih del v bližini telefonskega podzemnega omrežja s strani strokovnih služb Telekoma Slovenije. | 8 | ur |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VODOVOD V4
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 32 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase vodovodnih priključkov z niveliranjem. | 27 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 4 | kos |  | 0
1.4 | Izdelava začasnih prevezav "by-passov" za nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje, dimenzije 1"-2", dolžine do 10m, komplet z dobavo, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 3 | kos |  | 0
1.5 | Izdelava začasnih prevezav "by-passov" za nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje, komplet z dobavo, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 32 | m |  | 0
1.6 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - kanalizacija in TK vod. | 2 | kos |  | 0
1.7 | Zakoličba obstoječega TK voda vzdolž projektiranega vodovoda. | 32 | m |  | 0
1.8 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za vodovod. | 12 | m |  | 0
1.9 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za vodovodne priključke. | 36 | m |  | 0
1.10 | Rezkanje asfalta za vodovod v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 112 | m2 |  | 0
1.11 | Rezkanje asfalta za vodovodne priključke v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 27 | m2 |  | 0
1.12 | Rušenje armiranobetonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 0.5 | m3 |  | 0
1.13 | Izvedba zapore obstoječega vodovoda v česu prevezave na nov cevovod ter obveščanje uporabnikov o zapori. | 1 | kos |  | 0
1.14 | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča. Postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi vodovodnih priključkov v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 1 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z odmetom v dosegu ročice. | 4 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 39 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z razpiranjem sten jarka, nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 2 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 , z odmetom v dosegu ročice. | 19 | m3 |  | 0
2.6 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 ,z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 29 | m3 |  | 0
2.7 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m na križanjih z obst. komunalnimi napravami z odmetom na rob gradbene jame. | 2 | m3 |  | 0
2.8 | Planiranje dna jarka pred polaganjem vodovodnih cevi s točnostjo +/- 3 cm. | 22 | m2 |  | 0
2.9 | Ročno planiranje dna rova vodovodnih priključkov in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 19 | m2 |  | 0
2.10 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 12 | m3 |  | 0
2.11 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi za hišne priključke s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 8 | m3 |  | 0
2.12 | Strojni zasip vodovodnih cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 4 | m3 |  | 0
2.13 | Strojni zasip vodovodnih priključkov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 19 | m3 |  | 0
2.14 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih cevi in vodovodnih jaškov. | 18 | m3 |  | 0
2.15 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih priključkov. | 21 | m3 |  | 0
2.16 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 30 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 13 | m3 |  | 0
2.17 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča | 1 | m3 |  | 0
2.18 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 12 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z elektriko in telefonom po detajlu. | 1 | kos |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN60 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 32 | m |  | 0
4.2 | Dobava in montaža PEHD vodovodnih cevi DN32 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 27 | m |  | 0
4.3 | Dobava in montaža vodovodnih fazonskih kosov
| EU-KOS DN60 | 2 | kos |  | 0
| FFK-KOS 11.250 DN60 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 22.50 DN60 | 1 | kos |  | 0
| X KOS DN60 | 1 | kos |  | 0
4.4 | Izdelava odcepa za nastavek priklopa iz cevovoda NL z materialom iz specifikacije, komplet z tesnilnim ter montažnim materialom in povezavo na obstoječe interno omrežje.
- Univerzalni navrtni zasun (npr. HAWL 243) DN150/32
- Streme (npr. HAWL 311) DN150
- Vrtljivo koleno ZAK (npr. HAWL 6465) DN32
- Teleskopska vgradna garnitura
| - Teleskopska okrogla cestna kapa (npr. PAM - napis VODA). | 3 | kos |  | 0
4.5 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
4.6 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 32 | m |  | 0
4.7 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod kontrolo upravljavca. | 59 | m |  | 0
| MONTAŽERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 139 | m2 |  | 0
5.2 | Izdelava nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 139 | m2 |  | 0
5.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 139 | m2 |  | 0
5.4 | Naprava betonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z opažem -krpanje zidu | 0.5 | m3 |  | 0
5.5 | Izdelava katastra komunalnih naprav - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 59 | m |  | 0
5.6 | Upravljavski nadzor. | 16 | ur |  | 0
5.7 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda (ViK Nova Gorica). | 4 | ur |  | 0
5.8 | Nadzor gradbenih del v bližini telefonskega podzemnega omrežja s strani strokovnih služb Telekoma Slovenije. | 4 | ur |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## E-VOD
SKUPNA REKAPITULACIJA E
Zap. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
1 | VODOVOD ODSEK 1 |  |  |  | 0
2 | VODOVOD ODSEK 2 |  |  |  | 0
3 | VODOVOD ODSEK 3 |  |  |  | 0
| SKUPAJ E: |  |  |  | 0
Splošne zahteve
CEVI NL
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010 (na STANDARDNI spoj). Zaščita izvedena: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo ( z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al ) in epoksi premazom, na notranji strani pa s cementno oblogo. Cevi morajo biti imeti siderni spoj, ki mora prenesti najmanj 16 bar. Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s cevjo (certifikat).
FAZONSKI KOSI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
Za dimenzije faznov DN50-DN150, PN16.
Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Obojčni kosi z varovanim spojem so opremljeni z ustreznim varovanim tesnilom (Vi tesnilo). Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s fazonom (certifikat).
MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400, z Epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, s koničnim tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531.
EV ZASUNI
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. PN16.
HIDRANTI NADZEMNI
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX materiala, glava iz nodularne litine GGG40. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN14384. Podobno kot proizvajalec npr. IMP ARMATURE.
HIDRANT PODZEMNI
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400.Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN 14339:2005.
CESTNA KAPA TELESKOPSKA
Kapa mora biti izdelana iz litine GG 250. Cesta kapa mora imeti samozaporni element. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM.
UNIVERZALNE SPOJKE ZA DUKTILNE IN AZBESTNO - CEMENTNE CEVI
SPOJKA -UNIVERZALNA: Ohišje - GGG40 z epoksi premazom minimalnega nanosa 250 micronov; Tesnilo: NBR., Varovanje z nazobčanim kovinskim obročem. (podobno kot multi/joint proizvajalca GEORG FISCHER)
VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL
Vijaki z matico morajo biti izdelani po EN ISO 7091, EN ISO 4016 v pocinkani izvedbi natezne trdnosti min. 5.8. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Prirobnična tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Obojčna tesnila morajo biti enaka, kot so ponujena za cevi in fazone.
PRIKLJUČEK: NAVRTNI ZASUN, VGR.GARNITURA IN CESTA KAPA
Navrtni zasun za NL in PE-HD za vgradnjo pod tlakom, komplet z stremenom in kolenom vrtljivim 90°, priključek 34/ D=32 (kot npr. Hawle-ZAK). Teleskopska-vgradbilna garniture za navrtne zasune z navojnim priključkom, vgradbena višina h=0,7-1,2m. Teleskopska cestna kapa D90 (kot npr. PAM), komplet z podložno ploščo Tip. 240.
TLAČNE SPOJKE ZA PEHD CEVI
TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
TLAČNE SPOJKE PP ZA PE CEVI
Tlačne PP spojke morajo ustrezati DIN 8076-3. Podobno kot proizvajalec npr. Georg Fischer, FIP.
VODOVOD ODSEK 1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 304.9 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase vodovodnih odcepov z niveliranjem. | 101.9 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 25 | kos |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, NN, TK kabel, kanalizacija... | 4 | kos |  | 0
1.5 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 1532.9 | m2 |  | 0
1.6 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 6 cm, na pločnikih, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 168 | m2 |  | 0
1.7 | Izvedba zapore obstoječega vodovoda v česu prevezave na nov cevovod ter obveščanje uporabnikov o zapori. | 2 | kos |  | 0
1.8 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 10 km. | 42 | m |  | 0
1.9 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 600, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo do 10 km in plačilom takse. | 832.7 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 600, z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo do 1 km, za odcepe. | 142.6 | m3 |  | 0
2.3 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami in na priklopih, z odmetom na rob gradbene jame. | 6 | m3 |  | 0
2.4 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi. | 189.1 | m3 |  | 0
2.5 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi, za odcepe. | 44.8 | m3 |  | 0
2.6 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovoda. | 328.5 | m3 |  | 0
2.7 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za odcepe. | 69.4 | m3 |  | 0
2.8 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 340.1 | m3 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in montaža PE vodovodnih cevi DN32 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 101.9 | m |  | 0
3.2 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN150 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 304.9 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža vodovodnih fazonskih kosov in armatur.
| EU-KOS, DN150 | 2 | kos |  | 0
| F-KOS, DN150 | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNI-DEMONTAŽNI KOS, DN150 | 1 | kos |  | 0
| FFR-KOS, DN150/125 | 1 | kos |  | 0
| MULTI JOINT SPOJKA, DN125 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 45°, DN150 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 22.5°, DN150 | 2 | kos |  | 0
| MMK-KOS 11.25°, DN150 | 4 | kos |  | 0
| MMK-KOS 45°, DN150 | 1 | kos |  | 0
3.4 | Izdelava odcepa za nastavek priklopa iz cevovoda NL z materialom iz specifikacije, komplet z tesnilnim ter montažnim materialom in povezavo na obstoječe interno omrežje:
- Univerzalni navrtni zasun (HAWL 243 ali enakovredni) DN150/32
- Streme (HAWL 311 ali enakovredni) DN75 oz. DN63
- Vrtljivo koleno ZAK (HAWL 6465 ali enakovredni) DN32
- Teleskopska vgradna garnitura
| - Teleskopska okrogla cestna kapa (PAM - napis VODA ali enakovredni). | 27 | kos |  | 0
3.5 | Obzidava cestne kape za zasune, z betonom C25/30 C 16/20 - 0.1m3/kos, ter z vsem potrebnim gradbenim materialom. | 27 | kos |  | 0
3.6 | Izdelava sidrnih blokov na odcepih, z betonom C25/30 C 16/20 - 0.3m3/kos, ter z vsem potrebnim gradbenim materialom. | 27 | kos |  | 0
3.7 | Prevezava vodovodnih odcepov za priklop v vodomernih jaških, komplet s fitingi ter montažnim in tesnilnim materialom, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja. | 27 | kos |  | 0
3.8 | Izdelava sidrnih spojev po priloženem detajlu, DN150. | 5 | kos |  | 0
3.9 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda), komplet z vsem potrebnim materialom. | 2 | kos |  | 0
3.10 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
3.11 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 304.9 | m |  | 0
3.12 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod nadzorom upravljavca. | 406.8 | m |  | 0
3.13 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z plinovodom, NN, TK... po detajlu. | 3 | kos |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
4. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 1684.6 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm, za krpanje pločnikov. | 16 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 1532.6 | m2 |  | 0
4.4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 1532.6 | m2 |  | 0
4.5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm, za krpanje pločnikov. | 152 | m2 |  | 0
4.6 | Dobava in namestitev cestnih robnikov 15x25 cm, na betonsko posteljico C12/15, kjer so nastale poškodbe zaradi izkopa. | 42 | m |  | 0
4.7 | Izdelava geodetskega posnetka, priprava podatkov za vnos v kataster upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 406.8 | m |  | 0
4.8 | Upravljavski nadzor. | 10 | ur |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VODOVOD ODSEK 2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 693.4 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase hidrantov z niveliranjem. | 14 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba trase vodovodnih odcepov z niveliranjem. | 84.9 | m |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 35 | kos |  | 0
1.5 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, NN, TK kabel, kanalizacija... | 3 | kos |  | 0
1.6 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 3463 | m2 |  | 0
1.7 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 6 cm, na pločnikih, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 15 | m2 |  | 0
1.8 | Izvedba zapore obstoječega vodovoda v česu prevezave na nov cevovod ter obveščanje uporabnikov o zapori. | 2 | kos |  | 0
1.9 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 10 km. | 5 | m |  | 0
1.10 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 600, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo do 10 km in plačilom takse. | 1552.1 | m3 |  | 0
2.2 | Dodatni strojni izkop za jaške v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 600, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo do 10 km in plačilom takse. | 84 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 600, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo do 10 km in plačilom takse, za hidrante. | 19.6 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 600, z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo do 1 km, za odcepe. | 101.2 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni in deloma ročni izkop zemljine pod temelji ograjnih zidov, z odmetom na rob gradbene jame. | 17.6 | m3 |  | 0
2.6 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami in na priklopih, z odmetom na rob gradbene jame. | 5 | m3 |  | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi. | 405.5 | m3 |  | 0
2.9 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi, za hidrante. | 6.2 | m3 |  | 0
2.10 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi, za odcepe. | 37.4 | m3 |  | 0
2.11 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovoda. | 527.9 | m3 |  | 0
2.12 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za hidrante. | 13.4 | m3 |  | 0
2.13 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za odcepe. | 137.2 | m3 |  | 0
2.14 | Strojni zasip z materialom od izkopa, z dovozom iz začasne deponije in komprimiranjem v plasteh po 20 cm, za odcepe. | 15.4 | m3 |  | 0
2.15 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 695.6 | m3 |  | 0
2.17 | Nakladanje odvečne zemljine z odvozom na odlagališče na razdalji do 20 km in plačilom takse, za odcepe. | 2.2 | m3 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Izdelava vodotesnega jaška, notranjih dimenzij 1.0x1.0x1.7m, iz AB C25/30 debeline 20cm z hidroizolacijo T4 in zaščito iz XPS 3cm, komplet z dvojno armaturo Q335, opaži, deljenim pokrovom dim 60x60 cm nosilnosti 400kN z napisom "VODOVOD", inox lestvjio dolžine 1.7 m z teleskopskim podaljškom 1,0m ter protizdrsnimi nastopnimi prečkami, z vodotesnimi preboji ter vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 3 | kos |  | 0
3.2 | Izdelava vodotesnega jaška, notranjih dimenzij 1.0x1.7x1.7m, iz AB C25/30 debeline 20cm z hidroizolacijo T4 in zaščito iz XPS 3cm, komplet z dvojno armaturo Q335, opaži, deljenim pokrovom dim 60x60 cm nosilnosti 400kN z napisom "VODOVOD", inox lestvjio dolžine 3.0 m z teleskopskim podaljškom 1,0m ter protizdrsnimi nastopnimi prečkami, z vodotesnimi preboji ter vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Dobava in montaža PE vodovodnih cevi DN32 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 67.9 | m |  | 0
4.2 | Dobava in montaža PE vodovodnih cevi DN40 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 17 | m |  | 0
4.3 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN80 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 14 | m |  | 0
4.4 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN150 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 681.9 | m |  | 0
4.5 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN150 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, z pritrjevanjem ob mostno konstrukcijo. | 11.5 | m |  | 0
4.6 | Izdelava betonske glave pri prečkanju mosta, iz betona C25/30, debeline DN+20 cm, dolžine 0.5 m. | 2 | kos |  | 0
4.7 | Izdelava vroče cinkanih konzol za pritrjevanje cevi na mostno konstrukcijo, z montažo na medsebojni razdalji 2.5 m, z ležišči in pritrdili, po detajlu. Komplet z dobavo materiala. | 5 | kos |  | 0
4.8 | Dobava in montaža toplotne izolacije za cev DN150, iz PU pene d=50mm, zunaj zaščitene z plaščem iz ALU pločevine. | 11.5 | m |  | 0
4.9 | Dobava, izdelava in montaža škatle za zračnik, notranje dim. 40x40x80cm, iz AL pločevine z toplotno izolacijo iz PU pene d=50mm, z pokrovom na zaklep, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
4.10 | Dobava in montaža vodovodnih fazonskih kosov in armatur.
| EU-KOS, DN150 | 8 | kos |  | 0
| EU-KOS, DN125 | 1 | kos |  | 0
| F-KOS, DN150 | 5 | kos |  | 0
| F-KOS, DN125 | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS, DN150, L=600mm | 8 | kos |  | 0
| FF-KOS, DN125, L=600mm | 1 | kos |  | 0
| T-KOS, DN150/150 | 1 | kos |  | 0
| T-KOS, DN150/50 | 4 | kos |  | 0
| ZASUN, DN150 | 3 | kos |  | 0
| ZASUN, DN50 | 4 | kos |  | 0
| MONTAŽNI-DEMONTAŽNI KOS, DN150 | 4 | kos |  | 0
| ZRAČNIK, DN50 | 2 | kos |  | 0
| Q-KOS, DN50 | 2 | kos |  | 0
| FFR-KOS, DN150/125 | 2 | kos |  | 0
| EU-KOS, DN80 | 8 | kos |  | 0
| FFK-KOS 11.25°, DN150 | 3 | kos |  | 0
| FFK-KOS 30°, DN150 | 1 | kos |  | 0
| MMA-KOS DN150/80 | 2 | kos |  | 0
| MMK-KOS 11.25°, DN150 | 12 | kos |  | 0
| MMK-KOS 22.50°, DN150 | 3 | kos |  | 0
| MMQ-KOS, DN80 | 1 | kos |  | 0
| N-KOS, DN80 | 3 | kos |  | 0
| PODZEMNI ZASUN Z VGRADNO GARNITURO DN80 IN CESTNO TELESKOPSKO KAPO | 4 | kos |  | 0
| T-KOS, DN150/80 | 2 | kos |  | 0
| FFR-KOS, DN150/100 | 1 | kos |  | 0
| Q-KOS, DN100 | 1 | kos |  | 0
4.11 | Izdelava odcepa za nastavek priklopa iz cevovoda NL z materialom iz specifikacije, komplet z tesnilnim ter montažnim materialom in povezavo na obstoječe interno omrežje:
- Univerzalni navrtni zasun (HAWL 243 ali enakovredni) DN150/32
- Streme (HAWL 311 ali enakovredni) DN75 oz. DN63
- Vrtljivo koleno ZAK (HAWL 6465 ali enakovredni) DN32
- Teleskopska vgradna garnitura
| - Teleskopska okrogla cestna kapa (PAM - napis VODA ali enakovredni). | 13 | kos |  | 0
4.12 | Izdelava odcepa za nastavek priklopa iz cevovoda NL z materialom iz specifikacije, komplet z tesnilnim ter montažnim materialom in povezavo na obstoječe interno omrežje:
- Univerzalni navrtni zasun (HAWL 243 ali enakovredni) DN150/40
- Streme (HAWL 311 ali enakovredni) DN75 oz. DN63
- Vrtljivo koleno ZAK (HAWL 6465 ali enakovredni) DN32
- Teleskopska vgradna garnitura
| - Teleskopska okrogla cestna kapa (PAM - napis VODA ali enakovredni). | 3 | kos |  | 0
4.13 | Obzidava cestne kape za zasune, z betonom C25/30 C 16/20 - 0.1m3/kos, ter z vsem potrebnim gradbenim materialom. | 15 | kos |  | 0
4.14 | Izdelava sidrnih blokov na odcepih, z betonom C25/30 C 16/20 - 0.3m3/kos, ter z vsem potrebnim gradbenim materialom. | 15 | kos |  | 0
4.15 | Prevezava vodovodnih odcepov za priklop v vodomernih jaških, komplet s fitingi ter montažnim in tesnilnim materialom, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja. | 18 | kos |  | 0
4.16 | Dobava in montaža nadzemnega požarnega hidranta. Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom.Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta.Ustrezati morajo standardu DIN 3222. DN 80/1200 | 2 | kos |  | 0
4.17 | Dobava in montaža podtemnega požarnega hidranta DN80. Ustrezati morajo standardu DIN 3222. | 1 | kos |  | 0
4.18 | Dobava in montaža označevalnih tablic za hidrante (SIST EN 1007) na drogu iz poc.cevi 6/4 " L=2400, komplet z izkopom in betoniranjem tipskega temelja. | 3 | kos |  | 0
4.19 | Funkcionalni preizkus montiranih hidrantov z izdajo verificiranega poročila po organizaciji, ki ima veljavno pooblastilo Ministrstva za obrambo RS. | 3 | kos |  | 0
4.20 | Obzidava cestne kape za zasune, z betonom C25/30 C 16/20 - 0.1m3/kos, ter z vsem potrebnim gradbenim materialom. | 4 | kos |  | 0
4.21 | Izdelava sidrnih spojev po priloženem detajlu, DN80. | 8 | kos |  | 0
4.22 | Izdelava sidrnih spojev po priloženem detajlu, DN150. | 5 | kos |  | 0
4.23 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda), komplet z vsem potrebnim materialom. | 2 | kos |  | 0
4.24 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
4.25 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 652 | m |  | 0
4.26 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod nadzorom upravljavca. | 778.3 | m |  | 0
4.27 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z plinovodom, NN, TK... po detajlu. | 6 | kos |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 3478 | m2 |  | 0
5.2 | Izdelava nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 3463 | m2 |  | 0
5.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 3463 | m2 |  | 0
5.4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm, za krpanje pločnikov. | 15 | m2 |  | 0
5.5 | Dobava in namestitev cestnih robnikov 15x25 cm, na betonsko posteljico C12/15, kjer so nastale poškodbe zaradi izkopa. | 5 | m |  | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka, priprava podatkov za vnos v kataster upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 792.3 | m |  | 0
5.7 | Upravljavski nadzor. | 10 | ur |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VODOVOD ODSEK 3
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 249.5 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase hidrantov z niveliranjem. | 6 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba trase vodovodnih odcepov z niveliranjem. | 116.5 | m |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 13 | kos |  | 0
1.5 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, NN, TK kabel, kanalizacija... | 3 | kos |  | 0
1.6 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 1144.8 | m2 |  | 0
1.7 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 6 cm, na pločnikih, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 148 | m2 |  | 0
1.8 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 10 km. | 4 | m |  | 0
1.9 | Izvedba zapore obstoječega vodovoda v česu prevezave na nov cevovod ter obveščanje uporabnikov o zapori. | 2 | kos |  | 0
1.10 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 600, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo do 10 km in plačilom takse. | 603.9 | m3 |  | 0
2.2 | Dodatni strojni izkop za jaške v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 600, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo do 10 km in plačilom takse. | 63 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 600, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo do 10 km in plačilom takse, za hidrante. | 8.4 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m in naklonom 600, z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo do 1 km. | 163.1 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni in deloma ročni izkop zemljine pod temelji ograjnih zidov, z odmetom na rob gradbene jame. | 3 | m3 |  | 0
2.6 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami in na priklopih, z odmetom na rob gradbene jame. | 3 | m3 |  | 0
2.7 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi. | 144.9 | m3 |  | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi, za hidrante. | 2.6 | m3 |  | 0
2.9 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi, za odcepe. | 51.26 | m3 |  | 0
2.10 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovoda. | 289 | m3 |  | 0
2.11 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za hidrante. | 5.8 | m3 |  | 0
2.12 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP. | 81.7 | m3 |  | 0
2.13 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 258.6 | m3 |  | 0
2.14 | Strojni zasip z materialom od izkopa, z dovozom iz začasne deponije in komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 5 | m3 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Izdelava vodotesnega jaška, notranjih dimenzij 1.0x1.0x1.7m, iz AB C25/30 debeline 20cm z hidroizolacijo T4 in zaščito iz XPS 3cm, komplet z dvojno armaturo Q335, opaži, deljenim pokrovom dim 60x60 cm nosilnosti 400kN z napisom "VODOVOD", inox lestvjio dolžine 1.7 m z teleskopskim podaljškom 1,0m ter protizdrsnimi nastopnimi prečkami, z vodotesnimi preboji ter vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 2 | kos |  | 0
3.2 | Izdelava vodotesnega jaška, notranjih dimenzij 1.0x1.4x1.7m, iz AB C25/30 debeline 20cm z hidroizolacijo T4 in zaščito iz XPS 3cm, komplet z dvojno armaturo Q335, opaži, deljenim pokrovom dim 60x60 cm nosilnosti 400kN z napisom "VODOVOD", inox lestvjio dolžine 3.0 m z teleskopskim podaljškom 1,0m ter protizdrsnimi nastopnimi prečkami, z vodotesnimi preboji ter vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Dobava in montaža PE vodovodnih cevi DN32 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 38.5 | m |  | 0
4.2 | Dobava in montaža PE vodovodnih cevi DN40 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 78 | m |  | 0
4.3 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN80 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 6 | m |  | 0
4.4 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN125 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 249.5 | m |  | 0
4.5 | Dobava in montaža vodovodnih fazonskih kosov in armatur.
| EU-KOS, DN125 | 5 | kos |  | 0
| F-KOS, DN125 | 2 | kos |  | 0
| FF-KOS, DN125, L=600mm | 7 | kos |  | 0
| T-KOS, DN125/125 | 1 | kos |  | 0
| T-KOS, DN125/50 | 2 | kos |  | 0
| ZASUN, DN125 | 3 | kos |  | 0
| ZASUN, DN50 | 2 | kos |  | 0
| MONTAŽNI-DEMONTAŽNI KOS, DN125 | 3 | kos |  | 0
| ZRAČNIK, DN50 | 1 | kos |  | 0
| Q-KOS, DN50 | 1 | kos |  | 0
| MULTI JOINT SPOJKA, DN125 | 2 | kos |  | 0
| FFK-KOS 45°, DN125 | 2 | kos |  | 0
| EU-KOS, DN80 | 4 | kos |  | 0
| FFK-KOS 11.25°, DN125 | 1 | kos |  | 0
| MMA-KOS DN125/80 | 1 | kos |  | 0
| MMK-KOS 11.25°, DN125 | 4 | kos |  | 0
| MMK-KOS 22.50°, DN125 | 2 | kos |  | 0
| N-KOS, DN80 | 2 | kos |  | 0
| PODZEMNI ZASUN Z VGRADNO GARNITURO DN80 IN CESTNO TELESKOPSKO KAPO | 2 | kos |  | 0
| T-KOS, DN125/80 | 1 | kos |  | 0
4.6 | Izdelava odcepa za nastavek priklopa iz cevovoda NL z materialom iz specifikacije, komplet z tesnilnim ter montažnim materialom in povezavo na obstoječe interno omrežje:
- Univerzalni navrtni zasun (HAWL 243 ali enakovredni) DN125/32
- Streme (HAWL 311 ali enakovredni) DN75 oz. DN63
- Vrtljivo koleno ZAK (HAWL 6465 ali enakovredni) DN32
- Teleskopska vgradna garnitura
| - Teleskopska okrogla cestna kapa (PAM - napis VODA ali enakovredni). | 4 | kos |  | 0
4.7 | Izdelava odcepa za nastavek priklopa iz cevovoda NL z materialom iz specifikacije, komplet z tesnilnim ter montažnim materialom in povezavo na obstoječe interno omrežje:
- Univerzalni navrtni zasun (HAWL 243 ali enakovredni) DN125/40
- Streme (HAWL 311 ali enakovredni) DN75 oz. DN63
- Vrtljivo koleno ZAK (HAWL 6465 ali enakovredni) DN32
- Teleskopska vgradna garnitura
| - Teleskopska okrogla cestna kapa (PAM - napis VODA ali enakovredni). | 3 | kos |  | 0
4.8 | Obzidava cestne kape za zasune, z betonom C25/30 C 16/20 - 0.1m3/kos, ter z vsem potrebnim gradbenim materialom. | 7 | kos |  | 0
4.9 | Izdelava sidrnih blokov na odcepih, z betonom C25/30 C 16/20 - 0.3m3/kos, ter z vsem potrebnim gradbenim materialom. | 6 | kos |  | 0
4.10 | Prevezava vodovodnih odcepov za priklop v vodomernih jaških, komplet s fitingi ter montažnim in tesnilnim materialom, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja. | 9 | kos |  | 0
4.11 | Dobava in montaža nadzemnega požarnega hidranta. Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom.Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta.Ustrezati morajo standardu DIN 3222. DN 80/1200 | 2 | kos |  | 0
4.12 | Dobava in montaža označevalnih tablic za hidrante (SIST EN 1007) na drogu iz poc.cevi 6/4 " L=2400, komplet z izkopom in betoniranjem tipskega temelja. | 2 | kos |  | 0
4.13 | Funkcionalni preizkus montiranih hidrantov z izdajo verificiranega poročila po organizaciji, ki ima veljavno pooblastilo Ministrstva za obrambo RS. | 2 | kos |  | 0
4.14 | Izdelava sidrnih spojev po priloženem detajlu, DN80. | 3 | kos |  | 0
4.15 | Izdelava sidrnih spojev po priloženem detajlu, DN125. | 6 | kos |  | 0
4.16 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda), komplet z vsem potrebnim materialom. | 2 | kos |  | 0
4.17 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
4.18 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 249.5 | m |  | 0
4.19 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod nadzorom upravljavca. | 366 | m |  | 0
4.20 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z plinovodom, NN, TK... po detajlu. | 4 | kos |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 1396.1 | m2 |  | 0
5.2 | Izdelava nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 1396.1 | m2 |  | 0
5.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 1396.1 | m2 |  | 0
5.4 | Dobava in namestitev cestnih robnikov 15x25 cm, na betonsko posteljico C12/15, kjer so nastale poškodbe zaradi izkopa. | 4 | m |  | 0
5.5 | Izdelava geodetskega posnetka, priprava podatkov za vnos v kataster upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 372 | m |  | 0
5.6 | Upravljavski nadzor. | 10 | ur |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## F-rek
SKUPNA REKAPITULACIJA F
Zap. | Opis del | Vrednost v EUR brez DDV
1 | KANALIZACIJA FK1 | 0
2 | KANALIZACIJA FK2 | 0
3 | ČRPALIŠČE 1 | 0
4 | TLAČNI KANAL 1 | 0
5 | ČRPALIŠČE 2 | 0
6 | TLAČNI KANAL 2 | 0
7 | FEKALNI KANAL FK3 | 0
8 | NN PRIKLJUČEK - ČRPALIŠČE 1 | 0
9 | NN PRIKLJUČEK - ČRPALIŠČE 2 | 0
| SKUPAJ R2: | 0

## F-FEK
FEKALNI KANAL FK1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 211.87 | m |  | 0
1.2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 11 | kos |  | 0
1.3 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline 10 cm z odmetom v dosegu ročice. | 5 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 1019.8 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 99 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 162.6 | m3 |  | 0
2.5 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 50.9 | m3 |  | 0
2.6 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 1.5 | m3 |  | 0
2.7 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 191.3 | m2 |  | 0
2.8 | Izdelava posteljice debeline 10cm+DN/10cm in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 165.1 | m3 |  | 0
2.9 | Strojni zasip kanalizacijske cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm, skupaj z dovozom iz začasnega odlagališča. | 1069.2 | m3 |  | 0
2.10 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 96.5 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 211.87 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 800mm, nad globino 2.0 m DN1000 (kot npr. REHAU).
| globine do 225 cm | 2 | kos |  | 0
| globine do 250 cm | 2 | kos |  | 0
3.3 | Dobava in montaža dotočnih in iztočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 8 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža vodotesnih LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep, ventiliran, PE vložek za preprečitev hrupa in napisom kanalizacija. | 4 | kos |  | 0
3.5 | Izdelava priklopa na obstoječi revizijski jašek. | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 211.87 | m |  | 0
4.2 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 211.87 | m |  | 0
4.3 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 211.87 | m |  | 0
4.4 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 211.87 | m |  | 0
4.5 | Upravljavski nadzor. | 20 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
FEKALNI KANAL FK2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 112.1 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 34 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, vodovod, plin, kanalizacija… | 3 | kos |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 5 | kos |  | 0
1.5 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 243 | m2 |  | 0
1.6 | Porušitev AB betonskega dna potoka Kotišček z strojnim štemanjem ter nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km in plačilom takse. | 2.1 | m3 |  | 0
1.7 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 321.1 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 25.7 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov v dnu vodotoka, z razpiranjem sten v zemljini III. in IV. ktg., z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 20 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop pod obstoječimi obrežnimi zidovi, z razpiranjem sten v zemljini III. in IV. ktg., z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 6 | m3 |  | 0
2.5 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 74 | m3 |  | 0
2.6 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 2 | m3 |  | 0
2.7 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 122.6 | m2 |  | 0
2.8 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 270.4 | m3 |  | 0
2.9 | Izdelava posteljice debeline 10cm+DN/10cm in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 83.8 | m3 |  | 0
2.10 | Strojni zasip kanalizacijske cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm, skupaj z dovozom iz začasnega odlagališča. | 30 | m3 |  | 0
2.11 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 48.6 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN160 za nastavke za priklop na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 34 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 112.1 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250/160;45°-odcep | 5 | kos |  | 0
| DN250; lok 45° | 5 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 800mm, nad globino 2.0 m DN1000 (kot npr. REHAU).
| globine do 150 cm | 4 | kos |  | 0
| globine do 225 cm | 1 | kos |  | 0
| globine do 350 cm | 2 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža kaskade na jašku, iz Y odcepa, kolen in vpadne cevi, (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 2 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža dotočnih in iztočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 14 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža dodatnih dotočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN160 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 3 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža vodotesnih LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep, ventiliran, PE vložek za preprečitev hrupa in napisom kanalizacija. | 7 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža protismradnih filternih vložkov iz bioaktivnih snovi, pod pokrove revizijskih jaškov. | 3 | kos |  | 0
3.10 | Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN400 za odcepe globine do 1.50 m, komplet z muldo in nastavki za PP cevi. | 8 | kos |  | 0
3.11 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 8 | kos |  | 0
3.12 | Obnova AB betonskega dna potoka Kotišček z AB betonom C25/30. | 2.1 | m3 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 243 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 243 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 243 | m2 |  | 0
4.4 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječe kanalizacije hišnih priključkov fekalne kanalizacije skupaj z lasniki parcel, komplet z določitvijo trase novih priključkov kanalizacije na glavno linijo. | 8 | kos |  | 0
4.5 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 146.1 | m |  | 0
4.6 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 146.1 | m |  | 0
4.7 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 146.1 | m |  | 0
4.8 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 146.1 | m |  | 0
4.9 | Upravljavski nadzor. | 20 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
ČRPALIŠČE 1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
4. | ŽELEZOKRIVSKA IN BETONERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba črpališča | 1 | kos |  | 0
1.2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami | 4 | kos |  | 0
1.3 | Porušitev obstoječe betonske iztočne glave DN800, nakladanje in odvoz na deponijo. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III. in IV. ktg., globine do 4 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob gradbeni jami. | 246.4 | m3 |  | 0
2.2 | Planiranje dna gradbene jame +/-3cm | 24 | m2 |  | 0
2.3 | Izdelava tamponskega nasutja dna gradbene jame, v debelini 20cm in strojnim komprimiranjem. | 4.8 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni zasip objekta z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm | 246.4 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni zasip objekta z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, z dovozom iz drugega gradbišča | 600 | m3 |  | 0
2.6 | Črpanje vode med gradnjo z črpalko zmogljivosti do 50 l/s. | 20 | ura |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža temeljne plošče | 3.5 | m2 |  | 0
3.2 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega poševnega opaža (-450) na dnu temeljne plošče | 3.6 | m2 |  | 0
3.3 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten | 118.3 | m2 |  | 0
3.4 | Dobava, montaža in demontaža ploskovnega opaža krovne plošče. vključno s podpiranjem na višini 5.8m | 5 | m2 |  | 0
3.5 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža stropne plošče | 3.5 | m2 |  | 0
3.6 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža odprtin | 2.1 | m2 |  | 0
3.7 | Dobava, montaža in demontaža delovnega odra | 1 | kos |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | ŽELEZOKRIVSKA IN BETONERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Dobava, dodatno oblikovanje in vgradnja rebraste armature RA 400/500 do F12mm | 523.4 | kg |  | 0
4.2 | Dobava, dodatno oblikovanje in vgradnja rebraste armature RA 400/500 nad F12mm | 378.5 | kg |  | 0
4.3 | Dobava, oblikovanje in vgradnja mrežne armature MA 500/560 | 1065.5 | kg |  | 0
4.4 | Dobava in vgraditev podložnega betona C12/15 debeline 10cm | 0.95 | m3 |  | 0
4.5 | Dobava in vgraditev vodotesnega betona C25/30, deb. 30cm v plošče, stene in temelje črpališča | 23.7 | m3 |  | 0
4.6 | Dobava in vgraditev tesnilnih trakov za zatesnitev stikov med posameznimi fazami betoniranja | 10.2 | m |  | 0
4.7 | Tesnenje spojev cevi z AB betonsko steno, z nabrekajočim tesnilom in cementno malto. | 2 | kos |  | 0
4.8 | Dobava in izdelava podaljšanja prepusta iz ABC betonske cevi DN800, z polnim obbetoniranjem d=10+DN/10cm, po detajlu. | 12 | m |  | 0
4.9 | Izdelava tipske betonske izpustne glave DN800. | 1 | kos |  | 0
| ŽELEZOKRIVSKA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, za izdelavo varnostnega preliva. | 10 | m |  | 0
5.2 | Izdelava tipske betonske iztočne glave DN250. | 1 | kos |  | 0
5.3 | Dobava in montaža žabjega pokrova DN250, na varnostnem prelivu. | 1 | kos |  | 0
5.4 | Dobava in montaža DLŽ kanalizacijskih fazonskih kosov teže do 100 kg/kos
| NOSILEC ČRPALKE DN80 | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS DN80, L=800mm | 6 | kos |  | 0
| FF-KOS DN80, L=880mm | 2 | kos |  | 0
| F-KOS DN80 | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN80 | 2 | kos |  | 0
| NEPOVRATNI VENTIL DN80 | 2 | kos |  | 0
| Q-KOS DN80 | 3 | kos |  | 0
| TT-KOS DN80/80 | 1 | kos |  | 0
| NOŽASTI ZASUN DN80 | 3 | kos |  | 0
| FFK-KOS 22.50 DN150 | 2 | kos |  | 0
| FF-KOS DN150, L=800mm | 1 | kos |  | 0
| FFR-KOS DN150/80 | 1 | kos |  | 0
| SPOJKA QUICK ZA PE DN140 | 1 | kos |  | 0
5.5 | Dobava, montaža in preizkus delovanja črpalk (kot npr.: Flygt CP3085 MT-432, 2.7 kW, DN80), komplet z podnožjem, vodili, verigo in vsem pomožnim materialom, direktni električni zagon. | 2 | kos |  | 0
5.6 | Dobava in montaža pokrova iz rebraste pohodne pločevine, dim. 116x88cm, nosilnost 50 kN, z zaklepom. | 1 | kos |  | 0
5.7 | Dobava in montaža pohodnih podestov iz nerjaveče jeklene rešetke, dimenzije 200x300cm, z odprtinami po detajlu. | 1 | kos |  | 0
5.8 | Dobava in montaža lestve iz nerjavečega jekla, dolžine 5.0m + teleskopski podaljšek 1.0m, z protizdrsnimi nastopnimi prečkami. | 1 | kos |  | 0
5.9 | Dobava in montaža zračnika iz inox nerjaveče cevi 159.0 x 4.5mm, 108.0 x 4.0mm, L=2,0m | 1 | kos |  | 0
5.10 | Dobava, montaža in zagon električnega mlina fekalij (npr. Muffin monster, tip 30005-0012), komplet z pritrdilno kaseto za montažo na AB steno, pritrdilnim in tesnilnim materialom, elektrro mehansko opremo in vsemi pomožnimi deli. | 1 | kos |  | 0
zaščita 2x epoxy
pretok 11.6 l/s
dotok DN250
rezila 8mm
priključna moč 2.2kW, 3x400V, IP68
5.11 | Dobava in montaža panelne ograje, višine h=1.8 m, debelina žice 5mm, odprtina okenc 50x200, vroče cinkani in prašno barvani, barva zelena RAL 6005, komplet s stebri in podpornimi stebri in vsem ostalim spojnim materialom. | 10 | m |  | 0
5.12 | Dobava in montaža dvokrilnih dvoriščnih vrat dimenzij 1.8x2.0 m, iz panelne ograje, debelina žice 5mm, odprtina okenc 50x200, vroče cinkani in prašno barvani, barva zelena RAL 6005, komplet s stebri in podpornimi stebri in vsem ostalim spojnim materialom.. | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
TLAČNI KANAL 1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 816.3 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, plin, kanalizacija, namakalni vod… | 5 | kos |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 40 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 916 | m2 |  | 0
1.5 | Demontaža obstoječe odbojne ograje in spravilo za kasnejšo montažo. | 35 | m |  | 0
1.6 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km in plačilom takse. | 15 | m |  | 0
1.7 | Vrtanje izvrtine DN200 v AB steno debeline 20cm, na obstoječem jašku. | 2 | kos |  | 0
1.8 | Porušitev obstoječih cestnih prepustov in kanalov do DN250, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km. | 15 | m |  | 0
1.9 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 1864 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 15.6 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 40 | m3 |  | 0
2.4 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 3 | m3 |  | 0
2.5 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 653 | m2 |  | 0
2.6 | Izdelava posteljice debeline 10cm+DN/10cm in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 492.6 | m3 |  | 0
2.7 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 1225 | m3 |  | 0
2.8 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 183.2 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in montaža PEHD PE100 tlačnih cevi DN140 (Di 123,4mm), nazivnega tlaka 10 bar, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet z elektro-uporovnim spojnim materialom. | 741.2 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža cevi DN150 iz nodularne litine po SIST EN 598, znotraj zaščitene z alumnicementom PH 4-12, zunaj z epoxy zaščito 250 mikronov, za fekalne vode. Obešanje pod mostno konstrukcijo z uporabo teleskopske košare na tovornem vozilu. | 75.1 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža INOX obešal za cevi DN150, sestavljenih iz objemke, navojnih palic, pritrdil in Triglav vijakov za beton, po detajlu. | 25 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža toplotne izolacije za cev DN150, iz PU pene d=50mm, zunaj zaščitene z plaščem iz ALU pločevine. | 75.1 | m |  | 0
3.5 | Izdelava AB jaška J1.1, J1.3, J1.5, J1.6, J1.7, J1.8 na tlačni kanalizaciji, notranjih dimenzij 1.1x1.5x1.7m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti C 250kN, inox lestvjio dolžine 2.0 m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 6 | kos |  | 0
3.6 | Izdelava AB jaška J1.4 na tlačni kanalizaciji, notranjih dimenzij 1.1x1.7x3.2m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti C 250kN, inox lestvjio dolžine 2.0 m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.7 | Izdelava AB jaška J1.2 na tlačni kanalizaciji, notranjih dimenzij 1.1x2.0x1.7m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti C 250kN, inox lestvjio dolžine 2.0 m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine po SIST EN 598, znotraj zaščitene z alumnicementom PH 4-12, zunaj z epoxy zaščito 250 mikronov, za fekalne vode.
| FFK-KOS 22.50 DN150 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 300 DN150 | 2 | kos |  | 0
| FFK-KOS 450 DN150 | 7 | kos |  | 0
| FF-KOS DN150, L=400mm | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS DN150, L=500mm | 5 | kos |  | 0
| FF-KOS DN150, L=700mm | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS DN150, L=800mm | 16 | kos |  | 0
| MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN150 | 8 | kos |  | 0
| Q-KOS DN65 | 1 | kos |  | 0
| SPOJKA QUICK ZA PE DN140 | 16 | kos |  | 0
| T-KOS DN150/50 | 1 | kos |  | 0
| T-KOS DN150/65 | 1 | kos |  | 0
| ZASUN DN65 | 1 | kos |  | 0
| ZRAČNIK Z VENTILOM DN50 | 1 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz PE,komplet z elektro-uporovnim spojnim materialom.
| KOLENO 50 DN140 | 12 | kos |  | 0
| KOLENO 150 DN140 | 14 | kos |  | 0
| KOLENO 300 DN140 | 2 | kos |  | 0
3.10 | Obnova poškodovanih cestneih prepustov iz betonske cevi DN250, z polnim obbetoniranjem, po detajlu. | 10 | m |  | 0
3.11 | Zavarovanje dna in brežine odvodnega jarka z lomljencem debeline d=20-40 cm, fuge zaglinjene. | 8 | m2 |  | 0
3.12 | Ponovna montaža obstoječe odbojne ograje. | 35 | m |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 916 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 916 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 916 | m2 |  | 0
4.4 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 816.3 | m |  | 0
4.5 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 816.3 | m |  | 0
4.6 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 816.3 | m |  | 0
4.7 | Upravljavski nadzor. | 20 | ur |  | 0
4.8 | Nadzor gradbenih del v bližini kanala s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 16 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
ČRPALIŠČE 2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
4. | ŽELEZOKRIVSKA IN BETONERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba črpališča | 1 | kos |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, vodovod, plin, kanalizacija… | 2 | kos |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami | 4 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III. in IV. ktg., globine do 4 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob gradbeni jami. | 369.2 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III. in IV. ktg., globine do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 70 | m3 |  | 0
2.3 | Planiranje dna gradbene jame +/-3cm | 24 | m2 |  | 0
2.4 | Izdelava tamponskega nasutja dna gradbene jame, v debelini 20cm in strojnim komprimiranjem. | 4.8 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni zasip objekta z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm | 369.2 | m3 |  | 0
2.6 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede deb 0-64 pod podest, iz zmrzlinsko odpornega materiala, s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti EV2 ≥ 80 Mpa. | 47.9 | m3 |  | 0
2.7 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 15 | m3 |  | 0
2.8 | Črpanje vode med gradnjo z črpalko zmogljivosti do 50 l/s. | 20 | ura |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža temeljne plošče | 3.5 | m2 |  | 0
3.2 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega poševnega opaža (-450) na dnu temeljne plošče | 3.6 | m2 |  | 0
3.3 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten | 135.2 | m2 |  | 0
3.4 | Dobava, montaža in demontaža ploskovnega opaža krovne plošče. vključno s podpiranjem na višini 6.6m | 5 | m2 |  | 0
3.5 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža stropne plošče | 3.5 | m2 |  | 0
3.6 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža odprtin | 2.1 | m2 |  | 0
3.7 | Dobava, montaža in demontaža delovnega odra | 1 | kos |  | 0
3.8 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža temeljev podpornih kril na podestu | 11 | m2 |  | 0
3.9 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža podpornih kril na podestu | 22 | m2 |  | 0
3.10 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža plošče na podestu | 4.75 | m2 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | ŽELEZOKRIVSKA IN BETONERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Dobava, dodatno oblikovanje in vgradnja rebraste armature RA 400/500 do F12mm | 590.6 | kg |  | 0
4.2 | Dobava, dodatno oblikovanje in vgradnja rebraste armature RA 400/500 nad F12mm | 384.4 | kg |  | 0
4.3 | Dobava, oblikovanje in vgradnja mrežne armature MA 500/560 | 1038 | kg |  | 0
4.4 | Dobava, dodatno oblikovanje in vgradnja rebraste armature RA 400/500 do F12mm, za podest | 378 | kg |  | 0
4.5 | Dobava, oblikovanje in vgradnja mrežne armature MA 500/560, za podest | 342 | kg |  | 0
4.6 | Dobava in vgraditev podložnega betona C12/15 debeline 10cm | 0.95 | m3 |  | 0
4.7 | Dobava in vgraditev vodotesnega betona C25/30, deb. 30cm v plošče, stene in temelje črpališča | 20.6 | m3 |  | 0
4.8 | Dobava in vgraditev vidnega betona C25/30, deb. 25cm v plošče, stene in temelje podesta | 14.7 | m3 |  | 0
4.9 | Dobava in vgraditev tesnilnih trakov za zatesnitev stikov med posameznimi fazami betoniranja | 10.2 | m |  | 0
4.10 | Tesnenje spojev cevi z AB betonsko steno, z nabrekajočim tesnilom in cementno malto. | 2 | kos |  | 0
| ŽELEZOKRIVSKA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, za izdelavo varnostnega preliva. | 7 | m |  | 0
5.2 | Izdelava tipske betonske iztočne glave DN250. | 1 | kos |  | 0
5.3 | Dobava in montaža žabjega pokrova DN250, na varnostnem prelivu | 1 | kos |  | 0
5.4 | Dobava in montaža DLŽ kanalizacijskih fazonskih kosov teže do 100 kg/kos
| NOSILEC ČRPALKE DN100 | 2 | kos |  | 0
| FF-KOS DN150, L=800mm | 4 | kos |  | 0
| FF-KOS DN150, L=1000mm | 2 | kos |  | 0
| FFR-KOS DN150/100 | 2 | kos |  | 0
| F-KOS DN150 | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN150 | 2 | kos |  | 0
| NEPOVRATNI VENTIL DN150 | 2 | kos |  | 0
| Q-KOS DN150 | 3 | kos |  | 0
| TT-KOS DN150/150 | 1 | kos |  | 0
| NOŽASTI ZASUN DN150 | 3 | kos |  | 0
| FFR-KOS DN200/150 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 11.250 DN200 | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS DN200, L=700mm | 1 | kos |  | 0
| SPOJKA QUICK ZA PE DN200 | 1 | kos |  | 0
5.5 | Dobava, montaža in preizkus delovanja črpalk (kot npr.: Flygt CP3085 MT-432, 2.7 kW, DN80), komplet z podnožjem, vodili, verigo in vsem pomožnim materialom, direktni električni zagon. | 2 | kos |  | 0
5.6 | Dobava in montaža pokrova iz rebraste pohodne pločevine, dim. 179x88cm, nosilnost 50 kN, z zaklepom. | 1 | kos |  | 0
5.7 | Dobava in montaža pohodnih podestov iz nerjaveče jeklene rešetke, dimenzije 200x300cm, z odprtinami po detajlu. | 1 | kos |  | 0
5.8 | Dobava in montaža lestve iz nerjavečega jekla, dolžine 5.0m + teleskopski podaljšek 1.0m, z protizdrsnimi nastopnimi prečkami. | 1 | kos |  | 0
5.9 | Dobava in montaža zračnika iz inox nerjaveče cevi 159.0 x 4.5mm, 108.0 x 4.0mm, L=2,0m | 1 | kos |  | 0
5.10 | Dobava, montaža in zagon električnega mlina fekalij (npr. Muffin monster, tip 30005-0012), komplet z pritrdilno kaseto za montažo na AB steno, pritrdilnim in tesnilnim materialom, elektrro mehansko opremo in vsemi pomožnimi deli. | 1 | kos |  | 0
zaščita 2x epoxy
max. pretok 24.6 l/s
dotok DN250
rezila 8mm
priključna moč 2.2kW, 3x400V, IP68
5.11 | Dobava in montaža panelne ograje, višine h=1.8 m, debelina žice 5mm, odprtina okenc 50x200, vroče cinkani in prašno barvani, barva zelena RAL 6005, komplet s stebri in podpornimi stebri in vsem ostalim spojnim materialom. | 21 | m |  | 0
5.12 | Dobava in montaža dvokrilnih dvoriščnih vrat dimenzij 1.8x2.0 m, iz panelne ograje, debelina žice 5mm, odprtina okenc 50x200, vroče cinkani in prašno barvani, barva zelena RAL 6005, komplet s stebri in podpornimi stebri in vsem ostalim spojnim materialom.. | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
TLAČNI KANAL 2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 706.3 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, plin, kanalizacija, namakalni vod… | 4 | kos |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 35 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 1954 | m2 |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 2175.6 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 12.6 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 20 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za obnovo zgornjega ustroja, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 272 | m3 |  | 0
2.5 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 4 | m3 |  | 0
2.6 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 565 | m2 |  | 0
2.7 | Izdelava posteljice debeline 10cm+DN/10cm in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 517.1 | m3 |  | 0
2.8 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 1526 | m3 |  | 0
2.9 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede deb 0-64 v debelini do 22cm, za spodnji ustroj ceste, iz zmrzlinsko odpornega materiala, s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti EV2 ≥ 80 Mpa. | 360 | m3 |  | 0
2.10 | Dobava in vgrajevanje netkanega geotekstila gostote 370 g/m2, natezne trdnosti 30kN/m, za ločilni sloj med zgornjim in spodnjim ustrojem ceste. | 1630 | m2 |  | 0
2.11 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 65 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in montaža PEHD PE100 tlačnih cevi DN200 (Di 176,2mm), nazivnega tlaka 10 bar, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet z elektro-uporovnim spojnim materialom. | 706.3 | m |  | 0
3.2 | Izdelava AB jaška J2.2, J2.3, J2.4 na tlačni kanalizaciji, notranjih dimenzij 1.1x1.5x1.7m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti C 250kN, inox lestvjio dolžine 2.0 m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 3 | kos |  | 0
3.3 | Izdelava AB jaška J2.1 na tlačni kanalizaciji, notranjih dimenzij 1.3x1.5x1.7m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti C 250kN, inox lestvjio dolžine 2.0 m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine po SIST EN 598, znotraj zaščitene z alumnicementom PH 4-12, zunaj z epoxy zaščito 250 mikronov, za fekalne vode.
| FFK-KOS 450 DN200 | 2 | kos |  | 0
| FF-KOS DN200, L=500mm | 3 | kos |  | 0
| FF-KOS DN200, L=700mm | 2 | kos |  | 0
| FF-KOS DN200, L=800mm | 6 | kos |  | 0
| MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN200 | 4 | kos |  | 0
| SPOJKA QUICK ZA PE DN200 | 8 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz PE,komplet z elektro-uporovnim spojnim materialom.
| KOLENO 50 DN200 | 1 | kos |  | 0
| KOLENO 150 DN200 | 5 | kos |  | 0
| KOLENO 300 DN200 | 3 | kos |  | 0
3.6 | Zavarovanje obstoječega plinovoda med gradnjo, z lesenimi tramovi in plohi ter mehkim povitjem. | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 1954 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70, A4 v debelini 6 cm. | 1630 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B50/70, A4 Z2 v debelini 4 cm. | 1630 | m2 |  | 0
4.4 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 324 | m2 |  | 0
4.5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 324 | m2 |  | 0
4.6 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 706.3 | m |  | 0
4.7 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 706.3 | m |  | 0
4.8 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 706.3 | m |  | 0
4.9 | Upravljavski nadzor. | 20 | ur |  | 0
4.10 | Nadzor gradbenih del v bližini kanala s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 24 | ur |  | 0
4.11 | Kontrola izvedbe s strani soglasodajalca (DRSI-ja) v območju državne ceste. | 16 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
FEKALNI KANAL FK3
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 49.7 | m |  | 0
1.2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 2 | kos |  | 0
1.3 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 165 | m2 |  | 0
1.4 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 167.7 | m3 |  | 0
2.2 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 6.4 | m3 |  | 0
2.3 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 1 | m3 |  | 0
2.4 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 44.3 | m2 |  | 0
2.5 | Izdelava posteljice debeline 10cm+DN/10cm in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 38.7 | m3 |  | 0
2.6 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 63.7 | m3 |  | 0
2.7 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede deb 0-64 v debelini do 22cm, za spodnji ustroj ceste, iz zmrzlinsko odpornega materiala, s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti EV2 ≥ 80 Mpa. | 36.3 | m3 |  | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje netkanega geotekstila gostote 370 g/m2, natezne trdnosti 30kN/m, za ločilni sloj med zgornjim in spodnjim ustrojem ceste. | 165 | m2 |  | 0
2.9 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 33 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 49.7 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 800mm, nad globino 2.0 m DN1000 (kot npr. REHAU).
| globine do 150 cm | 1 | kos |  | 0
3.3 | Dobava in montaža dotočnih in iztočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 2 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža vodotesnih LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep, ventiliran, PE vložek za preprečitev hrupa in napisom kanalizacija. | 1 | kos |  | 0
3.5 | Izdelava priklopa na obstoječi revizijski jašek. | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 165 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70, A4 v debelini 6 cm. | 165 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B50/70, A4 Z2 v debelini 4 cm. | 165 | m2 |  | 0
4.4 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 49.7 | m |  | 0
4.5 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 49.7 | m |  | 0
4.6 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 49.7 | m |  | 0
4.7 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 49.7 | m |  | 0
4.8 | Upravljavski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.9 | Kontrola izvedbe s strani soglasodajalca (DRSI-ja) v območju državne ceste. | 4 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## F-ELE
Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled terena. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
Vsi elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
Nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo vključno z drobnim montažnim in pritrdilnim materialom. Upoštevati stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost).
Pripravljalna dela in organizacijo gradbišča.
Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo.
Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe.
Manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi.
Redno udeleževanje operativnih rednih in izrednih sestankov, sodelovanje na tehničnem pregledu s strani vodje projekta elektroinštalacijskih del. Izjemoma se v času upravičene odsotnosti dovoljuje sodelovanje njegovega namestnika, ki je seznanjen s problematiko gradbišča.
Izdelavo, uporabo in demontažo vseh zaščit gradbene jame (za ves čas izvajanja del).
Sorazmerni strošek elektrike, vode (vključno z gradbiščno inštalacijo) in ostale stroške v času gradnje.
Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.
Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod. Ločeno lahko ponudnik ponudi tip proizvoda, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim s tem, da upošteva možnost, da se investitor odloči za izbor proizovodov, ki so projektno predvideni.
Izvedbo preizkusov električnih inštalacij, elektro razvodnih omar (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov s strani pooblaščenih merilcev. O pravilnosti delovanje za teh naprav izdelati zapisnik – tabelo, kjer bo razvidno, da je bila dotična instalacija pregledana in pravilno deluje.
Vodenje gradbenega dnevnika in gradbene knjige z izmerami skladno s Pravilnikom o vodenju gradbenega dnevnika in gradbene knjige. Izmere gradbene knjige se vodijo tako, da se v izmerah prokažejo vse trase poteka električnih vodov, kabli pa se dolžinsko prikazujejo po posameznih tokokrogih električnega sestava.
Izdelavo enopolnih oziroma tropolnih shem elektro inštalacij in opreme na osnovi PID dokumentacije in vložitev teh shem v za to pripravljen »žep« v posameznih električnih sestavih.
Izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje elektro inštalcij in opreme, šolanje uporabnika.
Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
izjave,
certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
navodila za uporabo in vzdrževanje,
garancijske liste,
seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
Čiščenje terena zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji.
Zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami, odtujitve do primopredaje izvedenih del investitorju.
Nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči.
Ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe.
Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ( tehnološki elaborat ), ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog elektro inštalacij in elektro opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
Za vso opremo, ki bi jo izvajalec glede na projektni popis želel zamenjati mora pridobiti pisno potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Ne bo se potrjevala oprema nižjega kvalitativnega razreda od projektno predvidenega, če to ne bo imelo za investitorja pozitivnega finančnega ali tehničnega učinka.
Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave. Garancijska doba posameznega izdelka začne teči z dnem primopredaje objekta.
NN PRILKJUČEK - ČRPALIŠČE 1
R E K A P I T U L A C I J A
1.1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.2 | NN PRIKLJUČEK - ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.3 | ČRPALIŠČE - ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.4 | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
1.1. GRADBENA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 34 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječe trase kabelske kanalizacije JR | m | 14 |  | 0
2 | Stroški zakoličbe vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | kpl | 1 |  | 0
3 | Pridobitev dovoljenja za poseg v javno dobro (lokalna cesta) z morebitno izdelavo elaborata, zavarovanje prometa med gradnjo s pridobitvijo dovoljenj, eventuelno izdelavo prometnih načrtov ter dobava in postavitev ustrezne signalizacije za vse dni gradnje (sorazmerni delež) | kpl | 1 |  | 0
4 | Strojno rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm | m | 13 |  | 0
5 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m2 | 4.2 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
6 | Pazljiv strojni in ročni izkop kabelskega jarka (ob obstoječem JR vodu) v terenu III. in IV. ktg. širine 0,3 m in globine 0,9 m - upoštevano 80% celotnega izkopa | m3 | 6.1 |  | 0
7 | Pazljiv strojni in ročni izkop kabelskega jarka (ob obstoječem JR vodu) v terenu V. in VI. ktg. širine 0,3 m in globine 0,9 m - upoštevano 20% celotnega izkopa | m3 | 1.5 |  | 0
8 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine 0,3 m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakteristični prerezi kabelskega rova) - upoštevano 80% celotnega izkopa | m3 | 6.3 |  | 0
9 | Izkop kabelskega jarka v terenu V. in VI. ktg. širine 0,3 m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakteristični prerezi kabelskega rova) - upoštevano 20% celotnega izkopa | m3 | 1.6 |  | 0
10 | Fino planiranje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 10.1 |  | 0
11 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 1.8 |  | 0
12 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 2 |  | 0
13 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 5.8 |  | 0
14 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm do vrha oziroma do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 5.4 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja asfalta na pločniku in lokalni cesti (ročno vgrajevanje): obrabno-zaporni sloj (AC 11 surf B 50/70 A3) debeline 6 cm, vključno z obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 4.2 |  | 0
16 | Odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 9.8 |  | 0
GRADBENA DELA
17 | Stigmaflex cev f110 mm (v palicah) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 36 |  | 0
18 | Stigmaflex cev f63 mm (v palicah) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 6 |  | 0
19 | Strojno dolbljenje preboja dimenzij f120 mm v steno obstoječega kabelskega jaška za uvod stigmaflex cevi f110 mm v kabeslki jašek, zapolnitev odprtine med steno in cevjo s finim ometom | kpl | 1 |  | 0
20 | Vodotesna zatesnitev preboja f120 mm skozi betonsko steno črpališča za uvod stigmaflex cevi f110 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s purpenom in finim vodotesnim ometom | kpl | 1 |  | 0
21 | Vodotesna zatesnitev preboja f75 mm skozi betonsko steno črpališča za uvod stigmaflex cevi f63 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s purpenom in finim vodotesnim ometom | kpl | 2 |  | 0
22 | Inox cev f110x5 mm (AlMgSi0,5), v palicah, skupaj s spoji, obešana pod mostno konstrukcijo z uporabo teleskopske košare na tovornem vozilu | m | 75 |  | 0
23 | Inox obešalo za cev f110, sestavljeno iz objemke, navojnih palic, pritrdil in Triglav vijakov za beton - (glej risbo - Prečni prerez mosta čez Vipavo) | kpl | 25 |  | 0
24 | Nerjaveč valjanec 30x3,5 mm položen v kabelski rov in temelj črpališča | m | 50 |  | 0
25 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 5 |  | 0
26 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano. | kos | 4 |  | 0
27 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 34 |  | 0
28 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 100x100x89 cm v pločniku (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,45 x 1,45 x 1,35 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. do IV. in 20% v terenu V. do VI. ktg.) | m3 | 3.36
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 2.4
| - polaganje filca | m2 | 2.4
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.24
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 100x100x89 cm | kos | 1
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 127x127x20 cm | kos | 1
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem na AB pokrov | kos | 1
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti, finalno planiranje | m3 | 1.4
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 2.3
| KJ 100x100x89 cm v zelenici | kpl | 1 |  | 0
29 | Izdelava temelja za omare P.M.O. ČRP-1, ES ČRP-1 in EKS JWC-1 (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,8 x 0,6 x 1,0 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 1.436
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.08
| - polaganje filca | m2 | 1.08
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.108
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 8
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 31.88
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 12
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,6 x 0,4 x 1,9 m | m3 | 1.22
| - vgradnja stigmaflex cevi f110 mm za uvod kablov v omaro | m | 4
| - vgradnja stigmaflex cevi f63 mm za uvod kablov v omaro | m | 5
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.752
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.684
| Temelj za omare P.M.O. ČRP-1, ES ČRP-1 in EKS JWC-1 | kpl | 1 |  | 0
30 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 2 |  | 0
Skupaj gradbena dela: |  |  |  |  | 0
1.2. NN PRIKLJUČEK - ELEKTROMONTAŽNA DELA
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Kabel NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 180 |  | 0
2 | Kabelski čevelji za kabel NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 - Al/Cu 70 mm2/f10 mm, štiri žilni kabelski končnik, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 |  | 0
3 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 6 |  | 0
4 | Odcep iz samonosnega kabelskega snopa tipa X00/0-A 3x70+71,5 mm2 na zemeljski kabel tipa NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2, s štirimi izolacijskimi prebodnimi konektorji, kot npr. Raychem KZ4-150, toplokrčnim razcepiščem kot npr. Raychem 502K046/S, in enim toplokrčnim zaključnim čepom za neizkoriščeno žilo, kot npr. Raychem 102L011-R05/S, kabelske vezice, izveden s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 1 |  | 0
5 | Odvodniki prenapetosti kot npr. PROTEC AQ 40, In(8/20)= 20 kA (Iskra zaščite) za zaščito NN omrežja pred prenapetostmi pri prehodu iz nadzemnega v zemeljski kabelski vod | kos | 3 |  | 0
6 | Vodnik H07V-K 25 mm2 dolžine cca 0,5 m za priključitev odvodnika prenapetosti na ozemljitveni vod, skupaj s kabelskim čeveljem Cu 25mm2 z luknjo za ozemljitveni vijak ter izolacijski prebodni konektor kot npr. Raychem HEL-5005 za priklop vodnika na samonosni kabelski snop | kpl | 3 |  | 0
7 | Pritrditev NN kabla na betonski drog - objemke iz Rf trakov z zatezno sponko montirane na vsak meter, mehanska zaščita kabla z Rf koritom dimenzij 100x50x2500 mm, pritrjenim z objemko na betonski drog | kpl | 1 |  | 0
8 | Priključno merilna omarica P.M.O. ČRP-1 - tipska prostostoječa kabelska omarica iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 450 x 900 x 300 mm(stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 450 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na priključni in merilni del, merilni del je opremljen z okencem s pogledom na števec, števčno ploščo, PEN zbiralko z izolatorji, vrata opremljena s ključavnico elektro distribucije, vanjo se vgradi sledeča oprema:
priključni del
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 60 kA, Uc= 320V, Up= 1,5 kV, s prikazom stanja kot npr. PROTEC B2S (Iskra zaščite) | 3
| - horizontalni varovalčni ločilnik (glavne varovalke), tripolni, kot npr. HVL00 (160A) z NV varovalkami 25 A gG | 1
| - PEN zbiralka (Cu 30x5 mm) | 1
merilni del
| - trifazni direktni elektronski števec delovne energije, 400/230V, 5/85A, z vgrajenim tarifnim odklopnikom, LCD prikazovalnikom in PLC krmilnim modulom - krmili delovanje tarifnega odklopnika, ima vgrajeno interno uro s koledarjem za krmiljenje tarife, kot npr. ZMXI320CPU1L1D3 (Landis@Gyr) | 1
| - tipka za ponovni vklop tarifnega odklopnika, zaščite IP66 | 1
skupaj
| -ožičenje omarice, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, napisnimi ploščicami opreme omarice in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava troplne sheme, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za omarico | 1
| P.M.O ČRP-1 | kpl | 1 |  | 0
9 | Odklop obstoječega JR voda v prižigališču in kandelabru | kpl | 1 |  | 0
10 | Ročno izvlačenje obstoječega JR voda - NaYY-J 4x16 + 2,5 mm² iz obstoječe kabelske kanalizacije | m | 95 |  | 0
11 | Ponovno uvlačenje obstoječega JR voda - NaYY-J 4x16 + 2,5 mm² v predvideno in obstoječo kabelsko kanalizacijo, čiščenje cevi, uvlačenje predvleke | m | 95 |  | 0
12 | Ponovni priklop obstoječega JR voda v prižigališču in kandelabru | kpl | 1 |  | 0
13 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj NN priključek - elektromontažna dela: |  |  |  |  | 0
1.3. ČRPALIŠČE - ELEKTROMONTAŽNA DELA
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Napajalni kabel FG16OR16 uvlečen v zaščitno cev
| - 5x6 mm2 | m | 5 |  | 0
| - 5x2,5 mm2 | m | 5 |  | 0
2 | Kabelski tulci za zaključek kabla, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla
| - 5x6 mm2 | kpl | 2 |  | 0
3 | Ravna plastična instalacijska cev (PNT), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| -  25/22,1 mm | m | 20 |  | 0
4 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij (šxvxg): 300x50x10 mm, z nosilcema pritrjena na steno črpališča, skupaj s priključnimi sponkami za priklop vodnikov H07V-K 6-25 mm2 ter ozemlilnega valjanca | kos | 1 |  | 0
5 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
| - 16 mm2 | m | 40 |  | 0
6 | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 16 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kpl | 8 |  | 0
7 | Merilnik nivoja tekočine v črpališču s hidrostatično sondo primeren za agresivne tekočine - merilna membrana: CERAPHIRE, suha, robustna, referenčna točnost: +/-0,2 %, cev sonde 316L, d= 42 mm, ohišje iz nerjavečega materiala, območje senzorja: 200mbar/20kPa/3psi relativno, 2mH2O/6ftH2O/80inH2O, tokovni izhod 4-20 mA, vgrajena prenapetostna zaščita, priključni kablel dolžine 10 m, kot npr. Waterpilot FMX21 (Endres+Hauser), skupaj s priključno dozo IP66/67, obešalom za pritrditev na strop črpališča in začitno cevjo f50 mm, dolžine 5,5 m s pritrdilnim materialom za montažo na vodilo/nosilec črpalke | kos | 1 |  | 0
8 | Nivojsko stikalo "Hruška" z nosilno vrvico in utežjo, mikro stikalo (preklopni kontakt 5A, 250V, kot preklopa 10°), stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP68 / 2 bar, dimenzij (hxd): 190x100 mm, skupaj s priključnim kablom TPR 3x0,75 mm2 dolžine 15 m, kot npr. NIVA MS1 (Nolta), skupaj z nosilcem iz nerjavečega profila za pritrditev na steno črpališča | kos | 1 |  | 0
9 | Električni sestav-razdelilnik ES ČRP-1 - tipska prostostoječa kabelska omarica iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 600 x 900 x 300 mm(stopnja IP zaščite na prah in vodo naj bo IP54, stopnja odpornosti na udarce pa IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 600 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na napajalni in krmilni del, vrata opremljena s ključavnico vzdrževalca kanalizacijskega omrežj, omarica opremljena z DIN letvami ter perforirano montažno ploščo za vgradnjo opreme, ventilacijsko oprtino za dovod svežega zraka v onarico ter ventilacijsko odprtino za odvod toplega zraka iz omarice, žepki za načrte, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi:
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In=40A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. CLBS 40 3p (Eti) | 1
| - premostitvena tuljava kot npr. PZH L 32 (Hermi) | 3
| prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20 kA, tripolni + N, s prikazom stanja kot npr. PZH II V3+1/275/50 (Hermi) | 1
| - rele prisotnosti faz s prikazom stanja in pomožnim kontaktnim sklopom NO/NZ, kot npr. HRN-54N (Eti) | 1
| - mikrostikalo - kontaktni javljalnik, montiran na okvir vrat, kot npr. LS-11 | 1
| - servisna svetilka 1xFLC 18W, kot npr. IU008515 (Schrack) in stikalom za vklop na vratih omare, kot npr. DSW010 | 1
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. RC-90 (Himel), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | 1
| - električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr. IU008560-A (Schrack) | 1
| - servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. T-2P+Z (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A/3P (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | 3
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 B10A (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, enopolnii, kot npr. ETIMAT P10-DC C4A (Eti) | 2
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 2M AC C10A/30 mA (Eti) | 1
| - cilindrično varovalčno ločilno stikalo, tripolno, kot npr. EFD 10 (32) s cilindričnimi talilnimi vložki CH 16 A gG | 1
| - motorsko zaščitno stikalo s termičnim in magnetnim kratkostičnim sprožilnikom, 400V, Icu = 100 kA, tripolni, Ir= 4,0-6,3 A, Irm= 75 A, kot npr. MPE25-6,3 (Eti), s pomožnim kontaktnim sklopom ACBFE-11 kontakti 1xNO + 1xNZ | 2
| - mehki zagon, 400V AC, 3,0 kW, krmilna napetost 24V DC, kot npr. 3RW30 14-1BB04 (Siemens), zaščite IP20, nastavitve in zagon do funkcionalnega delovanja | 2
| - nadzorni rele za zaščito črpalke z vgrajenimi termičnimi stikali in tipalom vdora vode, kot npr. MiniCAS II (Flygt), napajanje 24V DC, kontakti 250V AC, 5A | 2
| - miniaturni rele, krmilna napetost 24V DC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 6A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM4-024DCL, podnožje ERB4-T (Eti), | 2
| - miniaturni rele, krmilna napetost 24V DC, 2x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM2-024DCL, podnožje ERB2-T (Eti), | 9
| - krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 20A, kontaktni sklop 2x (1-0-2), kot npr. CG8 A211 VE21 (Schrack) | 2
| - signalna svetilka za vgradnjo na DIN letev, kot npr. ohišje svetilke M22-L-G, LED element M22-LED-G, nosilec M22-A, adapter za DIN letev M22-IVS (Eaton) | 1
| - signalna svetilka za vgradnjo na DIN letev, kot npr. ohišje svetilke M22-L-R, LED element M22-LED-R, nosilec M22-A, adapter za DIN letev M22-IVS (Eaton) | 1
| - krmilna tipka za vgradnjo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1x NO), kot npr. T216 (Eti) | 3
| - elektronski stabiliziran napajalnik, vhod 230V AC, izhod 24V DC, 5A, možnost priklopa baterij za rezrvno napajanje, kot npr. LP442405 (Schrack), za montažo na DIN letev, maksimalna kapaciteta polnilnih baterij 50Ah | 1
| - polnilna baterija 24V DC/3,4 Ah, brez vzdrževanja, namestitev možna v vseh položajih, kot npr. QUINT-BAT/24DC/3.4Ah | 1
| - prosto programabilni logični krmilnik z zaslonom, kot npr. V130-33-R34 (Unitronics) - 20 digitalnih vhodov, 2 digitalno/analogna vhoda, 12 relejskih izhodov, RS232/RS485 serijski vmesnik, Ethernet kartica, napajanje 24VDC | 1
| - LTE/UMTS/GPRS/GSM (800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz) komunikacijski LTE ruter za prenos podatkov v nadzorni center in daljinski nadzor, kot npr. RUT955 (Teltonika), napajanje 24V DC, komplet z anteno skupaj s priključnim kablom in konektorjem dolžine 2 m (SIM kartico zagotovi investitor) | 1
| - energetska vrstna sponka 10 mm2, montaža na DIN letev | 5
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, montaža na DIN letev | 13
| - krmilna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | 7
| - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | 1
| - vrstna sponka 4 mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | 1
| - cevna varovalka 250V, 0,05A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/0.05A/F (Weidmüller) | 1
| - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | 5
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | 1
| - ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za električnia sestav | 1
| ES ČRP-1 | kpl | 1 |  | 0
10 | Prikop kabla na vrstne sponke v razdelilniku (na krmilnik skladno s shemo in po navodilih dobavitelja opreme) na elementu za:
| - potopna črpalka | kos | 2 |  | 0
| - hidrostatična sonda | kos | 1 |  | 0
| - plovno stikalo | kos | 1 |  | 0
11 | Izdelava programa delovanja v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon, uskladitve programerja z upravljalcem črpališča | kpl | 1 |  | 0
12 | Izdelava aplikativne programske opreme za komunikacijski LTE ruter za prenos podatkov v nadzorni center in daljinski nadzor - program mora omogočati avtomatično povezavo v TK omrežje upravljalca (Radius) in skrb za TCP/IP zvezo, delovanje z dinamičnim in statičnim IP, urgiranje preko SMS sporočil, klicni dostop do Ethernet priključka, komplet dobavljena in preizkušena oprema | kpl | 1 |  | 0
13 | Izdelava - dopolnitev aplikativnega SCADA sistema upravljalca črpališča, aplikativna programska oprema, izdelava in dinamizacija shematskega diagrama, razširitev podatkovne baze spremenljivk, razširitev podatkovne baze za grafične diagrame, instalacija in testiranje ter spuščanje v pogon, nadgradnja programske opreme | kpl | 1 |  | 0
14 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj črpališče - elektromontažna dela: |  |  |  |  | 0
1.4. OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Nadzor Elektro Primorska (po dejanskih stroških) | N ur | 4 |  | 0
2 | Ureditev priklopa na NN distrbucijsko omrežje - pridobitev vse potrebne dokumentacije, plačilo elektroenergetskega prispevka ostali odjem - omejevalec toka 3x20 A, nadzor nad izgradnjo NN priključka, pregled NN priključka in merilnega mesta s strani elektro distribucijskega podjetja, priključitev merilnega mesta na NN omrežje | kpl | 1 |  | 0
3 | Nadzor upravljalca upravljalca ostalih komunalnih vodov (po dejanskih stroških) | N ur | 3 |  | 0
4 | Projektantski nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 4 |  | 0
5 | Strokovni nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 6 |  | 0
6 | Priprava podlog z vrisanimi spremembami instalacij, z vsemi vrisanimi shemami, seznam z opisom sprememb ter predaja te domkumentacije projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | kos | 1 |  | 0
7 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 3 |  | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanjem kabelskega jarka vodov | m | 110 |  | 0
9 | Ureditev gradbišča za začetek izvajanja del, ki vključuje postavitev table, zagotovitev začasnih priključkov in merilnih mest električne energije in vode, pisarne, spremnih prostorov, organiziranje in zagotovitev začasnih skladišč in deponije, izvedba gradbiščne ograje, zagotovitev varovanja gradbišča, postavitev in demontaža zaščitnih pregrad proti hrupu, prahu, preprečitvi fizičnega dostopa, varovanju pred vlomom | kos | 1 |  | 0
10 | Predaja vseh atestov, potrdil o meritvah , zapisnikov in predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajen material, napeljave,naprave in opremo tega objekta komplet z ustreznim šolanjem osebja najemnika | kos | 1 |  | 0
11 | Izdelava načrta PID. | kos | 1 |  | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0
NN PRILKJUČEK - ČRPALIŠČE 2
R E K A P I T U L A C I J A
1.1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.2 | NN PRIKLJUČEK - ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.3 | ČRPALIŠČE - ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.4 | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
2.1. GRADBENA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 18 |  | 0
2 | Stroški zakoličbe vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | kpl | 1 |  | 0
3 | Pridobitev dovoljenja za poseg v javno dobro (lokalna cesta) z morebitno izdelavo elaborata, zavarovanje prometa med gradnjo s pridobitvijo dovoljenj, eventuelno izdelavo prometnih načrtov ter dobava in postavitev ustrezne signalizacije za vse dni gradnje (sorazmerni delež) | kpl | 1 |  | 0
4 | Strojno rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm | m | 13 |  | 0
5 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m2 | 4.2 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
6 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine 0,3 m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakteristični prerezi kabelskega rova) - upoštevano 80% celotnega izkopa | m3 | 7.6 |  | 0
7 | Izkop kabelskega jarka v terenu V. in VI. ktg. širine 0,3 m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakteristični prerezi kabelskega rova) - upoštevano 20% celotnega izkopa | m3 | 1.9 |  | 0
8 | Fino planiranje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 6 |  | 0
9 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 2.4 |  | 0
10 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm do vrha oziroma do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 6.5 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja asfalta na pločniku in lokalni cesti (ročno vgrajevanje): obrabno-zaporni sloj (AC 11 surf B 50/70 A3) debeline 6 cm, vključno z obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 4.2 |  | 0
12 | Odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 9.5 |  | 0
GRADBENA DELA
13 | Stigmaflex cev f110 mm (v palicah) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 18 |  | 0
14 | Stigmaflex cev f63 mm (v palicah) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 6 |  | 0
15 | Vodotesna zatesnitev preboja f120 mm skozi betonsko steno črpališča za uvod stigmaflex cevi f110 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s purpenom in finim vodotesnim ometom | kpl | 1 |  | 0
16 | Vodotesna zatesnitev preboja f75 mm skozi betonsko steno črpališča za uvod stigmaflex cevi f63 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s purpenom in finim vodotesnim ometom | kpl | 2 |  | 0
17 | Nerjaveč valjanec 30x3,5 mm položen v kabelski rov in temelj črpališča | m | 30 |  | 0
18 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 5 |  | 0
19 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano. | kos | 3 |  | 0
20 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 18 |  | 0
21 | Izdelava temelja za omare P.M.O. ČRP-2, ES ČRP-2 in EKS JWC-2 (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,8 x 0,6 x 1,0 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 1.436
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.08
| - polaganje filca | m2 | 1.08
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.108
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 8
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 31.88
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 12
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,6 x 0,4 x 1,9 m | m3 | 1.22
| - vgradnja stigmaflex cevi f110 mm za uvod kablov v omaro | m | 4
| - vgradnja stigmaflex cevi f63 mm za uvod kablov v omaro | m | 5
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.752
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.684
| Temelj za omare P.M.O. ČRP-2, ES ČRP-2 in EKS JWC-2 | kpl | 1 |  | 0
22 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 4 |  | 0
Skupaj gradbena dela: |  |  |  |  | 0
2.2. NN PRIKLJUČEK - ELEKTROMONTAŽNA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Kabel NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 30 |  | 0
2 | Kabelski čevelji za kabel NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 - Al/Cu 70 mm2/f10 mm, štiri žilni kabelski končnik, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 |  | 0
3 | Odcep iz samonosnega kabelskega snopa tipa X00/0-A 3x70+71,5 mm2 na zemeljski kabel tipa NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2, s štirimi izolacijskimi prebodnimi konektorji, kot npr. Raychem KZ4-150, toplokrčnim razcepiščem kot npr. Raychem 502K046/S, in enim toplokrčnim zaključnim čepom za neizkoriščeno žilo, kot npr. Raychem 102L011-R05/S, kabelske vezice, izveden s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 1 |  | 0
4 | Odvodniki prenapetosti kot npr. PROTEC AQ 40, In(8/20)= 20 kA (Iskra zaščite) za zaščito NN omrežja pred prenapetostmi pri prehodu iz nadzemnega v zemeljski kabelski vod | kos | 3 |  | 0
5 | Vodnik H07V-K 25 mm2 dolžine cca 0,5 m za priključitev odvodnika prenapetosti na ozemljitveni vod, skupaj s kabelskim čeveljem Cu 25mm2 z luknjo za ozemljitveni vijak ter izolacijski prebodni konektor kot npr. Raychem HEL-5005 za priklop vodnika na samonosni kabelski snop | kpl | 3 |  | 0
6 | Pritrditev NN kabla na betonski drog - objemke iz Rf trakov z zatezno sponko montirane na vsak meter, mehanska zaščita kabla z Rf koritom dimenzij 100x50x2500 mm, pritrjenim z objemko na betonski drog | kpl | 1 |  | 0
7 | Priključno merilna omarica P.M.O. ČRP-2 - tipska prostostoječa kabelska omarica iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 450 x 900 x 300 mm(stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 450 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na priključni in merilni del, merilni del je opremljen z okencem s pogledom na števec, števčno ploščo, PEN zbiralko z izolatorji, vrata opremljena s ključavnico elektro distribucije, vanjo se vgradi sledeča oprema:
priključni del
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 60 kA, Uc= 320V, Up= 1,5 kV, s prikazom stanja kot npr. PROTEC B2S (Iskra zaščite) | 3
| - horizontalni varovalčni ločilnik (glavne varovalke), tripolni, kot npr. HVL00 (160A) z NV varovalkami 40 A gG | 1
| - PEN zbiralka (Cu 30x5 mm) | 1
merilni del
| - trifazni direktni elektronski števec delovne energije, 400/230V, 5/85A, z vgrajenim tarifnim odklopnikom, LCD prikazovalnikom in PLC krmilnim modulom - krmili delovanje tarifnega odklopnika, ima vgrajeno interno uro s koledarjem za krmiljenje tarife, kot npr. ZMXI320CPU1L1D3 (Landis@Gyr) | 1
| - tipka za ponovni vklop tarifnega odklopnika, zaščite IP66 | 1
skupaj
| -ožičenje omarice, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, napisnimi ploščicami opreme omarice in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava troplne sheme, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za omarico | 1
| P.M.O ČRP-2 | kpl | 1 |  | 0
8 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj NN priključek - elektromontažna dela: |  |  |  |  | 0
2.3. ČRPALIŠČE - ELEKTROMONTAŽNA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Napajalni kabel FG16OR16 uvlečen v zaščitno cev
| - 5x10 mm2 | m | 5 |  | 0
| - 5x2,5 mm2 | m | 5 |  | 0
2 | Kabelski tulci za zaključek kabla, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla
| - 5x10 mm2 | kpl | 2 |  | 0
3 | Ravna plastična instalacijska cev (PNT), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| -  25/22,1 mm | m | 20 |  | 0
4 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij (šxvxg): 300x50x10 mm, z nosilcema pritrjena na steno črpališča, skupaj s priključnimi sponkami za priklop vodnikov H07V-K 6-25 mm2 ter ozemlilnega valjanca | kos | 1 |  | 0
5 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
| - 16 mm2 | m | 50 |  | 0
6 | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 16 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kpl | 8 |  | 0
7 | Merilnik nivoja tekočine v črpališču s hidrostatično sondo primeren za agresivne tekočine - merilna membrana: CERAPHIRE, suha, robustna, referenčna točnost: +/-0,2 %, cev sonde 316L, d= 42 mm, ohišje iz nerjavečega materiala, območje senzorja: 200mbar/20kPa/3psi relativno, 2mH2O/6ftH2O/80inH2O, tokovni izhod 4-20 mA, vgrajena prenapetostna zaščita, priključni kablel dolžine 10 m, kot npr. Waterpilot FMX21 (Endres+Hauser), skupaj s priključno dozo IP66/67, obešalom za pritrditev na strop črpališča in začitno cevjo f50 mm, dolžine 5,5 m s pritrdilnim materialom za montažo na vodilo/nosilec črpalke | kos | 1 |  | 0
8 | Nivojsko stikalo "Hruška" z nosilno vrvico in utežjo, mikro stikalo (preklopni kontakt 5A, 250V, kot preklopa 10°), stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP68 / 2 bar, dimenzij (hxd): 190x100 mm, skupaj s priključnim kablom TPR 3x0,75 mm2 dolžine 15 m, kot npr. NIVA MS1 (Nolta), skupaj z nosilcem iz nerjavečega profila za pritrditev na steno črpališča | kos | 1 |  | 0
9 | Električni sestav-razdelilnik ES ČRP-2 - tipska prostostoječa kabelska omarica iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 600 x 900 x 300 mm(stopnja IP zaščite na prah in vodo naj bo IP54, stopnja odpornosti na udarce pa IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 600 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na napajalni in krmilni del, vrata opremljena s ključavnico vzdrževalca kanalizacijskega omrežj, omarica opremljena z DIN letvami ter perforirano montažno ploščo za vgradnjo opreme, ventilacijsko oprtino za dovod svežega zraka v onarico ter ventilacijsko odprtino za odvod toplega zraka iz omarice, žepki za načrte, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi:
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In=63A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. CLBS 63 3p (Eti) | 1
| - premostitvena tuljava kot npr. PZH L 63 (Hermi) | 3
| prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20 kA, tripolni + N, s prikazom stanja kot npr. PZH II V3+1/275/50 (Hermi) | 1
| - rele prisotnosti faz s prikazom stanja in pomožnim kontaktnim sklopom NO/NZ, kot npr. HRN-54N (Eti) | 1
| - mikrostikalo - kontaktni javljalnik, montiran na okvir vrat, kot npr. LS-11 | 1
| - servisna svetilka 1xFLC 18W, kot npr. IU008515 (Schrack) in stikalom za vklop na vratih omare, kot npr. DSW010 | 1
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. RC-90 (Himel), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | 1
| - električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr. IU008560-A (Schrack) | 1
| - servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. T-2P+Z (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A/3P (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | 3
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 B10A (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, enopolnii, kot npr. ETIMAT P10-DC C4A (Eti) | 2
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 2M AC C10A/30 mA (Eti) | 1
| - cilindrično varovalčno ločilno stikalo, tripolno, kot npr. EFD 10 (32) s cilindričnimi talilnimi vložki CH 16 A gG | 1
| - motorsko zaščitno stikalo s termičnim in magnetnim kratkostičnim sprožilnikom, 400V, Icu = 50 kA, tripolni, Ir= 10-16 A, Irm= 190 A, kot npr. MPE25-16 (Eti), s pomožnim kontaktnim sklopom ACBFE-11 kontakti 1xNO + 1xNZ | 2
| - mehki zagon, 400V AC, 7,5 kW, krmilna napetost 24V DC, kot npr. 3RW30 18-1BB04 (Siemens), zaščite IP20, nastavitve in zagon do funkcionalnega delovanja | 2
| - nadzorni rele za zaščito črpalke z vgrajenimi termičnimi stikali in tipalom vdora vode, kot npr. MiniCAS II (Flygt), napajanje 24V DC, kontakti 250V AC, 5A | 2
| - miniaturni rele, krmilna napetost 24V DC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 6A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM4-024DCL, podnožje ERB4-T (Eti), | 2
| - miniaturni rele, krmilna napetost 24V DC, 2x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM2-024DCL, podnožje ERB2-T (Eti), | 9
| - krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 20A, kontaktni sklop 2x (1-0-2), kot npr. CG8 A211 VE21 (Schrack) | 2
| - signalna svetilka za vgradnjo na DIN letev, kot npr. ohišje svetilke M22-L-G, LED element M22-LED-G, nosilec M22-A, adapter za DIN letev M22-IVS (Eaton) | 1
| - signalna svetilka za vgradnjo na DIN letev, kot npr. ohišje svetilke M22-L-R, LED element M22-LED-R, nosilec M22-A, adapter za DIN letev M22-IVS (Eaton) | 1
| - krmilna tipka za vgradnjo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1x NO), kot npr. T216 (Eti) | 3
| - elektronski stabiliziran napajalnik, vhod 230V AC, izhod 24V DC, 5A, možnost priklopa baterij za rezrvno napajanje, kot npr. LP442405 (Schrack), za montažo na DIN letev, maksimalna kapaciteta polnilnih baterij 50Ah | 1
| - polnilna baterija 24V DC/3,4 Ah, brez vzdrževanja, namestitev možna v vseh položajih, kot npr. QUINT-BAT/24DC/3.4Ah | 1
| - prosto programabilni logični krmilnik z zaslonom, kot npr. V130-33-R34 (Unitronics) - 20 digitalnih vhodov, 2 digitalno/analogna vhoda, 12 relejskih izhodov, RS232/RS485 serijski vmesnik, Ethernet kartica, napajanje 24VDC | 1
| - LTE/UMTS/GPRS/GSM (800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz) komunikacijski LTE ruter za prenos podatkov v nadzorni center in daljinski nadzor, kot npr. RUT955 (Teltonika), napajanje 24V DC, komplet z anteno skupaj s priključnim kablom in konektorjem dolžine 2 m (SIM kartico zagotovi investitor) | 1
| - energetska vrstna sponka 16 mm2, montaža na DIN letev | 5
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, montaža na DIN letev | 13
| - krmilna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | 7
| - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | 1
| - vrstna sponka 4 mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | 1
| - cevna varovalka 250V, 0,05A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/0.05A/F (Weidmüller) | 1
| - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | 5
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | 1
| - ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za električnia sestav | 1
| ES ČRP-1 | kpl | 1 |  | 0
10 | Prikop kabla na vrstne sponke v razdelilniku (na krmilnik skladno s shemo in po navodilih dobavitelja opreme) na elementu za:
| - potopna črpalka | kos | 2 |  | 0
| - hidrostatična sonda | kos | 1 |  | 0
| - plovno stikalo | kos | 1 |  | 0
11 | Izdelava programa delovanja v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon, uskladitve programerja z upravljalcem črpališča | kpl | 1 |  | 0
12 | Izdelava aplikativne programske opreme za komunikacijski LTE ruter za prenos podatkov v nadzorni center in daljinski nadzor - program mora omogočati avtomatično povezavo v TK omrežje upravljalca (Radius) in skrb za TCP/IP zvezo, delovanje z dinamičnim in statičnim IP, urgiranje preko SMS sporočil, klicni dostop do Ethernet priključka, komplet dobavljena in preizkušena oprema | kpl | 1 |  | 0
13 | Izdelava - dopolnitev aplikativnega SCADA sistema upravljalca črpališča, aplikativna programska oprema, izdelava in dinamizacija shematskega diagrama, razširitev podatkovne baze spremenljivk, razširitev podatkovne baze za grafične diagrame, instalacija in testiranje ter spuščanje v pogon, nadgradnja programske opreme | kpl | 1 |  | 0
14 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj črpališče - elektromontažna dela: |  |  |  |  | 0
2.4. OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Nadzor Elektro Primorska (po dejanskih stroških) | N ur | 4 |  | 0
2 | Ureditev priklopa na NN distrbucijsko omrežje - pridobitev vse potrebne dokumentacije, plačilo elektroenergetskega prispevka ostali odjem - omejevalec toka 3x35 A, nadzor nad izgradnjo NN priključka, pregled NN priključka in merilnega mesta s strani elektro distribucijskega podjetja, priključitev merilnega mesta na NN omrežje | kpl | 1 |  | 0
3 | Nadzor upravljalca upravljalca ostalih komunalnih vodov (po dejanskih stroških) | N ur | 3 |  | 0
4 | Projektantski nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 4 |  | 0
5 | Strokovni nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 6 |  | 0
6 | Priprava podlog z vrisanimi spremembami instalacij, z vsemi vrisanimi shemami, seznam z opisom sprememb ter predaja te domkumentacije projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | kos | 1 |  | 0
7 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 3 |  | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanjem kabelskega jarka vodov | m | 18 |  | 0
9 | Ureditev gradbišča za začetek izvajanja del, ki vključuje postavitev table, zagotovitev začasnih priključkov in merilnih mest električne energije in vode, pisarne, spremnih prostorov, organiziranje in zagotovitev začasnih skladišč in deponije, izvedba gradbiščne ograje, zagotovitev varovanja gradbišča, postavitev in demontaža zaščitnih pregrad proti hrupu, prahu, preprečitvi fizičnega dostopa, varovanju pred vlomom | kos | 1 |  | 0
10 | Predaja vseh atestov, potrdil o meritvah , zapisnikov in predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajen material, napeljave,naprave in opremo tega objekta komplet z ustreznim šolanjem osebja najemnika | kos | 1 |  | 0
11 | Izdelava načrta PID. | kos | 1 |  | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0

## G_rek
SKUPNA REKAPITULACIJA G
Zap. | Opis del | Vrednost v EUR brez DDV
1 | KANALIZACIJA FK1 | 0
2 | KANALIZACIJA FK1.1 | 0
3 | KANALIZACIJA FK1.1.1 | 0
4 | KANALIZACIJA FK1.2 | 0
5 | KANALIZACIJA TK1 | 0
6 | KANALIZACIJA MK1 | 0
7 | KANALIZACIJA MK2 | 0
8 | KANALIZACIJA MK3 | 0
9 | NN PRIKLJUČEK - ČRPALIŠČE | 0
| SKUPAJ R4: | 0

## G-FEK
FEKALNI KANAL FK1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 1030 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 229 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 43 | kos |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, elektrika, TK vod in meteorna kanalizacija. | 36 | kos |  | 0
1.5 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za kanalizacijo. | 654 | m |  | 0
1.6 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za kanalizacijske odcepe. | 52 | m |  | 0
1.7 | Rezkanje asfalta za kanalizacijo v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 1557 | m2 |  | 0
1.8 | Rezkanje asfalta za kanalizacijske odcepe v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 123 | m2 |  | 0
1.9 | Odstranitev in ponovna postavitev jeklene varnostne ograje ob cesti. | 11 | m |  | 0
1.10 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 89 | m |  | 0
1.11 | Rušenje obstoječega tlaka iz betonskih tlakovcev skupaj s peščeno podlago debeline do 12 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 18 | m2 |  | 0
1.12 | Rušenje obstoječega tlaka iz pranih plošč skupaj z betonsko podlago skupne debeline do 12 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 9 | m2 |  | 0
1.13 | Rušenje obstoječega tlaka iz porfido skupaj z betonsko podlago skupne debeline do 15 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 9 | m2 |  | 0
1.14 | Rušenje obstoječega tlaka iz kamna v betonu skupne debeline do 20 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 9 | m2 |  | 0
1.15 | Rušenje betona za kanalizacijske priključke v sloju debeline 15 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 9 | m2 |  | 0
1.16 | Rušenje armiranobetonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 8 | m3 |  | 0
1.17 | Rušenje obstoječe kanalizacije iz betonskih in azbestcementnih cevi fi do 100 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 25 | m |  | 0
1.18 | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča. Postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 2 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop humusa ob trasi odcepov v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 15 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 98 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 2412 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m,z razpiranjem sten jarka, nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 443 | m3 |  | 0
2.6 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 322 | m3 |  | 0
2.7 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 206 | m3 |  | 0
2.8 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 403 | m3 |  | 0
2.9 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 41 | m3 |  | 0
2.10 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 231 | m3 |  | 0
2.11 | Dodatni strojni izkop za odcepne revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 103 | m3 |  | 0
2.12 | Dodatni strojni izkop za odcepne revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 44 | m3 |  | 0
2.13 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m na križanjih z obst. komunalnimi napravami z odmetom na rob gradbene jame. | 6 | m3 |  | 0
2.14 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 1001 | m2 |  | 0
2.15 | Planiranje dna rova odcepov in dna odcepnih jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 271 | m2 |  | 0
2.16 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 646 | m3 |  | 0
2.17 | Izdelava posteljice in zasip odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 136 | m3 |  | 0
2.18 | Strojni zasip kanalizacijske cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 139 | m3 |  | 0
2.19 | Strojni zasip odcepov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 309 | m3 |  | 0
2.20 | Zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 2095 | m3 |  | 0
2.21 | Zasip odcepov in revizijskih jaškov odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 306 | m3 |  | 0
2.22 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 30 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 623 | m3 |  | 0
2.23 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča. | 17 | m3 |  | 0
2.24 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 96 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN160 za nastavke za priklop na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 229 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 1030 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250-dvojna vtična objemka | 2 | kos |  | 0
| DN250/160;45°-odcep | 35 | kos |  | 0
| DN250; lok 15° | 1 | kos |  | 0
| DN160; lok 45° | 47 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in vgradnja polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 1000mm (kot npr. REHAU).
| globine do 175 cm | 10 | kos |  | 0
| globine do 200 cm | 4 | kos |  | 0
| globine do 225 cm | 2 | kos |  | 0
| globine do 250 cm | 2 | kos |  | 0
| globine do 275 cm | 3 | kos |  | 0
| globine do 300 cm | 2 | kos |  | 0
| globine do 375 cm | 1 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 250 duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 4 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 250 duktilna litina ISO 1083, z ventilacijsko odprtino komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 16 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža vodotesnih LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 400, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 4 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN400 za odcepe globine do 1.50 m, komplet z muldo in nastavki za PP cevi. | 48 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 25 | kos |  | 0
3.10 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 125 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 23 | kos |  | 0
3.11 | Izdelava zaščite vodovoda z zaščitnimi PEHD cevmi na križanjih s kanalizacijo po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.12 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z elektriko in telefonom po detajlu. | 33 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 1680 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 1680 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 1680 | m2 |  | 0
4.4 | Začasno betoniranje poškodovanega vozišča z betonom C16/20 zaradi posedanja, na PVC folijo, z kasnejšo odstranitvijo in odvozom na ustrezno deponijo. | 6 | m2 |  | 0
4.5 | Dobava in namestitev cestnih robnikov 15x25 cm, na betonsko posteljico C12/15, kjer so nastale poškodbe zaradi izkopa. | 89 | m |  | 0
4.6 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago - krpanje tlaka v pasovih širine do 2.5 m. | 18 | m2 |  | 0
4.7 | Dobava in polaganje pranih plošč na betonsko podlago-krpanje tlaka v pasovih širine do 2.5 m. | 9 | m2 |  | 0
4.8 | Dobava in polaganje porfido tlaka na armiranobetonsko podlago-krpanje tlaka v pasovih širine do 2.5 m. | 9 | m2 |  | 0
4.9 | Dobava in polaganje kamnitega tlaka na betonsko podlago-krpanje tlaka v pasovih širine do 2.5 m. | 9 | m2 |  | 0
4.10 | Obnova betonskega ustroja lokalne ceste v sloju debeline 15 cm. | 9 | m2 |  | 0
4.11 | Izdelava betonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z opažem -krpanje zidu. | 8 | m3 |  | 0
4.12 | Čiščenje kanalizacije po končanih delih. | 1259 | m |  | 0
4.13 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječe kanalizacije hišnih priključkov meteorne in fekalne kanalizacije skupaj z lasniki parcel, komplet z določitvijo trase novih priključkov kanalizacije na glavno linijo. | 48 | kos |  | 0
4.14 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 1259 | m |  | 0
4.15 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 1259 | m |  | 0
4.16 | Snemanje kanalizacije s kamero z izdanim potrdilom in slikami vsakega slepega priklopa in napakami. | 1259 | m |  | 0
4.17 | Geomehanski nadzor. | 16 | ur |  | 0
4.18 | Upravljavski nadzor. | 60 | ur |  | 0
4.19 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda (ViK Nova Gorica). | 4 | ur |  | 0
4.20 | Nadzor gradbenih del v bližini telefonskega podzemnega omrežja s strani strokovnih služb Telekoma Slovenije. | 8 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
FEKALNI KANAL FK1.1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 156 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 36 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 9 | kos |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, plinovod, namakalni vod, elektrika, TK vod in meteorna kanalizacija. | 2 | kos |  | 0
1.5 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za kanalizacijo. | 63 | m |  | 0
1.6 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za kanalizacijske odcepe. | 4 | m |  | 0
1.7 | Rezkanje asfalta za kanalizacijo v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 247 | m2 |  | 0
1.8 | Rezkanje asfalta za kanalizacijske odcepe v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 6 | m2 |  | 0
1.9 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 6 | m |  | 0
1.10 | Rušenje betona za kanalizacijske priključke v sloju debeline 15 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 18 | m2 |  | 0
1.11 | Rušenje armiranobetonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 2 | m3 |  | 0
1.12 | Rušenje obstoječe kanalizacije iz betonskih in azbestcementnih cevi fi do 100 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 17 | m |  | 0
1.13 | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča. Postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi odcepov v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 3 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 16 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 233 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 40 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 25 | m3 |  | 0
2.6 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 70 | m3 |  | 0
2.7 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 5 | m3 |  | 0
2.8 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 43 | m3 |  | 0
2.9 | Dodatni strojni izkop za odcepne revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 12 | m3 |  | 0
2.10 | Dodatni strojni izkop za odcepne revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 13 | m3 |  | 0
2.11 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m na križanjih z obst. komunalnimi napravami z odmetom na rob gradbene jame. | 2 | m3 |  | 0
2.12 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 157 | m2 |  | 0
2.13 | Planiranje dna rova odcepov in dna odcepnih jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 44 | m2 |  | 0
2.14 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 80 | m3 |  | 0
2.15 | Izdelava posteljice in zasip odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 21 | m3 |  | 0
2.16 | Strojni zasip kanalizacijske cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 21 | m3 |  | 0
2.17 | Strojni zasip odcepov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 37 | m3 |  | 0
2.18 | Zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 187 | m3 |  | 0
2.19 | Zasip odcepov in revizijskih jaškov odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 61 | m3 |  | 0
2.20 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 30 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 43 | m3 |  | 0
2.21 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča. | 3 | m3 |  | 0
2.22 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 32 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN160 za nastavke za priklop na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 36 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 156 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250-dvojna vtična objemka | 1 | kos |  | 0
| DN250/160;45°-odcep | 2 | kos |  | 0
| DN250; lok 15° | 2 | kos |  | 0
| DN160; lok 45° | 8 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in vgradnja polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 1000mm (kot npr. REHAU).
| globine do 125 cm | 1 | kos |  | 0
| globine do 150 cm | 1 | kos |  | 0
| globine do 200 cm | 1 | kos |  | 0
| globine do 250 cm | 1 | kos |  | 0
| globine do 275 cm | 1 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 250 duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 1 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 250 duktilna litina ISO 1083, z ventilacijsko odprtino komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 4 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN400 za odcepe globine do 1.50 m, komplet z muldo in nastavki za PP cevi. | 8 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 4 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 125 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 4 | kos |  | 0
3.10 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z elektriko in telefonom po detajlu. | 2 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 253 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 253 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 253 | m2 |  | 0
4.4 | Začasno betoniranje poškodovanega vozišča z betonom C16/20 zaradi posedanja, na PVC folijo, z kasnejšo odstranitvijo in odvozom na ustrezno deponijo. | 6 | m2 |  | 0
4.5 | Dobava in namestitev cestnih robnikov 15x25 cm, na betonsko posteljico C12/15, kjer so nastale poškodbe zaradi izkopa. | 6 | m |  | 0
4.6 | Obnova betonskega ustroja lokalne ceste v sloju debeline 15 cm. | 18 | m2 |  | 0
4.7 | Izdelava betonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z opažem -krpanje zidu. | 2 | m3 |  | 0
4.8 | Čiščenje kanalizacije po končanih delih. | 192 | m |  | 0
4.9 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječe kanalizacije hišnih priključkov meteorne in fekalne kanalizacije skupaj z lasniki parcel, komplet z določitvijo trase novih priključkov kanalizacije na glavno linijo. | 8 | kos |  | 0
4.10 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 192 | m |  | 0
4.11 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 192 | m |  | 0
4.12 | Snemanje kanalizacije s kamero z izdanim potrdilom in slikami vsakega slepega priklopa in napakami. | 192 | m |  | 0
4.13 | Upravljavski nadzor. | 40 | ur |  | 0
4.14 | Nadzor gradbenih del v bližini telefonskega podzemnega omrežja s strani strokovnih služb Telekoma Slovenije. | 8 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
FEKALNI KANAL FK1.1.1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 48 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 11 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 3 | kos |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - TK vod. | 1 | kos |  | 0
1.5 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za kanalizacijo. | 6 | m |  | 0
1.6 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za kanalizacijske odcepe. | 22 | m |  | 0
1.7 | Rezkanje asfalta za kanalizacijo v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 64 | m2 |  | 0
1.8 | Rezkanje asfalta za kanalizacijske odcepe v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 24 | m2 |  | 0
1.9 | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča. Postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 3 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 76 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 2 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 28 | m3 |  | 0
2.5 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 8 | m3 |  | 0
2.6 | Dodatni strojni izkop za odcepne revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 1 | m3 |  | 0
2.7 | Dodatni strojni izkop za odcepne revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 5 | m3 |  | 0
2.8 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m na križanjih z obst. komunalnimi napravami z odmetom na rob gradbene jame. | 1 | m3 |  | 0
2.9 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 43 | m2 |  | 0
2.10 | Planiranje dna rova odcepov in dna odcepnih jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 13 | m2 |  | 0
2.11 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 23 | m3 |  | 0
2.12 | Izdelava posteljice in zasip odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 7 | m3 |  | 0
2.13 | Strojni zasip kanalizacijske cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 3 | m3 |  | 0
2.14 | Strojni zasip odcepov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 3 | m3 |  | 0
2.15 | Zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 40 | m3 |  | 0
2.16 | Zasip odcepov in revizijskih jaškov odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 25 | m3 |  | 0
2.17 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 30 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 20 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN160 za nastavke za priklop na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 11 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN200 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 48 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250/160;45°-odcep | 1 | kos |  | 0
| DN160; lok 45° | 2 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in vgradnja polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 1000mm (kot npr. REHAU).
| globine do 175 cm | 1 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 250 duktilna litina ISO 1083, z ventilacijsko odprtino komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 1 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN400 za odcepe globine do 1.50 m, komplet z muldo in nastavki za PP cevi. | 2 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 2 | kos |  | 0
3.8 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z elektriko in telefonom po detajlu. | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 88 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 88 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 88 | m2 |  | 0
4.4 | Začasno betoniranje poškodovanega vozišča z betonom C16/20 zaradi posedanja, na PVC folijo, z kasnejšo odstranitvijo in odvozom na ustrezno deponijo. | 24 | m2 |  | 0
4.5 | Čiščenje kanalizacije po končanih delih. | 59 | m |  | 0
4.6 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječe kanalizacije hišnih priključkov meteorne in fekalne kanalizacije skupaj z lasniki parcel, komplet z določitvijo trase novih priključkov kanalizacije na glavno linijo. | 2 | kos |  | 0
4.7 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 59 | m |  | 0
4.8 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 59 | m |  | 0
4.9 | Snemanje kanalizacije s kamero z izdanim potrdilom in slikami vsakega slepega priklopa in napakami. | 59 | m |  | 0
4.10 | Geomehanski nadzor. |  | ur |  | 0
4.11 | Upravljavski nadzor. | 16 | ur |  | 0
4.12 | Nadzor gradbenih del v bližini telefonskega podzemnega omrežja s strani strokovnih služb Telekoma Slovenije. | 4 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
FEKALNI KANAL FK1.2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 43 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 14 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 3 | kos |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - TK vod in meteorna kanalizacija. | 5 | kos |  | 0
1.5 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za kanalizacijo. | 4 | m |  | 0
1.6 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za kanalizacijske odcepe. | 4 | m |  | 0
1.7 | Rezkanje asfalta za kanalizacijo v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 46 | m2 |  | 0
1.8 | Rezkanje asfalta za kanalizacijske odcepe v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 27 | m2 |  | 0
1.9 | Rušenje obstoječega tlaka iz pranih plošč skupaj z betonsko podlago skupne debeline do 12 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 5 | m2 |  | 0
1.10 | Rušenje obstoječe kanalizacije iz betonskih in azbestcementnih cevi fi do 100 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 17 | m |  | 0
1.11 | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča. Postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi odcepov v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 2 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 5 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 88 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 10 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 29 | m3 |  | 0
2.6 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 2 | m3 |  | 0
2.7 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 14 | m3 |  | 0
2.8 | Dodatni strojni izkop za odcepne revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 4 | m3 |  | 0
2.9 | Dodatni strojni izkop za odcepne revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 5 | m3 |  | 0
2.10 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m na križanjih z obst. komunalnimi napravami z odmetom na rob gradbene jame. | 4 | m3 |  | 0
2.11 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 45 | m2 |  | 0
2.12 | Planiranje dna rova odcepov in dna odcepnih jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 17 | m2 |  | 0
2.13 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 24 | m3 |  | 0
2.14 | Izdelava posteljice in zasip odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 8 | m3 |  | 0
2.15 | Strojni zasip kanalizacijske cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 7 | m3 |  | 0
2.16 | Strojni zasip odcepov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 14 | m3 |  | 0
2.17 | Zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 53 | m3 |  | 0
2.18 | Zasip odcepov in revizijskih jaškov odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 25 | m3 |  | 0
2.19 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 30 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 22 | m3 |  | 0
2.20 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča. | 2 | m3 |  | 0
2.21 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 22 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN160 za nastavke za priklop na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 14 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN200 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 43 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN200/160;45°-odcep | 1 | kos |  | 0
| DN160; lok 45° | 2 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in vgradnja polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 800mm (kot npr. REHAU).
| globine do 175 cm | 2 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 250 duktilna litina ISO 1083, z ventilacijsko odprtino komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 2 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN400 za odcepe globine do 1.50 m, komplet z muldo in nastavki za PP cevi. | 3 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 2 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 125 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 1 | kos |  | 0
3.9 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z elektriko in telefonom po detajlu. | 4 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 73 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 73 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 73 | m2 |  | 0
4.4 | Dobava in polaganje pranih plošč na betonsko podlago-krpanje tlaka v pasovih širine do 2.5 m. | 5 | m2 |  | 0
4.5 | Čiščenje kanalizacije po končanih delih. | 57 | m |  | 0
4.6 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječe kanalizacije hišnih priključkov meteorne in fekalne kanalizacije skupaj z lasniki parcel, komplet z določitvijo trase novih priključkov kanalizacije na glavno linijo. | 3 | kos |  | 0
4.7 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 57 | m |  | 0
4.8 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 57 | m |  | 0
4.9 | Snemanje kanalizacije s kamero z izdanim potrdilom in slikami vsakega slepega priklopa in napakami. | 57 | m |  | 0
4.10 | Upravljavski nadzor. | 16 | ur |  | 0
4.11 | Nadzor gradbenih del v bližini telefonskega podzemnega omrežja s strani strokovnih služb Telekoma Slovenije. | 8 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
KANALIZACIJA TK1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
4. | ŽELEZOKRIVSKA IN BETONERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 505 | m |  | 0
1.2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 35 | kos |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, elektrika, TK vod in meteorna kanalizacija. | 13 | kos |  | 0
1.4 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za kanalizacijo. | 9 | m |  | 0
1.5 | Rezkanje asfalta za kanalizacijo v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 5 | m2 |  | 0
1.6 | Rušenje armiranobetonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 1 | m3 |  | 0
1.7 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 7 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 15 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 40 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske in črpališče v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 125 | m3 |  | 0
2.5 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske in črpališče v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z razpiranjem sten jarka, nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 69 | m3 |  | 0
2.6 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske in črpališče v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 69 | m3 |  | 0
2.7 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m na križanjih z obst. komunalnimi napravami z odmetom na rob gradbene jame. | 6 | m3 |  | 0
2.8 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 447 | m2 |  | 0
2.9 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 178 | m3 |  | 0
2.10 | Strojni zasip kanalizacijske cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 140 | m3 |  | 0
2.11 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 30 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 5 | m3 |  | 0
2.12 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča. | 7 | m3 |  | 0
2.13 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 95 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža temeljne plošče. | 3.1 | m2 |  | 0
3.2 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten . | 77.4 | m2 |  | 0
3.3 | Dobava, montaža in demontaža ploskovnega opaža krovne plošče. vključno s podpiranjem na višini 4.3m. | 3.8 | m2 |  | 0
3.4 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža stropne plošče. | 2.5 | m2 |  | 0
3.5 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža odprtin. | 2.2 | m2 |  | 0
3.6 | Dobava, montaža in demontaža delovnega odra. | 1 | kos |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | ŽELEZOKRIVSKA IN BETONERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Dobava, dodatno oblikovanje in vgradnja rebraste armature RA 400/500 do F12 mm. | 791 | kg |  | 0
4.2 | Dobava, dodatno oblikovanje in vgradnja rebraste armature RA 400/500 nad F12 mm. | 408 | kg |  | 0
4.3 | Dobava, oblikovanje in vgradnja mrežne armature MA 500/560. | 1199 | kg |  | 0
4.4 | Dobava in vgraditev podložnega betona C8/10 debeline 10 cm. | 1.1 | m3 |  | 0
4.5 | Dobava in vgraditev vodotesnega betona C25/30, deb. 25 cm v plošče, stene in temelje črpališča. | 12.9 | m3 |  | 0
4.6 | Dobava in vgraditev tesnilnih trakov za zatesnitev stikov med posameznimi fazami betoniranja. | 18 | m |  | 0
4.7 | Tesnenje spojev cevi na preboju betonske stene s trajnoelastičnim kitom. | 2 | kos |  | 0
4.8 | Dobava in izdelava vertikalne in horizontalne hidroizolacije objekta (1x hladni premaz in 1x izolacijski trakovi, v ceno upoštevaj ustrezne preklope). | 66.7 | m2 |  | 0
4.9 | Dobava in vgrajevanje gumbaste folije za zaščito hidroizolacije. | 51.4 | m2 |  | 0
4.10 | Izdelava jaška zunanjih dimenzij 1.6x1.4x2.3 m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti 250kN, inox lestvjio dolžine 1.8 m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 4 | kos |  | 0
| ŽELEZOKRIVSKA IN BETONERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | MONTAŽNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Dobava in montaža PEHD PE100 tlačnih cevi DN110 (Di 93.6mm), nazivnega tlaka 10 bar, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet z elektro-uporovnim spojnim materialom. | 500 | m |  | 0
5.2 | Dobava in vgrajevanje cevi za kanalizacijo DN100 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji za fekalne vode. | 5 | m |  | 0
5.3 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN8 DN200 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | 23 | m |  | 0
5.4 | Dobava in montaža debelostenskih enoslojnih PVC fazonskih kosov na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| PROTIPOVRATNI VENTIL DN200 | 1 | kos |  | 0
| DRSNA SPOJKA DN200 | 2 | kos |  | 0
| DN200; lok 15° | 1 | kos |  | 0
| CEV DN50 L=4 m | 1 | kos |  | 0
5.5 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine po SIST EN 598, znotraj zaščitene z alumnicementom PH 4-12, zunaj z epoxy zaščito 250 mikronov, za fekalne vode.
| EU-KOS DN100 | 2 | kos |  | 0
| NEPOVRATNI VENTIL DN80 | 2 | kos |  | 0
| ZRAČNIK DN50 | 1 | kos |  | 0
| NOŽASTI ZASUN DN80 | 2 | kos |  | 0
| ZASUN DN65 | 3 | kos |  | 0
| MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN80 | 3 | kos |  | 0
| SPOJKA ZA PEHD CEV DN110 | 11 | kos |  | 0
| GASILSKA SPOJKA DN65 | 2 | kos |  | 0
5.6 | Nerjaveči varilni fazonski kosi, material (AISI 316L), spoji z varjenjem, vključno zvarilnim materialom. Komplet z dobavo in montažo.
| Q-KOS DN65 | 2 | kos |  | 0
| Q-KOS DN80 | 3 | kos |  | 0
| Q-KOS DN100 | 2 | kos |  | 0
| T-KOS DN100/65 | 2 | kos |  | 0
| TT-KOS DN80/80 | 1 | kos |  | 0
| F-KOS DN80 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 11.250 DN80 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 22.50 DN80 | 1 | kos |  | 0
| FFR-KOS DN80/100 | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS DN80, L=200mm | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS DN80, L=800mm | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS DN80, L=850mm | 2 | kos |  | 0
| FF-KOS DN80, L=1000mm | 2 | kos |  | 0
| FF-KOS DN100, L=200mm | 2 | kos |  | 0
| FF-KOS DN100, L=700mm | 6 | kos |  | 0
| FF-KOS DN100, L=800mm | 2 | kos |  | 0
| SPOJKE DN50 | 5 | kos |  | 0
5.7 | Dobava in montaža elektrofuzijskih spojnih in fazonskih kosov iz PE100.
| Leteča prirobnica DN110 | 4 | kos |  | 0
| Končnik DN110 PN10 | 4 | kos |  | 0
| Čistilni kos | 2 | kos |  | 0
5.8 | Dobava, montaža in preizkus delovanja črpalk (np.:Flygt Concertor N80-1950), komplet z podnožjem, vodili, verigo in vsem pomožnim materialom. | 2 | kos |  | 0
5.9 | Dobava, montaža in preizkus delovanja krmilne avtomatike za krmiljenje dveh črpalk s pomočjo LTU sonde (np.:Xylem Flygt Automatika 2XPC2), komplet z nivojskim regulatorjem za javljanje zgornjega alarma. | 1 | kos |  | 0
5.10 | Dobava, montaža in zagon električnega mlina fekalij (npr. Muffin monster, tip 30005-0012, ali enakovredni), komplet z pritrdilno kaseto za montažo na AB steno, pritrdilnim in tesnilnim materialom, elektrro mehansko opremo in vsemi pomožnimi deli. | 1 | kos |  | 0
zaščita 2x epoxy
pretok 5.1 l/s
dotok DN250
rezila 8mm
priključna moč 2.2kW, 3x400V, IP68
5.11 | Dobava in montaža panelne ograje, višine h=2.0 m, debelina žice 5mm, odprtina okenc 50x200, vroče cinkani in prašno barvani, barva zelena RAL 6005, komplet s stebri in podpornimi stebri in vsem ostalim spojnim materialom. | 22 | m |  | 0
5.12 | Dobava in montaža dvokrilnih dvoriščnih vrat dimenzij 2.0x2.0 m, iz panelne ograje, debelina žice 5mm, odprtina okenc 50x200, vroče cinkani in prašno barvani, barva zelena RAL 6005, komplet s stebri in podpornimi stebri in vsem ostalim spojnim materialom.. | 1 | kos |  | 0
5.13 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN1000 globine do 1.75 m, brez nastavka za priključne cevi. | 2 | kos |  | 0
5.14 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN1200 globine do 1.50 m, brez nastavka za priključne cevi. | 1 | kos |  | 0
5.15 | Betoniranje podlitja jaška in pete z betonom C8/10. | 3 | kos |  | 0
5.16 | Izdelava dotočnih in iztočnih priključnih cevi iz PVC DN200. | 2 | kos |  | 0
5.17 | Dobava in montaža ventiliranih LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep, EPDM tesnilo. | 3 | kos |  | 0
5.18 | Izdelava navezave na obstoječi fekalni kanal, z prebijanjem jaška, elektrovarilnimi fazonskimi kosi, spajanjem cevi z elektrofuzijsko spojko DN63 in zatesnitvijo spoja, po detajlu | 1 | kos |  | 0
5.19 | Dobava in montaža pokrovov z zaklepom iz rebraste nerjaveče pločevine AISI 304 dim. 160x80 cm, nosilnost 125 kN. | 1 | kos |  | 0
5.20 | Dobava in montaža pokrovov z zaklepom iz rebraste nerjaveče pločevine AISI 304 dim. 70x80 cm, nosilnost 125 kN. | 1 | kos |  | 0
5.21 | Dobava in montaža pokrovov z zaklepom iz rebraste nerjaveče pločevine AISI 304 dim. 35x35 cm, nosilnost 125 kN. | 1 | kos |  | 0
5.22 | Dobava in montaža lestve iz nerjavečega jekla, dolžine 3.7 m + teleskopski podaljšek 1.0 m, z protizdrsnimi nastopnimi prečkami. | 1 | kos |  | 0
5.23 | Dobava in montaža GFK rešetke, l=2.50 m, š=1.50 m, d=3 mm. | 3.8 | m2 |  | 0
5.24 | Dobava in vgraditev zračnika iz inox nerjaveče cevi 159.0 x 4.5 mm, 108.0 x 4.0 mm, L=2.0 m. | 1 | kos |  | 0
5.25 | Izdelava konzol za pritrjevanje cevi na mostno konstrukcijo, z montažo na medsebojni razdalji 2.10 m, po detajlu. Komplet z dobavo materiala. | 1 | kos |  | 0
5.26 | Dobava in montaža termoizolacije iz poliuretanske pene, za toplotno zaščito cevi, debeline 10 cm, zunanje obdane z nerjavečo pločevino. | 4.3 | m |  | 0
5.27 | Izdelava tipske betonske poševne izpustne glave DN200. | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
6.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 5 | m2 |  | 0
6.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 5 | m2 |  | 0
6.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 5 | m2 |  | 0
6.4 | Izdelava betonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z opažem -krpanje zidu. | 1 | m3 |  | 0
6.5 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 505 | m |  | 0
6.6 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 505 | m |  | 0
6.7 | Geomehanski nadzor. | 8 | ur |  | 0
6.8 | Upravljavski nadzor. | 32 | ur |  | 0
6.9 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda (ViK Nova Gorica). | 4 | ur |  | 0
6.10 | Nadzor gradbenih del v bližini telefonskega podzemnega omrežja s strani strokovnih služb Telekoma Slovenije. | 8 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## G-MET
KANALIZACIJA MK1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 367 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 137 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 17 | kos |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod in TK vod. | 7 | kos |  | 0
1.5 | Zakoličba obstoječega TK voda vzdolž projektirane trase kanalizacije. | 55 | m |  | 0
1.6 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za kanalizacijo. | 126 | m |  | 0
1.7 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za kanalizacijske odcepe. | 32 | m |  | 0
1.8 | Rezkanje asfalta za kanalizacijo v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 451 | m2 |  | 0
1.9 | Rezkanje asfalta za kanalizacijske odcepe v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 48 | m2 |  | 0
1.10 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 54 | m |  | 0
1.11 | Rušenje obstoječega tlaka iz betonskih tlakovcev skupaj s peščeno podlago debeline do 12 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 9 | m2 |  | 0
1.12 | Rušenje obstoječega tlaka iz pranih plošč skupaj z betonsko podlago skupne debeline do 12 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 9 | m2 |  | 0
1.13 | Rušenje obstoječega tlaka iz porfido skupaj z betonsko podlago skupne debeline do 15 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 9 | m2 |  | 0
1.14 | Rušenje obstoječega tlaka iz kamna v betonu skupne debeline do 20 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 9 | m2 |  | 0
1.15 | Rušenje betona za kanalizacijske priključke v sloju debeline 15 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 9 | m2 |  | 0
1.16 | Rušenje armiranobetonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 6 | m3 |  | 0
1.17 | Rušenje obstoječe kanalizacije iz betonskih in azbestcementnih cevi fi do 100 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 25 | m |  | 0
1.18 | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča. Postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 2 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop humusa ob trasi odcepov v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 8 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 61 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 1161 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m, z razpiranjem sten jarka, nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 136 | m3 |  | 0
2.6 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 133 | m3 |  | 0
2.7 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 58 | m3 |  | 0
2.8 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 309 | m3 |  | 0
2.9 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 8 | m3 |  | 0
2.10 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 81 | m3 |  | 0
2.11 | Dodatni strojni izkop za odcepne revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 40 | m3 |  | 0
2.12 | Dodatni strojni izkop za odcepne revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 42 | m3 |  | 0
2.13 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m na križanjih z obst. komunalnimi napravami z odmetom na rob gradbene jame. | 4 | m3 |  | 0
2.14 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 482 | m2 |  | 0
2.15 | Planiranje dna rova odcepov in dna odcepnih jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 202 | m2 |  | 0
2.16 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 440 | m3 |  | 0
2.17 | Izdelava posteljice in zasip odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 82 | m3 |  | 0
2.18 | Strojni zasip kanalizacijske cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 69 | m3 |  | 0
2.19 | Strojni zasip odcepov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 98 | m3 |  | 0
2.20 | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 634 | m3 |  | 0
2.21 | Dobava in zasip odcepov in revizijskih jaškov odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 266 | m3 |  | 0
2.22 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 30 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 269 | m3 |  | 0
2.23 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča. | 10 | m3 |  | 0
2.24 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 89 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN200 za nastavke za priklop na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 137 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN315 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 50 | m |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN400 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 50 | m |  | 0
3.4 | Dobava in polaganje AB cevi DN500, na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, (komplet z gumijastim tesnilom in betonsko posteljico). | 98 | m |  | 0
3.5 | Dobava in polaganje AB cevi DN600, na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, (komplet z gumijastim tesnilom in betonsko posteljico). | 169 | m |  | 0
3.6 | Dobava in montaža polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN400/200;45°-odcep | 7 | kos |  | 0
| DN315/200;45°-odcep | 6 | kos |  | 0
| DN200; lok 45° | 13 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN315, globine do 2.00 m. | 1 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN400, globine do 2.00 m. | 1 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN500, globine do 2.00 m. | 2 | kos |  | 0
3.10 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN600, globine do 2.50 m. | 4 | kos |  | 0
3.11 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 250 duktilna litina ISO 1083, z ventilacijsko odprtino komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 8 | kos |  | 0
3.12 | Vrtanje betonske cevi ter izdelava PVC "slepega" priključka z gumijastim tesnilom DN200. | 16 | kos |  | 0
3.13 | Vrtanje betonskega jaška ter izdelava PVC " slepega" priključka z gumijastim tesnilom DN200. | 6 | kos |  | 0
3.14 | Dobava in montaža betonskih revizijskih jaškov DN600 za hišne priključke globine do 1.0 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi. | 18 | kos |  | 0
3.15 | Dobava in montaža LŽ pokrovov dimenzije 50x50 cm, nosilnost 250 kN, komplet z izdelavo AB venca, za meteorno kanalizacijo. | 7 | kos |  | 0
3.16 | Dobava in montaža LŽ pokrovov dimenzije 50x50 cm, nosilnost 125 kN, komplet z izdelavo AB venca, za meteorno kanalizacijo. | 11 | kos |  | 0
3.17 | Izdelava prefabriciranih požiralnikov iz betonskih cevi DN500, globine do 2.00 m z vtokom pod robnikom komplet z LŽ pokrovov dimenzije DN450, nosilnost 125 kN, AB vencem, betonskim temeljem ter prebijanjem sten, po detajlu. | 13 | kos |  | 0
3.18 | Dobava in montaža peskolovov iz betonskih cevi DN400 globine 2.0 m, nastavki za PVC cevi in LŽ rešetko 40x40 cm, nosilnosti 250 kN. | 2 | m |  | 0
3.19 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z elektriko in telefonom po detajlu. | 7 | kos |  | 0
3.20 | Izdelava tipske betonske poševne izpustne glave DN600. | 1 | kos |  | 0
3.21 | Dobava in montaža PE žabjega pokrova DN600. | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 499 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 499 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 499 | m2 |  | 0
4.4 | Začasno betoniranje poškodovanega vozišča z betonom C16/20 zaradi posedanja, na PVC folijo, z kasnejšo odstranitvijo in odvozom na ustrezno deponijo. | 8 | m2 |  | 0
4.5 | Dobava in namestitev cestnih robnikov 15x25 cm, na betonsko posteljico C12/15, kjer so nastale poškodbe zaradi izkopa. | 54 | m |  | 0
4.6 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago - krpanje tlaka v pasovih širine do 2.5 m. | 9 | m2 |  | 0
4.7 | Dobava in polaganje pranih plošč na betonsko podlago-krpanje tlaka v pasovih širine do 2.5 m. | 9 | m2 |  | 0
4.8 | Dobava in polaganje porfido tlaka na armiranobetonsko podlago-krpanje tlaka v pasovih širine do 2.5 m. | 9 | m2 |  | 0
4.9 | Dobava in polaganje kamnitega tlaka na betonsko podlago-krpanje tlaka v pasovih širine do 2.5 m. | 9 | m2 |  | 0
4.10 | Obnova betonskega ustroja lokalne ceste v sloju debeline 15 cm. | 9 | m2 |  | 0
4.11 | Izdelava betonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z opažem -krpanje zidu. | 6 | m3 |  | 0
4.12 | Čiščenje kanalizacije po končanih delih. | 504 | m |  | 0
4.13 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječe kanalizacije hišnih priključkov meteorne in fekalne kanalizacije skupaj z lasniki parcel, komplet z določitvijo trase novih priključkov kanalizacije na glavno linijo. | 18 | kos |  | 0
4.14 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 504 | m |  | 0
4.15 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 504 | m |  | 0
4.16 | Snemanje kanalizacije s kamero z izdanim potrdilom in slikami vsakega slepega priklopa in napakami. | 504 | m |  | 0
4.17 | Geomehanski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.18 | Upravljavski nadzor. | 56 | ur |  | 0
4.19 | Nadzor gradbenih del v bližini telefonskega podzemnega omrežja s strani strokovnih služb Telekoma Slovenije. | 8 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
KANALIZACIJA MK2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 181 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 35 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 6 | kos |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod in TK vod. | 9 | kos |  | 0
1.5 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za kanalizacijo. | 192 | m |  | 0
1.6 | Rezanje asfalta debeline 8 cm, za kanalizacijske odcepe. | 13 | m |  | 0
1.7 | Rezkanje asfalta za kanalizacijo v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 271 | m2 |  | 0
1.8 | Rezkanje asfalta za kanalizacijske odcepe v sloju debeline 8 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 18 | m2 |  | 0
1.9 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 3 | m |  | 0
1.10 | Rušenje obstoječega tlaka iz betonskih tlakovcev skupaj s peščeno podlago debeline do 12 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 18 | m2 |  | 0
1.11 | Rušenje armiranobetonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 3.5 | m3 |  | 0
1.12 | Rušenje obstoječe kanalizacije iz betonskih in azbestcementnih cevi fi do 100 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 15 | m |  | 0
1.13 | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča. Postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 3 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop humusa ob trasi odcepov v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 2 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 28 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 402 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini III. in IV. kategorije, globine do 2 m,z razpiranjem sten jarka, nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 23 | m3 |  | 0
2.6 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 25 | m3 |  | 0
2.7 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 68 | m3 |  | 0
2.8 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 4 | m3 |  | 0
2.9 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 41 | m3 |  | 0
2.10 | Dodatni strojni izkop za odcepne revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 12 | m3 |  | 0
2.11 | Dodatni strojni izkop za odcepne revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 10 | m3 |  | 0
2.12 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m na križanjih z obst. komunalnimi napravami z odmetom na rob gradbene jame. | 4 | m3 |  | 0
2.13 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 208 | m2 |  | 0
2.14 | Planiranje dna rova odcepov in dna odcepnih jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 51 | m2 |  | 0
2.15 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 147 | m3 |  | 0
2.16 | Izdelava posteljice in zasip odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 21 | m3 |  | 0
2.17 | Strojni zasip kanalizacijske cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 32 | m3 |  | 0
2.18 | Strojni zasip odcepov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 37 | m3 |  | 0
2.19 | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 202 | m3 |  | 0
2.20 | Dobava in zasip odcepov in revizijskih jaškov odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 56 | m3 |  | 0
2.21 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 30 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 103 | m3 |  | 0
2.22 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča. | 5 | m3 |  | 0
2.23 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 53 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN200 za nastavke za priklop na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 35 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 36 | m |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN315 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 50 | m |  | 0
3.4 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN400 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 95 | m |  | 0
3.5 | Dobava in montaža polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN400/200;45°-odcep | 4 | kos |  | 0
| DN315/200;45°-odcep | 2 | kos |  | 0
| DN250/200;45°-odcep | 1 | kos |  | 0
| DN200; lok 45° | 10 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN250, globine do 2.00 m. | 1 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN315, globine do 2.00 m. | 1 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN400, globine do 1.50 m. | 1 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN400, globine do 2.00 m. | 2 | kos |  | 0
3.10 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 250 duktilna litina ISO 1083, z ventilacijsko odprtino komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 5 | kos |  | 0
3.11 | Vrtanje betonskega jaška ter izdelava PVC " slepega" priključka z gumijastim tesnilom DN200. | 3 | kos |  | 0
3.12 | Dobava in montaža betonskih revizijskih jaškov DN600 za hišne priključke globine do 1.0 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi. | 10 | kos |  | 0
3.13 | Dobava in montaža LŽ pokrovov dimenzije 50x50 cm, nosilnost 250 kN, komplet z izdelavo AB venca, za meteorno kanalizacijo. | 5 | kos |  | 0
3.14 | Dobava in montaža LŽ pokrovov dimenzije 50x50 cm, nosilnost 125 kN, komplet z izdelavo AB venca, za meteorno kanalizacijo. | 5 | kos |  | 0
3.15 | Izdelava zaščite vodovoda z zaščitnimi PEHD cevmi na križanjih s kanalizacijo po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.16 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z elektriko in telefonom po detajlu. | 7 | kos |  | 0
3.17 | Izdelava tipske betonske poševne izpustne glave DN400. | 1 | kos |  | 0
3.18 | Dobava in montaža PE žabjega pokrova DN400. | 1 | kos |  | 0
3.19 | Zavarovanje dna in brežin potoka z lomljencem debeline d=20-40 cm, stiki zapolnjeni z zagljenjeno zemljino. | 6.3 | m3 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 289 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 289 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 289 | m2 |  | 0
4.4 | Dobava in namestitev cestnih robnikov 15x25 cm, na betonsko posteljico C12/15, kjer so nastale poškodbe zaradi izkopa. | 3 | m |  | 0
4.5 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago - krpanje tlaka v pasovih širine do 2.5 m. | 18 | m2 |  | 0
4.6 | Izdelava betonskega zidu debeline do 20 cm, komplet z opažem -krpanje zidu. | 3.5 | m3 |  | 0
4.7 | Čiščenje kanalizacije po končanih delih. | 216 | m |  | 0
4.8 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječe kanalizacije hišnih priključkov meteorne in fekalne kanalizacije skupaj z lasniki parcel, komplet z določitvijo trase novih priključkov kanalizacije na glavno linijo. | 10 | kos |  | 0
4.9 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 216 | m |  | 0
4.10 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 216 | m |  | 0
4.11 | Snemanje kanalizacije s kamero z izdanim potrdilom in slikami vsakega slepega priklopa in napakami. | 216 | m |  | 0
4.12 | Upravljavski nadzor. | 48 | ur |  | 0
4.13 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda (ViK Nova Gorica). | 4 | ur |  | 0
4.14 | Nadzor gradbenih del v bližini telefonskega podzemnega omrežja s strani strokovnih služb Telekoma Slovenije. | 8 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
KANALIZACIJA MK3
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 40 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 19 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 4 | kos |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - TK vod. | 3 | kos |  | 0
1.5 | Rušenje obstoječega tlaka iz betonskih tlakovcev skupaj s peščeno podlago debeline do 12 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 5 | m2 |  | 0
1.6 | Rušenje obstoječega tlaka iz pranih plošč skupaj z betonsko podlago skupne debeline do 12 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 4 | m2 |  | 0
1.7 | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča. Postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 2 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 4 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 59 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 9 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 31 | m3 |  | 0
2.6 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 3 | m3 |  | 0
2.7 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 15 | m3 |  | 0
2.8 | Dodatni strojni izkop za odcepne revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z odmetom ob trasi kanalizacije. | 6 | m3 |  | 0
2.9 | Dodatni strojni izkop za odcepne revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo. | 22 | m3 |  | 0
2.10 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m na križanjih z obst. komunalnimi napravami z odmetom na rob gradbene jame. | 4 | m3 |  | 0
2.11 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 48 | m2 |  | 0
2.12 | Planiranje dna rova odcepov in dna odcepnih jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 28 | m2 |  | 0
2.13 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 25 | m3 |  | 0
2.14 | Izdelava posteljice in zasip odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 10 | m3 |  | 0
2.15 | Strojni zasip kanalizacijske cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 7 | m3 |  | 0
2.16 | Strojni zasip odcepov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 15 | m3 |  | 0
2.17 | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 33 | m3 |  | 0
2.18 | Dobava in zasip odcepov in revizijskih jaškov odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 42 | m3 |  | 0
2.19 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 30 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 18 | m3 |  | 0
2.20 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča. | 2 | m3 |  | 0
2.21 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena. | 22 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN200 za nastavke za priklop na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 19 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 40 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250/200;45°-odcep | 1 | kos |  | 0
| DN200; lok 30° | 1 | kos |  | 0
| DN200; lok 45° | 3 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in vgradnja polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 800mm (kot npr. REHAU).
| globine do 125 cm | 1 | kos |  | 0
| globine do 150 cm | 2 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 250 duktilna litina ISO 1083, z ventilacijsko odprtino komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 3 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža betonskih revizijskih jaškov DN600 za hišne priključke globine do 1.0 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi. | 4 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža LŽ pokrovov dimenzije 50x50 cm, nosilnost 250 kN, komplet z izdelavo AB venca, za meteorno kanalizacijo. | 3 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža LŽ pokrovov dimenzije 50x50 cm, nosilnost 125 kN, komplet z izdelavo AB venca, za meteorno kanalizacijo. | 1 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža peskolovov iz betonskih cevi DN400 globine 2.0 m, nastavki za PVC cevi in LŽ rešetko 40x40 cm, nosilnosti 250 kN. | 2 | m |  | 0
3.10 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z elektriko in telefonom po detajlu. | 3 | kos |  | 0
3.11 | Izdelava priklopa na obstoječi revizijski jašek. | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanjem tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 73 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 73 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 73 | m2 |  | 0
4.4 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago - krpanje tlaka v pasovih širine do 2.5 m. | 5 | m2 |  | 0
4.5 | Dobava in polaganje pranih plošč na betonsko podlago-krpanje tlaka v pasovih širine do 2.5 m. | 4 | m2 |  | 0
4.6 | Čiščenje kanalizacije po končanih delih. | 59 | m |  | 0
4.7 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječe kanalizacije hišnih priključkov meteorne in fekalne kanalizacije skupaj z lasniki parcel, komplet z določitvijo trase novih priključkov kanalizacije na glavno linijo. | 4 | kos |  | 0
4.8 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 59 | m |  | 0
4.9 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 59 | m |  | 0
4.10 | Snemanje kanalizacije s kamero z izdanim potrdilom in slikami vsakega slepega priklopa in napakami. | 59 | m |  | 0
4.11 | Nadzor gradbenih del v bližini telefonskega podzemnega omrežja s strani strokovnih služb Telekoma Slovenije. | 8 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## G-ELE
Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled terena. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
Vsi elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
Nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo vključno z drobnim montažnim in pritrdilnim materialom. Upoštevati stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost).
Pripravljalna dela in organizacijo gradbišča.
Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo.
Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe.
Manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi.
Redno udeleževanje operativnih rednih in izrednih sestankov, sodelovanje na tehničnem pregledu s strani vodje projekta elektroinštalacijskih del. Izjemoma se v času upravičene odsotnosti dovoljuje sodelovanje njegovega namestnika, ki je seznanjen s problematiko gradbišča.
Izdelavo, uporabo in demontažo vseh zaščit gradbene jame (za ves čas izvajanja del).
Sorazmerni strošek elektrike, vode (vključno z gradbiščno inštalacijo) in ostale stroške v času gradnje.
Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.
Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod. Ločeno lahko ponudnik ponudi tip proizvoda, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim s tem, da upošteva možnost, da se investitor odloči za izbor proizovodov, ki so projektno predvideni.
Izvedbo preizkusov električnih inštalacij, elektro razvodnih omar (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov s strani pooblaščenih merilcev. O pravilnosti delovanje za teh naprav izdelati zapisnik – tabelo, kjer bo razvidno, da je bila dotična instalacija pregledana in pravilno deluje.
Vodenje gradbenega dnevnika in gradbene knjige z izmerami skladno s Pravilnikom o vodenju gradbenega dnevnika in gradbene knjige. Izmere gradbene knjige se vodijo tako, da se v izmerah prokažejo vse trase poteka električnih vodov, kabli pa se dolžinsko prikazujejo po posameznih tokokrogih električnega sestava.
Izdelavo enopolnih oziroma tropolnih shem elektro inštalacij in opreme na osnovi PID dokumentacije in vložitev teh shem v za to pripravljen »žep« v posameznih električnih sestavih.
Izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje elektro inštalcij in opreme, šolanje uporabnika.
Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
izjave,
certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
navodila za uporabo in vzdrževanje,
garancijske liste,
seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
Čiščenje terena zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji.
Zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami, odtujitve do primopredaje izvedenih del investitorju.
Nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči.
Ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe.
Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ( tehnološki elaborat ), ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog elektro inštalacij in elektro opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
Za vso opremo, ki bi jo izvajalec glede na projektni popis želel zamenjati mora pridobiti pisno potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Ne bo se potrjevala oprema nižjega kvalitativnega razreda od projektno predvidenega, če to ne bo imelo za investitorja pozitivnega finančnega ali tehničnega učinka.
Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave. Garancijska doba posameznega izdelka začne teči z dnem primopredaje objekta.
NN PRILKJUČEK - ČRPALIŠČE
R E K A P I T U L A C I J A
1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2 | NN PRIKLJUČEK - ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3 | ČRPALIŠČE - ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
1. GRADBENA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 65 |  | 0
2 | Zakoličba vseh ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | m | 20 |  | 0
3 | Pridobitev dovoljenja za poseg v javno dobro (lokalna cesta) z morebitno izdelavo elaborata, zavarovanje prometa med gradnjo s pridobitvijo dovoljenj, eventuelno izdelavo prometnih načrtov ter dobava in postavitev ustrezne signalizacije za vse dni gradnje (sorazmerni delež) | kpl | 1 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
4 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine 0,3 m in globine 1,0 m (glej risbo - Karakteristični prerez kabelskega rova) - upoštevano 80% celotnega izkopa | m3 | 26.1 |  | 0
5 | Izkop kabelskega jarka v terenu V. in VI. ktg. širine 0,3 m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakterističn prerezi kabelskega rova) - upoštevano 20% celotnega izkopa | m3 | 6.5 |  | 0
6 | Fino planiranje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 19.8 |  | 0
7 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 0.3 |  | 0
8 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 6.2 |  | 0
9 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 0.95 |  | 0
10 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm do vrha oziroma do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 20.5 |  | 0
11 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 31.6 |  | 0
GRADBENA DELA
12 | Stigmaflex cev f110 mm (v palicah po 6 m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 72 |  | 0
13 | Stigmaflex cev f63 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 6 |  | 0
14 | Vodotesna zatesnitev preboja f120 mm skozi betonsko steno črpališča za uvod stigmaflex cevi f110 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s purpenom in finim vodotesnim ometom | kpl | 1 |  | 0
15 | Vodotesna zatesnitev preboja f75 mm skozi betonsko steno črpališča za uvod stigmaflex cevi f63 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s purpenom in finim vodotesnim ometom | kpl | 2 |  | 0
16 | Nerjaveč valjanec 30x3,5 mm položen v kabelski rov in temelj črpališča | m | 70 |  | 0
17 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 2 |  | 0
18 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano. | kos | 2 |  | 0
19 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 65 |  | 0
20 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 60x60x88 cm v pločniku oziroma zelenici (količine za izdelavo enega jaška)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,0 x 1,0 x 1,15 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 1.41
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1
| - polaganje filca | m2 | 1
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.1
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 60x60x88 cm | kos | 1
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.68
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.73
| KJ 60x60x88 cm v pločniku oziroma zelenici | kpl | 2 |  | 0
21 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 60x60x88 cm v cestišču (količine za izdelavo enega jaška)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,0 x 1,0 x 1,15 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 1.41
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1
| - polaganje filca | m2 | 1
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.1
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 60x60x88 cm | kos | 1
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem | kos | 1
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.68
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.73
| KJ 60x60x88 cm v cestišču | kpl | 1 |  | 0
22 | Izdelava temelja za omare P.M.O. ČRP ŽIGONI, ES ČRP ŽIGONI in EKS JWC ŽIGONI (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,8 x 0,6 x 1,0 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 1.436
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.08
| - polaganje filca | m2 | 1.08
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.108
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 8
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 31.88
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 12
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,6 x 0,4 x 1,9 m | m3 | 1.22
| - vgradnja stigmaflex cevi f110 mm za uvod kablov v omaro | m | 4
| - vgradnja stigmaflex cevi f63 mm za uvod kablov v omaro | m | 5
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.752
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.684
| Temelj za omare P.M.O. ČRP ŽIGONI, ES ČRP ŽIGONI in EKS JWC ŽIGONI | kpl | 1 |  | 0
23 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 6 |  | 0
Skupaj gradbena dela: |  |  |  |  | 0
2. NN PRIKLJUČEK - ELEKTROMONTAŽNA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Kabel NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 81 |  | 0
2 | Kabelski čevelji za kabel NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2 - Al/Cu 35 mm2/f8 mm, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 |  | 0
3 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 3 |  | 0
4 | Odcep iz samonosnega kabelskega snopa tipa X00/0-A 3x35+71,5 mm2 na zemeljski kabel tipa NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2, s štirimi izolacijskimi prebodnimi konektorji, kot npr. Raychem P2X-95, toplokrčnim razcepiščem kot npr. Raychem 502K046/S in enim toplokrčnim zaključnim čepom za neizkoriščeno žilo, kot npr. Raychem 102L011-R05/S, kabelske vezice, izveden s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 1 |  | 0
5 | Odvodniki prenapetosti kot npr. PROTEC AQ 40, In(8/20)= 20 kA (Iskra zaščite) za zaščito NN omrežja pred prenapetostmi pri prehodu iz nadzemnega v zemeljski kabelski vod | kos | 3 |  | 0
6 | Vodnik H07V-K 25 mm2 dolžine cca 0,5 m za priključitev odvodnika prenapetosti na ozemljitveni vod, skupaj s kabelskim čeveljem Cu 25mm2 z luknjo za ozemljitveni vijak ter izolacijski prebodni konektor kot npr. Raychem HEL-5005 za priklop vodnika na samonosni kabelski snop | kpl | 3 |  | 0
7 | Pritrditev NN kabla na betonski drog - objemke iz Rf trakov z zatezno sponko montirane na vsak meter, mehanska zaščita kabla z Rf koritom dimenzij 100x50x2500 mm, pritrjenim z objemko na betonski drog | kpl | 1 |  | 0
8 | Priključno merilna omarica P.M.O. ČRP ŽIGONI - tipska prostostoječa kabelska omarica iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 450 x 900 x 300 mm(stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 450 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na priključni in merilni del, merilni del je opremljen z okencem s pogledom na števec, števčno ploščo, PEN zbiralko z izolatorji, vrata opremljena s ključavnico elektro distribucije, vanjo se vgradi sledeča oprema:
priključni del
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 60 kA, Uc= 320V, Up= 1,5 kV, s prikazom stanja kot npr. PROTEC B2S (Iskra zaščite) | 3
| - horizontalni varovalčni ločilnik (glavne varovalke), tripolni, kot npr. HVL00 (160A) z NV varovalkami 25 A gG | 1
| - PE sponka PK 00/0 M8/2M5-S | 1
| - N sponka PK 00/0 M8/2M5-S | 1
merilni del
| trifazni direktni elektronski števec delovne energije, 400/230V, 5/85A, z vgrajenim tarifnim odklopnikom, LCD prikazovalnikom in PLC krmilnim modulom (G3-PLC) - krmili delovanje tarifnega odklopnika, ima vgrajeno interno uro s koledarjem za krmiljenje tarife, kot npr. ZMXi320CQU1L1D3.21 S4 (Landis@Gyr) | 1
| - tipka za ponovni vklop tarifnega odklopnika, zaščite IP66 | 1
skupaj
| -ožičenje omarice, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, napisnimi ploščicami opreme omarice in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava troplne sheme, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za omarico | 1
| P.M.O ČRP ŽIGONI | kpl | 1 |  | 0
9 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj NN priključek - elektromontažna dela: |  |  |  |  | 0
3. ČRPALIŠČE - ELEKTROMONTAŽNA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Napajalni kabel FG16OR16 uvlečen v zaščitno cev
| - 5x6 mm2 | m | 5 |  | 0
| - 5x2,5 mm2 | m | 5 |  | 0
2 | Kabelski tulci za zaključek kabla, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla
| - 5x6 mm2 | kpl | 2 |  | 0
3 | Ravna plastična instalacijska cev (PNT), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 25/22,1 mm | m | 20 |  | 0
4 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij (šxvxg): 300x50x10 mm, z nosilcema pritrjena na steno črpališča, skupaj s priključnimi sponkami za priklop vodnikov H07V-K 6-25 mm2 ter ozemlilnega valjanca | kos | 1 |  | 0
5 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
| - 16 mm2 | m | 40 |  | 0
6 | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 16 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kpl | 8 |  | 0
7 | Merilnik nivoja tekočine v črpališču s hidrostatično sondo primeren za agresivne tekočine - merilna membrana: CERAPHIRE, suha, robustna, referenčna točnost: +/-0,2 %, cev sonde 316L, d= 42 mm, ohišje iz nerjavečega materiala, območje senzorja: 200 mbar/20 kPa/3psi relativno, 2mH2O/6ftH2O/80inH2O, tokovni izhod 4-20 mA, vgrajena prenapetostna zaščita, priključni kablel dolžine 10 m, kot npr. Waterpilot FMX21 (Endres+Hauser), skupaj s priključno dozo IP66/67, obešalom za pritrditev na strop črpališča in začitno cevjo f50 mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo na vodilo/nosilec črpalke | kos | 1 |  | 0
8 | Nivojsko stikalo "Hruška" z nosilno vrvico in utežjo, mikro stikalo (preklopni kontakt 5A, 250V, kot preklopa 10°), stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP68 / 2 bar, dimenzij (hxd): 190x100 mm, skupaj s priključnim kablom TPR 3x0,75 mm2 dolžine 15 m, kot npr. NIVA MS1 (Nolta), skupaj z nosilcem iz nerjavečega profila za pritrditev na steno črpališča | kos | 1 |  | 0
9 | Električni sestav-razdelilnik ES ČRP ŽIGONI - tipska prostostoječa kabelska omarica iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 600 x 900 x 300 mm(stopnja IP zaščite na prah in vodo naj bo IP54, stopnja odpornosti na udarce pa IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 600 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na napajalni in krmilni del, vrata opremljena s ključavnico vzdrževalca kanalizacijskega omrežj, omarica opremljena z DIN letvami ter perforirano montažno ploščo za vgradnjo opreme, ventilacijsko oprtino za dovod svežega zraka v omarico ter ventilacijsko odprtino za odvod toplega zraka
iz omarice, žepki za načrte, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi:
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In=40A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. CLBS 40 3p (Eti) | 1
| - premostitvena tuljava kot npr. PZH L 32 (Hermi) | 3
| - prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20 kA, štiripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH R2 275/50/4+0 (Hermi) | 1
| - mikrostikalo - kontaktni javljalnik, montiran na okvir vrat, kot npr. LS-11 | 1
| - servisna svetilka 1xFLC 18W, kot npr. IU008515 (Schrack) in stikalom za vklop na vratih omare, kot npr. DSW010 | 1
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. RC-90 (Himel), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | 1
| - električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr. IU008560-A (Schrack) | 1
| - servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. T-2P+Z (Eti) | 1
| - servisna vtičnica kot npr. 82132 (Schneider), 400V, 16A, 3P+N+PE, n/o z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP44 | 1
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A/3P (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | 3
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 B10A (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, enopolnii, kot npr. ETIMAT P10-DC C4A (Eti) | 1
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 2M A C10A/30 mA (Eti) | 1
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 4M A C10A/30 mA (Eti) | 1
| - motorsko zaščitno stikalo s termičnim in magnetnim kratkostičnim sprožilnikom, 400V, Icu = 100 kA, tripolni, Ir= 4,0-6,3 A, Irm= 75 A, kot npr. MPE25-6,3 (Eti) | 2
| - miniaturni rele, krmilna napetost 24V DC, 2x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM2-024DCL, podnožje ERB2-T (Eti), | 1
| - signalna svetilka za vgradnjo na DIN letev, kot npr. ohišje svetilke M22-L-R, LED element M22-LED-R, nosilec M22-A, adapter za DIN letev M22-IVS (Eaton) | 2
| - elektronski stabiliziran napajalnik, vhod 230V AC, izhod 24V DC, 5A, možnost priklopa baterij za rezrvno napajanje, kot npr. LP442405 (Schrack), za montažo na DIN letev, maksimalna kapaciteta polnilnih baterij 50Ah | 1
| - polnilna baterija 24V DC/3,4 Ah, brez vzdrževanja, namestitev možna v vseh položajih, kot npr. QUINT-BAT/24DC/3.4Ah | 1
| - krmilnik APP 411 (XYLEM FLYGT) za upravljanje črpalke | 1
| - prehod FPG 414 (XYLEM FLYGT) za upravljanje črpalke | 1
| - upravljalni panel FOP 402 (XYLEM FLYGT) z zaslonom na dotik s prikazi in signalizacija ter za ročno upravljanje črpališča | 1
| - LTE/UMTS/GPRS/GSM (800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz) komunikacijski LTE ruter za prenos podatkov v nadzorni center in daljinski nadzor, kot npr. RUT955 (Teltonika), napajanje 24V DC, komplet z anteno skupaj s priključnim kablom in konektorjem dolžine 2 m (SIM kartico zagotovi investitor) | 1
| - energetska vrstna sponka 10 mm2, montaža na DIN letev | 5
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, montaža na DIN letev | 11
| - krmilna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | 12
| - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | 11
| - vrstna sponka 4 mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | 1
| - cevna varovalka 250V, 0,05A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/0.05A/F (Weidmüller) | 1
| - +24V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | 1
| - 0V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | 1
| - PE - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | 1
| - N - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | 1
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | 1
| - ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za električnia sestav | 1
| ES ČRP ŽIGONI | kpl | 1 |  | 0
10 | Prikop kabla na vrstne sponke v razdelilniku (na krmilnik skladno s shemo in po navodilih dobavitelja opreme) na elementu za:
| - EKS JWC ŽIGONI | kos | 1 |  | 0
| - potopna črpalka | kos | 2 |  | 0
| - hidrostatična sonda | kos | 1 |  | 0
| - plovno stikalo | kos | 1 |  | 0
11 | Izdelava programa delovanja v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon, uskladitve programerja z upravljalcem črpališča | kpl | 1 |  | 0
12 | Izdelava aplikativne programske opreme za komunikacijski LTE ruter za prenos podatkov v nadzorni center in daljinski nadzor - program mora omogočati avtomatično povezavo v TK omrežje upravljalca (Radius) in skrb za TCP/IP zvezo, delovanje z dinamičnim in statičnim IP, urgiranje preko SMS sporočil, klicni dostop do Ethernet priključka, komplet dobavljena in preizkušena oprema | kpl | 1 |  | 0
13 | Izdelava - dopolnitev aplikativnega SCADA sistema upravljalca črpališča, aplikativna programska oprema, izdelava in dinamizacija shematskega diagrama, razširitev podatkovne baze spremenljivk, razširitev podatkovne baze za grafične diagrame, instalacija in testiranje ter spuščanje v pogon, nadgradnja programske opreme | kpl | 1 |  | 0
14 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj črpališče - elektromontažna dela: |  |  |  |  | 0
4. OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Nadzor Elektro Primorska (po dejanskih stroških) | N ur | 3 |  | 0
2 | Ureditev priklopa na NN distrbucijsko omrežje - pridobitev vse potrebne dokumentacije, plačilo elektroenergetskega prispevka ostali odjem - omejevalec toka 3x20 A, nadzor nad izgradnjo NN priključka, pregled NN priključka in merilnega mesta s strani elektro distribucijskega podjetja, priključitev merilnega mesta na NN omrežje | kpl | 1 |  | 0
3 | Nadzor upravljalca upravljalca ostalih komunalnih vodov (po dejanskih stroških) | N ur | 2 |  | 0
4 | Priprava podlog z vrisanimi spremembami instalacij, z vsemi vrisanimi shemami, seznam z opisom sprememb ter predaja te domkumentacije projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 2 |  | 0
6 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanjem kabelskega jarka vodov | m | 20 |  | 0
7 | Ureditev gradbišča za začetek izvajanja del, ki vključuje postavitev table, zagotovitev začasnih priključkov in merilnih mest električne energije in vode, pisarne, spremnih prostorov, organiziranje in zagotovitev začasnih skladišč in deponije, izvedba gradbiščne ograje, zagotovitev varovanja gradbišča, postavitev in demontaža zaščitnih pregrad proti hrupu, prahu, preprečitvi fizičnega dostopa, varovanju pred vlomom | kos | 1 |  | 0
8 | Predaja vseh atestov, potrdil o meritvah , zapisnikov in predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajen material, napeljave,naprave in opremo tega objekta komplet z ustreznim šolanjem osebja najemnika | kos | 1 |  | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0

## H-rek
SKUPNA REKAPITULACIJA H
Zap. | Opis del | Vrednost v EUR brez DDV
1 | KANAL FK1 | 0
2 | KANAL FK2 | 0
3 | KANAL FK3 | 0
4 | KANAL FK4 | 0
5 | KANAL FK5 | 0
6 | ČRPALIŠČE 1 | 0
7 | TLAČNI KANAL 1 | 0
8 | ČRPALIŠČE 2 | 0
9 | TLAČNI KANAL 2 | 0
10 | NN PRIKLJUČEK - ČRPALIŠČE 1 | 0
11 | NN PRIKLJUČEK - ČRPALIŠČE 2 | 0
| SKUPAJ R5: | 0

## H-FEK
FEKALNI KANAL FK1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 135.8 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 75.9 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, kanalizacija, plin… | 4 | kos |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 7 | kos |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 539.1 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 19.6 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 213.2 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 29.7 | m3 |  | 0
2.5 | Dodatni strojni izkop za odcepne jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 58.1 | m3 |  | 0
2.6 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 3 | m3 |  | 0
2.7 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 123.6 | m2 |  | 0
2.8 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 147.5 | m2 |  | 0
2.9 | Izdelava posteljice debeline 10cm+DN/10cm in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 83.1 | m3 |  | 0
2.10 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 54.6 | m3 |  | 0
2.11 | Dobava in zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 493.6 | m3 |  | 0
2.12 | Dobava in zasip odcepov in revizijskih jaškov odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 203.7 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN160 za nastavke za priklop na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 70 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN200 za nastavke za priklop na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 5.9 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 135.8 | m |  | 0
3.4 | Dobava in polaganje polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250/160;45°-odcep | 16 | kos |  | 0
| DN160; lok 45° | 16 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 800mm, nad globino 2.0 m DN1000 (kot npr. REHAU ali enakovredni).
| globine do 200 cm | 2 | kos |  | 0
| globine do 225 cm | 1 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža dotočnih in iztočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 5 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža dodatnih dotočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN160 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 3 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža vodotesnih LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep, ventiliran, PE vložek za preprečitev hrupa in napisom kanalizacija. | 3 | kos |  | 0
3.9 | Izdelava priklopa na obstoječi revizijski jašek, z vrtanjem luknje in namestitvijo gumijastega tesnila. | 1 | kos |  | 0
3.10 | Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN400 za odcepe globine do 1.50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi. | 19 | kos |  | 0
3.11 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 19 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 211.7 | m |  | 0
4.2 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 211.7 | m |  | 0
4.3 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 211.7 | m |  | 0
4.4 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 211.7 | m |  | 0
4.5 | Upravljavski nadzor. | 5 | ur |  | 0
4.6 | Nadzor gradbenih del v bližini kanala s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 8 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
FEKALNI KANAL FK2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 72.8 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 26.8 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, kanalizacija, plin… | 3 | kos |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 4 | kos |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 200.6 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 2.2 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 75.3 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 29.7 | m3 |  | 0
2.5 | Dodatni strojni izkop za odcepne jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 24.4 | m3 |  | 0
2.6 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 1 | m3 |  | 0
2.7 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 73.4 | m2 |  | 0
2.8 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 37.9 | m2 |  | 0
2.9 | Izdelava posteljice debeline 10cm+DN/10cm in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 35.7 | m3 |  | 0
2.10 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 19.3 | m3 |  | 0
2.11 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 190.9 | m3 |  | 0
2.12 | Dobava in zasip odcepov in revizijskih jaškov odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 76.4 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN160 za nastavke za priklop na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 26.8 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 72.8 | m |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250/160;45°-odcep | 7 | kos |  | 0
| DN160; lok 45° | 7 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 800mm, nad globino 2.0 m DN1000 (kot npr. REHAU ali enakovredni).
| globine do 175 cm | 1 | kos |  | 0
| globine do 200 cm | 1 | kos |  | 0
| globine do 225 cm | 1 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža dotočnih in iztočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 4 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža dodatnih dotočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enekovredne) DN160 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 1 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža vodotesnih LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep, ventiliran, PE vložek za preprečitev hrupa in napisom kanalizacija. | 3 | kos |  | 0
3.8 | Izdelava priklopa na obstoječi revizijski jašek, z vrtanjem luknje in namestitvijo gumijastega tesnila. | 1 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN400 za odcepe globine do 1.50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi. | 8 | kos |  | 0
3.10 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 8 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 99.6 | m |  | 0
4.2 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 99.6 | m |  | 0
4.3 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 99.6 | m |  | 0
4.4 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 99.6 | m |  | 0
4.5 | Upravljavski nadzor. | 5 | ur |  | 0
4.6 | Nadzor gradbenih del v bližini kanala s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 8 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
FEKALNI KANAL FK3
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 273.9 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 45.2 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, kanalizacija, plin… | 3 | kos |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 14 | kos |  | 0
1.5 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 145.2 | m2 |  | 0
1.6 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 10 km. | 10 | m |  | 0
1.7 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 879.3 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 7.6 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 127 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 67.5 | m3 |  | 0
2.5 | Dodatni strojni izkop za odcepne jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 27.5 | m3 |  | 0
2.6 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 5 | m3 |  | 0
2.7 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 256.7 | m2 |  | 0
2.8 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 54.5 | m2 |  | 0
2.9 | Izdelava posteljice debeline 10cm+DN/10cm in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 167.6 | m3 |  | 0
2.10 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 32.5 | m3 |  | 0
2.11 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 744.2 | m3 |  | 0
2.12 | Zasip odcepov in revizijskih jaškov odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 117.9 | m3 |  | 0
2.13 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 29.1 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN160 za nastavke za priklop na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 26.9 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN200 za nastavke za priklop na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 18.3 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 273.9 | m |  | 0
3.4 | Dobava in polaganje polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250/160;45°-odcep | 7 | kos |  | 0
| DN160; lok 45° | 7 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 800mm, nad globino 2.0 m DN1000 (kot npr. REHAU ali enakovredni).
| globine do 175 cm | 6 | kos |  | 0
| globine do 200 cm | 1 | kos |  | 0
| globine do 225 cm | 1 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža dotočnih in iztočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 15 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža dodatnih dotočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enekovredne) DN160 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 3 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža vodotesnih LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep, ventiliran, PE vložek za preprečitev hrupa in napisom kanalizacija. | 8 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN400 za odcepe globine do 1.50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi. | 9 | kos |  | 0
3.10 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 9 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 145.2 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 145.2 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 145.2 | m2 |  | 0
4.4 | Dobava in namestitev cestnih robnikov 15x25 cm, na betonsko posteljico C12/15, kjer so nastale poškodbe zaradi izkopa. | 10 | m |  | 0
4.5 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 319.1 | m |  | 0
4.6 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 319.1 | m |  | 0
4.7 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 319.1 | m |  | 0
4.8 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 319.1 | m |  | 0
4.9 | Upravljavski nadzor. | 10 | ur |  | 0
4.10 | Nadzor gradbenih del v bližini kanala s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 4 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
FEKALNI KANAL FK4
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 295.6 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 46.2 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, kanalizacija, plin… | 3 | kos |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 14 | kos |  | 0
1.5 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 92 | m2 |  | 0
1.6 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 1055.2 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 41.5 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 129.8 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 93.9 | m3 |  | 0
2.5 | Dodatni strojni izkop za odcepne jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 33.6 | m3 |  | 0
2.6 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 5 | m3 |  | 0
2.7 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 284.8 | m2 |  | 0
2.8 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 59.2 | m2 |  | 0
2.9 | Izdelava posteljice debeline 10cm+DN/10cm in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 180.8 | m3 |  | 0
2.10 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 33.2 | m3 |  | 0
2.11 | Dobava in zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 979.2 | m3 |  | 0
2.12 | Dobava in zasip odcepov in revizijskih jaškov odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 91.6 | m3 |  | 0
2.13 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 18.4 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN160 za nastavke za priklop na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 46.2 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 295.6 | m |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250/160;45°-odcep | 4 | kos |  | 0
| DN160; lok 45° | 4 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 800mm, nad globino 2.0 m DN1000 (kot npr. REHAU ali enakovredni).
| globine do 150 cm | 1 | kos |  | 0
| globine do 175 cm | 3 | kos |  | 0
| globine do 200 cm | 3 | kos |  | 0
| globine do 225 cm | 2 | kos |  | 0
| globine do 250 cm | 1 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža dotočnih in iztočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 18 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža dodatnih dotočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enekovredne) DN160 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 6 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža vodotesnih LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep, ventiliran, PE vložek za preprečitev hrupa in napisom kanalizacija. | 10 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN400 za odcepe globine do 1.50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi. | 11 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 11 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 92 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 92 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 92 | m2 |  | 0
4.4 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 341.8 | m |  | 0
4.5 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 341.8 | m |  | 0
4.6 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 341.8 | m |  | 0
4.7 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 341.8 | m |  | 0
4.8 | Upravljavski nadzor. | 5 | ur |  | 0
4.9 | Nadzor gradbenih del v bližini kanala s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 4 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
FEKALNI KANAL FK5
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 134.2 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 31.1 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, kanalizacija, plin… | 3 | kos |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 6 | kos |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 437.4 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 27.2 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 87.4 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 57.7 | m3 |  | 0
2.5 | Dodatni strojni izkop za odcepne jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 24.4 | m3 |  | 0
2.6 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 2 | m3 |  | 0
2.7 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 132.7 | m2 |  | 0
2.8 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 41.1 | m2 |  | 0
2.9 | Izdelava posteljice debeline 10cm+DN/10cm in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 82.1 | m3 |  | 0
2.10 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 22.4 | m3 |  | 0
2.11 | Dobava in zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 431.5 | m3 |  | 0
2.12 | Dobava in zasip odcepov in revizijskih jaškov odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 85.4 | m3 |  | 0
2.13 | Zavarovanje dna in brežin jarka z lomljencem debeline d=60-80 cm, stiki zapolnjeni z zaglinjeno zemljino, vključno z dobavo materiala. | 22.4 | m3 |  | 0
2.14 | Strojna izdelava kamnite zložbe v betonu, razmerje kamen:beton 70:30, lomljenc d=60-80 cm, vključno z dobavo materiala. | 21.6 | m3 |  | 0
2.15 | Dobava in vgradnja lesenih borovih pilotov fi25 cm, L=3.00 m, po detajlu | 7 | kos |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN160 za nastavke za priklop na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 31.1 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 120.2 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN250 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm. | 14 | m |  | 0
3.4 | Dobava in polaganje polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250/160;45°-odcep | 6 | kos |  | 0
| DN160; lok 45° | 6 | kos |  | 0
| DN250/250;45°-odcep | 1 | kos |  | 0
| DN250; lok 45° | 3 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 800mm, nad globino 2.0 m DN1000 (kot npr. REHAU ali enakovredni).
| globine do 175 cm | 4 | kos |  | 0
| globine do 375 cm | 1 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža dotočnih in iztočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enakovredne) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 11 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža dodatnih dotočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master, ali enekovredne) DN160 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 2 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža vodotesnih LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep, ventiliran, PE vložek za preprečitev hrupa in napisom kanalizacija. | 5 | kos |  | 0
3.9 | Izdelava priklopa na obstoječi revizijski jašek, z vrtanjem luknje in namestitvijo gumijastega tesnila ter obbetoniranjem z 0.1m3 betona. | 1 | kos |  | 0
3.10 | Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN400 za odcepe globine do 1.50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi. | 8 | kos |  | 0
3.11 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 8 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 165.3 | m |  | 0
4.2 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 165.3 | m |  | 0
4.3 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 165.3 | m |  | 0
4.4 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 165.3 | m |  | 0
4.5 | Upravljavski nadzor. | 5 | ur |  | 0
4.6 | Nadzor gradbenih del v bližini kanala s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 4 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
ČRPALIŠČE 1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
4. | ŽELEZOKRIVSKA IN BETONERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba črpališča | 1 | kos |  | 0
1.2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami | 4 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III. in IV. ktg., globine do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 147.9 | m3 |  | 0
2.2 | Planiranje dna gradbene jame +/-3cm | 17.4 | m2 |  | 0
2.3 | Izdelava tamponskega nasutja dna gradbene jame, v debelini 20cm in strojnim komprimiranjem. | 3.5 | m3 |  | 0
2.4 | Dobava in zasip objekta z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 126.9 | m3 |  | 0
2.5 | Črpanje vode med gradnjo z črpalko zmogljivosti do 50 l/s. | 30 | ura |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža temeljne plošče | 1.2 | m2 |  | 0
3.2 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega poševnega opaža (-450) na dnu temeljne plošče | 2.8 | m2 |  | 0
3.3 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten | 54 | m2 |  | 0
3.4 | Dobava, montaža in demontaža ploskovnega opaža krovne plošče. vključno s podpiranjem na višini 3.0m | 3.75 | m2 |  | 0
3.5 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža stropne plošče | 2.5 | m2 |  | 0
3.6 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža odprtin | 1.82 | m2 |  | 0
3.7 | Dobava, montaža in demontaža delovnega odra | 1 | kos |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | ŽELEZOKRIVSKA IN BETONERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Dobava, dodatno oblikovanje in vgradnja rebraste armature RA 400/500 do F12mm | 241.4 | kg |  | 0
4.2 | Dobava, dodatno oblikovanje in vgradnja rebraste armature RA 400/500 nad F12mm | 174.2 | kg |  | 0
4.3 | Dobava, oblikovanje in vgradnja mrežne armature MA 500/560 | 492 | kg |  | 0
4.4 | Dobava in vgraditev podložnega betona C12/15 debeline 10cm | 1 | m3 |  | 0
4.5 | Dobava in vgraditev vodotesnega betona C25/30, deb. do 30cm v plošče, stene in temelje črpališča | 11.05 | m3 |  | 0
4.6 | Dobava in vgraditev tesnilnih trakov za zatesnitev stikov med posameznimi fazami betoniranja | 18 | m |  | 0
4.7 | Tesnenje spojev cevi z AB betonsko steno, z nabrekajočim tesnilom in cementno malto. | 2 | kos |  | 0
4.8 | Dobava in izdelava vertikalne in horizontalne hidroizolacije objekta (1x hladni premaz in 1x izolacijski trakovi V4) vsega objekta (v ceno upoštevaj ustrezne preklope), ter zaščita z čepasto folijo. | 42 | m2 |  | 0
| ŽELEZOKRIVSKA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, za izdelavo varnostnega preliva. | 6 | m |  | 0
5.2 | Izdelava tipske betonske iztočne glave DN250. | 1 | kos |  | 0
5.3 | Dobava in montaža žabjega pokrova DN250, na varnostnem prelivu. | 1 | kos |  | 0
5.4 | Dobava in montaža DLŽ kanalizacijskih fazonskih kosov teže do 100 kg/kos
| NOSILEC ČRPALKE DN80 | 2 | kos |  | 0
| FF-KOS DN80, L=800mm | 3 | kos |  | 0
| FF-KOS DN80, L=500mm | 2 | kos |  | 0
| F-KOS DN80 | 1 | kos |  | 0
| NEPOVRATNI VENTIL DN80 | 2 | kos |  | 0
| Q-KOS DN80 | 3 | kos |  | 0
| TT-KOS DN80/80 | 1 | kos |  | 0
| NOŽASTI ZASUN DN80 | 3 | kos |  | 0
| EL. VARILNA SPOJKA S PRIROBNICO 75/80 | 1 | kos |  | 0
5.5 | Dobava, montaža in preizkus delovanja črpalk (Flygt Concertor N80-1950, 2.2 kW, DN80, ali enakovredne), komplet z podnožjem, vodili, verigo in vsem pomožnim materialom. | 2 | kos |  | 0
5.6 | Dobava in montaža dvodelnega LŽ pokrova dim. 152x75cm, nosilnost 250 kN, z zaklepom. | 1 | kos |  | 0
5.7 | Dobava in montaža dvodelnega LŽ pokrova dim. 70x70cm, nosilnost 250 kN, z zaklepom. | 1 | kos |  | 0
5.8 | Dobava in montaža lestve iz nerjavečega jekla, dolžine 3.0m + teleskopski podaljšek 1.0m, z protizdrsnimi nastopnimi prečkami. | 1 | kos |  | 0
5.9 | Dobava in montaža zračnika iz inox nerjaveče cevi 159.0 x 4.5mm, 108.0 x 4.0mm, L=2,0m | 1 | kos |  | 0
5.10 | Dobava, montaža in zagon električnega mlina fekalij (npr. Muffin monster, tip 30005-0012), komplet z pritrdilno kaseto za montažo na AB steno, pritrdilnim in tesnilnim materialom, elektrro mehansko opremo in vsemi pomožnimi deli. | 1 | kos |  | 0
zaščita 2x epoxy
pretok 4.2 l/s
dotok DN250
rezila 8mm
priključna moč 2.2kW, 3x400V, IP68
5.11 | Dobava in montaža panelne ograje, višine h=1.8 m, debelina žice 5mm, odprtina okenc 50x200, vroče cinkani in prašno barvani, barva zelena RAL 6005, komplet s stebri in podpornimi stebri in vsem ostalim spojnim materialom. | 12 | m |  | 0
5.12 | Dobava in montaža enokrilnih vrat dimenzije 0.9x1.8 m, iz kovinskega okvirja in polnila iz panelne ograje, debelina žice 5mm, odprtina okenc 50x200, vroče cinkani in prašno barvani, barva zelena RAL 6005, komplet s stebri, panti, ključavnico in podpornimi stebri ter vsem ostalim spojnim materialom. | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
TLAČNI KANAL 1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 167 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, plin, kanalizacija, namakalni vod… | 4 | kos |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 9 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno deponijo, za kasnejši primes v spodnji ustroj. | 647.2 | m2 |  | 0
1.5 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km in plačilom takse. | 5 | m |  | 0
1.6 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 391.3 | m3 |  | 0
2.2 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 12 | m3 |  | 0
2.3 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 1 | m3 |  | 0
2.4 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 139.6 | m2 |  | 0
2.5 | Izdelava posteljice debeline 10cm+DN/10cm in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 83.8 | m3 |  | 0
2.6 | Dobava in zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 180.9 | m3 |  | 0
2.7 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine ter primešanega frezanega asfalta iz začasne deponije, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 129.4 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in montaža PEHD PE100 tlačnih cevi DN75 (Di 61mm), nazivnega tlaka 10 bar, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet z elektro-uporovnim spojnim materialom. | 167 | m |  | 0
3.2 | Izdelava AB jaška TRJ1.2 na tlačni kanalizaciji, notranjih dimenzij 1.2x1.2x1.7m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti C 250kN, inox lestvjio dolžine 2.0 m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.3 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine po SIST EN 598, znotraj zaščitene z alumnicementom PH 4-12, zunaj z epoxy zaščito 250 mikronov, za fekalne vode.
| FF-KOS DN60, L=800mm | 2 | kos |  | 0
| MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN60 | 1 | kos |  | 0
| EL VARILNA SPOJKA Z PRIROBNICO DN75/60 | 2 | kos |  | 0
| T-KOS DN60/60 | 1 | kos |  | 0
| Q-KOS DN60 | 1 | kos |  | 0
| ZASUN DN65 | 1 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz PE,komplet z elektro-uporovnim spojnim materialom.
| KOLENO 50 DN140 | 3 | kos |  | 0
| KOLENO 150 DN140 | 3 | kos |  | 0
| KOLENO 300 DN140 | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 647.2 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 647.2 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 647.2 | m2 |  | 0
4.5 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 167 | m |  | 0
4.6 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 167 | m |  | 0
4.7 | Upravljavski nadzor. | 5 | ur |  | 0
4.8 | Nadzor gradbenih del v bližini kanala s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 8 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
ČRPALIŠČE 2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
4. | ŽELEZOKRIVSKA IN BETONERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba črpališča | 1 | kos |  | 0
1.2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami | 4 | kos |  | 0
1.3 | Porušitev obstoječega prepusta iz BC DN500, dolžine 7m, nakladanje in odvoz na deponijo in plačilo takse. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III. in IV. ktg., globine do 4 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob gradbeni jami. | 180.5 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III. in IV. ktg., globine do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 26.8 | m3 |  | 0
2.3 | Planiranje dna gradbene jame +/-3cm | 17.1 | m2 |  | 0
2.4 | Izdelava tamponskega nasutja dna gradbene jame, v debelini 20cm in strojnim komprimiranjem. | 3.4 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni zasip objekta z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm | 180.5 | m3 |  | 0
2.6 | Črpanje vode med gradnjo z črpalko zmogljivosti do 50 l/s. | 30 | ura |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža temeljne plošče | 1.18 | m2 |  | 0
3.2 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega poševnega opaža (-450) na dnu temeljne plošče | 2.73 | m2 |  | 0
3.3 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten | 90.6 | m2 |  | 0
3.4 | Dobava, montaža in demontaža ploskovnega opaža krovne plošče. vključno s podpiranjem na višini 5.15m | 3.74 | m2 |  | 0
3.5 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža stropne plošče | 2.45 | m2 |  | 0
3.6 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža odprtin | 1.6 | m2 |  | 0
3.7 | Dobava, montaža in demontaža delovnega odra | 1 | kos |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | ŽELEZOKRIVSKA IN BETONERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Dobava, dodatno oblikovanje in vgradnja rebraste armature RA 400/500 do F12mm | 327.7 | kg |  | 0
4.2 | Dobava, dodatno oblikovanje in vgradnja rebraste armature RA 400/500 nad F12mm | 236.9 | kg |  | 0
4.3 | Dobava, oblikovanje in vgradnja mrežne armature MA 500/560 | 669.1 | kg |  | 0
4.4 | Dobava in vgraditev podložnega betona C12/15 debeline 10cm | 0.9 | m3 |  | 0
4.5 | Dobava in vgraditev vodotesnega betona C25/30, deb. do 30cm v plošče, stene in temelje črpališča | 15.1 | m3 |  | 0
4.6 | Dobava in vgraditev tesnilnih trakov za zatesnitev stikov med posameznimi fazami betoniranja | 17.4 | m |  | 0
4.7 | Tesnenje spojev cevi z AB betonsko steno, z nabrekajočim tesnilom in cementno malto. | 2 | kos |  | 0
4.8 | Dobava in izdelava prepusta iz ABC betonske cevi DN500, na betonsko posteljico debeline d=10+DN/20cm. | 14 | m |  | 0
4.9 | Izdelava tipske betonske izpustne glave DN500. | 2 | kos |  | 0
| ŽELEZOKRIVSKA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Dobava in montaža polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. EN 13476-2) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, za izdelavo varnostnega preliva. | 9 | m |  | 0
5.2 | Izdelava tipske betonske iztočne glave DN250. | 1 | kos |  | 0
5.3 | Dobava in montaža žabjega pokrova DN250, na varnostnem prelivu | 1 | kos |  | 0
5.4 | Dobava in montaža DLŽ kanalizacijskih fazonskih kosov teže do 100 kg/kos
| NOSILEC ČRPALKE DN80 | 2 | kos |  | 0
| FF-KOS DN80, L=800mm | 3 | kos |  | 0
| FF-KOS DN80, L=500mm | 2 | kos |  | 0
| F-KOS DN80 | 1 | kos |  | 0
| NEPOVRATNI VENTIL DN80 | 2 | kos |  | 0
| Q-KOS DN80 | 3 | kos |  | 0
| TT-KOS DN80/80 | 1 | kos |  | 0
| NOŽASTI ZASUN DN80 | 3 | kos |  | 0
| EL. VARILNA SPOJKA S PRIROBNICO 75/80 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 22.5°, DN80 | 1 | kos |  | 0
5.5 | Dobava, montaža in preizkus delovanja črpalk (Flygt Concertor N80-1950, 2.2 kW, DN80, ali enakovredne), komplet z podnožjem, vodili, verigo in vsem pomožnim materialom. | 2 | kos |  | 0
5.6 | Dobava in montaža pokrova iz INOX rebraste pohodne pločevine, dim. 120x70cm, nosilnost 50 kN, z zaklepom. | 1 | kos |  | 0
5.7 | Dobava in montaža pokrova iz INOX rebraste pohodne pločevine, dim. 70x60cm, nosilnost 50 kN, z zaklepom. | 1 | kos |  | 0
5.8 | Dobava in montaža pohodnih podestov iz nerjaveče jeklene rešetke, dimenzije 170x220cm, z odprtinami po detajlu. | 1 | kos |  | 0
5.9 | Dobava in montaža lestve iz nerjavečega jekla, dolžine 4.70m + teleskopski podaljšek 1.0m, z protizdrsnimi nastopnimi prečkami. | 1 | kos |  | 0
5.10 | Dobava in montaža zračnika iz inox nerjaveče cevi 159.0 x 4.5mm, 108.0 x 4.0mm, L=2,0m | 1 | kos |  | 0
5.11 | Dobava, montaža in zagon električnega mlina fekalij (npr. Muffin monster, tip 30005-0012), komplet z pritrdilno kaseto za montažo na AB steno, pritrdilnim in tesnilnim materialom, elektrro mehansko opremo in vsemi pomožnimi deli. | 1 | kos |  | 0
zaščita 2x epoxy
max. pretok 3.7 l/s
dotok DN250
rezila 8mm
priključna moč 2.2kW, 3x400V, IP68
5.12 | Dobava in montaža panelne ograje, višine h=1.8 m, debelina žice 5mm, odprtina okenc 50x200, vroče cinkani in prašno barvani, barva zelena RAL 6005, komplet s stebri in podpornimi stebri in vsem ostalim spojnim materialom. | 9 | m |  | 0
5.13 | Dobava in montaža enokrilnih vrat dimenzije 0.9x1.8 m, iz kovinskega okvirja in polnila iz panelne ograje, debelina žice 5mm, odprtina okenc 50x200, vroče cinkani in prašno barvani, barva zelena RAL 6005, komplet s stebri, panti, ključavnico in podpornimi stebri ter vsem ostalim spojnim materialom. | 1 | kos |  | 0
5.14 | Dobava in montaža kovinskega stopnišča iz pocinkanega jekla, širine 80cm, 5 nastopnih nedrsečih prečk, bočna ograja, betonski temelj in privijačeno na črpališče. | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
TLAČNI KANAL 2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 211.6 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, plin, kanalizacija, namakalni vod… | 1 | kos |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 11 | kos |  | 0
1.4 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 482.4 | m3 |  | 0
2.2 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 12 | m3 |  | 0
2.3 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 1 | m3 |  | 0
2.4 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 178.6 | m2 |  | 0
2.5 | Izdelava posteljice debeline 10cm+DN/10cm in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 102.8 | m3 |  | 0
2.6 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 385.6 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in montaža PEHD PE100 tlačnih cevi DN75 (Di 61mm), nazivnega tlaka 10 bar, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet z elektro-uporovnim spojnim materialom. | 211.6 | m |  | 0
3.2 | Izdelava AB jaška TRJ2.2 na tlačni kanalizaciji, notranjih dimenzij 1.2x1.2x1.7m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti C 250kN, inox lestvjio dolžine 2.0 m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.3 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine po SIST EN 598, znotraj zaščitene z alumnicementom PH 4-12, zunaj z epoxy zaščito 250 mikronov, za fekalne vode.
| FF-KOS DN60, L=500mm | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS DN60, L=700mm | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS DN60, L=800mm | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN60 | 1 | kos |  | 0
| EL VARILNA SPOJKA Z PRIROBNICO DN75/60 | 2 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz PE,komplet z elektro-uporovnim spojnim materialom.
| KOLENO 50 DN200 | 4 | kos |  | 0
| KOLENO 150 DN200 | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 211.6 | m |  | 0
4.2 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 211.6 | m |  | 0
4.3 | Upravljavski nadzor. | 5 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## H-ELE
Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled terena. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
Vsi elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
Nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo vključno z drobnim montažnim in pritrdilnim materialom. Upoštevati stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost).
Pripravljalna dela in organizacijo gradbišča.
Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo.
Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe.
Manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi.
Redno udeleževanje operativnih rednih in izrednih sestankov, sodelovanje na tehničnem pregledu s strani vodje projekta elektroinštalacijskih del. Izjemoma se v času upravičene odsotnosti dovoljuje sodelovanje njegovega namestnika, ki je seznanjen s problematiko gradbišča.
Izdelavo, uporabo in demontažo vseh zaščit gradbene jame (za ves čas izvajanja del).
Sorazmerni strošek elektrike, vode (vključno z gradbiščno inštalacijo) in ostale stroške v času gradnje.
Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.
Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod. Ločeno lahko ponudnik ponudi tip proizvoda, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim s tem, da upošteva možnost, da se investitor odloči za izbor proizovodov, ki so projektno predvideni.
Izvedbo preizkusov električnih inštalacij, elektro razvodnih omar (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov s strani pooblaščenih merilcev. O pravilnosti delovanje za teh naprav izdelati zapisnik – tabelo, kjer bo razvidno, da je bila dotična instalacija pregledana in pravilno deluje.
Vodenje gradbenega dnevnika in gradbene knjige z izmerami skladno s Pravilnikom o vodenju gradbenega dnevnika in gradbene knjige. Izmere gradbene knjige se vodijo tako, da se v izmerah prokažejo vse trase poteka električnih vodov, kabli pa se dolžinsko prikazujejo po posameznih tokokrogih električnega sestava.
Izdelavo enopolnih oziroma tropolnih shem elektro inštalacij in opreme na osnovi PID dokumentacije in vložitev teh shem v za to pripravljen »žep« v posameznih električnih sestavih.
Izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje elektro inštalcij in opreme, šolanje uporabnika.
Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
izjave,
certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
navodila za uporabo in vzdrževanje,
garancijske liste,
seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
Čiščenje terena zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji.
Zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami, odtujitve do primopredaje izvedenih del investitorju.
Nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči.
Ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe.
Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ( tehnološki elaborat ), ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog elektro inštalacij in elektro opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
Za vso opremo, ki bi jo izvajalec glede na projektni popis želel zamenjati mora pridobiti pisno potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Ne bo se potrjevala oprema nižjega kvalitativnega razreda od projektno predvidenega, če to ne bo imelo za investitorja pozitivnega finančnega ali tehničnega učinka.
Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave. Garancijska doba posameznega izdelka začne teči z dnem primopredaje objekta.
NN PRILKJUČEK - ČRPALIŠČE 1
R E K A P I T U L A C I J A
1.1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.2 | NN PRIKLJUČEK - ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.3 | ČRPALIŠČE - ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.4 | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
1.1. GRADBENA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 20 |  | 0
2 | Zakoličba vseh ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | m | 5 |  | 0
3 | Pridobitev dovoljenja za poseg v javno dobro (lokalna cesta) z morebitno izdelavo elaborata, zavarovanje prometa med gradnjo s pridobitvijo dovoljenj, eventuelno izdelavo prometnih načrtov ter dobava in postavitev ustrezne signalizacije za vse dni gradnje (sorazmerni delež) | kpl | 1 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
4 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine 0,3 m in globine 1,0 m (glej risbo - Karakteristični prerez kabelskega rova) - upoštevano 80% celotnega izkopa | m3 | 8 |  | 0
5 | Izkop kabelskega jarka v terenu V. in VI. ktg. širine 0,3 m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakterističn prerezi kabelskega rova) - upoštevano 20% celotnega izkopa | m3 | 2 |  | 0
6 | Fino planiranje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 6 |  | 0
7 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 0.35 |  | 0
8 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 1.7 |  | 0
9 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 0.45 |  | 0
10 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm do vrha oziroma do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 5.8 |  | 0
11 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 9.5 |  | 0
GRADBENA DELA
12 | Stigmaflex cev f110 mm (v palicah po 6 m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 24 |  | 0
13 | Stigmaflex cev f63 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 6 |  | 0
14 | Vodotesna zatesnitev preboja f120 mm skozi betonsko steno črpališča za uvod stigmaflex cevi f110 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s purpenom in finim vodotesnim ometom | kpl | 1 |  | 0
15 | Vodotesna zatesnitev preboja f75 mm skozi betonsko steno črpališča za uvod stigmaflex cevi f63 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s purpenom in finim vodotesnim ometom | kpl | 2 |  | 0
16 | Nerjaveč valjanec 30x3,5 mm položen v kabelski rov in temelj črpališča | m | 25 |  | 0
17 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 1 |  | 0
18 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano. | kos | 2 |  | 0
19 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 20 |  | 0
20 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 60x60x88 cm v pločniku oziroma zelenici (količine za izdelavo enega jaška)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,0 x 1,0 x 1,15 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 1.41
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1
| - polaganje filca | m2 | 1
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.1
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 60x60x88 cm | kos | 1
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.68
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.73
| KJ 60x60x88 cm v pločniku oziroma zelenici | kpl | 2 |  | 0
21 | Izdelava temelja za omare P.M.O. ČRP ARČONI 1, ES ČRP ARČONI 1 in EKS JWC ARČONI 1 (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,8 x 0,6 x 1,0 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 1.436
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.08
| - polaganje filca | m2 | 1.08
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.108
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 8
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 31.88
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 12
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,6 x 0,4 x 1,9 m | m3 | 1.22
| - vgradnja stigmaflex cevi f110 mm za uvod kablov v omaro | m | 4
| - vgradnja stigmaflex cevi f63 mm za uvod kablov v omaro | m | 5
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.752
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.684
| Temelj za omare P.M.O. ČRP ARČONI 1, ES ČRP ARČONI 1 in EKS JWC ARČONI 1 | kpl | 1 |  | 0
22 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 1 |  | 0
Skupaj gradbena dela: |  |  |  |  | 0
1.2. NN PRIKLJUČEK - ELEKTROMONTAŽNA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Kabel NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 40 |  | 0
2 | Kabelski čevelji za kabel NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2 - Al/Cu 35 mm2/f8 mm, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 |  | 0
3 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 2 |  | 0
4 | Odcep iz samonosnega kabelskega snopa tipa X00/0-A 3x35+71,5 mm2 na zemeljski kabel tipa NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2, s štirimi izolacijskimi prebodnimi konektorji, kot npr. Raychem P2X-95, toplokrčnim razcepiščem kot npr. Raychem 502K046/S in enim toplokrčnim zaključnim čepom za neizkoriščeno žilo, kot npr. Raychem 102L011-R05/S, kabelske vezice, izveden s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 1 |  | 0
5 | Odvodniki prenapetosti kot npr. PROTEC AQ 40, In(8/20)= 20 kA (Iskra zaščite) za zaščito NN omrežja pred prenapetostmi pri prehodu iz nadzemnega v zemeljski kabelski vod | kos | 3 |  | 0
6 | Vodnik H07V-K 25 mm2 dolžine cca 0,5 m za priključitev odvodnika prenapetosti na ozemljitveni vod, skupaj s kabelskim čeveljem Cu 25mm2 z luknjo za ozemljitveni vijak ter izolacijski prebodni konektor kot npr. Raychem HEL-5005 za priklop vodnika na samonosni kabelski snop | kpl | 3 |  | 0
7 | Pritrditev NN kabla na betonski drog - objemke iz Rf trakov z zatezno sponko montirane na vsak meter, mehanska zaščita kabla z Rf koritom dimenzij 100x50x2500 mm, pritrjenim z objemko na betonski drog | kpl | 1 |  | 0
8 | Priključno merilna omarica P.M.O. ČRP ARČONI 1 - tipska prostostoječa kabelska omarica iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 450 x 900 x 300 mm(stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 450 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na priključni in merilni del, merilni del je opremljen z okencem s pogledom na števec, števčno ploščo, PEN zbiralko z izolatorji, vrata opremljena s ključavnico elektro distribucije, vanjo se vgradi sledeča oprema:
priključni del
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 60 kA, Uc= 320V, Up= 1,5 kV, s prikazom stanja kot npr. PROTEC B2S (Iskra zaščite) | 3
| - horizontalni varovalčni ločilnik (glavne varovalke), tripolni, kot npr. HVL00 (160A) z NV varovalkami 25 A gG | 1
| - PE sponka PK 00/0 M8/2M5-S | 1
| - N sponka PK 00/0 M8/2M5-S | 1
merilni del
| trifazni direktni elektronski števec delovne energije, 400/230V, 5/85A, z vgrajenim tarifnim odklopnikom, LCD prikazovalnikom in PLC krmilnim modulom (G3-PLC) - krmili delovanje tarifnega odklopnika, ima vgrajeno interno uro s koledarjem za krmiljenje tarife, kot npr. ZMXi320CQU1L1D3.21 S4 (Landis@Gyr) | 1
| - tipka za ponovni vklop tarifnega odklopnika, zaščite IP66 | 1
skupaj
| -ožičenje omarice, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, napisnimi ploščicami opreme omarice in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava troplne sheme, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za omarico | 1
| P.M.O ČRP ARČONI 1 | kpl | 1 |  | 0
9 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj NN priključek - elektromontažna dela: |  |  |  |  | 0
1.3. ČRPALIŠČE - ELEKTROMONTAŽNA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Napajalni kabel FG16OR16 uvlečen v zaščitno cev
| - 5x6 mm2 | m | 5 |  | 0
| - 5x2,5 mm2 | m | 5 |  | 0
2 | Kabelski tulci za zaključek kabla, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla
| - 5x6 mm2 | kpl | 2 |  | 0
3 | Ravna plastična instalacijska cev (PNT), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 25/22,1 mm | m | 20 |  | 0
4 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij (šxvxg): 300x50x10 mm, z nosilcema pritrjena na steno črpališča, skupaj s priključnimi sponkami za priklop vodnikov H07V-K 6-25 mm2 ter ozemlilnega valjanca | kos | 1 |  | 0
5 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
| - 16 mm2 | m | 40 |  | 0
6 | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 16 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kpl | 8 |  | 0
7 | Merilnik nivoja tekočine v črpališču s hidrostatično sondo primeren za agresivne tekočine - merilna membrana: CERAPHIRE, suha, robustna, referenčna točnost: +/-0,2 %, cev sonde 316L, d= 42 mm, ohišje iz nerjavečega materiala, območje senzorja: 200 mbar/20 kPa/3psi relativno, 2mH2O/6ftH2O/80inH2O, tokovni izhod 4-20 mA, vgrajena prenapetostna zaščita, priključni kablel dolžine 10 m, kot npr. Waterpilot FMX21 (Endres+Hauser), skupaj s priključno dozo IP66/67, obešalom za pritrditev na strop črpališča in začitno cevjo f50 mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo na vodilo/nosilec črpalke | kos | 1 |  | 0
8 | Nivojsko stikalo "Hruška" z nosilno vrvico in utežjo, mikro stikalo (preklopni kontakt 5A, 250V, kot preklopa 10°), stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP68 / 2 bar, dimenzij (hxd): 190x100 mm, skupaj s priključnim kablom TPR 3x0,75 mm2 dolžine 15 m, kot npr. NIVA MS1 (Nolta), skupaj z nosilcem iz nerjavečega profila za pritrditev na steno črpališča | kos | 1 |  | 0
9 | Električni sestav-razdelilnik ES ČRP ARČONI 1 - tipska prostostoječa kabelska omarica iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 600 x 900 x 300 mm(stopnja IP zaščite na prah in vodo naj bo IP54, stopnja odpornosti na udarce pa IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 600 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na napajalni in krmilni del, vrata opremljena s ključavnico vzdrževalca kanalizacijskega omrežj, omarica opremljena z DIN letvami ter perforirano montažno ploščo za vgradnjo opreme, ventilacijsko oprtino za dovod svežega zraka v omarico ter ventilacijsko odprtino za odvod toplega zraka
iz omarice, žepki za načrte, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi:
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In=40A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. CLBS 40 3p (Eti) | 1
| - premostitvena tuljava kot npr. PZH L 32 (Hermi) | 3
| - prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20 kA, štiripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH R2 275/50/4+0 (Hermi) | 1
| - mikrostikalo - kontaktni javljalnik, montiran na okvir vrat, kot npr. LS-11 | 1
| - servisna svetilka 1xFLC 18W, kot npr. IU008515 (Schrack) in stikalom za vklop na vratih omare, kot npr. DSW010 | 1
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. RC-90 (Himel), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | 1
| - električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr. IU008560-A (Schrack) | 1
| - servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. T-2P+Z (Eti) | 1
| - servisna vtičnica kot npr. 82132 (Schneider), 400V, 16A, 3P+N+PE, n/o z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP44 | 1
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A/3P (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | 3
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 B10A (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, enopolnii, kot npr. ETIMAT P10-DC C4A (Eti) | 1
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 2M A C10A/30 mA (Eti) | 1
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 4M A C10A/30 mA (Eti) | 1
| - motorsko zaščitno stikalo s termičnim in magnetnim kratkostičnim sprožilnikom, 400V, Icu = 100 kA, tripolni, Ir= 4,0-6,3 A, Irm= 75 A, kot npr. MPE25-6,3 (Eti) | 2
| - miniaturni rele, krmilna napetost 24V DC, 2x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM2-024DCL, podnožje ERB2-T (Eti), | 1
| - signalna svetilka za vgradnjo na DIN letev, kot npr. ohišje svetilke M22-L-R, LED element M22-LED-R, nosilec M22-A, adapter za DIN letev M22-IVS (Eaton) | 2
| - elektronski stabiliziran napajalnik, vhod 230V AC, izhod 24V DC, 5A, možnost priklopa baterij za rezrvno napajanje, kot npr. LP442405 (Schrack), za montažo na DIN letev, maksimalna kapaciteta polnilnih baterij 50Ah | 1
| - polnilna baterija 24V DC/3,4 Ah, brez vzdrževanja, namestitev možna v vseh položajih, kot npr. QUINT-BAT/24DC/3.4Ah | 1
| - krmilnik APP 411 (XYLEM FLYGT) za upravljanje črpalke | 1
| - prehod FPG 414 (XYLEM FLYGT) za upravljanje črpalke | 1
| - upravljalni panel FOP 402 (XYLEM FLYGT) z zaslonom na dotik s prikazi in signalizacija ter za ročno upravljanje črpališča | 1
| - LTE/UMTS/GPRS/GSM (800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz) komunikacijski LTE ruter za prenos podatkov v nadzorni center in daljinski nadzor, kot npr. RUT955 (Teltonika), napajanje 24V DC, komplet z anteno skupaj s priključnim kablom in konektorjem dolžine 2 m (SIM kartico zagotovi investitor) | 1
| - energetska vrstna sponka 10 mm2, montaža na DIN letev | 5
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, montaža na DIN letev | 11
| - krmilna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | 12
| - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | 11
| - vrstna sponka 4 mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | 1
| - cevna varovalka 250V, 0,05A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/0.05A/F (Weidmüller) | 1
| - +24V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | 1
| - 0V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | 1
| - PE - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | 1
| - N - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | 1
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | 1
| - ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za električnia sestav | 1
| ES ČRP ARČONI 1 | kpl | 1 |  | 0
10 | Prikop kabla na vrstne sponke v razdelilniku (na krmilnik skladno s shemo in po navodilih dobavitelja opreme) na elementu za:
| - EKS JWC ARČONI 1 | kos | 1 |  | 0
| - potopna črpalka | kos | 2 |  | 0
| - hidrostatična sonda | kos | 1 |  | 0
| - plovno stikalo | kos | 1 |  | 0
11 | Izdelava programa delovanja v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon, uskladitve programerja z upravljalcem črpališča | kpl | 1 |  | 0
12 | Izdelava aplikativne programske opreme za komunikacijski LTE ruter za prenos podatkov v nadzorni center in daljinski nadzor - program mora omogočati avtomatično povezavo v TK omrežje upravljalca (Radius) in skrb za TCP/IP zvezo, delovanje z dinamičnim in statičnim IP, urgiranje preko SMS sporočil, klicni dostop do Ethernet priključka, komplet dobavljena in preizkušena oprema | kpl | 1 |  | 0
13 | Izdelava - dopolnitev aplikativnega SCADA sistema upravljalca črpališča, aplikativna programska oprema, izdelava in dinamizacija shematskega diagrama, razširitev podatkovne baze spremenljivk, razširitev podatkovne baze za grafične diagrame, instalacija in testiranje ter spuščanje v pogon, nadgradnja programske opreme | kpl | 1 |  | 0
14 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj črpališče - elektromontažna dela: |  |  |  |  | 0
1.4. OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Nadzor Elektro Primorska (po dejanskih stroških) | N ur | 3 |  | 0
2 | Ureditev priklopa na NN distrbucijsko omrežje - pridobitev vse potrebne dokumentacije, plačilo elektroenergetskega prispevka ostali odjem - omejevalec toka 3x20 A, nadzor nad izgradnjo NN priključka, pregled NN priključka in merilnega mesta s strani elektro distribucijskega podjetja, priključitev merilnega mesta na NN omrežje | kpl | 1 |  | 0
3 | Nadzor upravljalca upravljalca ostalih komunalnih vodov (po dejanskih stroških) | N ur | 2 |  | 0
4 | Priprava podlog z vrisanimi spremembami instalacij, z vsemi vrisanimi shemami, seznam z opisom sprememb ter predaja te domkumentacije projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 2 |  | 0
6 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanjem kabelskega jarka vodov | m | 20 |  | 0
7 | Ureditev gradbišča za začetek izvajanja del, ki vključuje postavitev table, zagotovitev začasnih priključkov in merilnih mest električne energije in vode, pisarne, spremnih prostorov, organiziranje in zagotovitev začasnih skladišč in deponije, izvedba gradbiščne ograje, zagotovitev varovanja gradbišča, postavitev in demontaža zaščitnih pregrad proti hrupu, prahu, preprečitvi fizičnega dostopa, varovanju pred vlomom | kos | 1 |  | 0
8 | Predaja vseh atestov, potrdil o meritvah , zapisnikov in predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajen material, napeljave,naprave in opremo tega objekta komplet z ustreznim šolanjem osebja najemnika | kos | 1 |  | 0
9 | Izdelava načrta PID. | kos | 1 |  | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0
NN PRILKJUČEK - ČRPALIŠČE 2
R E K A P I T U L A C I J A
2.1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2.2 | NN PRIKLJUČEK - ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2.3 | ČRPALIŠČE - ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2.4 | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
2.1. GRADBENA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 125 |  | 0
2 | Zakoličba vseh ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | m | 30 |  | 0
3 | Pridobitev dovoljenja za poseg v javno dobro (lokalna cesta) z morebitno izdelavo elaborata, zavarovanje prometa med gradnjo s pridobitvijo dovoljenj, eventuelno izdelavo prometnih načrtov ter dobava in postavitev ustrezne signalizacije za vse dni gradnje (sorazmerni delež) | kpl | 1 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
4 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine 0,3 m in globine 1,0 m (glej risbo - Karakteristični prerez kabelskega rova) - upoštevano 80% celotnega izkopa | m3 | 46.6 |  | 0
5 | Izkop kabelskega jarka v terenu V. in VI. ktg. širine 0,3 m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakterističn prerezi kabelskega rova) - upoštevano 20% celotnega izkopa | m3 | 11.6 |  | 0
6 | Fino planiranje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 35.1 |  | 0
7 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 0.3 |  | 0
8 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 11.3 |  | 0
9 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 0.36 |  | 0
10 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm do vrha oziroma do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 37.3 |  | 0
11 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 57.8 |  | 0
GRADBENA DELA
12 | Stigmaflex cev f110 mm (v palicah po 6 m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 120 |  | 0
13 | Stigmaflex cev f63 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 6 |  | 0
14 | Pocinkana cev, notranji premer f2" (v palicah po 3 m), skupaj s spoji, obešana kovinske nosilce, skupaj s pritrdilnimmaterialom | m | 12 |  | 0
15 | Strojno dolbljenje preboja dimenzij f120 mm v steno obstoječega kabelskega jaška za uvod stigmaflex cevi f110 mm v kabeslki jašek, zapolnitev odprtine med steno in cevjo s finim ometom | kpl | 1 |  | 0
16 | Vodotesna zatesnitev preboja f120 mm skozi betonsko steno črpališča za uvod stigmaflex cevi f110 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s purpenom in finim vodotesnim ometom | kpl | 1 |  | 0
17 | Vodotesna zatesnitev preboja f75 mm skozi betonsko steno črpališča za uvod stigmaflex cevi f63 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s purpenom in finim vodotesnim ometom | kpl | 2 |  | 0
18 | Nerjaveč valjanec 30x3,5 mm položen v kabelski rov in temelj črpališča | m | 130 |  | 0
19 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 4 |  | 0
20 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano. | kos | 2 |  | 0
21 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 115 |  | 0
22 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 60x60x88 cm v pločniku oziroma zelenici (količine za izdelavo enega jaška)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,0 x 1,0 x 1,15 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 1.41
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1
| - polaganje filca | m2 | 1
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.1
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 60x60x88 cm | kos | 1
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.68
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.73
| KJ 60x60x88 cm v pločniku oziroma zelenici | kpl | 1 |  | 0
23 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 60x60x88 cm v cestišču (količine za izdelavo enega jaška)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,0 x 1,0 x 1,15 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 1.41
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1
| - polaganje filca | m2 | 1
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.1
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 60x60x88 cm | kos | 1
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem | kos | 1
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.68
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.73
| KJ 60x60x88 cm v cestišču | kpl | 3 |  | 0
23 | Izdelava podstavka za omare P.M.O. ČRP ARČONI 2, ES ČRP ARČONI 2 in EKS JWC ARČONI 2 (količine za izdelavo enega temelja) - postavi se na nadzemni del AB konstrukcije črpališča
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 8
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 31.88
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na podstavek, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 12
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v podstavek dimenzij (axbxh): 1,6 x 0,4 x 1,9 m | m3 | 1.22
| - vgradnja stigmaflex cevi f110 mm za uvod kablov v omaro | m | 4
| - vgradnja stigmaflex cevi f63 mm za uvod kablov v omaro | m | 5
| Podstavek za omare P.M.O. ČRP ARČONI 2, ES ČRP ARČONI 2 in EKS JWC ARČONI 2 | kpl | 1 |  | 0
24 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 14 |  | 0
Skupaj gradbena dela: |  |  |  |  | 0
2.2. NN PRIKLJUČEK - ELEKTROMONTAŽNA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Kabel NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 135 |  | 0
2 | Kabelski čevelji za kabel NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2 - Al/Cu 35 mm2/f8 mm, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 2 |  | 0
3 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 4 |  | 0
4 | Dopolnitev obstoječe R.K.O. ARČONI
| - vgradnja 3x NV varovalk 50A gG v obstoječ NN odvod za varovanje napajalnega kabla do P.M.O. ČRP ARČONI 2 | 1
| - ožičenje NN plošče, napisne ploščice dodatne opreme, pritrdilni in ostali drobni material in meritve | 1
| obstoječa R.K.O. ARČONI | kpl | 1 |  | 0
5 | Priključno merilna omarica P.M.O. ČRP ARČONI 2 - tipska prostostoječa kabelska omarica iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 450 x 900 x 300 mm(stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 450 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na priključni in merilni del, merilni del je opremljen z okencem s pogledom na števec, števčno ploščo, PEN zbiralko z izolatorji, vrata opremljena s ključavnico elektro distribucije, vanjo se vgradi sledeča oprema:
priključni del
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 60 kA, Uc= 320V, Up= 1,5 kV, s prikazom stanja kot npr. PROTEC B2S (Iskra zaščite) | 3
| - horizontalni varovalčni ločilnik (glavne varovalke), tripolni, kot npr. HVL00 (160A) z NV varovalkami 25 A gG | 1
| - PE sponka PK 00/0 M8/2M5-S | 1
| - N sponka PK 00/0 M8/2M5-S | 1
merilni del
| trifazni direktni elektronski števec delovne energije, 400/230V, 5/85A, z vgrajenim tarifnim odklopnikom, LCD prikazovalnikom in PLC krmilnim modulom (G3-PLC) - krmili delovanje tarifnega odklopnika, ima vgrajeno interno uro s koledarjem za krmiljenje tarife, kot npr. ZMXi320CQU1L1D3.21 S4 (Landis@Gyr) | 1
| - tipka za ponovni vklop tarifnega odklopnika, zaščite IP66 | 1
skupaj
| -ožičenje omarice, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, napisnimi ploščicami opreme omarice in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava troplne sheme, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za omarico | 1
| P.M.O ČRP ARČONI 2 | kpl | 1 |  | 0
6 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj NN priključek - elektromontažna dela: |  |  |  |  | 0
2.3. ČRPALIŠČE - ELEKTROMONTAŽNA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Napajalni kabel FG16OR16 uvlečen v zaščitno cev
| - 5x6 mm2 | m | 5 |  | 0
| - 5x2,5 mm2 | m | 5 |  | 0
2 | Kabelski tulci za zaključek kabla, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla
| - 5x6 mm2 | kpl | 2 |  | 0
3 | Ravna plastična instalacijska cev (PNT), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 25/22,1 mm | m | 20 |  | 0
4 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij (šxvxg): 300x50x10 mm, z nosilcema pritrjena na steno črpališča, skupaj s priključnimi sponkami za priklop vodnikov H07V-K 6-25 mm2 ter ozemlilnega valjanca | kos | 1 |  | 0
5 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
| - 16 mm2 | m | 40 |  | 0
6 | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 16 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kpl | 8 |  | 0
7 | Merilnik nivoja tekočine v črpališču s hidrostatično sondo primeren za agresivne tekočine - merilna membrana: CERAPHIRE, suha, robustna, referenčna točnost: +/-0,2 %, cev sonde 316L, d= 42 mm, ohišje iz nerjavečega materiala, območje senzorja: 200 mbar/20 kPa/3psi relativno, 2mH2O/6ftH2O/80inH2O, tokovni izhod 4-20 mA, vgrajena prenapetostna zaščita, priključni kablel dolžine 10 m, kot npr. Waterpilot FMX21 (Endres+Hauser), skupaj s priključno dozo IP66/67, obešalom za pritrditev na strop črpališča in začitno cevjo f50 mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo na vodilo/nosilec črpalke | kos | 1 |  | 0
8 | Nivojsko stikalo "Hruška" z nosilno vrvico in utežjo, mikro stikalo (preklopni kontakt 5A, 250V, kot preklopa 10°), stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP68 / 2 bar, dimenzij (hxd): 190x100 mm, skupaj s priključnim kablom TPR 3x0,75 mm2 dolžine 15 m, kot npr. NIVA MS1 (Nolta), skupaj z nosilcem iz nerjavečega profila za pritrditev na steno črpališča | kos | 1 |  | 0
9 | Električni sestav-razdelilnik ES ČRP ARČONI 2 - tipska prostostoječa kabelska omarica iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 600 x 900 x 300 mm(stopnja IP zaščite na prah in vodo naj bo IP54, stopnja odpornosti na udarce pa IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 600 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na napajalni in krmilni del, vrata opremljena s ključavnico vzdrževalca kanalizacijskega omrežj, omarica opremljena z DIN letvami ter perforirano montažno ploščo za vgradnjo opreme, ventilacijsko oprtino za dovod svežega zraka v omarico ter ventilacijsko odprtino za odvod toplega zraka
iz omarice, žepki za načrte, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi:
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In=40A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. CLBS 40 3p (Eti) | 1
| - premostitvena tuljava kot npr. PZH L 32 (Hermi) | 3
| - prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20 kA, štiripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH R2 275/50/4+0 (Hermi) | 1
| - mikrostikalo - kontaktni javljalnik, montiran na okvir vrat, kot npr. LS-11 | 1
| - servisna svetilka 1xFLC 18W, kot npr. IU008515 (Schrack) in stikalom za vklop na vratih omare, kot npr. DSW010 | 1
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. RC-90 (Himel), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | 1
| - električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr. IU008560-A (Schrack) | 1
| - servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. T-2P+Z (Eti) | 1
| - servisna vtičnica kot npr. 82132 (Schneider), 400V, 16A, 3P+N+PE, n/o z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP44 | 1
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A/3P (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | 3
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 B10A (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, enopolnii, kot npr. ETIMAT P10-DC C4A (Eti) | 1
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 2M A C10A/30 mA (Eti) | 1
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 4M A C10A/30 mA (Eti) | 1
| - motorsko zaščitno stikalo s termičnim in magnetnim kratkostičnim sprožilnikom, 400V, Icu = 100 kA, tripolni, Ir= 4,0-6,3 A, Irm= 75 A, kot npr. MPE25-6,3 (Eti) | 2
| - miniaturni rele, krmilna napetost 24V DC, 2x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM2-024DCL, podnožje ERB2-T (Eti), | 1
| - signalna svetilka za vgradnjo na DIN letev, kot npr. ohišje svetilke M22-L-R, LED element M22-LED-R, nosilec M22-A, adapter za DIN letev M22-IVS (Eaton) | 2
| - elektronski stabiliziran napajalnik, vhod 230V AC, izhod 24V DC, 5A, možnost priklopa baterij za rezrvno napajanje, kot npr. LP442405 (Schrack), za montažo na DIN letev, maksimalna kapaciteta polnilnih baterij 50Ah | 1
| - polnilna baterija 24V DC/3,4 Ah, brez vzdrževanja, namestitev možna v vseh položajih, kot npr. QUINT-BAT/24DC/3.4Ah | 1
| - krmilnik APP 411 (XYLEM FLYGT) za upravljanje črpalke | 1
| - prehod FPG 414 (XYLEM FLYGT) za upravljanje črpalke | 1
| - upravljalni panel FOP 402 (XYLEM FLYGT) z zaslonom na dotik s prikazi in signalizacija ter za ročno upravljanje črpališča | 1
| - LTE/UMTS/GPRS/GSM (800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz) komunikacijski LTE ruter za prenos podatkov v nadzorni center in daljinski nadzor, kot npr. RUT955 (Teltonika), napajanje 24V DC, komplet z anteno skupaj s priključnim kablom in konektorjem dolžine 2 m (SIM kartico zagotovi investitor) | 1
| - energetska vrstna sponka 10 mm2, montaža na DIN letev | 5
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, montaža na DIN letev | 11
| - krmilna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | 12
| - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | 11
| - vrstna sponka 4 mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | 1
| - cevna varovalka 250V, 0,05A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/0.05A/F (Weidmüller) | 1
| - +24V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | 1
| - 0V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | 1
| - PE - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | 1
| - N - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | 1
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | 1
| - ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za električnia sestav | 1
| ES ČRP ARČONI 2 | kpl | 1 |  | 0
10 | Prikop kabla na vrstne sponke v razdelilniku (na krmilnik skladno s shemo in po navodilih dobavitelja opreme) na elementu za:
| - EKS JWC ARČONI 2 | kos | 1 |  | 0
| - potopna črpalka | kos | 2 |  | 0
| - hidrostatična sonda | kos | 1 |  | 0
| - plovno stikalo | kos | 1 |  | 0
11 | Izdelava programa delovanja v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon, uskladitve programerja z upravljalcem črpališča | kpl | 1 |  | 0
12 | Izdelava aplikativne programske opreme za komunikacijski LTE ruter za prenos podatkov v nadzorni center in daljinski nadzor - program mora omogočati avtomatično povezavo v TK omrežje upravljalca (Radius) in skrb za TCP/IP zvezo, delovanje z dinamičnim in statičnim IP, urgiranje preko SMS sporočil, klicni dostop do Ethernet priključka, komplet dobavljena in preizkušena oprema | kpl | 1 |  | 0
13 | Izdelava - dopolnitev aplikativnega SCADA sistema upravljalca črpališča, aplikativna programska oprema, izdelava in dinamizacija shematskega diagrama, razširitev podatkovne baze spremenljivk, razširitev podatkovne baze za grafične diagrame, instalacija in testiranje ter spuščanje v pogon, nadgradnja programske opreme | kpl | 1 |  | 0
14 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj črpališče - elektromontažna dela: |  |  |  |  | 0
2.4. OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Nadzor Elektro Primorska (po dejanskih stroških) | N ur | 3 |  | 0
2 | Ureditev priklopa na NN distrbucijsko omrežje - pridobitev vse potrebne dokumentacije, plačilo elektroenergetskega prispevka ostali odjem - omejevalec toka 3x20 A, nadzor nad izgradnjo NN priključka, pregled NN priključka in merilnega mesta s strani elektro distribucijskega podjetja, priključitev merilnega mesta na NN omrežje | kpl | 1 |  | 0
3 | Nadzor upravljalca upravljalca ostalih komunalnih vodov (po dejanskih stroških) | N ur | 2 |  | 0
4 | Projektantski nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 3 |  | 0
5 | Strokovni nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 6 |  | 0
6 | Priprava podlog z vrisanimi spremembami instalacij, z vsemi vrisanimi shemami, seznam z opisom sprememb ter predaja te domkumentacije projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | kos | 1 |  | 0
7 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 2 |  | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanjem kabelskega jarka vodov | m | 115 |  | 0
9 | Ureditev gradbišča za začetek izvajanja del, ki vključuje postavitev table, zagotovitev začasnih priključkov in merilnih mest električne energije in vode, pisarne, spremnih prostorov, organiziranje in zagotovitev začasnih skladišč in deponije, izvedba gradbiščne ograje, zagotovitev varovanja gradbišča, postavitev in demontaža zaščitnih pregrad proti hrupu, prahu, preprečitvi fizičnega dostopa, varovanju pred vlomom | kos | 1 |  | 0
10 | Predaja vseh atestov, potrdil o meritvah , zapisnikov in predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajen material, napeljave,naprave in opremo tega objekta komplet z ustreznim šolanjem osebja najemnika | kos | 1 |  | 0
11 | Izdelava načrta PID. | kos | 1 |  | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0

## I-rek
REKAPITULACIJA CESTNA RAZSVETLJAVA
1. | Gradbena dela - cestna razsvetljava (Bukovica) | 0
2. | Elektromontažna dela - cestna razsvetljava (Bukovica) | 0
3. | Gradbena dela - cestna razsvetljava (Renče - Žigoni) | 0
4. | Elektromontažna dela - cestna razsvetljava (Renče - Žigoni) | 0
5. | Gradbena dela - cestna razsvetljava (Renče - Merljaki) | 0
6. | Elektromontažna dela - cestna razsvetljava (Renče - Merljaki) | 0
7. | Elektromontažna dela - cestna razsvetljava (Renče - trg) | 0
8. | Gradbena dela - cestna razsvetljava (Renče - vrtec,šola) | 0
9. | Elektromontažna dela - cestna razsvetljava (Renče - vrtec, šola) | 0
10. | Gradbena dela - cestna razsvetljava (Renče - Arčoni) | 0
11. | Elektromontažna dela - cestna razsvetljava (Renče - Arčoni) | 0
0
12. | Ostalo | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0
Popis del in predizmer je pripravljen na osnovi projekta za izvedbo, podan je kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektromontažnih del, glede na razpoložljive podatke o cenah in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Odstranjevanja obstoječega asfalta in zaključni sloj nad kabelsko kanalizacijo v cesti in pločniku ni predmet tega načrta in je zajet v 2 - Načrt s področja gradbeništva
Proizvajalec in tip opreme je naveden z »ustreza kot npr.« Navedba blagovne znamke in proizvajalca služi kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vso opremo (proizvajalca in tip) potrdi investitor.

## Navodila
Priloga 1: NAVODILA ZA ODDAJO PONUDBE
Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled terena. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
Vsi elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
1. | Nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo vključno z drobnim montažnim in pritrdilnim materialom. Upoštevati stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost).
2. | Pripravljalna dela in organizacijo gradbišča.
3. | Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo.
4. | Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe.
5. | Manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi.
6. | Redno udeleževanje operativnih rednih in izrednih sestankov, sodelovanje na tehničnem pregledu s strani vodje projekta elektroinštalacijskih del. Izjemoma se v času upravičene odsotnosti dovoljuje sodelovanje njegovega namestnika, ki je seznanjen s problematiko gradbišča.
7. | Izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del).
8. | Sorazmerni strošek elektrike, vode (vključno z gradbiščno inštalacijo) in ostale stroške v času gradnje.
9. | Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.
10. | Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod. Ločeno lahko ponudnik ponudi tip proizvoda, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim s tem, da upošteva možnost, da se investitor odloči za izbor proizovodov, ki so projektno predvideni.
11. | Izvedbo preizkusov električnih inštalacij, elektro razvodnih omar (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov s strani pooblaščenih merilcev. O pravilnosti delovanje za teh naprav izdelati zapisnik – tabelo, kjer bo razvidno, da je bila dotična instalacija pregledana in pravilno deluje.
12. | Vodenje gradbenega dnevnika in gradbene knjige z izmerami skladno s Pravilnikom o vodenju gradbenega dnevnika in gradbene knjige. Izmere gradbene knjige se vodijo tako, da se v izmerah prokažejo vse trase poteka električnih vodov, kabli pa se dolžinsko prikazujejo po posameznih tokokrogih električnega sestava.
13 | Izdelavo enopolnih oziroma tropolnih shem elektro inštalacij in opreme na osnovi PID dokumentacije in vložitev teh shem v za to pripravljen »žep« v posameznih električnih sestavih.
14 | Izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje elektro inštalcij in opreme, šolanje uporabnika.
15. | Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
a) | izjave,
b) | certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
c) | zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
d) | navodila za uporabo in vzdrževanje,
e) | garancijske liste,
f) | seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
16. | Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
17. | Čiščenje terena zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji.
18. | Zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami, odtujitve do primopredaje izvedenih del investitorju.
19. | Nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči.
20. | Ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe.
21. | Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ( tehnološki elaborat ), ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog elektro inštalacij in elektro opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
22. | Za vso opremo, ki bi jo izvajalec glede na projektni popis želel zamenjati mora pridobiti pisno potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Ne bo se potrjevala oprema nižjega kvalitativnega razreda od projektno predvidenega, če to ne bo imelo za investitorja pozitivnega finančnega ali tehničnega učinka.
23. | Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave. Garancijska doba posameznega izdelka začne teči z dnem primopredaje objekta.

## I-GD_CR_Bukovica
1. GRADBENA DELA - CESTNA RAZSVETLJAVA (Bukovica)
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 265 |  | 0
2 | Zakoličba ostoječih podzemnih komunalnih vodov - elektrika, telekomunikacije, vodovod, kanalizacija ... | m | 200 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
ZEMELJSKA DELA
3 | Površinski odriv humusa debeline do 20 cm na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 20 m | m3 | 0.3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine 0,4 m in globine do 1,0 m | m3 | 111.1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 105.2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 1.6 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 29.7 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 66.4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
10 | Nakladanje in dovoz humusa iz deponije na gradbišču, razstiranje po končanih delih | m2 | 1.4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
11 | Ureditev zelenice z zatravitvijo na območju brežine in travnika za postavitev v prvotno stanje | m2 | 1.4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
12 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 108.9 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
GRADBENA DELA
13 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex)f110 mm (v palicah) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo | m | 6 |  | 0
14 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) f90 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 12 |  | 0
15 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) f63 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 260 |  | 0
16 | Pocinkan valjanec FeZn 25x4mm položen v kabelski rov | m | 300 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
17 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 12 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
18 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
19 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 265 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
20 | Protikorozijska zaščita droga z bitumensko maso pri prehodu iz temelja na plano v dolžini +/- 25 cm | kos | 7 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
21 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 50x50x65 cm v pločniku (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 0,85 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 0.66 |  |  | 6 | 3.96
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - polaganje filca | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.07 |  |  | 65 | 4.55
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x45 cm | kos | 1 |  |  | 19.5 | 19.5
| - vgradnja prefabriciranega podaljška betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x20 cm, pritrditev na osnovni jašek | kos | 1 |  |  | 12.5 | 12.5
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 500x500 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  | 83.1 | 83.1
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.05 |  |  | 150 | 7.5
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  | 32.8 | 6.56
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.5 |  |  | 8 | 4
| KJ 50x50x65 cm v pločniku | kpl | 2 |  | 0 |  | 144.87
22 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 50x50x65 cm v cestišču (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 0,85 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 0.66 |  |  | 6 | 3.96
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - polaganje filca | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.07 |  |  | 65 | 4.55
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x45 cm | kos | 1 |  |  | 19.5 | 19.5
| - vgradnja prefabriciranega podaljška betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x20 cm, pritrditev na osnovni jašek | kos | 1 |  |  | 12.5 | 12.5
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 500x500 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem in protihrupnim vložkom | kos | 1 |  |  | 178.5 | 178.5
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.05 |  |  | 150 | 7.5
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  | 32.8 | 6.56
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.5 |  |  | 8 | 4
| KJ 50x50x65 cm v cestišču | kpl | 7 |  | 0 |  | 240.27
23 | Izdelava temelja za steber cestne razsvetljave višine 7 m - sidrna plošča (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,0 x 1,0 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 1.35 |  |  | 6 | 8.1
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1 |  |  | 2.5 | 2.5
| - polaganje filca | m2 | 1 |  |  | 2.5 | 2.5
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.1 |  |  | 65 | 6.5
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 3.4 |  |  | 20 | 68
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 51.6 |  |  | 2 | 103.2
| - sidrni vijak za pritrditev kandelabra na temelj, dimenzij M18 x 600 x 220 mm | kos | 4 |  |  | 10 | 40
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 1,0 m | m3 | 0.64 |  |  | 85 | 54.4
| - vgradnja do 1x stigmaflex cevi f90 mm, dolžine 1,0 m, za uvod kablov v kandelaber | kpl | 1 |  |  | 8.7 | 8.7
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.6 |  |  | 32.8 | 19.68
| - zaključno dobetoniranje temelja in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu | m3 | 0.1 |  |  | 65 | 6.5
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.75 |  |  | 8 | 6
| Temelj za steber višine 7 m - sidrna plošča | kpl | 7 |  | 0 |  | 326.08
24 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 12 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## I-EM_CR_Bukovica
2. ELEKTROMONTAŽNA DELA - CESTNA RAZSVETLJAVA (Bukovica)
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Vzpostavitev breznapetostnega stanja v prižigališču javne razsvetljave oziroma odklop napajanja tangirane veje javne razsvetljave s strani upravljalca javne razsvetljave ter ponovni priklop v prižigališču javne razsvetljave po izvedbi del | kpl | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Kabel NAYY-J 4x16 + 2,5mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 630 |  | 0
3 | Kabelski tulci za zaključek kabla NAYY-J 4x16 + 2,5 mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla na priključno ploščo v stebru CR, toplokrčni zaključni čep za neizkoriščeno žilo | kpl | 11 |  | 0
4 | Odcep iz samonosnega kabelskega snopa tipa X00/0-A 3x70+71,5+2x16 mm2 na zemeljski kabel tipa NAYY-J 4x16 + 2,5 mm2, s štirimi izolacijskimi prebodnimi konektorji, kot npr. Raychem P2X-95, toplokrčnim razcepiščem kot npr. Raychem 502K033/S in enim toplokrčnim zaključnim čepom za neizkoriščeno žilo, kot npr. Raychem 102L011-R05/S, kabelske vezice, izveden s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 3 |  | 0
5 | Odvodniki prenapetosti kot npr. PROTEC AQ 40, In(8/20)= 20 kA (Iskra zaščite) za zaščito NN omrežja pred prenapetostmi pri prehodu iz nadzemnega v zemeljski kabelski vod | kos | 3 |  | 0
6 | Vodnik H07V-K 25 mm2 dolžine cca 0,5 m za priključitev odvodnika prenapetosti na ozemljitveni vod, skupaj s kabelskim čeveljem Cu 25mm2 z luknjo za ozemljitveni vijak ter izolacijski prebodni konektor kot npr. Raychem HEL-5005 za priklop vodnika na samonosni kabelski snop | kpl | 3 |  | 0
7 | Pritrditev NN kabla na betonski drog - objemke iz Rf trakov z zatezno sponko montirane na vsak meter, mehanska zaščita kabla z Rf koritom dimenzij 100x50x2500 mm, pritrjenim z objemko na betonski drog | kpl | 2 |  | 0
8 | Kabel FG16OR16 2x6mm2 za priklop svetilke na samonosni kabelski sklop | m | 10 |  | 0
9 | Odcep iz samonosnega kabelskega snopa tipa X00/0-A 3x70+71,5+ 2x16mm2 na kabel tipa FG16OR16 2x6 mm2, z dvema izolacijskima prebodnima konektorjema, kot npr. Raychem KZEP-13, toplokrčnim razcepiščem kot npr. Raychem 302K333/S, kabelske vezice, izvedeno s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 5 |  | 0
10 | Raven trisegmenti, okrogli steber cestne razsvetljave, višine 7 m, prilagojen za montažo na sidrne vijake, vročecinkane izvedbe (nanos cinka mora biti v skladu s standardom EN ISO 1461 minimalno 86 mm) - debelina stene posameznega segmenta je 3 mm, privarjena sidrna plošča dimenzij: 250x250x12 mm, vrh kandelabra prilagojen za direktni natik svetilke (f=60mm), s priključno ploščo (MVL 435/2), s cevno varovalko 6A in ožičenjem FG16OR16 3x2,5 mm2 od priključne plošče do svetilke, ustreza kot npr. RPS7L2-60 (NCM), postavljen na temelj z avtodvigalom, priklop ozemljitvenega valjanca na steber | kos | 7 |  | 0
11 | Stenska konzola za montažo LED svetilke na fasado objekta, skupaj s štirimi sidrnimi vijaki z razpornimi sidrom | kos | 3 |  | 0
12 | Konzola s sponko za montažo LED svetilke na AB steber, skupaj z objemko iz Rf traku, ustreuza kot npr. TVN (Vojvoda nosilne objemke na drogovih) | kos | 2 |  | 0
13 | LED svetilka cestne razsvetljave, ustreza kot npr. NAIT MT-24LED 3000K 35W H3 (MT light) - ohišje iz tlačno litega aluminija, hladilna rebra ohišja izpostavljena atmosferi, barva ohišja RAL9007, odporno na korozijo in slanico, dolžina: 503 mm, širina: 262 mm, višina: 189 mm, - ravno, varnostno kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline minimalno 5 mm, silikonsko tesnilo okrog zaščitnih pokrovov, vijaki in podložke iz nerjavečega jekla - zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke - vodoravna in vertikalna montaža na f42-60 mm na steber/krak z nastavljivim nagibom svetilke - stopnja zaščite pred vodo in prahom: IP66, stopnja mehanske trdnosti: IK09, vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki - maksimalna neto teža LED svetilke: 6,2 kg - hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja - cestna optika asimetrična tip H3, full cut-off, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000 K, CRI: ≥70, svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 127,2 lm/W, minimalni svetlobni tok LED svetilke: 4465 lm, gonilni tok LED modula: 470 mA, priključna moč maksimalno: 35,1 W - napajalna napetost: 120…277 V / 50 ~ 60 Hz, delovna temperatura: -40 do +55 °C, LED gonilnik s termično zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV, možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih (AstroDIM), življenjska doba: LED: >100.000 h (L80/B10), električni zaščitni razred (IEC): ZR I (ZR II na zahtevo), temperatura ambienta: Ta= 55 °C, ULOR = 0, postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro) | kos | 12 |  | 0
14 | Prenapetostni zaščitni odvodnik II + III stopnje, In (8/20)= 10 kA, Imax (8/20)= 20 kA, 1+NPE, s prikazom stanja, kot npr. USM-LED 230 65 (Obo), montiran na priključno ploščo v stebru za zaščito svetilke pred prenapetostjo | kos | 7 |  | 0
15 | Odklop in demontaža obstoječe svetilke cestne razsvetljave s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro), odvoz svetilke v skladišče vzdrževalca cestne razsvetljave | kos | 2 |  | 0
16 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
17 | Preizkus delovanja cestne razsvetljave, svetlobno tehnične meritve | kos | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## I-GD_CR_Žigoni
3. GRADBENA DELA - CESTNA RAZSVETLJAVA (Renče - Žigoni)
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 925 |  | 0
2 | Zakoličba ostoječih podzemnih komunalnih vodov - elektrika, telekomunikacije, vodovod, kanalizacija ... | m | 925 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Odstranitev obstoječega stebra CR z izruvanjem s pomočjo avtodvigala, odvoz stebra CR v skladišče vzdrževalca cestne razsvetljave, strojno in deloma ročno razbijanje in rušenje obstoječega temelja stebra CR, nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja, zasutje luknje z zemljo oziroma s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm nad preostankom temelja | kpl | 4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
ZEMELJSKA DELA
4 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine 0,4 m in globine do 1,0 m | m3 | 391 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 369.2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 3.4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 106.4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 4.2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 237.1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
10 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 484 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
GRADBENA DELA
11 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex)f110 mm (v palicah) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo | m | 12 |  | 0
12 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) f90 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 40 |  | 0
13 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) f63 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 880 |  | 0
14 | Pocinkan valjanec FeZn 25x4mm položen v kabelski rov | m | 990 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
15 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 25 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
16 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 6 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
17 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 925 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
18 | Protikorozijska zaščita droga z bitumensko maso pri prehodu iz temelja na plano v dolžini +/- 25 cm | kos | 21 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
19 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 50x50x65 cm v pločniku (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 0,85 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 0.66 |  |  | 6 | 3.96
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - polaganje filca | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.07 |  |  | 65 | 4.55
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x45 cm | kos | 1 |  |  | 19.5 | 19.5
| - vgradnja prefabriciranega podaljška betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x20 cm, pritrditev na osnovni jašek | kos | 1 |  |  | 12.5 | 12.5
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 500x500 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  | 83.1 | 83.1
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.05 |  |  | 150 | 7.5
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  | 32.8 | 6.56
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.5 |  |  | 8 | 4
| KJ 50x50x65 cm v pločniku | kpl | 3 |  | 0 |  | 144.87
20 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 50x50x65 cm v cestišču (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 0,85 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 0.66 |  |  | 6 | 3.96
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - polaganje filca | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.07 |  |  | 65 | 4.55
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x45 cm | kos | 1 |  |  | 19.5 | 19.5
| - vgradnja prefabriciranega podaljška betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x20 cm, pritrditev na osnovni jašek | kos | 1 |  |  | 12.5 | 12.5
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 500x500 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem in protihrupnim vložkom | kos | 1 |  |  | 178.5 | 178.5
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.05 |  |  | 150 | 7.5
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  | 32.8 | 6.56
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.5 |  |  | 8 | 4
| KJ 50x50x65 cm v cestišču | kpl | 18 |  | 0 |  | 240.27
21 | Izdelava temelja za steber cestne razsvetljave višine 5 m - sidrna plošča (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,9 x 0,9 x 1,0 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 1 |  |  | 6 | 6
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.8 |  |  | 2.5 | 2
| - polaganje filca | m2 | 0.8 |  |  | 2.5 | 2
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.08 |  |  | 65 | 5.2
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 3 |  |  | 20 | 60
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 41.63 |  |  | 2 | 83.26
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev kandelabra na temelj, dimenzije M16 x 500 x 170 mm | kos | 4 |  |  | 10 | 40
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxg): 0,7 x 0,7 x 0,9 m | m3 | 0.45 |  |  | 85 | 38.25
| - vgradnja 1x stigmaflex cevi f90 mm, dolžine 1,5 m, za uvod kablov v kandelaber | kpl | 1 |  |  | 8.7 | 8.7
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.47 |  |  | 32.8 | 15.416
| - zaključno dobetoniranje temelja in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu | m3 | 0.1 |  |  | 65 | 6.5
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.53 |  |  | 8 | 4.24
| Temelj za steber višine 5 m - sidrna plošča | kpl | 9 |  | 0 |  | 271.566
22 | Izdelava polovičnega temelja za steber cestne razsvetljave višine 5 m - sidrna plošča, ob obstoječem ograjnem zidu (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,9 x 0,6 x 1,0 m v terenu III. do IV | m3 | 0.604 |  |  | 6 | 3.624
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.54 |  |  | 2.5 | 1.35
| - polaganje filca | m2 | 0.54 |  |  | 2.5 | 1.35
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.054 |  |  | 65 | 3.51
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 1.8 |  |  | 20 | 36
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 32.7 |  |  | 2 | 65.4
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev kandelabra na temelj, dimenzije M16 x 500 x 170 mm | kos | 4 |  |  | 10 | 40
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxg): 0,5 x 0,7 x 0,9 m | m3 | 0.3 |  |  | 85 | 25.5
| - vgradnja 1x stigmaflex cevi f90 mm, dolžine 1,5 m, za uvod kablov v kandelaber | kpl | 1 |  |  | 8.7 | 8.7
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.25 |  |  | 32.8 | 8.2
| - zaključno dobetoniranje temelja in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu | m3 | 0.1 |  |  | 65 | 6.5
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.35 |  |  | 8 | 2.8
| Polovični temelj za steber višine 5 m - sidrna plošča | kpl | 10 |  | 0 |  | 202.934
23 | Izdelava temelja za steber cestne razsvetljave višine 7 m - sidrna plošča (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,0 x 1,0 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 1.35 |  |  | 6 | 8.1
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1 |  |  | 2.5 | 2.5
| - polaganje filca | m2 | 1 |  |  | 2.5 | 2.5
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.1 |  |  | 65 | 6.5
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 3.4 |  |  | 20 | 68
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 51.6 |  |  | 2 | 103.2
| - sidrni vijak za pritrditev kandelabra na temelj, dimenzij M18 x 600 x 220 mm | kos | 4 |  |  | 10 | 40
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 1,0 m | m3 | 0.64 |  |  | 85 | 54.4
| - vgradnja do 1x stigmaflex cevi f90 mm, dolžine 1,0 m, za uvod kablov v kandelaber | kpl | 1 |  |  | 8.7 | 8.7
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.6 |  |  | 32.8 | 19.68
| - zaključno dobetoniranje temelja in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu | m3 | 0.1 |  |  | 65 | 6.5
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.75 |  |  | 8 | 6
| Temelj za steber višine 7 m - sidrna plošča | kpl | 2 |  | 0 |  | 326.08
24 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 112 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## I-EM_CR_Žigoni
4. ELEKTROMONTAŽNA DELA - CESTNA RAZSVETLJAVA (Renče - Žigoni)
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Vzpostavitev breznapetostnega stanja v prižigališču javne razsvetljave oziroma odklop napajanja tangirane veje javne razsvetljave s strani upravljalca javne razsvetljave ter ponovni priklop v prižigališču javne razsvetljave po izvedbi del | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Kabel NAYY-J 4x16 + 2,5mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 1080 |  | 0
3 | Kabelski tulci za zaključek kabla NAYY-J 4x16 + 2,5 mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla na priključno ploščo v stebru CR, toplokrčni zaključni čep za neizkoriščeno žilo | kpl | 42 |  | 0
4 | Raven dvosegmenti, okrogli steber cestne razsvetljave, višine 5 m, prilagojen za montažo na sidrne vijake, vročecinkane izvedbe (nanos cinka mora biti v skladu s standardom EN ISO 1461 minimalno 86 mm) - debelina stene posameznega segmenta je 3 mm, privarjena sidrna plošča dimenzij: 250x250x12 mm, vrh kandelabra prilagojen za direktni natik svetilke (f=60mm), s priključno ploščo (MVL 435/2), s cevno varovalko 6A in ožičenjem FG16OR16 3x2,5 mm2 od priključne plošče do svetilke, ustreza kot npr. RPS5-60 (NCM), postavljen na temelj z avtodvigalom, priklop ozemljitvenega valjanca na steber | kos | 19 |  | 0
5 | Raven trisegmenti, okrogli steber cestne razsvetljave, višine 7 m, prilagojen za montažo na sidrne vijake, vročecinkane izvedbe (nanos cinka mora biti v skladu s standardom EN ISO 1461 minimalno 86 mm) - debelina stene posameznega segmenta je 3 mm, privarjena sidrna plošča dimenzij: 250x250x12 mm, vrh kandelabra prilagojen za direktni natik svetilke (f=60mm), s priključno ploščo (MVL 435/2), s cevno varovalko 6A in ožičenjem FG16OR16 3x2,5 mm2 od priključne plošče do svetilke, ustreza kot npr. RPS7L2-60 (NCM), postavljen na temelj z avtodvigalom, priklop ozemljitvenega valjanca na steber | kos | 2 |  | 0
6 | LED svetilka cestne razsvetljave, ustreza kot npr. Streetlight 11 mini LED - 5XC2C51B08GC (Siteco), , primarno usmerjanje svetlobe 3-pasovni fasetni reflektor, material: umetna masa, prevlečena s srebrom, visok sijaj, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, prozoren material, porazdelitev svetilnosti: P1.0a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nastavek, LED High Power LED, nazivni svetlobni tok: 2920 lm, svetlobni izkoristek: 121 lm/W, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000 K, CRI: ≥70, predstikalna naprava: EVG Plus, upravljanje: termična zaščita, redukcija moči, digitalni komunikacijski vmesnik, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, elektronska redukcija moči, priklop na omrežje: 220-240V AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 24 W, konec obratovalne dobe: 25 W, redukcija 50%: 12 W, ohišje svetilke, material: aluminij, tlačno ulito, prašno premazano v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 736 mm, širina: 174 mm, višina: 116 mm, nastavek: 60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditev s strani), kandelabrska prirobnica: : 42mm: 5XC10008XM4, 60mm: 5XC10008XM2, 76mm: 5XC10008XM, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, odpornost na udarce: IK09, dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja uporabe: -25..+50°C, postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro) | kos | 19 |  | 0
7 | LED svetilka cestne razsvetljave, ustreza kot npr. NAIT MT-24LED 3000K 35W H3 (MT light) - ohišje iz tlačno litega aluminija, hladilna rebra ohišja izpostavljena atmosferi, barva ohišja RAL9007, odporno na korozijo in slanico, dolžina: 503 mm, širina: 262 mm, višina: 189 mm, - ravno, varnostno kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline minimalno 5 mm, silikonsko tesnilo okrog zaščitnih pokrovov, vijaki in podložke iz nerjavečega jekla - zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke - vodoravna in vertikalna montaža na f42-60 mm na steber/krak z nastavljivim nagibom svetilke - stopnja zaščite pred vodo in prahom: IP66, stopnja mehanske trdnosti: IK09, vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki - maksimalna neto teža LED svetilke: 6,2 kg - hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja - cestna optika asimetrična tip H3, full cut-off, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000 K, CRI: ≥70, svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 127,2 lm/W, minimalni svetlobni tok LED svetilke: 4465 lm, gonilni tok LED modula: 470 mA, priključna moč maksimalno: 35,1 W - napajalna napetost: 120…277 V / 50 ~ 60 Hz, delovna temperatura: -40 do +55 °C, LED gonilnik s termično zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV, možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih (AstroDIM), življenjska doba: LED: >100.000 h (L80/B10), električni zaščitni razred (IEC): ZR I (ZR II na zahtevo), temperatura ambienta: Ta= 55 °C, ULOR = 0, postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro) | kos | 2 |  | 0
8 | Prenapetostni zaščitni odvodnik II + III stopnje, In (8/20)= 10 kA, Imax (8/20)= 20 kA, 1+NPE, s prikazom stanja, kot npr. USM-LED 230 65 (Obo), montiran na priključno ploščo v stebru za zaščito svetilke pred prenapetostjo | kos | 21 |  | 0
9 | Odklop in demontaža obstoječe svetilke cestne razsvetljave s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro), odvoz svetilke v skladišče vzdrževalca cestne razsvetljave | kos | 10 |  | 0
10 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
11 | Preizkus delovanja cestne razsvetljave, svetlobno tehnične meritve | kos | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## I-GD_CR_Merljaki
5. GRADBENA DELA - CESTNA RAZSVETLJAVA (Renče - Merljaki)
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 145 |  | 0
2 | Zakoličba ostoječih podzemnih komunalnih vodov - elektrika, telekomunikacije, vodovod, kanalizacija ... | m | 145 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
ZEMELJSKA DELA
3 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine 0,4 m in globine do 1,0 m | m3 | 60.3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 56.8 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 16.9 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 37.3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 60.3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
GRADBENA DELA
8 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) f90 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 6 |  | 0
9 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) f63 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 140 |  | 0
10 | Pocinkan valjanec FeZn 25x4mm položen v kabelski rov | m | 160 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
11 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
12 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
13 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 145 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
14 | Protikorozijska zaščita droga z bitumensko maso pri prehodu iz temelja na plano v dolžini +/- 25 cm | kos | 4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
15 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 50x50x65 cm v cestišču (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 0,85 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 0.66 |  |  | 6 | 3.96
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - polaganje filca | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.07 |  |  | 65 | 4.55
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x45 cm | kos | 1 |  |  | 19.5 | 19.5
| - vgradnja prefabriciranega podaljška betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x20 cm, pritrditev na osnovni jašek | kos | 1 |  |  | 12.5 | 12.5
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 500x500 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem in protihrupnim vložkom | kos | 1 |  |  | 178.5 | 178.5
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.05 |  |  | 150 | 7.5
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  | 32.8 | 6.56
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.5 |  |  | 8 | 4
| KJ 50x50x65 cm v cestišču | kpl | 5 |  | 0 |  | 240.27
16 | Izdelava polovičnega temelja za steber cestne razsvetljave višine 7 m - sidrna plošča, ob obstoječem ograjnem zidu (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,0 x 0,65 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 0.95 |  |  | 6 | 5.7
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.65 |  |  | 2.5 | 1.625
| - polaganje filca | m2 | 0.65 |  |  | 2.5 | 1.625
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.065 |  |  | 65 | 4.225
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 2.9 |  |  | 20 | 58
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 43.4 |  |  | 2 | 86.8
| - sidrni vijak za pritrditev kandelabra na temelj, dimenzij M18 x 600 x 220 mm | kos | 4 |  |  | 10 | 40
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxg): 0,55 x 0,8 x 1,0 m | m3 | 0.44 |  |  | 85 | 37.4
| - vgradnja do 1x stigmaflex cevi f90 mm, dolžine 1,0 m, za uvod kablov v kandelaber | kpl | 1 |  |  | 8.7 | 8.7
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.45 |  |  | 32.8 | 14.76
| - zaključno dobetoniranje temelja in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu | m3 | 0.1 |  |  | 65 | 6.5
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.5 |  |  | 8 | 4
| Polovični temelj za steber višine 7 m - sidrna plošča | kpl | 4 |  | 0 |  | 269.335
17 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 32 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## I-EM_CR_Merljaki
6. ELEKTROMONTAŽNA DELA - CESTNA RAZSVETLJAVA (Renče - Merljaki)
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Vzpostavitev breznapetostnega stanja v prižigališču javne razsvetljave oziroma odklop napajanja tangirane veje javne razsvetljave s strani upravljalca javne razsvetljave ter ponovni priklop v prižigališču javne razsvetljave po izvedbi del | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Kabel NAYY-J 4x16 + 2,5mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 195 |  | 0
3 | Kabelski tulci za zaključek kabla NAYY-J 4x16 + 2,5 mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla na priključno ploščo v stebru CR, toplokrčni zaključni čep za neizkoriščeno žilo | kpl | 7 |  | 0
4 | Odcep iz samonosnega kabelskega snopa tipa X00/0-A 3x70+71,5+2x16 mm2 na zemeljski kabel tipa NAYY-J 4x16 + 2,5 mm2, s štirimi izolacijskimi prebodnimi konektorji, kot npr. Raychem P2X-95, toplokrčnim razcepiščem kot npr. Raychem 502K033/S in enim toplokrčnim zaključnim čepom za neizkoriščeno žilo, kot npr. Raychem 102L011-R05/S, kabelske vezice, izveden s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 1 |  | 0
5 | Odvodniki prenapetosti kot npr. PROTEC AQ 40, In(8/20)= 20 kA (Iskra zaščite) za zaščito NN omrežja pred prenapetostmi pri prehodu iz nadzemnega v zemeljski kabelski vod | kos | 1 |  | 0
6 | Vodnik H07V-K 25 mm2 dolžine cca 0,5 m za priključitev odvodnika prenapetosti na ozemljitveni vod, skupaj s kabelskim čeveljem Cu 25mm2 z luknjo za ozemljitveni vijak ter izolacijski prebodni konektor kot npr. Raychem HEL-5005 za priklop vodnika na samonosni kabelski snop | kpl | 1 |  | 0
7 | Pritrditev NN kabla na betonski drog - objemke iz Rf trakov z zatezno sponko montirane na vsak meter, mehanska zaščita kabla z Rf koritom dimenzij 100x50x2500 mm, pritrjenim z objemko na betonski drog | kpl | 1 |  | 0
8 | Kabel FG16OR16 2x6mm2 za priklop svetilke na samonosni kabelski sklop | m | 2 |  | 0
9 | Odcep iz samonosnega kabelskega snopa tipa X00/0-A 3x35+71,5+ 2x16mm2 na kabel tipa FG16OR16 2x6 mm2, z dvema izolacijskima prebodnima konektorjema, kot npr. Raychem KZEP-13, toplokrčnim razcepiščem kot npr. Raychem 302K333/S, kabelske vezice, izvedeno s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 1 |  | 0
10 | Raven trisegmenti, okrogli steber cestne razsvetljave, višine 7 m, prilagojen za montažo na sidrne vijake, vročecinkane izvedbe (nanos cinka mora biti v skladu s standardom EN ISO 1461 minimalno 86 mm) - debelina stene posameznega segmenta je 3 mm, privarjena sidrna plošča dimenzij: 250x250x12 mm, vrh kandelabra prilagojen za direktni natik svetilke (f=60mm), s priključno ploščo (MVL 435/2), s cevno varovalko 6A in ožičenjem FG16OR16 3x2,5 mm2 od priključne plošče do svetilke, ustreza kot npr. RPS7L2-60 (NCM), postavljen na temelj z avtodvigalom, priklop ozemljitvenega valjanca na steber | kos | 4 |  | 0
11 | Konzola s sponko za montažo LED svetilke na AB steber, skupaj z objemko iz Rf traku, ustreuza kot npr. TVN (Vojvoda nosilne objemke na drogovih) | kos | 1 |  | 0
12 | LED svetilka cestne razsvetljave, ustreza kot npr. NAIT MT-24LED 3000K 35W H3 (MT light) - ohišje iz tlačno litega aluminija, hladilna rebra ohišja izpostavljena atmosferi, barva ohišja RAL9007, odporno na korozijo in slanico, dolžina: 503 mm, širina: 262 mm, višina: 189 mm, - ravno, varnostno kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline minimalno 5 mm, silikonsko tesnilo okrog zaščitnih pokrovov, vijaki in podložke iz nerjavečega jekla - zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke - vodoravna in vertikalna montaža na f42-60 mm na steber/krak z nastavljivim nagibom svetilke - stopnja zaščite pred vodo in prahom: IP66, stopnja mehanske trdnosti: IK09, vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki - maksimalna neto teža LED svetilke: 6,2 kg - hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja - cestna optika asimetrična tip H3, full cut-off, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000 K, CRI: ≥70, svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 127,2 lm/W, minimalni svetlobni tok LED svetilke: 4465 lm, gonilni tok LED modula: 470 mA, priključna moč maksimalno: 35,1 W - napajalna napetost: 120…277 V / 50 ~ 60 Hz, delovna temperatura: -40 do +55 °C, LED gonilnik s termično zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV, možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih (AstroDIM), življenjska doba: LED: >100.000 h (L80/B10), električni zaščitni razred (IEC): ZR I (ZR II na zahtevo), temperatura ambienta: Ta= 55 °C, ULOR = 0, postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro) | kos | 5 |  | 0
13 | Prenapetostni zaščitni odvodnik II + III stopnje, In (8/20)= 10 kA, Imax (8/20)= 20 kA, 1+NPE, s prikazom stanja, kot npr. USM-LED 230 65 (Obo), montiran na priključno ploščo v stebru za zaščito svetilke pred prenapetostjo | kos | 4 |  | 0
14 | Odklop in demontaža obstoječe svetilke cestne razsvetljave s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro), odvoz svetilke v skladišče vzdrževalca cestne razsvetljave | kos | 2 |  | 0
15 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
16 | Preizkus delovanja cestne razsvetljave, svetlobno tehnične meritve | kos | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## I-EM_CR_trg
7. ELEKTROMONTAŽNA DELA - CESTNA RAZSVETLJAVA (Renče - trg)
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Vzpostavitev breznapetostnega stanja v prižigališču javne razsvetljave oziroma odklop napajanja tangirane veje javne razsvetljave s strani upravljalca javne razsvetljave ter ponovni priklop v prižigališču javne razsvetljave po izvedbi del | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Kabel FG16OR16 2x6mm2 za priklop svetilke na samonosni kabelski sklop | m | 16 |  | 0
3 | Odcep iz samonosnega kabelskega snopa tipa X00/0-A 3x35+71,5+ 2x16mm2 na kabel tipa FG16OR16 2x6 mm2, z dvema izolacijskima prebodnima konektorjema, kot npr. Raychem KZEP-13, toplokrčnim razcepiščem kot npr. Raychem 302K333/S, kabelske vezice, izvedeno s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 8 |  | 0
4 | Stenska konzola za montažo LED svetilke na fasado objekta, skupaj s štirimi sidrnimi vijaki z razpornimi sidrom | kos | 7 |  | 0
5 | Konzola s sponko za montažo LED svetilke na AB steber, skupaj z objemko iz Rf traku, ustreuza kot npr. TVN (Vojvoda nosilne objemke na drogovih) | kos | 1 |  | 0
6 | LED svetilka cestne razsvetljave, ustreza kot npr. NAIT MT-12LED 3000K 25W WA (MT light) - ohišje iz tlačno litega aluminija, hladilna rebra ohišja izpostavljena atmosferi, barva ohišja RAL9007, odporno na korozijo in slanico, dolžina: 503 mm, širina: 262 mm, višina: 189 mm, - ravno, varnostno kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline minimalno 5 mm, silikonsko tesnilo okrog zaščitnih pokrovov, vijaki in podložke iz nerjavečega jekla - zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke - vodoravna in vertikalna montaža na f42-60 mm na steber/krak z nastavljivim nagibom svetilke - stopnja zaščite pred vodo in prahom: IP66, stopnja mehanske trdnosti: IK09, vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki - maksimalna neto teža LED svetilke: 6,1 kg - hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja - cestna optika asimetrična tip WA, full cut-off, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000 K, CRI: ≥70, svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 117,1 lm/W, minimalni svetlobni tok LED svetilke: 3221 lm, gonilni tok LED modula: 700 mA, priključna moč maksimalno: 27,5 W - napajalna napetost: 120…277 V / 50 ~ 60 Hz, delovna temperatura: -40 do +55 °C, LED gonilnik s termično zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV, možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih (AstroDIM), življenjska doba: LED: >100.000 h (L80/B10), električni zaščitni razred (IEC): ZR I (ZR II na zahtevo), temperatura ambienta: Ta= 55 °C, ULOR = 0, postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro) | kos | 6 |  | 0
7 | LED svetilka cestne razsvetljave, ustreza kot npr. NAIT MT-24LED 3000K 45W H4 (MT light) - ohišje iz tlačno litega aluminija, hladilna rebra ohišja izpostavljena atmosferi, barva ohišja RAL9007, odporno na korozijo in slanico, dolžina: 503 mm, širina: 262 mm, višina: 189 mm, - ravno, varnostno kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline minimalno 5 mm, silikonsko tesnilo okrog zaščitnih pokrovov, vijaki in podložke iz nerjavečega jekla - zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke - vodoravna in vertikalna montaža na f42-60 mm na steber/krak z nastavljivim nagibom svetilke - stopnja zaščite pred vodo in prahom: IP66, stopnja mehanske trdnosti: IK09, vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki - maksimalna neto teža LED svetilke: 6,2 kg - hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja - cestna optika asimetrična tip H4, full cut-off, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000 K, CRI: ≥70, svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 126,2 lm/W, minimalni svetlobni tok LED svetilke: 5731 lm, gonilni tok LED modula: 610 mA, priključna moč maksimalno: 45,4 W - napajalna napetost: 120…277 V / 50 ~ 60 Hz, delovna temperatura: -40 do +55 °C, LED gonilnik s termično zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV, možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih (AstroDIM), življenjska doba: LED: >100.000 h (L80/B10), električni zaščitni razred (IEC): ZR I (ZR II na zahtevo), temperatura ambienta: Ta= 55 °C, ULOR = 0, postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro) | kos | 2 |  | 0
8 | Odklop in demontaža obstoječe svetilke cestne razsvetljave s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro), odvoz svetilke v skladišče vzdrževalca cestne razsvetljave | kos | 6 |  | 0
9 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
10 | Preizkus delovanja cestne razsvetljave, svetlobno tehnične meritve | kos | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## I-GD_CR_šola
8. GRADBENA DELA - CESTNA RAZSVETLJAVA (Reneč - vrtec, šola)
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 255 |  | 0
2 | Zakoličba ostoječih podzemnih komunalnih vodov - elektrika, telekomunikacije, vodovod, kanalizacija ... | m | 255 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
ZEMELJSKA DELA
3 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine 0,4 m in globine do 1,0 m | m3 | 107.7 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 101.9 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 1.5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 28.8 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 1.8 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 64.7 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 105.9 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
GRADBENA DELA
10 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex)f110 mm (v palicah) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo | m | 12 |  | 0
11 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) f90 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 10 |  | 0
12 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) f63 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 250 |  | 0
13 | Pocinkan valjanec FeZn 25x4mm položen v kabelski rov | m | 300 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
14 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
15 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
16 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 255 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
17 | Protikorozijska zaščita droga z bitumensko maso pri prehodu iz temelja na plano v dolžini +/- 25 cm | kos | 12 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
18 | Strojno razbijanje obstoječega zidu v širini 1 m, obdelava stranic s finim ometom po izvedbi temelja za steber | kpl | 1 |  | 0
19 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 50x50x65 cm v pločniku (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 0,85 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 0.66 |  |  | 6 | 3.96
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - polaganje filca | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.07 |  |  | 65 | 4.55
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x45 cm | kos | 1 |  |  | 19.5 | 19.5
| - vgradnja prefabriciranega podaljška betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x20 cm, pritrditev na osnovni jašek | kos | 1 |  |  | 12.5 | 12.5
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 500x500 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  | 83.1 | 83.1
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.05 |  |  | 150 | 7.5
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  | 32.8 | 6.56
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.5 |  |  | 8 | 4
| KJ 50x50x65 cm v pločniku | kpl | 11 |  | 0 |  | 144.87
20 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 50x50x65 cm v cestišču (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 0,85 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 0.66 |  |  | 6 | 3.96
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - polaganje filca | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.07 |  |  | 65 | 4.55
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x45 cm | kos | 1 |  |  | 19.5 | 19.5
| - vgradnja prefabriciranega podaljška betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x20 cm, pritrditev na osnovni jašek | kos | 1 |  |  | 12.5 | 12.5
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 500x500 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem in protihrupnim vložkom | kos | 1 |  |  | 178.5 | 178.5
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.05 |  |  | 150 | 7.5
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  | 32.8 | 6.56
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.5 |  |  | 8 | 4
| KJ 50x50x65 cm v cestišču | kpl | 1 |  | 0 |  | 240.27
21 | Izdelava temelja za steber cestne razsvetljave višine 7 m - sidrna plošča (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,0 x 1,0 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 1.35 |  |  | 6 | 8.1
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1 |  |  | 2.5 | 2.5
| - polaganje filca | m2 | 1 |  |  | 2.5 | 2.5
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.1 |  |  | 65 | 6.5
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 3.4 |  |  | 20 | 68
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 51.6 |  |  | 2 | 103.2
| - sidrni vijak za pritrditev kandelabra na temelj, dimenzij M18 x 600 x 220 mm | kos | 4 |  |  | 10 | 40
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 1,0 m | m3 | 0.64 |  |  | 85 | 54.4
| - vgradnja do 1x stigmaflex cevi f90 mm, dolžine 1,0 m, za uvod kablov v kandelaber | kpl | 1 |  |  | 8.7 | 8.7
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.6 |  |  | 32.8 | 19.68
| - zaključno dobetoniranje temelja in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu | m3 | 0.1 |  |  | 65 | 6.5
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.75 |  |  | 8 | 6
| Temelj za steber višine 7 m - sidrna plošča | kpl | 10 |  | 0 |  | 326.08
22 | Izdelava polovičnega temelja za steber cestne razsvetljave višine 7 m - sidrna plošča, ob obstoječem ograjnem zidu (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,0 x 0,65 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 0.95 |  |  | 6 | 5.7
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.65 |  |  | 2.5 | 1.625
| - polaganje filca | m2 | 0.65 |  |  | 2.5 | 1.625
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.065 |  |  | 65 | 4.225
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 2.9 |  |  | 20 | 58
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 43.4 |  |  | 2 | 86.8
| - sidrni vijak za pritrditev kandelabra na temelj, dimenzij M18 x 600 x 220 mm | kos | 4 |  |  | 10 | 40
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxg): 0,55 x 0,8 x 1,0 m | m3 | 0.44 |  |  | 85 | 37.4
| - vgradnja do 1x stigmaflex cevi f90 mm, dolžine 1,0 m, za uvod kablov v kandelaber | kpl | 1 |  |  | 8.7 | 8.7
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.45 |  |  | 32.8 | 14.76
| - zaključno dobetoniranje temelja in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu | m3 | 0.1 |  |  | 65 | 6.5
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.5 |  |  | 8 | 4
| Polovični temelj za steber višine 7 m - sidrna plošča | kpl | 2 |  | 0 |  | 269.335
23 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 28 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## I-EM_CR_šola
9. ELEKTROMONTAŽNA DELA - CESTNA RAZSVETLJAVA (Reneč - vrtec, šola)
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Vzpostavitev breznapetostnega stanja v prižigališču javne razsvetljave oziroma odklop napajanja tangirane veje javne razsvetljave s strani upravljalca javne razsvetljave ter ponovni priklop v prižigališču javne razsvetljave po izvedbi del | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Kabel NAYY-J 4x16 + 2,5mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 305 |  | 0
3 | Kabelski tulci za zaključek kabla NAYY-J 4x16 + 2,5 mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla na priključno ploščo v stebru CR, toplokrčni zaključni čep za neizkoriščeno žilo | kpl | 23 |  | 0
4 | Odcep iz samonosnega kabelskega snopa tipa X00/0-A 3x70+71,5+2x16 mm2 na zemeljski kabel tipa NAYY-J 4x16 + 2,5 mm2, s štirimi izolacijskimi prebodnimi konektorji, kot npr. Raychem P2X-95, toplokrčnim razcepiščem kot npr. Raychem 502K033/S in enim toplokrčnim zaključnim čepom za neizkoriščeno žilo, kot npr. Raychem 102L011-R05/S, kabelske vezice, izveden s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 1 |  | 0
5 | Odvodniki prenapetosti kot npr. PROTEC AQ 40, In(8/20)= 20 kA (Iskra zaščite) za zaščito NN omrežja pred prenapetostmi pri prehodu iz nadzemnega v zemeljski kabelski vod | kos | 1 |  | 0
6 | Vodnik H07V-K 25 mm2 dolžine cca 0,5 m za priključitev odvodnika prenapetosti na ozemljitveni vod, skupaj s kabelskim čeveljem Cu 25mm2 z luknjo za ozemljitveni vijak ter izolacijski prebodni konektor kot npr. Raychem HEL-5005 za priklop vodnika na samonosni kabelski snop | kpl | 1 |  | 0
7 | Pritrditev NN kabla na betonski drog - objemke iz Rf trakov z zatezno sponko montirane na vsak meter, mehanska zaščita kabla z Rf koritom dimenzij 100x50x2500 mm, pritrjenim z objemko na betonski drog | kpl | 1 |  | 0
8 | Raven trisegmenti, okrogli steber cestne razsvetljave, višine 7 m, prilagojen za montažo na sidrne vijake, vročecinkane izvedbe (nanos cinka mora biti v skladu s standardom EN ISO 1461 minimalno 86 mm) - debelina stene posameznega segmenta je 3 mm, privarjena sidrna plošča dimenzij: 250x250x12 mm, vrh kandelabra prilagojen za direktni natik svetilke (f=60mm), s priključno ploščo (MVL 435/2), s cevno varovalko 6A in ožičenjem FG16OR16 3x2,5 mm2 od priključne plošče do svetilke, ustreza kot npr. RPS7L2-60 (NCM), postavljen na temelj z avtodvigalom, priklop ozemljitvenega valjanca na steber | kos | 12 |  | 0
9 | LED svetilka cestne razsvetljave, ustreza kot npr. NAIT MT-12LED 3000K 25W H4 (MT light) - ohišje iz tlačno litega aluminija, hladilna rebra ohišja izpostavljena atmosferi, barva ohišja RAL9007, odporno na korozijo in slanico, dolžina: 503 mm, širina: 262 mm, višina: 189 mm, - ravno, varnostno kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline minimalno 5 mm, silikonsko tesnilo okrog zaščitnih pokrovov, vijaki in podložke iz nerjavečega jekla - zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke - vodoravna in vertikalna montaža na f42-60 mm na steber/krak z nastavljivim nagibom svetilke - stopnja zaščite pred vodo in prahom: IP66, stopnja mehanske trdnosti: IK09, vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki - maksimalna neto teža LED svetilke: 6,1 kg - hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja - cestna optika asimetrična tip H4, full cut-off, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000 K, CRI: ≥70, svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 118,3 lm/W, minimalni svetlobni tok LED svetilke: 3255 lm, gonilni tok LED modula: 700 mA, priključna moč maksimalno: 27,5 W - napajalna napetost: 120…277 V / 50 ~ 60 Hz, delovna temperatura: -40 do +55 °C, LED gonilnik s termično zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV, možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih (AstroDIM), življenjska doba: LED: >100.000 h (L80/B10), električni zaščitni razred (IEC): ZR I (ZR II na zahtevo), temperatura ambienta: Ta= 55 °C, ULOR = 0, postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro) | kos | 7 |  | 0
10 | LED svetilka cestne razsvetljave, ustreza kot npr. NAIT MT-24LED 3000K 45W H4 (MT light) - ohišje iz tlačno litega aluminija, hladilna rebra ohišja izpostavljena atmosferi, barva ohišja RAL9007, odporno na korozijo in slanico, dolžina: 503 mm, širina: 262 mm, višina: 189 mm, - ravno, varnostno kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline minimalno 5 mm, silikonsko tesnilo okrog zaščitnih pokrovov, vijaki in podložke iz nerjavečega jekla - zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke - vodoravna in vertikalna montaža na f42-60 mm na steber/krak z nastavljivim nagibom svetilke - stopnja zaščite pred vodo in prahom: IP66, stopnja mehanske trdnosti: IK09, vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki - maksimalna neto teža LED svetilke: 6,2 kg - hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja - cestna optika asimetrična tip H4, full cut-off, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000 K, CRI: ≥70, svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 126,2 lm/W, minimalni svetlobni tok LED svetilke: 5731 lm, gonilni tok LED modula: 610 mA, priključna moč maksimalno: 45,4 W - napajalna napetost: 120…277 V / 50 ~ 60 Hz, delovna temperatura: -40 do +55 °C, LED gonilnik s termično zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV, možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih (AstroDIM), življenjska doba: LED: >100.000 h (L80/B10), električni zaščitni razred (IEC): ZR I (ZR II na zahtevo), temperatura ambienta: Ta= 55 °C, ULOR = 0, postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro) | kos |  |  | 0
11 | Prenapetostni zaščitni odvodnik II + III stopnje, In (8/20)= 10 kA, Imax (8/20)= 20 kA, 1+NPE, s prikazom stanja, kot npr. USM-LED 230 65 (Obo), montiran na priključno ploščo v stebru za zaščito svetilke pred prenapetostjo | kos | 12 |  | 0
12 | Odklop in demontaža obstoječe svetilke cestne razsvetljave s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro), odvoz svetilke v skladišče vzdrževalca cestne razsvetljave | kos | 4 |  | 0
13 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
14 | Preizkus delovanja cestne razsvetljave, svetlobno tehnične meritve | kos | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## I-GD_CR_Arčoni
10. GRADBENA DELA - CESTNA RAZSVETLJAVA (Renče - Arčoni)
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 85 |  | 0
2 | Zakoličba ostoječih podzemnih komunalnih vodov - elektrika, telekomunikacije, vodovod, kanalizacija ... | m | 60 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
ZEMELJSKA DELA
3 | Površinski odriv humusa debeline do 20 cm na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 20 m | m3 | 1.3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine 0,4 m in globine do 1,0 m | m3 | 34.6 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 33.6 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 3.1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 7 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 4.1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 16.3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
10 | Nakladanje in dovoz humusa iz deponije na gradbišču, razstiranje po končanih delih | m2 | 6.4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
11 | Ureditev zelenice z zatravitvijo na območju brežine in travnika za postavitev v prvotno stanje | m2 | 6.4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
12 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 29.2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
GRADBENA DELA
13 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) f90 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 10 |  | 0
14 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) f63 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 90 |  | 0
15 | Pocinkan valjanec FeZn 25x4mm položen v kabelski rov | m | 100 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
16 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
17 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
18 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 85 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
19 | Protikorozijska zaščita droga z bitumensko maso pri prehodu iz temelja na plano v dolžini +/- 25 cm | kos | 3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
20 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 50x50x65 cm v pločniku (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 0,85 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 0.66 |  |  | 6 | 3.96
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - polaganje filca | m2 | 0.64 |  |  | 2.5 | 1.6
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.07 |  |  | 65 | 4.55
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x45 cm | kos | 1 |  |  | 19.5 | 19.5
| - vgradnja prefabriciranega podaljška betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 50x50x20 cm, pritrditev na osnovni jašek | kos | 1 |  |  | 12.5 | 12.5
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 500x500 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  | 83.1 | 83.1
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.05 |  |  | 150 | 7.5
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  | 32.8 | 6.56
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.5 |  |  | 8 | 4
| KJ 50x50x65 cm v pločniku | kpl | 3 |  | 0 |  | 144.87
21 | Izdelava temelja za steber cestne razsvetljave višine 7 m - sidrna plošča (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,0 x 1,0 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 1.35 |  |  | 6 | 8.1
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1 |  |  | 2.5 | 2.5
| - polaganje filca | m2 | 1 |  |  | 2.5 | 2.5
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.1 |  |  | 65 | 6.5
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 3.4 |  |  | 20 | 68
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 51.6 |  |  | 2 | 103.2
| - sidrni vijak za pritrditev kandelabra na temelj, dimenzij M18 x 600 x 220 mm | kos | 4 |  |  | 10 | 40
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 1,0 m | m3 | 0.64 |  |  | 85 | 54.4
| - vgradnja do 1x stigmaflex cevi f90 mm, dolžine 1,0 m, za uvod kablov v kandelaber | kpl | 1 |  |  | 8.7 | 8.7
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.6 |  |  | 32.8 | 19.68
| - zaključno dobetoniranje temelja in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu | m3 | 0.1 |  |  | 65 | 6.5
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.75 |  |  | 8 | 6
| Temelj za steber višine 7 m - sidrna plošča | kpl | 3 |  | 0 |  | 326.08
22 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 8 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## I-EM_CR_Arčoni
11. ELEKTROMONTAŽNA DELA - CESTNA RAZSVETLJAVA (Renče - Arčoni)
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Vzpostavitev breznapetostnega stanja v prižigališču javne razsvetljave oziroma odklop napajanja tangirane veje javne razsvetljave s strani upravljalca javne razsvetljave ter ponovni priklop v prižigališču javne razsvetljave po izvedbi del | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Kabel NAYY-J 4x16 + 2,5mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 110 |  | 0
3 | Kabelski tulci za zaključek kabla NAYY-J 4x16 + 2,5 mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla na priključno ploščo v stebru CR, toplokrčni zaključni čep za neizkoriščeno žilo | kpl | 6 |  | 0
4 | Kabel FG16OR16 2x6mm2 za priklop svetilke na samonosni kabelski sklop | m | 16 |  | 0
5 | Odcep iz samonosnega kabelskega snopa tipa X00/0-A 3x35+71,5+ 2x16mm2 na kabel tipa FG16OR16 2x6 mm2, z dvema izolacijskima prebodnima konektorjema, kot npr. Raychem KZEP-13, toplokrčnim razcepiščem kot npr. Raychem 302K333/S, kabelske vezice, izvedeno s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 8 |  | 0
6 | Raven trisegmenti, okrogli steber cestne razsvetljave, višine 7 m, prilagojen za montažo na sidrne vijake, vročecinkane izvedbe (nanos cinka mora biti v skladu s standardom EN ISO 1461 minimalno 86 mm) - debelina stene posameznega segmenta je 3 mm, privarjena sidrna plošča dimenzij: 250x250x12 mm, vrh kandelabra prilagojen za direktni natik svetilke (f=60mm), s priključno ploščo (MVL 435/2), s cevno varovalko 6A in ožičenjem FG16OR16 3x2,5 mm2 od priključne plošče do svetilke, ustreza kot npr. RPS7L2-60 (NCM), postavljen na temelj z avtodvigalom, priklop ozemljitvenega valjanca na steber | kos | 3 |  | 0
7 | Konzola s sponko za montažo LED svetilke na AB steber, skupaj z objemko iz Rf traku, ustreuza kot npr. TVN (Vojvoda nosilne objemke na drogovih) | kos | 8 |  | 0
8 | LED svetilka cestne razsvetljave, ustreza kot npr. NAIT MT-24LED 3000K 30W H3 (MT light) - ohišje iz tlačno litega aluminija, hladilna rebra ohišja izpostavljena atmosferi, barva ohišja RAL9007, odporno na korozijo in slanico, dolžina: 503 mm, širina: 262 mm, višina: 189 mm, - ravno, varnostno kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline minimalno 5 mm, silikonsko tesnilo okrog zaščitnih pokrovov, vijaki in podložke iz nerjavečega jekla - zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke - vodoravna in vertikalna montaža na f42-60 mm na steber/krak z nastavljivim nagibom svetilke - stopnja zaščite pred vodo in prahom: IP66, stopnja mehanske trdnosti: IK09, vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki - maksimalna neto teža LED svetilke: 6,2 kg - hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja - cestna optika asimetrična tip H3, full cut-off, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000 K, CRI: ≥70, svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 130,4 lm/W, minimalni svetlobni tok LED svetilke: 3989 lm, gonilni tok LED modula: 410 mA, priključna moč maksimalno: 30,6 W - napajalna napetost: 120…277 V / 50 ~ 60 Hz, delovna temperatura: -40 do +55 °C, LED gonilnik s termično zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV, možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih (AstroDIM), življenjska doba: LED: >100.000 h (L80/B10), električni zaščitni razred (IEC): ZR I (ZR II na zahtevo), temperatura ambienta: Ta= 55 °C, ULOR = 0, postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro) | kos | 9 |  | 0
9 | LED svetilka cestne razsvetljave, ustreza kot npr. NAIT MT-24LED 3000K 30W H4 (MT light) - ohišje iz tlačno litega aluminija, hladilna rebra ohišja izpostavljena atmosferi, barva ohišja RAL9007, odporno na korozijo in slanico, dolžina: 503 mm, širina: 262 mm, višina: 189 mm, - ravno, varnostno kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline minimalno 5 mm, silikonsko tesnilo okrog zaščitnih pokrovov, vijaki in podložke iz nerjavečega jekla - zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke - vodoravna in vertikalna montaža na f42-60 mm na steber/krak z nastavljivim nagibom svetilke - stopnja zaščite pred vodo in prahom: IP66, stopnja mehanske trdnosti: IK09, vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki - maksimalna neto teža LED svetilke: 6,2 kg - hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja - cestna optika asimetrična tip H4, full cut-off, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000 K, CRI: ≥70, svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 135,4 lm/W, minimalni svetlobni tok LED svetilke: 4144 lm, gonilni tok LED modula: 410 mA, priključna moč maksimalno: 30,6 W - napajalna napetost: 120…277 V / 50 ~ 60 Hz, delovna temperatura: -40 do +55 °C, LED gonilnik s termično zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV, možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih (AstroDIM), življenjska doba: LED: >100.000 h (L80/B10), električni zaščitni razred (IEC): ZR I (ZR II na zahtevo), temperatura ambienta: Ta= 55 °C, ULOR = 0, postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro) | kos | 2 |  | 0
10 | Prenapetostni zaščitni odvodnik II + III stopnje, In (8/20)= 10 kA, Imax (8/20)= 20 kA, 1+NPE, s prikazom stanja, kot npr. USM-LED 230 65 (Obo), montiran na priključno ploščo v stebru za zaščito svetilke pred prenapetostjo | kos | 3 |  | 0
11 | Odklop in demontaža obstoječe svetilke cestne razsvetljave s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro), odvoz svetilke v skladišče vzdrževalca cestne razsvetljave | kos | 4 |  | 0
12 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
13 | Preizkus delovanja cestne razsvetljave, svetlobno tehnične meritve | kos | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## I-Ostalo
12. OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Nadzor upravljalca javne razsvetljave (obračun nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora) | ur | 15 |  | 0
2 | Nadzor Elektro Primorska (obračun nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora) | ur | 10 |  | 0
3 | Nadzor Telekoma Slovenije (obračun nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora) | ur | 5 |  | 0
4 | Nadzor Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica d.d. (obračun nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora) | ur | 20 |  | 0
5 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanje kabelskega jarka vodov | m | 1675 |  | 0
6 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja, potovalni čas ni vključen (po dejanskih stroških) | ur | 10 |  | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0