## Splošni popis
Investitor: |  | Ministrstvo za obrambo RS
Vojkova cesta. 55
1000 Ljubljana
Lokacija: |  | Objekti po Sloveniji
Objekt: |  | Dobava in montaža klimatskih naprav v objektih po Sloveniji
Ponudnik:
Št. ponudbe:
Ponudba za sklop/-e:
POPIS DEL
UREDITEV HLAJENJA V OBJEKTIH PO SLOVENIJI
(MORS, SV, URSZR, IRSVND)
SKUPNA REKAPITULACIJA
| 1. | SKLOP A - Obalno-kraška, Primorska, Notranjska, Goriška regija | 0 | €
| 2. | SKLOP B - Savinjska, Pomurska, Koroška, Podravska regija | 0 | €
| 3. | SKLOP C - Osrednjeslovenska, Gorenjska regija | 0 | €
| 4. | SKLOP D - Jugovzhodna, Zasavska, Posavska regija | 0 | €
| 5. | SKLOP E - Upravni del MO | 0 | €
|  | Skupaj brez DDV: | 0 | €
|  | DDV (22%): | 0 | €
|  | Skupaj z DDV: | 0 | €
OPOMBA PRI ODDAJI PONUDBE:
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen vpisati samo k zahtevanim količinam, zmnožki se seštevajo samodejno;
* | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela,
ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del!
* | Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte
ter upoštevati različne lokacije in različne objekte;
* | Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj
informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (Zakon o javnem naročanju);
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | Vpisati je potrebno tudi ceno demontaže obstoječe klimatske naprave (z odvozom na deponijo, plačilom vseh pristojbin
in pridobitvijo evidenčnega lista o ravnanju z odpadki)
* | Popis del je sestavljen iz sklopov
* | Ponudnik naj označi za katere sklope oddaja ponudbo - v kolikor za kateri sklop ne želi odda ponudbe, naj v tem listu poda cene 0 €
* | Ponudnik zagotavlja 5 serviserjev z spričevalom AI. Ponudnik je vpisan v ARSO.
* | Pri vseh postavkah se zahteva, da ponudnik ponudi napravo vsaj iste ali boljše kvalitete (skladno s specifikacijami)
* | Vse notranje enote morajo imeti vgrajen Wi-Fi vmesnik
* | Vse ponujene naprave naj bodo od istega proizvajalca
* | Vse naprave morajo biti kompativilne s plinom R32 ter imeti garancijo vsaj 3 leta
* | Mono split naprave do vključno 3,5 kW nazivne moči notranje enote morajo imeti energetsko učinkovitost pri hlajenju vsaj A+++,
od vključno 5,0 kW notranje nazivne moči notranje enote pa morajo imeti energetsko učinkovitost pri hlajenju vsaj A++
(od marca 2021 je v veljavi nov sistem označevanja z novimi energijskimi razredi brez znaka +, kar pomeni da naprave da split naprave od
vključno 3,5 kW nazivne moči notranje enote morajo imeti energetsko učinkovitost pri hlajenju vsaj A, od vključno 5,0 kW
notranje nazivne moči notranje enote pa morajo imeti energetsko učinkovitost pri hlajenju vsaj B)
* | Ponudnik mora pri oddaji ponudbe kot dokazilo primernosti specifikacij, priložiti tudi .pdf katalogov ponujenih naprav oz.
ostalo dokumentacijo, ki dokazuje specifikacije (v kolikor ponudi druge naprave, ki so navedene kot referenčne)
* | Ponudbi je potrebno priložiti cenik ponujene opreme za katero ponudnik poda popust
* | Za oddajo ponudbe je potrebno izpolniti zavihke "Specifikacije" ter zavihke "SKLOP X" za katere
ponudnik želi oddati ponudbo
* | Najugodnejša ponudba se šteje za tisto, ki bo imela najnižjo skupno vsoto vseh faktoriranih vrednosti
* | Naročnik bo zaradi različnih karakteristik objektov in prostorov lahko nabavljal tudi druge vrste split klim iz rednega cenika
polja z zeleno barvo mora ponudnik pri oddaji ponudbe obvezno izpolniti
(izpolnjeno polje se nato obarva modro)
SKLOP A - OBALNO-KRAŠKA, PRIMORSKA, NOTRANJSKA, GORIŠKA
Poslovni prostori URSZR lokacije:
Izpostava Koper
Izpostava Koper – Regijski center za obveščanje
Izpostava Koper – skladišče Izola
Pisarna Koper DOZ (vzdržuje URSZR)
Pisarna Koper – DOZ parkirni prostori (vzdržuje URSZR)
Izpostava Nova Gorica
Izpostava Nova Gorica – skladišče Ajdovščina
Izpostava Postojna
Izpostava Postojna – Regijski center za obveščanje
Izpostava Postojna – skladišče
Izobraževalni center za zaščito in reševanje – enota Logatec
Izobraževalni center za zaščito in reševanje – enota Sežana
Poslovni prostori IRSVNDN
Izpostava Koper
Izpostava Nova Gorica
Izpostava Postojna
Poslovni prostori DOZ
Uprava za obrambo Postojna
Uprava za obrambo Postojna – garaže
Pisarna Nova Gorica
Slovenska vojska
Vojašnica barona Antona Čehovina, Ljubljanska cesta 37, 6230 Postojna
Vojaški objekt Ajševica, Ajševica, p. p. 501, 5102 Nova Gorica
Vojašnica Janka Premrla Vojka, Beblerjeva ulica 28, 5271 Vipava
Vojašnica slovenskih pomorščakov, Jadranska c. 11, 6280 Ankaran
Vojašnica Stanislava Požarja, Kolodvorska 59, 6257 Pivka
Poček in Bile - vadbišče in strelišče, b.š., 6230 Postojna
Bač - vadbišče in strelišče, b. š., 6250 Ilirska Bisrica
Bloška polica - vadbišče, strelišče in CSP, Nova vas b.š., 1385 Nova vas
Mlake pri Vipavi - vadbišče in strelišče, Mlake pri Vipavi b. š., 5271 Vipava,
Vojaški objekt Rijavci, (ni naslova)
Vojaški objekt Sežana, Kosovelova ul 3, 6210 Sežana
Vojaški objekt Šentviška gora, Šentviška gora b.š., 5283 Slap ob Idrijci
Vojaški objekt Mačkovec Postojna, Ravbar komanda b.š., 6230 Postojna
SKLOP B - ŠTAJERSKA, POMURJE, KOROŠKA
Poslovni prostori URSZR lokacije:
Izpostava Celje
Izpostava Celje – Regijski center za obveščanje
Izpostava Celje – skladišče Bežigrad
Izpostava Murska Sobota
Izpostava Murska Sobota – Regijski center za obveščanje
Uprava za obrambo Celje - DOZ (vzdržuje URSZR)
Uprava za obrambo Celje - garaže
Izpostava Maribor
Izpostava Maribor – Regijski center za obveščanje
Izobraževalni center za zaščito in reševanje - Pekre
Izpostava Murska Sobota
Izpostava Ptuj
DOZ - Pisarna Ptuj (vzdržuje URSZR)
Izpostava Ptuj – skladišče
Izpostava Slovenj Gradec
Izpostava Slovenj Gradec – skladišče
Poslovni prostori IRSVNDN
Izpostava Celje
Izpostava Maribor
Izpostava Murska Sobota
Izpostava Ptuj
Izpostava Slovenj Gradec
Poslovni prostori DOZ
Uprava za obrambo Celje - garaže
Pisarna Dravograd
Pisarna Konjice
Uprava za obrambo Maribor
Pisarna Lendava
Pisarna Murska Sobota (Grajska ulica 1c)
MIDS Slovenska Bistrica
Slovenska vojska
Vojašnica Generala Maistra, Ramovševa 2, 2000 Maribor
Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica
Vojaški objekt Ledinekov kogel, Slivniško Pohorje 23, 2311 HOČE
Vojaški objekt Kidričevo, Zgornja Hajdina BŠ, 2288 Hajdina
Vojaški objekt Bežigrad Celje, Bežigrajska cesta BŠ, 3000 Celje
Vojaški objekt Zaloška Gorica, Zaloška Gorica 9 A, 3301 Petrovče
Vojašnica Franca Rozmana Staneta, Mariborska cesta 29, 3000 Celje
Vojašnica Murska Sobota Kopališka 4 9000 Murska Sobota
Vojaški objekt Kadetnica Maribor, Engelsova ulica 15, 2000 Maribor, (p.p. 1331)
Vojaški objekt Boč, Drevenik b.š., 3250 Rogaška Slatina,
Vojaški objekt Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica b.š., 2310 Slovenska Bistrica
Vojaki objekt Ledinekov Kogel, Hočko Pohorje b.š., 2311 Hoče
SKLOP C - LJUBLJANA Z OKOLICO, GORENJSKA
Poslovni prostori URSZR lokacije:
lzpostava Kranj
Izpostava Kranj – Regijski center za obveščanje
Izpostava Kranj – skladišče
Izobraževalni center za zaščito in reševanje - Ig
Upravni del URSZR
Izpostava Ljubljana
Izpostava Ljubljana – Regijski center za obveščanje
Skladišče URSZR – Roje
Izpostava Trbovlje
Izpostava Trbovlje – skladišče Salomin
Poslovni prostori IRSVNDN
Izpostava Gorenjska, Kranj
Kranj - Izpostava URSZR, IRSVNDN (Nazorjeva 1) (vzdržuje IRSVNDN)
Kranj - Izpostava URSZR, IRSVNDN – garaža (Nazorjeva 1) (vzdržuje IRSVNDN)
Izpostava Trbovlje
Počitniški objekti SSZ
Brunarica Stari Vrh nad Škofjo Loko
Pokljuka – depandansa
Pokljuka – Vadbeni center
Bled – Pod Stražo 18
Bled – Cankarjeva 5
Poslovni prostori DOZ
Skladišče Roje
Uprava za obrambo Kranj (Bleiweisova 32)
Slovenska vojska
Vojašnica Edvarda Peperka, Leskoškova 7, 1000 Ljubljana
Vojašnica Ivana Cankarja, Raskovec 50, 1360 Vrhnika
Vojašnica Edvarda Peperka, Leskoškova 7, 1000 Ljubljana
Vojaški objekt Ljubljanski vrh, Ljubljanski vrh bš, 1360 Vrhnika
Vojašnica Slovenske Teritorialne obrambe, Koščeva ulica 6, 1210 Lljubljana - Šentvid
Vojaški objekt Podstrmec Borovnica, Borovnica BŠ, 1353 Borovnica
Vojaški objekt Brezovica-Borovnica, Brezovica pri Borovnici b.š., 1353 Borovnica
Vojašnica Petra Petriča, Bleiweisova 32, 4000 Kranj
Vojašnica Boštjana Kekca, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
Vojaški objekt Poljče, Poljče 28, 4275 Begunje na Gorenjskem
Vojaški objekt Drulovka, Mavčiče Breg ob Savi b.š., 4000 Kranj
Vojaški objekt Roje, Ulica Bratov Komel b.š., 1210 Ljubljana - Šentvid
Vojaški objekt Rudolfa Badjure, Srednja vas v Bohinju 165, 4247 Zgornje Gorje
Letalska baza Brnik - pomožni objekt letališča Cerklje,
Vojaški zdravstveni objekt Štula, Štula 23 a, 1210 Ljubljana Šentvid
Vojaški objekt Krim, Strahomer b.š., 1292 Ig
Vojaški objekt Crngrob, Crngrob b.š., 4220 Škofja Loka
Vojaški objekt Kamna Gorica, Spodnje blato b.š., 1290 Grosuplje
Vojaški objekt Podkotelj (Turnovše), Raskovec 50, 1360 Vrhnika,
Vojaški objekt Rakov Hrib, Raskovec 50, 1360 Vrhnika,
Krvavec - del objekta,
SKLOP D - DOLENJSKA, BELA KRAJINA
Poslovni prostori URSZR lokacije:
Izpostava Brežice
Izpostava Brežice - Regijski center za obveščanje
DOZ - pisarna Brežice (vzdržuje URSZR)
Izpostava Novo mesto – Regijski center za obveščanje
Izpostava Novo mesto
Izpostava Novo mesto - skladišče
Poslovni prostori DOZ
Uprava za obrambo Novo mesto
Pisarna Črnomelj
Slovenska vojska
Vojašnica Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4 a, 8263 Cerklje ob Krki
Vojašnica Franca Uršiča, Straška cesta 26, 8000 Novo mesto
Vojaški objekt Spodnje garaže - Kočevska Reka, Kočevska Reka BŠ, 1338 Kočevska Reka
Vojaški objekt Primoži, Primoži 2, 1338 Kočevska Reka
Vojaški objekt Škrilj-Zdihovo, Škrilj 1, 1338 Kočevska Reka
Vojaški objekt Trdinov vrh, Cerov Log b.š., 8310 Šentjernej
Vojaški objekt Poganci, Poganski boršt b.š., 8000 Novo mesto
SKLOP E - UPRAVNI DEL MO
Poslovni prostori MO
Upravni objekt, Vojkova cesta 55, Ljubljana
Upravni objekt – objekt Triglav, Vojkova cesta 55, Ljubljana
Objekt Smelt 1, Vojkova cesta 61, Ljubljana
Objekt Smelt 2, Vojkova cesta 59, Ljubljana
Objekt Gimnazija, Vojkova cesta 55a, Ljubljana
Objekt Internat, Dimičeva ulica 15, Ljubljana
Objekt Računovodstvo, Kranjčeva ulica 1, Ljubljana
Objekt Prule, Prule 27, Ljubljana
Kompleks – skladišče, vojašnica SLOTO Ljubljana - Šentvid
Kompleks – vojašnica 26. oktober Vrhnika
DOZ - Pisarna Murska Sobota (Slovenska 2)
Zavihek "Specifikacije" Kvaliteta ponujenega blaga -
To merilo opredeljuje kvaliteto ponujenih klimatskih naprav - kvaliteta naprav mora biti enakovredna ali boljša od zahtevane
Ponudnik naj ponudi kombinacije notranjih in zunanjih naprav za katere je mogoče preveriti navedene specifikacije.
Merila kvalitete ponujenih naprav:
a) nazivna moč pri hlajenju
(številčna vrednost predstavlja moč pri hlajenju za katero je klimatska naprava zasnovana v kilovatih [kW].)
Podatek se vpiše brez predznaka in kot celo število.
b) minimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju
(številčna vrednost predstavlja najnižjo zunanjo temperaturo delovanja zunanje enote pri hlajenju in je izražena
v stopinjah celzija [°C]. )
Podatek se vpiše s predznakom minus (in ne vezaj) in kot celo število.
c) maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju
(številčna vrednost predstavlja najvišjo zunanjo temperaturo delovanja zunanje enote pri hlajenju in je izražena
v stopinjah celzija [°C].)
Podatek se vpiše brez predznaka plus in kot celo število.
d) zvočni tlak notranje enote pri hlajenju v srednji hitrosti
(številčna vrednost predstavlja srednjo vrednost ravni hrupa (oziroma SPL) pri delovanju notranje enote pri hlajenju
in je izražena v decibelih, merjenih s filtrom A [dB(A)]).
Podatek se vpiše brez predznaka plus in kot celo število.
e) izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER)
(številčna vrednost predstavlja izkoristek delovanja notranje enote pri hlajenju in je brez enote.)
Podatek se vpiše brez predznaka plus, z decimalkami.
f) maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE)
(številčna vrednost predstavlja maksimalno dolžino priključkov napeljave in je izražena v metrih [m].)
Podatek se vpiše brez predznaka plus in kot celo število.
g) maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE)
(številčna vrednost predstavlja maksimalno dolžino priključkov napeljave in je izražena v metrih [m].)
Podatek se vpiše brez predznaka plus in kot celo število.
h) tip notranje enote
(tip oz. karakteristike naprave, ki se ponuja [/].)
Podatek se vpiše s tekstom.
i) tip zunanje enote (navedeni podatki veljajo v kombinaciji z navedeno notranjo enoto)
(tip oz. karakteristike zunanjeenote za katero veljajo podatki iz kataloga v kombinaciji z navedeno notranjo enoto [/].)
Podatek se vpiše s tekstom.
Pri pri f) in g) postavki se ko t "največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto" navede naslednje:
(primer: 30/20 - številčna vrednost predstavlja podatek za skupno dolžino cevi / podatek predstavlja posamezne
povezave v vertikalni in horizontalni smeri)
Podatek se vpiše brez predznaka plus in kot ulomek.
Pri multisplit sistemih se upošteva:
a) nominalna moč zunanje enote pri hlajenju
(številčna vrednost predstavlja maksimalno vrednost moči notranjih enot, ki jih je mogoče priključiti na to enoto [kW]).
Podatek se vpiše brez predznaka in kot celo število.
b) nazivni zvočni tlak zunanje enote pri hlajenju
(številčna vrednost predstavlja srednjo nazivno vrednost ravni hrupa pri delovanju notranje enote pri hlajenju
in je izražena v decibelih, merjenih s filtrom A [dB(A)].
Podatek se vpiše brez predznaka plus in kot celo število.
Ponudnik lahko ponudi drugo opremo, kot to ki je navedena kot primer, vendar mora biti enakovredna zahtevam v razpisu.
Primer:
Ponudba notranje naprave z nazivno močjo pri hlajenju 3,5 kW –
npr. notranja enota Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK v kombinaciji z zunanjo enoto MUZ-AP35VG 3,5kW,
podatki specifikacij konkretne kombinacije so razvidni iz katalogov in jih je mogoče preveriti.
V dotičnem primeru naj torej ponudnik stremi k temu, da ima naprava:
~ nazivno moč notranje enote pri hlajenju vsaj 3,5 kW ali več
~ minimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju vsaj 10°C
~ maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju vsaj 46°C
~ nazivni zvočni tlak notranje enote pri hlajenju največ 30 dbA (od 19 dbA do maksimalno 42 dbA),
~ izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER) vsaj 8,6
~ maksimalno dolžino priključkov napeljave vsaj 20m
~ maksimalno višinsko razliko priključkov napeljave vsaj 12m.
Pri vpisovanju specifikacij je potrebno navesti kombinacijo notranje in zunanje naprave na katero se navedeni podatki
iz kataloga nanašajo. Pri multisplit kombinacijah se SEER-e navaja za ponujeno kombinacijo enot povzetih iz izračunov proizvajalca enot.
Specifikacije, kjer se naročnik sklicuje na primer ponujenih naprav so povzete po katalogu Mitsubishi Electric
(https://les.mitsubishielectric.it/uploads/document/air-conditioner-catalogue-2021_4955.pdf), v primeru tipkarskih napak v popisu
(pri opredelitvi številčnih vrednostih) se upošteva primer navedene
ponujene naprave s strani naročnika (tip) ter specifikacijo iz navedenega kataloga. V kolikor bo ponudnik izpolnil posamezno polje z
navedeno specifikacije in se bo to polje obarvalo rdeče to pomeni, da navedena specifikacija ne ustreza zahtevam naročnika.
Podatki specifikacij za posamezne kombinacije so povzeti iz spletne strani Mitsubishi Electric s pomočjo online kalkulatorja.
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
* | Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času dobave in montaže
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, tudi začasne deponije
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih ali kompleksu kot celoti
* | Lovilni in delovni odri za delo na višini
* | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo.
Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
* | Priprava dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih
in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene osebe
* | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov,
podpisanimi s strani izvajalca
* | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
* | Po končani montaži je potrebno predati toliko navodil kolikor je notranjih enot (v slovenskem jeziku)
* | Uvajanje uporabnika ter pomoč v prvem letu obratovanja.
IZVEDBA DEL:
* | Pri uvedbi v delo mora izvajalec investitorju izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
* | Popis zajema vse predvidene klimatske naprave, tipe in število, vendar ne vsebuje detajlnih načrtov za montažo naprav itd.)
* | Izvajalec bo moral biti ustrezno varnostno preverjen
* | Izvedba del poteka skladno s Pozivom k izvedbi posameznega naročila (povpraševanje), Zapisnikom o ogledu lokacije,
posredovani ponudbi izvajalca, naročilnim nalogom ter Zapisnikom o prevzemu izvedenih del
* | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu
ter se z morebitni podizvajalci pravočasno dogovoriti in uskladiti.
* | Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja
za deponiranje posameznih vrst materiala.
* | Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati, da bodo objekti v času gradnje obratovali.
* | Čiščenje po končanih delih.
* | Po končani montaži je potrebno predati toliko navodil kolikor je notranjih enot (na posamezni lokaciji)
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo,
temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov;
* | Uredbo o zelenem javnem naročanju
DOKUMENTACIJA :
* | Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku
Za vsako lokacijo je potrebno dostaviti toliko navodil, kolikor je notranjih enot!
* | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati
kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter popisom del. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav
o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem.
Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
ZAKLJUČEK IN OBRAČUN:
* | Po zaključku del za vsako naročilo je potrebno dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste,
soglasja, izjave, itd.) za izvedena dela in vgrajeno opremo
* | Računu je potrebno priložiti vso zahtevano dokumentacijo

## Specifikacije
Specifikacije ponujene opreme
Navodila v zavihku "Splošni popis" ter v razpisni dokumentaciji
|  |  | Opis postavke | Specifikacije ponujene naprave | Osnovna enota
SPLIT | 2,0 kW
|  | 1.1. | Notranja enota 2,0 kW
|  | a | Nazivna moč pri hlajenju |  | kW
(minimalno vsaj 2,0 kW)
|  | b | Minimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj -10°C)
|  | c | Maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj 46°C)
|  | d | Zvočni tlak notranje enote pri hlajenju v srednji hitrosti: |  | dBA
(30dbA, od minimalno 21dbA do maksimalno 42dbA)
|  | e | Izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER): |  | [/]
(minimalno vsaj 8,6)
|  | f | Maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE): |  | m
(minimalno vsaj 20m)
|  | g | Maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE): |  | m
(minimalno vsaj 12m)
|  | h | Kot npr. notranja naprava
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP20VGK
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | i | Navedeni podatki veljajo v kombinaciji z zunanjo enoto
MITSUBISHI ELECTRIC MUZ-AP20VG
(dopiši tip, karakteristike,...)
SPLIT | 2,5 kW
|  | 1.1. | Notranja enota 2,5 kW
|  | a | Nazivna moč pri hlajenju |  | kW
(minimalno vsaj 2,5 kW)
|  | b | Minimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj -10°C)
|  | c | Maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj 46°C)
|  | d | Zvočni tlak notranje enote pri hlajenju v srednji hitrosti: |  | dBA
(30dbA, od minimalno 19dbA do maksimalno 42dbA)
|  | e | Izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER): |  | [/]
(minimalno vsaj 8,6)
|  | f | Maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE): |  | m
(minimalno vsaj 20m)
|  | g | Maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE): |  | m
(minimalno vsaj 12m)
|  | h | Kot npr. notranja naprava
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP25VGK
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | i | Navedeni podatki veljajo v kombinaciji z zunanjo enoto
MITSUBISHI ELECTRIC MUZ-AP25VG
(dopiši tip, karakteristike,...)
SPLIT | 3,5 kW
|  | 1.1. | Notranja enota 3,5 kW
|  | a | Nazivna moč pri hlajenju |  | kW
(minimalno vsaj 3,5 kW)
|  | b | Minimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj -10°C)
|  | c | Maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj 46°C)
|  | d | Zvočni tlak notranje enote pri hlajenju v srednji hitrosti: |  | dBA
(30dbA, od minimalno 19dbA do maksimalno 42dbA)
|  | e | Izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER): |  | [/]
(minimalno vsaj 8,6)
|  | f | Maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE): |  | m
(minimalno vsaj 20m)
|  | g | Maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE): |  | m
(minimalno vsaj 12m)
|  | h | Kot npr. notranja naprava
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP35VGK
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | i | Navedeni podatki veljajo v kombinaciji z zunanjo enoto
MITSUBISHI ELECTRIC MUZ-AP35VG
(dopiši tip, karakteristike,...)
SPLIT | 5,0 kW
|  | 1.1. | Notranja enota 5,0 kW
|  | a | Nazivna moč pri hlajenju |  | kW
(minimalno vsaj 5,0 kW)
|  | b | Minimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj -10°C)
|  | c | Maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj 46°C)
|  | d | Zvočni tlak notranje enote pri hlajenju v srednji hitrosti: |  | dBA
(36dbA, od minimalno 28dbA do maksimalno 44dbA)
|  | e | Izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER): |  | [/]
(minimalno vsaj 7,4)
|  | f | Maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE): |  | m
(minimalno vsaj 20m)
|  | g | Maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE): |  | m
(minimalno vsaj 12m)
|  | h | Kot npr. notranja naprava
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP50VGK
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | i | Navedeni podatki veljajo v kombinaciji z zunanjo enoto
MITSUBISHI ELECTRIC MUZ-AP50VG
(dopiši tip, karakteristike,...)
SPLIT | 7,1 kW
|  | 1.1. | Notranja enota 7,1 kW
|  | a | Nazivna moč pri hlajenju |  | kW
(minimalno vsaj 7,1 kW)
|  | b | Minimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj -10°C)
|  | c | Maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj 46°C)
|  | d | Zvočni tlak notranje enote pri hlajenju v srednji hitrosti: |  | dBA
(41dbA, od minimalno 30dbA do maksimalno 49dbA)
|  | e | Izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER): |  | [/]
(minimalno vsaj 7,2)
|  | f | Maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE): |  | m
(minimalno vsaj 30m)
|  | g | Maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE): |  | m
(minimalno vsaj 15m)
|  | h | Kot npr. notranja naprava
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP71VGK
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | i | Navedeni podatki veljajo v kombinaciji z zunanjo enoto
MITSUBISHI ELECTRIC MUZ-AP71VG
(dopiši tip, karakteristike,...)
MULTISPLIT - dvojček | 3,3 kW
|  | 1.1. | Dvojček, nominalna moč pri hlajenju 3,3 kW
|  | a | Nominalna moč pri hlajenju |  | kW
(vsaj 3,3 kW)
|  | b | Minimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj -10°C)
|  | c | Maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj 46°C)
|  | d | Nazivni zvočni tlak zunanje enote pri hlajenju: |  | dBA
(60 dBA)
|  | e | Izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER): |  | [/]
(minimalno vsaj 6,1)
|  | f | Maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE): |  | m
(minimalno vsaj 20m)
|  | g | Maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE): |  | m
(minimalno vsaj 10m)
|  | h | Kot npr. notranja naprava
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP15VGK + MSZ-LN18VG2
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | i | Navedeni podatki veljajo v kombinaciji z zunanjo enoto
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2F33VF3
(dopiši tip, karakteristike,...)
MULTISPLIT - dvojček | 5,3 kW
|  | 1.1. | Dvojček, nominalna moč pri hlajenju 5,3 kW
|  | a | Nominalna moč pri hlajenju |  | kW
(vsaj 5,3 kW)
|  | b | Minimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj -10°C)
|  | c | Maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj 46°C)
|  | d | Nazivni zvočni tlak zunanje enote pri hlajenju: |  | dBA
(46 dBA)
|  | e | Izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER): |  | [/]
(minimalno vsaj 7,7)
|  | f | Maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE): |  | m
(minimalno vsaj 30m)
|  | g | Maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE): |  | m
(minimalno vsaj 15m)
|  | h | Kot npr. notranja naprava
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP20VGK + MSZ-AP35VGK
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | i | Navedeni podatki veljajo v kombinaciji z zunanjo enoto
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2F53VF3
(dopiši tip, karakteristike,...)
MULTISPLIT - trojček | 6,8 kW
|  | 1.1. | Trojček, nominalna moč pri hlajenju 6,8 kW
|  | a | Nominalna moč pri hlajenju |  | kW
(vsaj 6,8 kW)
|  | b | Minimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj -10°C)
|  | c | Maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju |  | °C
(minimalno vsaj 46°C)
|  | d | Nazivni zvočni tlak zunanje enote pri hlajenju: |  | dBA
(48 dBA)
|  | e | Izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER): |  | [/]
(minimalno vsaj 6,4)
|  | f | Maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE): |  | m
(minimalno vsaj 60m)
|  | g | Maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE): |  | m
(minimalno vsaj 15m)
|  | h | Kot npr. notranja naprava
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP20VGK + MSZ-AP25VGK + MSZ-AP25VGK
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | i | Navedeni podatki veljajo v kombinaciji z zunanjo enoto
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-3F68VF3
(dopiši tip, karakteristike,...)

## SKLOP A
1. | SKLOP A
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno
izdelavo pozicije, dobavo, montažo in priklope elementov do funkcionalnega delovanja,
tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni (kot npr. drobni material, obešala in
pritrdilni material).
V vsaki postavki vključena izvedba:
enega preboja skozi opečnato ali AB steno
dobava in montaža konzol za navedeno število notranjih in zunanjih enot
montaža instalacij (elektro kabel, cevi za plin, PVC kanali) v dolžini 7m
plin R32
izvedba razvoda
odvod kondenza do 10m cevi
tlačni preizkus
zagon
|  | Moč | Notranja enota | Faktor f | € / osnovno enoto | fVrednost | DDV | fVrednost
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV) | 22% | (z DDV)
| SPLIT | 2,0 kW | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2,5 kW | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3,5 kW | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,0 kW | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | 7,1 kW | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | Moč | Zunanja enota | Faktor f | € / osnovno enoto | fVrednost | DDV | fVrednost
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV) | 22% | (z DDV)
| SPLIT | 2,0 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2,5 kW | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3,5 kW | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,0 kW | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0
|  | 7,1 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| MULTISPLIT | 3,3 kW | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,3 kW | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | 6,8 kW | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0
| Zap. št. | Opis postavke | Faktor f | € / osnovno enoto | fVrednost | DDV | fVrednost | fVrednost
|  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV) | 22% | (z DDV) | (z DDV)
| 1. | Izdelava dodatnih prebojev skozi AB steno | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Izdelava dodatnih prebojev skozi opečnato steno | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Dobava in montaža dodatne dolžine cevi za kondenz | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | Dobava in montaža črpalk za kondenz | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. | Dobava in montaža dodatne dolžine električnega kabla | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. | Dobava in montaža dodatne dolžine PVC kanalov za instalacijo | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. | Dobava in montaža dodatne dolžine CU izoliranih cevi za klimo | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontaža obstoječe klimatske naprave |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
% Popusta na redni cenik
1. | SKUPAJ - SKLOP A | [7 empty] | 0

## SKLOP B
2. | SKLOP B
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno
izdelavo pozicije, dobavo, montažo in priklope elementov do funkcionalnega delovanja,
tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni (kot npr. drobni material, obešala in
pritrdilni material).
V vsaki postavki vključena izvedba:
enega preboja skozi opečnato ali AB steno
dobava in montaža konzol za navedeno število notranjih in zunanjih enot
montaža instalacij (elektro kabel, cevi za plin, PVC kanali) v dolžini 7m
plin R32
izvedba razvoda
odvod kondenza do 10m cevi
tlačni preizkus
zagon
|  | Moč | Notranja enota | Faktor f | € / osnovno enoto | fVrednost | DDV | fVrednost
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV) | 22% | (z DDV)
| SPLIT | 2,0 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2,5 kW | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3,5 kW | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,0 kW | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | 7,1 kW | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | Moč | Zunanja enota | Faktor f | € / osnovno enoto | fVrednost | DDV | fVrednost
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV) | 22% | (z DDV)
| SPLIT | 2,0 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2,5 kW | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3,5 kW | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,0 kW | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0
|  | 7,1 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| MULTISPLIT | 3,3 kW | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,3 kW | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0
|  | 6,8 kW | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0
| Zap. št. | Opis postavke | Faktor f | € / osnovno enoto | fVrednost | DDV | fVrednost | fVrednost
|  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV) | 22% | (z DDV) | (z DDV)
| 1. | Izdelava dodatnih prebojev skozi AB steno | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Izdelava dodatnih prebojev skozi opečnato steno | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Dobava in montaža dodatne dolžine cevi za kondenz | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | Dobava in montaža črpalk za kondenz | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. | Dobava in montaža dodatne dolžine električnega kabla | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. | Dobava in montaža dodatne dolžine PVC kanalov za instalacijo | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. | Dobava in montaža dodatne dolžine CU izoliranih cevi za klimo | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontaža obstoječe klimatske naprave |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
% Popusta na redni cenik
2. | SKUPAJ - SKLOP B | [7 empty] | 0

## SKLOP C
3. | SKLOP C
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno
izdelavo pozicije, dobavo, montažo in priklope elementov do funkcionalnega delovanja,
tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni (kot npr. drobni material, obešala in
pritrdilni material).
V vsaki postavki vključena izvedba:
enega preboja skozi opečnato ali AB steno
dobava in montaža konzol za navedeno število notranjih in zunanjih enot
montaža instalacij (elektro kabel, cevi za plin, PVC kanali) v dolžini 7m
plin R32
izvedba razvoda
odvod kondenza do 10m cevi
tlačni preizkus
zagon
|  | Moč | Notranja enota | Faktor f | € / osnovno enoto | fVrednost | DDV | fVrednost
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV) | 22% | (z DDV)
| SPLIT | 2,0 kW | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2,5 kW | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3,5 kW | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,0 kW | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | 7,1 kW | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0
|  | Moč | Zunanja enota | Faktor f | € / osnovno enoto | fVrednost | DDV | fVrednost
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV) | 22% | (z DDV)
| SPLIT | 2,0 kW | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2,5 kW | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3,5 kW | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,0 kW | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0
|  | 7,1 kW | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| MULTISPLIT | 3,3 kW | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,3 kW | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | 6,8 kW | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Zap. št. | Opis postavke | Faktor f | € / osnovno enoto | fVrednost | DDV | fVrednost | fVrednost
|  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV) | 22% | (z DDV) | (z DDV)
| 1. | Izdelava dodatnih prebojev skozi AB steno | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Izdelava dodatnih prebojev skozi opečnato steno | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Dobava in montaža dodatne dolžine cevi za kondenz | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | Dobava in montaža črpalk za kondenz | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. | Dobava in montaža dodatne dolžine električnega kabla | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. | Dobava in montaža dodatne dolžine PVC kanalov za instalacijo | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. | Dobava in montaža dodatne dolžine CU izoliranih cevi za klimo | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontaža obstoječe klimatske naprave |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
% Popusta na redni cenik
3. | SKUPAJ - SKLOP C | [7 empty] | 0

## SKLOP D
4. | SKLOP D
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno
izdelavo pozicije, dobavo, montažo in priklope elementov do funkcionalnega delovanja,
tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni (kot npr. drobni material, obešala in
pritrdilni material).
V vsaki postavki vključena izvedba:
enega preboja skozi opečnato ali AB steno
dobava in montaža konzol za navedeno število notranjih in zunanjih enot
montaža instalacij (elektro kabel, cevi za plin, PVC kanali) v dolžini 7m
plin R32
izvedba razvoda
odvod kondenza do 10m cevi
tlačni preizkus
zagon
|  | Moč | Notranja enota | Faktor f | € / osnovno enoto | fVrednost | DDV | fVrednost
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV) | 22% | (z DDV)
| SPLIT | 2,0 kW | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2,5 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3,5 kW | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,0 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 7,1 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Moč | Zunanja enota | Faktor f | € / osnovno enoto | fVrednost | DDV | fVrednost
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV) | 22% | (z DDV)
| SPLIT | 2,0 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2,5 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3,5 kW | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,0 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 7,1 kW | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| MULTISPLIT | 3,3 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,3 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 6,8 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Zap. št. | Opis postavke | Faktor f | € / osnovno enoto | fVrednost | DDV | fVrednost | fVrednost
|  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV) | 22% | (z DDV) | (z DDV)
| 1. | Izdelava dodatnih prebojev skozi AB steno | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Izdelava dodatnih prebojev skozi opečnato steno | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Dobava in montaža dodatne dolžine cevi za kondenz | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | Dobava in montaža črpalk za kondenz | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. | Dobava in montaža dodatne dolžine električnega kabla | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. | Dobava in montaža dodatne dolžine PVC kanalov za instalacijo | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. | Dobava in montaža dodatne dolžine CU izoliranih cevi za klimo | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontaža obstoječe klimatske naprave |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
% Popusta na redni cenik
4. | SKUPAJ - SKLOP D | [7 empty] | 0

## SKLOP E
5. | SKLOP E
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno
izdelavo pozicije, dobavo, montažo in priklope elementov do funkcionalnega delovanja,
tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni (kot npr. drobni material, obešala in
pritrdilni material).
V vsaki postavki vključena izvedba:
enega preboja skozi opečnato ali AB steno
dobava in montaža konzol za navedeno število notranjih in zunanjih enot
montaža instalacij (elektro kabel, cevi za plin, PVC kanali) v dolžini 7m
plin R32
izvedba razvoda
odvod kondenza do 10m cevi
tlačni preizkus
zagon
|  | Moč | Notranja enota | Faktor f | € / osnovno enoto | fVrednost | DDV | fVrednost
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV) | 22% | (z DDV)
| SPLIT | 2,0 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2,5 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3,5 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,0 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 7,1 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Moč | Zunanja enota | Faktor f | € / osnovno enoto | fVrednost | DDV | fVrednost
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV) | 22% | (z DDV)
| SPLIT | 2,0 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2,5 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3,5 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,0 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 7,1 kW | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| MULTISPLIT | 3,3 kW | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,3 kW | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0
|  | 6,8 kW | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0
| Zap. št. | Opis postavke | Faktor f | € / osnovno enoto | fVrednost | DDV | fVrednost | fVrednost
|  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV) | 22% | (z DDV) | (z DDV)
| 1. | Izdelava dodatnih prebojev skozi AB steno | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Izdelava dodatnih prebojev skozi opečnato steno | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Dobava in montaža dodatne dolžine cevi za kondenz | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | Dobava in montaža črpalk za kondenz | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. | Dobava in montaža dodatne dolžine električnega kabla | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. | Dobava in montaža dodatne dolžine PVC kanalov za instalacijo | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. | Dobava in montaža dodatne dolžine CU izoliranih cevi za klimo | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontaža obstoječe klimatske naprave |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
% Popusta na redni cenik
5. | SKUPAJ - SKLOP E | [7 empty] | 0