## Rekapitulacija
popis del in materiala za:
STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
objekt:
HOTEL BRDO - SPA
REKAPITULACIJA:
NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA | 0
HIDRANTNA MREŽA | 0
PREZRAČEVANJE | 0
OGREVANJE | 0
TALNO OGREVANJE | 0
HLAJENJE | 0
SKUPAJ: | 0

## SPLOŠNO
SPLOŠNA OPOMBA:
Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju in skladno s tolmačenjem Ministrstva za javno upravo, direktorata za javno naročanje je potrebno za objekt Hotela Brdo izpolniti cilje iz naslednjih točk in sicer 11., 12., 13., 14. (velja samo za lesene plošče), 20., 21., 22., 26., 27., 28. in 29. točke, drugega odstavka 6.člena Uredbe o zelenem naročanju (Ur.l.RS, št. 51/17). Ponudnik oziroma izvajalec GOI del mora zagotavljanje zgoraj navedenih zahtev iz Uredbe o zelenem naročanju (Ur.l.RS, št. 51/17) dokazovati skladno s pojasnili Ministrstva za javno upravo, direktorata za javno naročanje, ki so objavljena na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
SPLOŠNI OPIS:
Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 14. členu Gradbenega Zakona in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
Za strojno inštalacijsko opremo velja, da negativna odstopanja od tu razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti ter same kakovosti strojne opreme, materiala in del pri ponudbah niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne! V izhodišču tudi velja, da je izvajalec pri gradnji dolžan ravnati "z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih", to je s "skrbnostjo dobrega strokovnjaka", kot to izhaja iz Obligacijskega zakonika. Pri presoji potrebnih ravnanj in njihovih učinkov se upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa. Oboje za sam razpis in izvedbo tudi pomeni, da tista dela, ki jih ponudnik glede na zahtevano poznavanje stroke mora predvideti, nimajo narave kasnejših nepredvidenih del!
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Predana tehnična dokumentacija predlagane opreme in materialov (»submittals«) mora zajemati vse tehnične podatke (»product data«), tovarniške risbe postavitve oziroma namestitve z navedbo mer (»shop drawings«) in potrdila ustreznosti (»certifications«). Morebitna predaja samo splošnih kopij iz katalogov proizvajalcev v ta namen ni ustrezna in tudi ne sprejemljiva.
Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme ter z delavniškimi risbami.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in tlaka v inštalaciji.
Potrebno je zagotoviti sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI (Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela):
- | nabavo, dobavo in montažo vse navedene opreme in materialov razen če drugače opisano;
- | vsa potrebna pripravljalna dela, organizacijo gradbišče in manipulativne stroške;
- | vse potrebne transporte, skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
- | vse potrebno delo ;
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno, izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
- | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo ter čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
- | plačilo prispevka za odvoz na deponijo odpadnega materiala
- | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
- | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati ter vso potrebno higijensko tehnično preventivno zaščito delavcev na gradbišču;
- | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del;
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
- | izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda in hlajenja (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;
- | preboje (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ø150 mm
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava vseh delavniških risb za izvedbo in potrebne detajle
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- | ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja
- | izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije;
- | izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje;
- | izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov;
- | izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika;
- | označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
- | izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,
b) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme,
- | izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:
c) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje,
d) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov,
e) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti;
f) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja;
- | izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja znotraj objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja;
- | izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
- | potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.
- | izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid;
- | izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
- | izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
g) izjave,
h) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
i) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
j) navodila za uporabo in vzdrževanje,
k) garancijske liste,
l) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
- | izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
- | zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
- | nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;

## VODOVOD
HOTEL BRDO - SPA
STROJNE INSTALACIJE
3.1 | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
1 | Umivalnik sestoječ iz :
* dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
* dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 1/2'’ skupaj z nosilno ploščo
* kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
* kromiranega medeninastega okroglega sifona DN 32 z obvezno cevjo in rozeto
* vključno ves montažni, tesnilni in pritrdilni material
* umivalnika iz sanitarne keramike za montažo na zid oz. vgradnjo v pult, kot npr. SCARABEO,tip MOON 70R H15, art. 5508 ali enakovredno.
* stoječe enoročne mešalne baterije DN15 za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem kot npr. FIMA CARLO FRATTINI, tip F3031LXS ali enakovredno. Maksimalni pretok vode v umivalnik, ki ni odvisen od tlaka vode, ne sme biti višji od 8 l/min in nižji od 2 l/min. kot recimo FIMA Spillo Up, Wall mounted wash basin mixer
Kopalniška oprema:
* ogledalo
* etažera
* penilnik
* držalo za brisače
Vso opremo je potrebno uskladiti z arhitektom!!
|  | kpl | 14 | 0
0
2 | Umivalnik sestoječ iz : |  |  | 0
| * dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama |  |  | 0
| * dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 1/2'’ skupaj z nosilno ploščo |  |  | 0
| kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom |  |  | 0
| kromiranega medeninastega okroglega sifona DN 32 z obvezno cevjo in rozeto |  |  | 0
| montažnih profilov za pritrditev v mavčnokartonsko steno |  |  | 0
| vključno ves montažni, tesnilni in pritrdilni material |  |  | 0
| umivalnika iz sanitarne keramike za montažo na zid oz. vgradnjo v pult cca. 22,5 x 22,5 cm, kot npr. SCARABEO, tip GLAM 22 kot recimo ScarabeoTeorema Washbasin 60 x 35 |  |  | 0
| stenske enoročne mešalne baterije DN15 za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem, kot recimo FIMA Spillo Up, wash basin mixer XS |  |  | 0
| Kopalniška oprema: |  |  | 0
| * ogledalo |  |  | 0
| * etažera |  |  | 0
| * penilnik |  |  | 0
| * podajalnik za brisače |  |  | 0
| Vso opremo je potrebno uskladiti z arhitektom!! | kpl | 16 | 0
0
3 | Nadpultni umivalnik sestoječ iz : |  |  | 0
| * dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama |  |  | 0
| * dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 1/2'’ skupaj z nosilno ploščo |  |  | 0
| kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom |  |  | 0
| kromiranega medeninastega okroglega sifona DN 32 z obvezno cevjo in rozeto |  |  | 0
| montažnih profilov za pritrditev v mavčnokartonsko steno |  |  | 0
| vključno ves montažni, tesnilni in pritrdilni material |  |  | 0
| umivalnika iz sanitarne keramike za montažo na zid oz. vgradnjo v pult kot recimo SCARABEO Thin line sfera fi 39,5 |  |  | 0
| stenske enoročne mešalne baterije DN15 za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem, kot recimo FIMA Spillo Up, wash basin mixer XS |  |  | 0
| Kopalniška oprema: |  |  | 0
| * ogledalo |  |  | 0
| * etažera |  |  | 0
| * penilnik |  |  | 0
| * podajalnik za brisače |  |  | 0
| Vso opremo je potrebno uskladiti z arhitektom!! | kpl | 7 | 0
4 | Nadpultni KAMNITI umivalnik sestoječ iz :
* dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
* dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 1/2'’ skupaj z nosilno ploščo
kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
kromiranega medeninastega okroglega sifona DN 32 z obvezno cevjo in rozeto
montažnih profilov za pritrditev v mavčnokartonsko steno
vključno ves montažni, tesnilni in pritrdilni material
umivalnika KAMNA za Hamam, okrogle oblike fi500mm, za vgradnjo nad pult
stenske enoročne mešalne baterije DN15 za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem, kot recimo FIMA Spillo Up, wash basin mixer XS
| Vso opremo je potrebno uskladiti z arhitektom!! | kpl | 5
0
5 | Konzolno stranišče sestoječe iz: |  |  | 0
* enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2'’ za montažo na nosilno ploščo
* nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
* vključno ves tesnilni in pritrdilni material
* podometnega izplakovalnega kotlička LIV z odcepom za odzračevanje, regulacijskim ventilom DN 15/10, fazonskim kosom (kolenom) za odtok in aktivirno tipko, kot npr…......... ali enakovredno.
* konzolne školjke iz bele sanitarne keramike z zadnjim iztokom DN 100, kot npr. SCARABEO, tip MOON 45 CLEAN FLUSH HUNG WC, art . 5524/CL ali enakovredno.
| * sedežne deske |  |  | 0
| Pribor za WC sestavljen iz: |  |  | 0
| * 1 kos držalo za toaletni papir stilizirano naravno z oblogo proti prstnim odtisom vključno pritrdilni material kot npr. Tork T2- mini jumbo toilet system aili enakovredno |  |  | 0
| * 1 kos držalo s toaletno metlico, montaža na steno, vključno pritrdilni vijaki iz nerjavečega jekla, kot npr….............. ali enakovredno. |  |  | 0
| * 1 kos obešalnik za oblačila namestitev na višino od 85 do 110 cm vklučno pritrdilni material, kot npr. …..............ali enakovredno. |  |  | 0
| * 1 kos koš s stopalko 5l, prostoročno odpiranje in tiho zapiranje, znotraj plastično vedro s kovinskim držajem, dno koša plastično, kot npr.:…................... |  |  | 0
| Vso opremo je potrebno uskladiti z arhitektom!! | kpl | 13 | 0
6 | Konzolni TROKADERO iz: |  |  | 0
* enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2'’ za montažo na nosilno ploščo
* nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
* vključno ves tesnilni in pritrdilni material
* konzolne školjke iz bele sanitarne keramike z zadnjim iztokom DN 100 z RF grill pokrovom
| Vso opremo je potrebno uskladiti z arhitektom!! | kpl | 1 | 0
0
7 | Prha sestoječa iz: |  |  | 0
| Dobava in montaža kompletne podometne tuš armature -Armatura za tuš na dva izhoda kot recimo FIMA Spilo Up Single lever shower mixer, -podometni ventil za tuš armaturo, -fiksna pršna glava DN 350 -zidno držalo za fiksno pršno glavo -finalna obdelava armatur po izboru projektanta |  |  | 0
| * vključno ves montažni, tesnilni in pritrdilni material |  |  | 0
| * Držalo za milo, vključno vijaki iz nerjavečega jekla in plastični vložki |  |  | 0
| - Klasična prha | kpl | 8
| - Kompleten tuš - meglena prha | kpl | 2 | 0
| - Kompleten tuš - tropski dež in slap | kpl | 2
| - Kompleten tuš - kneipp izmenjevanje tople in hladne vode | kpl | 1
| - stranske šobe za tuš, kot npr. FIMA brass boday spray (1par) | kpl | 6
Vso opremo je potrebno uskladiti z arhitektom!!
8 | Prostostoječa INOX zunanja Prha sestoječa iz:
Dobava in montaža kompletne prostostoječega tuša INOX za zunanjo uporabo, vključno z armaturo -Armatura za tuš na dva izhoda kot recimo FIMA Spilo Up Single lever shower mixer, -podometni ventil za tuš armaturo, -fiksna pršna glava DN 350 -držalo za fiksno pršno glavo -finalna obdelava armatur po izboru projektanta
| * vključno ves montažni, tesnilni in pritrdilni material | kpl | 2
Vso opremo je potrebno uskladiti z arhitektom!!
0
9 | Priključek hladne vode porabnikov v SPA: |  |  | 0
| * kotne izlivne pipe DN 15/10 z vgrajeno fiksno reozeto (obrobo) s priključkom za gumi cev |  |  | 0
| * enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo |  |  | 0
| * nosilne plošče za pritrditev baterijskega priključka |  |  | 0
| * vključno ves tesnilni in pritrdilni material |  |  | 0
|  | kpl | 7 | 0
0
10 | Priključek hladne in tople vode porabnikov v SPA: |  |  | 0
| * kotne izlivne pipe DN 15/10 z vgrajeno fiksno reozeto (obrobo) s priključkom za gumi cev |  |  | 0
| * dvojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo |  |  | 0
| * nosilne plošče za pritrditev baterijskega priključka |  |  | 0
| * vključno ves tesnilni in pritrdilni material |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
0
11 | Krogelna pipa - navojna, PN10 |  |  | 0
| Krogelna zaporna pipa z ročico, z navojnim priključkom, ohišje iz prešane |  |  | 0
| medenine M58 - niklano, krogla iz prešane medenine M58 – trdo kromana, |  |  | 0
| ročka iz silumina in plastificirana, tesnila za kroglo in vreteno surov PTFE |  |  | 0
| (teflon), vreteno in njegovi pritrdilni elementi iz vlečene medenine M58, |  |  | 0
| območje temp. od -30 do +180°C, delovni tlak do 10 bar, vključno pritrdilni |  |  | 0
| in tesnilni material. Primeren za uporabo na pitni vodi |  |  | 0
| Kot na primer: |  |  | 0
| Proizvod: KOVINA |  |  | 0
| Tip: |  |  | 0
| ali enakovredno |  |  | 0
| Dimenzije: |  |  | 0
| DN15 | kos | 24 | 0
| DN32 | kos | 6 | 0
| DN 40 | kos | 6 | 0
12 | Protipovratni ventil - navojni, PN10 |  |  | 0
| Protipovratni ventil z vzmetjo PN10, navojni, neodvisen od lege vgradnje, |  |  | 0
| vključno pritrdilni in tesnilni material. Primeren za uporabo na pitni vodi |  |  | 0
| Kot na primer: |  |  | 0
| Proizvod: KOVINA |  |  | 0
| Tip: |  |  | 0
| ali enakovredno |  |  | 0
| Dimenzije: |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 | 0
| DN32 | kos | 2 | 0
| DN 40 | kos | 6 | 0
0
13 | Izpustna pipica |  |  | 0
| Ms izpustna pipa vključno tesnilni in pomožni material za montažo |  |  | 0
| DN 10 | kos | 6 | 0
0
14 | Manometer za obseg merjenja 0-10 bar |  |  | 0
| Manometer za obseg merjenja 0-10 bar vključno z manometersko pipico |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0
0
15 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C |  |  | 0
| okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tulko. Standardna izvedba. |  |  | 0
|  | kos | 2 | 0
0
16 | Modularni termostatski regulacijski ventil za cirkulacijo tople sanitarne vode |  |  | 0
| Uporablja se pri obtočnih toplovodnih sistemih. -Omogoča programsko vodeno termično dizinfekcijo in toplotno izravnavo toplovodnih sistemov v območju med 40 in 60 °C in hidravlično uravnovešenje. -Dobaviti komplet s pogonom, kabelskim tipalom, vsem tesnilnim, pritrdilnim in nosilnim materialom ter kabelsko povezavo in vsem potrebnim elektro materialom. -MTCV-A DN 15 (pogon TWA-A/NC in kabelskim tipalom ESMB-12) -Ustreza proizvod Danfoss MTCV verzija C ali drugi enakovredni. |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0
0
17 | Avtomatski odračevalno / dozračevalni venti |  |  | 0
| Avtomatski odračevalno / dozračevalni ventil za vodo, PN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  | 0
| DN 25 PN 10 | kom | 2 | 0
0
18 | Dobava in montaža vodomera |  |  | 0
| DN 25 z vgrajenim modulom za avtomatsko odčitavanje, vgrajenim nepovratnim ventilom na iztočni strani vodomera ter odstranljivim pokrovom številčnice: |  |  | 0
| nazivni pretok: 6,3 m3/h |  |  | 0
| max. pretok: 7,9 m3/h |  |  | 0
| minimalni pretok: 0,039 m3/h |  |  | 0
| max. dopustni tlak: 16bar |  |  | 0
| priključek: 1 1/4'' |  |  | 0
| dolžina: 260mm |  |  | 0
| Ustreza proizvod Iltron, tip AQUADIS+ Q3=6,3 R160 DN25 260 mm 30ºC TSN z brisalcem HF1L ali drug enakovredni. |  |  | 0
|  | kos | 3 | 0
0
19 | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj |  |  | 0
| - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) z zunanjim zaščitnim ovojem, izolirana, dobavljiva v kolutu ali palicah primerna za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Normalno vnetljivo, klasifi kacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102.Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) z zunanjim zaščitnim ovojem, izolirana, dobavljiva v kolutu ali palicah primerna za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Normalno vnetljivo, klasifi kacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102. |  |  | 0
| Maksimalna temperatura: 95°C, |  |  | 0
| maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, |  |  | 0
| testirana odpornost proti pretrganju: 50 let, |  |  | 0
| varnostni faktor 1,5, |  |  | 0
| Komplet s fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in končnimi elementi za priključitev sanitarnih elementov. |  |  | 0
| Ustreza proizvod UPONOR, tip MLCP ali enakovredno. |  |  | 0
| Alternativno cevi iz nerjavnega jekla, certificirane za sanitarno vodo, iz materiala CrNiMo 1.4401 v skladu po DIN EN 10088 |  |  | 0
| Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo. |  |  | 0
0
| debelina toplotne izolacije (13 mm) - hladna voda |  |  | 0
| DN 15 (d 20×2,25) | m | 320 | 0
| DN 20 (d 25×2,5) | m | 80 | 0
| DN 25 (d 32×3,0) | m | 26 | 0
| DN 32 (d 40×4,0) | m | 86 | 0
0
| debelina toplotne izolacije (25 mm) - topla voda, cirkulacija |  |  | 0
| DN 15 (d 20×2,25) | m | 450 | 0
0
| debelina toplotne izolacije (25 mm) - topla voda |  |  | 0
| DN 15 (d 20×2,25) | m | 320 | 0
| DN 20 (d 25×2,5) | m | 80 | 0
| DN 25 (d 32×3,0) | m | 16 | 0
| DN 32 (d 40×4,0) | m | 86 | 0
0
0
20 | Kanalizacijske cevi - hišna kanalizacija |  |  | 0
| PP protišumne (polipropilenske) kanalizacijske cevi z obojkami in gumi tesnili vključno z odcepi, koleni, reducirnimi kosi, čepi…. (Valsir ali podobno) |  |  | 0
| DN 32 (d 40×4,0) | m | 36 | 0
| DN50 | m | 142 | 0
| DN100 | m | 40 | 0
0
21 | Talni PE ali PP pretočni sifon sestavljen iz: |  |  | 0
| iztočnega elementa iz umetne mase, vrtljivi stranski dotok DN50, horizontalen iztok DN50, sifon z višino vodnega stolpca 50 mm, pretok 1,5 l/sek. po SIST EN 1253. |  |  | 0
| kvadratne pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla, ali za vgrajeno keramiko 150 x 150 mm po izbiri investitorja ali arhitekta |  |  | 0
| nastavni element s prirobnico za plitvo tankoslojno hidroizolacijo, za kvadratne design rešetke, višinsko nastavljiv od 48 do 146 mm z nerjavečim okvirjem |  |  | 0
|  | kos | 18 | 0
22 | Linijska talna rešetka RF ali za vgrajeno keramiko za tuše iz: |  |  | 0
| iztočnega elementa iz umetne mase, vrtljivi stranski dotok DN50, horizontalen iztok DN50, sifon z višino vodnega stolpca 50 mm, pretok 1,5 l/sek. po SIST EN 1253. |  |  | 0
| pravokotne pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla, ali za vgrajeno keramiko po izbiri projektanta (dimenzija cca 100x10cm (od 80-120cm) |  |  | 0
| nastavni element s prirobnico za plitvo tankoslojno hidroizolacijo, za celotno dolžino design rešetke, višinsko nastavljiv od 48 do 146 mm z nerjavečim okvirjem |  |  | 0
|  | kos | 32 | 0
0
23 | Jekleni profili |  |  | 0
| Jekleni profili za pritrjevanje cevi |  |  | 0
|  | kg | 180 | 0
0
24 | Standardni obešalni material |  |  | 0
| Standardni obešalni material s cevnimi objemkami z gumi oblogo (Sikla) DN20,DN25,DN32 |  |  | 0
| komplet | kpl | 1 | 0
0
25 | Izvedba priključka na obstoječo vodovodno instalacijo |  |  | 0
| Priključitev na obstoječo interno vodovodno instalacijo, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0
0
26 | Izvedba priključka na obstoječo kanalizacijo |  |  | 0
| Priključitev na obstoječokanalizacijo instalacijo, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0
0
27 | Tlačni preizkus in ureguliranje sistema |  |  | 0
| Tlačni preizkus in ureguliranje sistema tople in hladne vode |  |  | 0
| komplet | kpl | 1 | 0
0
28 | Preizkus kanalizacije |  |  | 0
| Preizkus odtočne instalacije na tesnost. | kpl | 1 | 0
0
29 | Pripravljalna in zaključna dela |  |  | 0
| Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje |  |  | 0
| razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,…. |  |  | 0
| komplet | kpl | 1 | 0
0
30 | Izdelava prebojev |  |  | 0
| Izdelava prebojev v steno do premera 50mm vključno z zatesnitvijo po montaži cevi. V prmeru da je stena ali tla v kateri se izdelujejo preboji požarna je potrebno izvesti požarno zatesnicev cevi! |  |  | 0
| komplet | kpl | 1 | 0
0
31 | Požarno tesnenje |  |  | 0
| Požarna zatesnitev prebojev skozi katere potekajo cevi, požarna obstojnost preboja mora biti enaka kot ja požerna obstojnost stene. |  |  | 0
| komplet | kpl | 1 | 0
0
32 | Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe prebojev |  |  | 0
| Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe prebojev in tesnjenja prebojev cevnih instalacij skozi stene in plošče požanih sektorjev z izdajo pozitivnega poročila s strani ustreznega preglednika |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
33 | Dezinfekcija in razmaščevanje |  |  | 0
| Dezinfekcija in razmaščevanje s kontrolo kvalitete vode |  |  | 0
| komplet | kpl | 1 | 0
0
34 | Transportni stroški |  |  | 0
| Transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati |  |  | 0
| dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno |  |  | 0
| skladiščenje le-te. |  |  | 0
| komplet | kpl | 1 | 0
0
35 | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID) - vodovod in kanalizacija |  |  | 0
| Vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila |  |  | 0
| komplet | kpl | 1 | 0
0
36 | Dobava in pritrditev samolepilnih puščic |  |  | 0
| Dobava in pritrditev samolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija; | kpl | 1 | 0
0
37 | Dobava in pritrditev samolepilnih oznak |  |  | 0
| Dobava in pritrditev samolepilnih oznak za označitev vseh tehničnih prostorov v obstojni obliki | kpl | 1 | 0
0
38 | Nepredvidena dela |  |  | 0
| Nepredvidena dela glede na zahtevnost rekonstrukcije v znesku % vseh skupnih stroškov |  | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## HIDRANTNA MREŽA
HOTEL BRDO - SPA
STROJNE INSTALACIJE
3.2 | HIDRANTNA MREŽA
1 | Evrohidrant po SIST EN 671-1/G25
EURO hidrantna omarica iz jeklene pločevine, za samostojno montažo na steno, z zapornim ventilom DN 25, gumijasto cevjo dolžine 30 m navito na kolut, ročnikom z zasunom DN 25, brizgalno šobo za pretok 16 l/min (0,27 l/s) pri minimalnem tlaku 2.5 bara. Vse komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter nalepkami za označevanje po veljavnih predpisih.
|  | kpl | 3 | 0
0
2 | Aparati za gašenje |  |  | 0
| Gasilni aparati na univerzalni prah ABC z vsebnostjo 6 kg, tip S6 za nadometno ali podometno montažo v steno komplet s pritrdilnim materialom ter nalepkami za označevanje po veljavnih predpisih. | kpl | 6 | 0
0
| Gasilni aparati na univerzalni prah ABC z vsebnostjo 9 kg, tip S6 za nadometno ali podometno montažo v steno komplet s pritrdilnim materialom ter nalepkami za označevanje po veljavnih predpisih. | kpl | 6 | 0
0
| Gasilni aparati na CO2, 5 kg za nadometno ali podometno montažo v steno komplet s pritrdilnim materialom ter nalepkami za označevanje po veljavnih predpisih. | kpl | 6 | 0
0
3 | Cevni ločevalnik |  |  | 0
| Cevni ločevalnik za hidrantno omrežje nameščen v strojnici, komplet s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom. |  |  | 0
| Tehnične karakteristike: |  |  | 0
| Material: Medenina, inox |  |  | 0
| Tlačna stopnja: PN 10 |  |  | 0
| Maksimalna temp. vode: 65°C |  |  | 0
| Priključki: 1'' |  |  | 0
| DN 25 | kom | 1 | 0
| ustreza proizvod Caleffi, tip 574600 (ali drugi enakovredni). |  |  | 0
0
4 | Jeklene pocinkane cevi |  |  | 0
| Jeklene srednjetežke pocinkane navojne cevi iz jeklenih pocinkanih cevi v skladu z EN 10255, (srednje težke in težke vrste), z vroče cinkano oblogo po standardu EN 10240 s prevleko kakovosti A.1. Oblikovni kosi (fazoni) iz vroče pocinkane temprane litine, ki se običajno uporabljajo za spajanje morajo biti izdelani po standardu EN 10242 za razvod sanitarne vode, toplotno izolirane, kompletno z loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo. |  |  | 0
| Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, koeficientom prehoda ƛ≤0,035 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, požarna odpornost B3-s3, d0 po SIST EN 13501-1. Debelina izolacije 13 mmu. |  |  | 0
| DN 25 | m | 68 | 0
| DN 32 | m | 68 | 0
0
5 | Avtomatski odračevalno / dozračevalni venti |  |  | 0
| Avtomatski odračevalno / dozračevalni ventil za vodo, PN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  | 0
| DN 25 PN 10 | kom | 1 | 0
0
6 | Jekleni profili |  |  | 0
| Jekleni profili za pritrjevanje cevi |  |  | 0
|  | kg | 90 | 0
0
7 | Standardni obešalni material |  |  | 0
| Standardni obešalni material s cevnimi objemkami z gumi oblogo (Sikla) DN20,DN25,DN32 |  |  | 0
| komplet | kpl | 1 | 0
0
8 | Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe |  |  | 0
| Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe prebojev in tesnjenja prebojev energetskih cevnih instalacij čez stene in plošče požarnih sektorjev z izdajo pozitivnega poročila s strani ustreznega preglednika |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
9 | Pripravljalna in zaključna dela |  |  | 0
| Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje |  |  | 0
| razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,…. |  |  | 0
| komplet | kpl | 1 | 0
0
10 | Izdelava prebojev |  |  | 0
| Izdelava prebojev v steno do premera 50 mm vključno z zatesnitvijo po montaži cevi. V prmeru da je stena ali tla v kateri se izdelujejo preboji požarna je potrebno izvesti požarno zatesnicev cevi! |  |  | 0
| komplet | kpl | 1 | 0
0
11 | Požarno tesnenje prebojev |  |  | 0
| Požarna zatesnitev prebojev skozi katere potekajo cevi, požarna obstojnost preboja mora biti enaka kot ja požerna obstojnost stene |  |  | 0
| komplet | kpl | 1 | 0
0
12 | Preizkus notranje hidrantne mreže |  |  | 0
| Preizkus notranje hidrantne mreže |  |  | 0
| komplet |  | 1 | 0
0
13 | Dezinfekcija in razmaščevanje |  |  | 0
| Dezinfekcija in razmaščevanje s kontrolo kvalitete vode |  |  | 0
| komplet | kpl | 1 | 0
0
14 | Transportni stroški |  |  | 0
| Transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno skladiščenje le-te. |  |  | 0
| komplet | kpl | 1 | 0
0
15 | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID) - vodovod in kanalizacija |  |  | 0
| Vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila |  |  | 0
| komplet |  | 1 | 0
0
| Skupaj: |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
HOTEL BRDO - SPA
STROJNE INSTALACIJE
3.3 | PREZRAČEVANJE
1 | Klimatska naprava Euroclima ali enakovredna skladna z direktivo ErP 2018, z izoliranim ohišjem brez toplotnih mostov izdelanim iz profilov in pločevine z:
- | štirimi jadrovinastimi priključki
- | sistemom bočno zatesnjenih loput z zobniškim prenosom na zajemu svežega zraka, izpuhu zavrženega zraka in v by-passu
- | filtrom zunanjega zraka F7
- | energetsko učinkovitim ploščnim rekuperatorjem toplote min. izkoristka vračanja čutne toplote 90 % in by passom
- | vodnim predgrelnikom grelne moči 18,3 kW pri vodi sistema 45/40 °C, komplet z internimi regulacijski elementi
- | kontaktnim vlažilnikom maks. kapacitete vlaženja 450 l/h
- | vodnim hladilnikom hladilne moči 24,6 kW pri vodi sistema 7/12 °C, komplet z internimi regulacijski elementi
- | vodnim dogrelnikom grelne moči 7,2 kW pri vodi sistema 45/40 °C, komplet z internimi regulacijski elementi
- | vtočnim prosto tekočim ventilatrojem z EC motorjem z vosokostopnjo izkoristka in zvezno regulacijo vrtljajev skupne količine 3300 m3/h pri eksternem tlaku 400 Pa
- | filtrom odtočnega zraka M5
- | odtočnim prosto tekočim ventilatrojem z EC motorjem z vosokostopnjo izkoristka in zvezno regulacijo vrtljajev skupne količine 3300 m3/h pri eksternem tlaku 300 Pa
- | vibracijsko zaščito za preprečitev prenosa vibracij na gradbeno konstrukcijo
- | krmilno omaro za popolno avtonomno delovanje in navezavo na CNS, komplet s kabliranjem
|  | kpl | 2 | 0
0
2 | Zaščitna fasadna sesalna ali izpušna rešetka Trox ali enakovredna, tip WG, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
| dim. 1200 x 500 mm | kos | 1 | 0
| dim. 1100 x 600 mm | kos | 2 | 0
0
3 | Stolpni prezračevalnik Trox ali enakovreden za izpuh zraka, za postavitev na prosto, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
- | najvišji dovoljen padec tlaka 25 Pa pri pretoku 3300 m3/h | kos | 1 | 0
0
4 | Dušilnik zvoka pravokotne izvedbe Trox ali enakovreden, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
| tip MSA100-100-3-PF/600x400x1000 | kos | 4 | 0
0
5 | Požarna loputa pravokotnega preseka Trox ali enakovredna izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI 90, z motornim pogonom 24V, termičnim sprožilom in končnimima stikalaloma, označena |  |  | 0
| tip FK-EU, dim. 600 x 350 mm | kpl | 2 | 0
0
6 | Linijski difuzor za vtok ali odtok zraka Trox ali enakovreden z nastavljivimi valjčki, s komoro s priključki in pritrdilnim materailom, viden del barvan v barvi po RALu |  |  | 0
| tip VSD35-4, l=1950mm, priključki 2xØ200mm | kos | 1 | 0
| tip VSD35-4, l=1200mm, priključki 1xØ200mm | kos | 1 | 0
| tip VSD35-2, l=1200mm, priključki 1xØ140mm | kos | 9 | 0
| tip VSD35-2, l= 600mm, priključki 1xØ125mm | kos | 1 | 0
0
7 | Stropni difuzor za vtok ali odtok zraka Trox ali enakovreden, s komoro s priključki in pritrdilnim materailom, viden del barvan v barvi po RALu |  |  | 0
| tip DLQL-T-Z-H 500x593 | kos | 2 | 0
| tip DLQL-T-Z-H 400x593 | kos | 9 | 0
| tip DLQL-T-Z-H 300x593 | kos | 2 | 0
| tip DLQL-T-Z-H 250x593 | kos | 2 | 0
| tip DLQL-T-A-H 400x593 | kos | 6 | 0
| tip DLQL-T-A-H 300x593 | kos | 2 | 0
| tip DLQL-T-A-H 250x593 | kos | 1 | 0
0
8 | Prezračevalni ventil za odtok zraka Trox ali enakovreden, komplet s pritrdilnim materialom, viden del barvan v barvi po RALu |  |  | 0
| tip Z-LVS, dim. Ø125 | kos | 2 | 0
0
9 | Prezračevalni ventil za odtok zraka Trox ali enakovreden, komplet s pritrdilnim materialom, viden del barvan v barvi po RALu |  |  | 0
| tip LVS, dim. Ø125 | kos | 20 | 0
| tip LVS, dim. Ø100 | kos | 14 | 0
0
10 | Aluminijasta rešetka za vgradnjo v vratna krila Trox ali enakovredna, komplet s pritrdilnim materialom, viden del barvan v barvi po RALu |  |  | 0
| tip AGS, dim. 425 x 125 mm | kos | 11 | 0
0
11 | Regulator konstantnega pretoka Trox ali enakovreden, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
| tip VFL, dim Ø250 mm | m | 2 | 0
| tip VFL, dim Ø200 mm | m | 24 | 0
| tip VFL, dim Ø160 mm | m | 13 | 0
| tip VFL, dim Ø140 mm | m | 9 | 0
| tip VFL, dim Ø125 mm | m | 23 | 0
| tip VFL, dim Ø100 mm | m | 14 | 0
0
12 | Gibka zračna cev s toplotno izolacijo za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
| dim Ø250 mm | m | 2 | 0
| dim Ø200 mm | m | 18 | 0
| dim Ø160 mm | m | 7 | 0
| dim Ø140 mm | m | 9 | 0
| dim Ø125 mm | m | 23 | 0
| dim Ø100 mm | m | 14 | 0
0
13 | Pravokotni zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, robljeni, normalno tesnjeni, razred A, po EN 1507, nad/podtlak do 1000 Pa, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
|  | kg | 4720 | 0
0
14 | Podporni material iz pocinkane jeklene pločevine s pritrdilnim materialom |  |  | 0
|  | kg | 472 | 0
0
15 | Toplotna izolacija zračnih kanalov z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe od -50 do 110°C, požarni razred B-s3, d0 po EN 13501-1, toplotna prevodnost < 0,035 WmK koefic. parozapornosti min. 10000 |  |  | 0
| debelina 25 mm. | m2 | 92 | 0
| debelina 13 mm. | m2 | 230 | 0
0
16 | Meritve prezračevanja |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: | € |  | 0

## OGREVANJE
HOTEL BRDO - SPA
STROJNE INSTALACIJE
3.3 | OGREVANJE
1 | Priklop na puščen priključek na razdelilniku in zbiralniku hladne vode
|  | kpl | 1 | 0
0
2 | Navojna zaporna kroglična pipa, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 65 | kos | 3 | 0
| DN 40 | kos | 4 | 0
| DN 32 | kos | 4 | 0
| DN 25 | kos | 14 | 0
| DN 20 | kos | 12 | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0
0
3 | Elektronska obtočna črpalka za ogrevno vodo Grundfos ali enakovredna, komplet s protiprirobnicama, izolacijskim demontažnim plaščem, nastavitvijo delovanja, tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| tip MAGNA3 65-120 F |  |  | 0
| G= 17,16 m3/h, H= 85 kPa |  |  | 0
| Nm= 763 W, 230 V, 50 Hz |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0
0
4 | Elektronska obtočna črpalka za ogrevno vodo Grundfos ali enakovredna, komplet z navojnima holandcema, izolacijskim demontažnim plaščem, nastavitvijo delovanja, tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
4.1 | tip MAGNA3 32-40 |  |  | 0
| G= 3,17 m3/h, H= 30 kPa |  |  | 0
| Nm= 58 W, 230 V, 50 Hz |  |  | 0
|  | kos | 2 | 0
4.2 | tip ALPHA2 25-40 |  |  | 0
| G= 1,26 m3/h, H= 16 kPa |  |  | 0
| Nm= 18 W, 230 V, 50 Hz |  |  | 0
|  | kos | 2 | 0
0
5 | Navojna nepovratna loputa, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 65 | kos | 1 | 0
0
6 | Termometer v okroglem ohišju, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| območja od 0 do 100 °C | kos | 18 | 0
0
7 | Manometer v okroglem ohišju s tripotno izpustno pipo, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| območja od 0 do 6 bar | kos | 1 | 0
0
8 | Navojni lovilnik nesnage s sitom iz nerjavečega jekla, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 40 | kos | 2 | 0
| DN 32 | kos | 2 | 0
0
9 | Navojni regulacijski poševnosedežni ventil, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 40 | kos | 2 | 0
| DN 32 | kos | 2 | 0
| DN 25 | kos | 7 | 0
| DN 20 | kos | 10 | 0
| DN 15 | kos | 1 | 0
0
10 | Tripotni regulacijski ventil s pogonom, za regulacijo temperature vode, s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 25, kvs=10,0m3/h | kos | 2 | 0
| DN 20, kvs= 6,3m3/h | kos | 2 | 0
0
11 | Navojna polnilno praznilna pipa s cevnim holandcem in čepom na verižici |  |  | 0
| DN 15 | kos | 6 | 0
0
12 | Tipalo za temperaturo tekočine, potopno, z vgrajemnim senzorjem, vključno s tuljko in tesnilnim materialom |  |  | 0
|  | kos | 10 | 0
0
13 | Avtomatski odzračevalni lonček, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
|  | kos | 10 | 0
0
14 | Toplovodni kanalski grelnik zraka Veab ali enakovreden, komplet z zveznim regulacijskim dvopotnim ventilom 0...10 V in pritrdilnim materialom |  |  | 0
14.1 | tip PGV 800x400-2-2,5 |  |  | 0
| Qg= 3930 W |  |  | 0
| zrak: V= 900 m3/h, dHmax= 10 Pa, T= 22/35 °C |  |  | 0
| voda: G= 680 l/h, dHmax= 5 kPa, T= 45/40 °C |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
14.2 | tip PGV 600x200-2-2,5 |  |  | 0
| Qg= 2260 W |  |  | 0
| zrak: V= 500 m3/h, dHmax= 10 Pa, T= 22/35 °C |  |  | 0
| voda: G= 390 l/h, dHmax= 5 kPa, T= 45/40 °C |  |  | 0
|  | kpl | 4 | 0
14.3 | tip PGV 500x300-2-2,5 |  |  | 0
| Qg= 1430 W |  |  | 0
| zrak: V= 300 m3/h, dHmax= 10 Pa, T= 22/35 °C |  |  | 0
| voda: G= 250 l/h, dHmax= 5 kPa, T= 45/40 °C |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
14.4 | tip PGV 400x200-2-2,5 |  |  | 0
| Qg= 890 W |  |  | 0
| zrak: V= 200 m3/h, dHmax= 10 Pa, T= 22/35 °C |  |  | 0
| voda: G= 160 l/h, dHmax= 5 kPa, T= 45/40 °C |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
15 | Cevovodi izdelani iz jeklenih cevi iz celega po EN 10216-1, vključno s fazonskimi kosi po EN 10253, spajanje z varjenjem |  |  | 0
| DN 65 | m | 8 | 0
| DN 40 | m | 3 | 0
| DN 32 | m | 16 | 0
0
16 | Press ogljikova cev Geberit ali enakovredna, tip Mapress, za razvod ogrevanja / hlajenja, z dodatkom za odrez, spojnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| DN 65 - Ø76 x 2,0 mm | m | 62 | 0
| DN 50 - Ø54 x 1,5 mm | m | 80 | 0
| DN 40 - Ø42 x 1,5 mm | m | 54 | 0
| DN 32 - Ø35 x 1,5 mm | m | 14 | 0
| DN 25 - Ø28 x 1,5 mm | m | 36 | 0
| DN 20 - Ø22 x 1,5 mm | m | 38 | 0
| DN 15 - Ø18 x 1,0 mm | m | 38 | 0
0
17 | Koleno 90° z dvostransko obojko za spajanje s hladnim stiskanjem |  |  | 0
| DN 65 | kos | 6 | 0
| DN 50 | kos | 14 | 0
| DN 40 | kos | 6 | 0
| DN 32 | kos | 16 | 0
| DN 25 | kos | 10 | 0
| DN 20 | kos | 6 | 0
0
17 | T-kos 90° s trostransko obojko za spajanje s hladnim stiskanjem |  |  | 0
| DN 65 / DN 50 / DN 65 | kos | 2 | 0
| DN 65 / DN 40 / DN 65 | kos | 2 | 0
| DN 65 / DN 32 / DN 65 | kos | 2 | 0
| DN 65 / DN 25 / DN 65 | kos | 2 | 0
| DN 50 / DN 40 / DN 50 | kos | 2 | 0
| DN 50 / DN 32 / DN 50 | kos | 4 | 0
| DN 50 / DN 25 / DN 50 | kos | 2 | 0
| DN 40 / DN 25 / DN 40 | kos | 4 | 0
| DN 40 / DN 20 / DN 40 | kos | 2 | 0
| DN 32 / DN 20 / DN 32 | kos | 2 | 0
| DN 25 / DN 20 / DN 25 | kos | 2 | 0
0
19 | Redukcijski kos z dvostransko obojko za spajanje s hladnim stiskanjem |  |  | 0
| DN 65 / DN 50 | kos | 2 | 0
| DN 50 / DN 40 | kos | 2 | 0
| DN 50 / DN 32 | kos | 2 | 0
| DN 40 / DN 20 | kos | 2 | 0
| DN 40 / DN15 | kos | 2 | 0
| DN 32 / DN 25 | kos | 2 | 0
| DN 25 / DN 20 | kos | 2 | 0
0
20 | Prehodni kos za enostransko spajanje s hladnim stiskanjem in zunanjim navojem, s tesnim materialom |  |  | 0
| DN 65 | kos | 2 | 0
| DN 40 | kos | 4 | 0
| DN 32 | kos | 4 | 0
| DN 25 | kos | 14 | 0
| DN 20 | kos | 12 | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0
0
21 | Toplotna izolacija cevi z gibkimi cevaki iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe od -50 do 110°C, požarni razred B-s3, d0 po EN 13501-1, toplotna prevodnost < 0,035 WmK koefic. parozapornosti min. 8000 |  |  | 0
| Ø76 mm – debeline 72 mm | m | 16 | 0
| Ø76 mm – debeline 32 mm | m | 64 | 0
| Ø54 mm – debeline 52 mm | m | 10 | 0
| Ø54 mm – debeline 25 mm | m | 54 | 0
| Ø42 mm – debeline 40 mm | m | 12 | 0
| Ø42 mm – debeline 19 mm | m | 68 | 0
| Ø35 mm – debeline 32 mm | m | 8 | 0
| Ø35 mm – debeline 19 mm | m | 34 | 0
| Ø28 mm – debeline 19 mm | m | 50 | 0
| Ø22 mm – debeline 19 mm | m | 48 | 0
| Ø18 mm – debeline 19 mm | m | 40 | 0
0
22 | Tipska držala za cevi za ogrevanje komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
|  | kos | 122 | 0
0
23 | Požarna zaščita prehoda cevi med požarnimi sektorji, označena, za cev |  |  | 0
| Ø76 x 2,0 mm, izolacija 72 mm | kos | 2 | 0
| Ø54 x 1,5 mm, izolacija 52 mm | kos | 2 | 0
0
24 | Uregulacija armatur in nastavitev avtomatske regulacije |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
25 | Nastavitev delovanja sistema ogrevanja s poskusnim obratovanjem |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
26 | Funkcijska navodila za delo in vzdrževanje naprav |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
| S K U P A J : | € |  | 0
OP.: | Termostati kanalskih grelnikov s tipali temperature so v popisu CNS-a

## TALNO OGREVANJE
HOTEL BRDO - SPA
STROJNE INSTALACIJE
3.4 | TALNO OGREVANJE
1 | Navojna zaporna kroglična pipa, komplet s tesnilnim materialom
| DN 50 | kos | 4 | 0
0
2 | Tripotni regulacijski ventil s pogonom, za regulacijo temperature vode, s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 32, kvs=16,0m3/h | kos | 1 | 0
0
3 | Elektronska obtočna črpalka za ogrevno vodo Grundfos ali enakovredna, komplet s protiprirobnicama, parozapornim izolacijskim demontažnim plaščem, nastavitvijo delovanja, tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| tip MAGNA3 32-80 F |  |  | 0
| G= 4,75 m3/h, H= 54 kPa |  |  | 0
| Nm= 136 W, 230 V, 50 Hz |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0
0
4 | Navojna nepovratna loputa, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 50 | kos | 1 | 0
0
5 | Termometer v okroglem ohišju, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| območja od 0 do 100 °C | kos | 2 | 0
0
6 | Manometer v okroglem ohišju s tripotno izpustno pipo, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| območja od 0 do 6 bar | kos | 1 | 0
0
7 | Navojna polnilno praznilna pipa s cevnim holandcem in čepom na verižici |  |  | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0
0
8 | Tipalo za temperaturo tekočine, potopno, z vgrajemnim senzorjem, vključno s tuljko in tesnilnim materialom |  |  | 0
|  | kos | 2 | 0
0
9 | Avtomatski odzračevalni lonček, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
|  | kos | 14 | 0
0
10 | Cevovodi izdelani iz jeklenih cevi iz celega po EN 10216-1, vključno s fazonskimi kosi po EN 10253, spajanje z varjenjem |  |  | 0
| DN 50 | m | 10 | 0
0
11 | Press ogljikova cev Geberit ali enakovredna, tip Mapress, za razvod ogrevanja / hlajenja, z dodatkom za odrez, spojnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| DN 50 - Ø54 x 1,5 mm | m | 44 | 0
| DN 40 - Ø42 x 1,5 mm | m | 44 | 0
| DN 32 - Ø35 x 1,5 mm | m | 72 | 0
| DN 25 - Ø28 x 1,5 mm | m | 28 | 0
| DN 20 - Ø22 x 1,5 mm | m | 18 | 0
0
12 | Koleno 90° z dvostransko obojko za spajanje s hladnim stiskanjem |  |  | 0
| DN 50 | kos | 6 | 0
| DN 40 | kos | 2 | 0
| DN 32 | kos | 16 | 0
| DN 25 | kos | 10 | 0
| DN 20 | kos | 4 | 0
0
13 | T-kos 90° s trostransko obojko za spajanje s hladnim stiskanjem |  |  | 0
| DN 50 / DN 32 / DN 50 | kos | 2 | 0
| DN 50 / DN 25 / DN 50 | kos | 2 | 0
| DN 40 / DN 32 / DN 40 | kos | 2 | 0
| DN 40 / DN 25 / DN 40 | kos | 2 | 0
| DN 32 / DN 20 / DN 32 | kos | 2 | 0
0
14 | Redukcijski kos z dvostransko obojko za spajanje s hladnim stiskanjem |  |  | 0
| DN 50 / DN 40 | kos | 2 | 0
| DN 40 / DN 32 | kos | 2 | 0
0
15 | Prehodni kos za enostransko spajanje s hladnim stiskanjem in zunanjim navojem, s tesnim materialom |  |  | 0
| DN 50 | kos | 2 | 0
| DN 32 | kos | 6 | 0
| DN 25 | kos | 4 | 0
| DN 20 | kos | 2 | 0
0
16 | Toplotna izolacija cevi z gibkimi cevaki iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe od -50 do 110°C, požarni razred B-s3, d0 po EN 13501-1, toplotna prevodnost < 0,035 WmK koefic. parozapornosti min. 8000 |  |  | 0
| Ø54 mm – debeline 52 mm | m | 18 | 0
| Ø54 mm – debeline 19 mm | m | 44 | 0
| Ø42 mm – debeline 19 mm | m | 48 | 0
| Ø35 mm – debeline 19 mm | m | 84 | 0
| Ø28 mm – debeline 19 mm | m | 36 | 0
| Ø22 mm – debeline 19 mm | m | 22 | 0
0
17 | Tipska držala za cevi za ogrevanje komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
|  | kos | 72 | 0
0
18 | Požarna zaščita prehoda cevi med požarnimi sektorji, označena, za cev |  |  | 0
| Ø54 x 1,5 mm, izolacija 38 mm | kos | 2 | 0
0
19 | Montažni stenski razdelilec talnega ogrevanja v omarici z vratci, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom sestoječ iz: |  |  | 0
- | navojne kroglične zaporne pipe z ročko v obliki metuljčka DN 25 (kos 1) |  |  | 0
- | regulacijskega poševnosedežnega ventila DN 25 (kos 1) |  |  | 0
- | termometra v okroglem ohišju za območje od 20 do 60 °C (kos 2) |  |  | 0
- | dovodnega razdelilca DN 32 z vgrajenimi regulatorji pretoka (kos 1) |  |  | 0
- | povratnega razdelilca DN 32 z vgrajenimi elektrotermičnimi ventili 230 V za on-off regulacijo talnih zank (kos 1) |  |  | 0
- | spojk za PE cevi talnega ogrevanja 3/4”/Ø17 |  |  | 0
- | zaključnega čepa 1" z dvema odcepoma DN 15 (kos 2) |  |  | 0
- | polnilno praznilne pipe s kapo na verižici DN 15 (kos 1) |  |  | 0
- | pretlačnega ventila (kos 1) |  |  | 0
- | avtomatskega odzračevalnega lončka (kos 1) |  |  | 0
- | nosilcev z objemkama z vmesnim izolacijskim obročem za pritrjevanje |  |  | 0
- | toplotne izolacije armatur s toplotno izolacijo |  |  | 0
- | ostalega drobnega materiala |  |  | 0
19.1 | za 11 talnih zank | kpl | 3 | 0
19.2 | za 7 talnih zank | kpl | 1 | 0
19.3 | za 5 talnih zank | kpl | 2 | 0
0
20 | Dodatna izolacijska plošča sestavljena iz reliefno oblikovane folije in termo plošče debeline 4cm, vključno z dodatkom za razrez |  |  | 0
|  | m2 | 660 | 0
0
21 | Plastifikator – dodatek k estrihu za boljše zalivanje cevi |  |  | 0
|  | l | 118 | 0
0
22 | Visokotlačna zamrežena cev po celotnem prerezu, izdelana po posebnem postopku za talno ogrevanje |  |  | 0
| Ø17x2,0mm | m | 4630 | 0
0
23 | Zaščitni cevni lok 90° za prehod iz omarice v estrih |  |  | 0
| za cev Ø17 | kos | 100 | 0
0
24 | Zaščitna rebrasta cev RB, dolžine L=500 mm za prehode skozi dilatacijo v estrihu |  |  | 0
| za cev Ø17 | kos | 282 | 0
0
25 | Uregulacija armatur in nastavitev avtomatske regulacije |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
26 | Nastavitev delovanja sistema talnega ogrevanja s poskusnim obratovanjem |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
27 | Funkcijska navodila za delo in vzdrževanje naprav |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
| S K U P A J : | € |  | 0
OP.: | Termostati s tipali temperature so v popisu CNS-a

## HLAJENJE
HOTEL BRDO - SPA
STROJNE INSTALACIJE
3.4 | HLAJENJE
1 | Priklop na puščen priključek na razdelilniku in zbiralniku hladne vode
|  | kpl | 1 | 0
0
2 | Navojna zaporna kroglična pipa z dolgim vretenom, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 65 | kos | 3 | 0
| DN 50 | kos | 4 | 0
0
3 | Elektronska obtočna črpalka za hladno vodo Grundfos ali enakovredna, komplet s protiprirobnicama, parozapornim izolacijskim demontažnim plaščem, nastavitvijo delovanja, tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| tip MAGNA3 40-100 F |  |  | 0
| G= 8,46 m3/h, H= 69 kPa |  |  | 0
| Nm= 359 W, 230 V, 50 Hz |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0
0
4 | Navojna nepovratna loputa, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 65 | kos | 1 | 0
0
5 | Termometer v okroglem ohišju, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| območja od 0 do 100 °C | kos | 10 | 0
0
6 | Manometer v okroglem ohišju s tripotno izpustno pipo, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| območja od 0 do 6 bar | kos | 1 | 0
0
7 | Navojna polnilno praznilna pipa s cevnim holandcem in čepom na verižici |  |  | 0
| DN 15 | kos | 4 | 0
0
8 | Tipalo za temperaturo tekočine, potopno, z vgrajemnim senzorjem, vključno s tuljko in tesnilnim materialom |  |  | 0
|  | kos | 6 | 0
0
9 | Navojni lovilnik nesnage s sitom iz nerjavečega jekla, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 50 | kos | 2 | 0
0
10 | Navojni regulacijski poševnosedežni ventil, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 50 | kos | 2 | 0
| DN 32 | kos | 2 | 0
0
11 | Tripotni regulacijski ventil s pogonom, za regulacijo temperature vode, parozaporno izoliran, s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 32, kvs=16,0m3/h | kos | 2 | 0
0
12 | Avtomatski odzračevalni lonček, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
|  | kos | 6 | 0
0
13 | Cevovodi izdelani iz jeklenih cevi iz celega po EN 10216-1, vključno s fazonskimi kosi po EN 10253, spajanje z varjenjem |  |  | 0
| DN 65 | m | 8 | 0
| DN 50 | m | 16 | 0
0
14 | Press ogljikova cev Geberit ali enakovredna, tip Mapress, za razvod ogrevanja / hlajenja, z dodatkom za odrez, spojnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| DN 65 - Ø76 x 2,0 mm | m | 12 | 0
| DN 50 - Ø54 x 1,5 mm | m | 146 | 0
0
15 | Koleno 90° z dvostransko obojko za spajanje s hladnim stiskanjem |  |  | 0
| DN 65 | kos | 8 | 0
| DN 50 | kos | 24 | 0
0
16 | T-kos 90° s trostransko obojko za spajanje s hladnim stiskanjem |  |  | 0
| DN 65 / DN 50 / DN 65 | kos | 2 | 0
0
17 | Redukcijski kos z dvostransko obojko za spajanje s hladnim stiskanjem |  |  | 0
| DN 65 / DN 50 | kos | 2 | 0
0
18 | Prehodni kos za enostransko spajanje s hladnim stiskanjem in zunanjim navojem, s tesnim materialom |  |  | 0
| DN 65 | kos | 2 | 0
| DN 50 | kos | 4 | 0
0
19 | Parozaporna toplotna izolacija cevi z gibkimi cevaki iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe od -50 do 110°C, požarni razred B-s3, d0 po EN 13501-1, toplotna prevodnost < 0,035 WmK koefic. parozapornosti min. 10000 |  |  | 0
| Ø76 mm – debeline 38 mm | m | 22 | 0
| Ø54 mm – debeline 38 mm | m | 176 | 0
0
20 | Tipska držala za cevi za hlajenje, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
|  | kos | 62 | 0
0
21 | Miniziranje 2x vseh cevi hladne vode po predhodnem čiščenju |  |  | 0
|  | m2 | 36 | 0
0
22 | Požarna zaščita prehoda cevi med požarnimi sektorji, označena, za cev |  |  | 0
| Ø76 x 2,0 mm, izolacija 38 mm | kos | 2 | 0
| Ø54 x 1,5 mm, izolacija 38 mm | kos | 2 | 0
0
23 | Uregulacija armatur in nastavitev avtomatske regulacije |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
24 | Nastavitev delovanja sistema hlajenja s poskusnim obratovanjem |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
25 | Funkcijska navodila za delo in vzdrževanje naprav |  |  | 0
|  | kpl | 3 | 0
0
26 | Pripravljalna dela, zarisovanje, polnjenje in odzračevanje inštalacije, tlačni preizkus, preizkusni zagon in zaključna dela |  |  | 0
|  | % | 3
| S K U P A J : | € |  | 0