## 2.7. HLADNA KOMORA
REKAPITULACIJA HLADNA KOMORA
1.2.7. |  |  | HLADNA KOMORA 1. ETAPA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
1. ETAPA
HLADNA KOMORA
Opis:
Zunanja dimenzija komore: 260x216x285 cm
V komori morajo biti ustvarjeni naslednji pogoji:
- temperaturno območje (delovno) 2˚C do 8˚C
- temperaturno odstopanje od nastavljenega območja (delovnega) ni dopustno.
- vgrajena mora biti mehanska zaščita proti zamrzovanju
- razsvetljava znotraj komore minimalno 500 lux
- stene, strop, tlak omogočajo mokro čiščenje in razkuževanje
- prehodi iz ravnine tlaka v steno zaključeni z zaokrožico. Stik med steno in tlakom mora biti
zaokrožen, izveden z zaokrožico z radijem najmanj 2,5 cm, preko katere se obloži talna obloga.
Višina talne obloge na steni 10 cm.
Izdelana iz montažnih stenskih hladilničnih panelov (polpaneli) debeline 100 mm. Finalna obloga
iz nerjaveče mat krožno brušene pločevine, polipropilensko jedro, hrbtna Alu obloga.
Stropni elementi, spodnja ploskev montažni panel (polpanel), debeline 100 mm, finalna obloga iz
nerjaveče mat krožno brušene pločevine, polipropilensko jedro, hrbtna Alu obloga.
Vrata izdelana po predpisih za hladilnice, toplotno izolirana, svetla širina vrat minimalno 96 cm.
Vrata so z zunanje strani opremljena s sistemom za odpiranje in varnostnim sistemom pred
zaprtjem.
Osnovne komponente komore:
- split sistem, energijski razred za ogrevanje in hlajenje minimalno A+++,
delovanje ogrevanja pri zunanji temperaturi do -20˚C in hlajenja do -15˚C
- agregat na strehi objekta
- uparjalnik
- osvetlitev znotraj prostora z LED svetilkami, 500 lux, barvna svetloba 4.000 K.
- vsa potrebna oprema za delovanje hladilnega sistema
- elektrokrmilna omarica
Elektrokrmilna omarica za vso hladilno opremo v komori, mikroprocesorsko vodena,
z možnostjo priklopa na centralni nadzor, nameščena pri vratih v hladilnico,vključno
z regulacijo temperature (vgradnja pri vhodu v komoro), prikaz temperature na
0,1 ˚C natančno, alarmni sistem.
Priključna napetost: 400 VAC; 20 A
Oprema komore:
- 12x eletrična vtičnica
- vtičnica UTP
- vtičnice v parapetnem kanalu
- 1x regal iz RF, dim: 1960x500x2000 mm
Nosilnost polic 250 kg.
Izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme je dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
1-1.2.7. | L.10.05.16.HS | 10.05.16. | Hladna komora | 1 |  |  | 0
HLADNA KOMORA
Opis:
Zunanja dimenzija komore: 238x340x285 cm
V komori morajo biti ustvarjeni naslednji pogoji:
- temperaturno območje (delovno) 2˚C do 8˚C
- temperaturno odstopanje od nastavljenega območja (delovnega) ni dopustno.
- vgrajena mora biti mehanska zaščita proti zamrzovanju
- razsvetljava znotraj komore minimalno 500 lux
- stene, strop, tlak omogočajo mokro čiščenje in razkuževanje
- prehodi iz ravnine tlaka v steno zaključeni z zaokrožico. Stik med steno in tlakom mora biti
zaokrožen, izveden z zaokrožico z radijem najmanj 2,5 cm, preko katere se obloži talna obloga.
Višina talne obloge na steni 10 cm.
Izdelana iz montažnih stenskih hladilničnih panelov (polpaneli) debeline 100 mm. Finalna obloga
iz nerjaveče mat krožno brušene pločevine, polipropilensko jedro, hrbtna Alu obloga.
Stropni elementi, spodnja ploskev montažni panel (polpanel), debeline 100 mm, finalna obloga iz
nerjaveče mat krožno brušene pločevine, polipropilensko jedro, hrbtna Alu obloga.
Vrata izdelana po predpisih za hladilnice, toplotno izolirana, svetla širina vrat minimalno 96 cm.
Vrata so z zunanje strani opremljena s sistemom za odpiranje in varnostnim sistemom pred
zaprtjem.
Osnovne komponente komore:
- split sistem, energijski razred za ogrevanje in hlajenje minimalno A+++,
delovanje ogrevanja pri zunanji temperaturi do -20˚C in hlajenja do -15˚C
- agregat na strehi objekta
- uparjalnik
- osvetlitev znotraj prostora z LED svetilkami, 500 lux, barvna svetloba 4.000 K.
- vsa potrebna oprema za delovanje hladilnega sistema
- elektrokrmilna omarica
Elektrokrmilna omarica za vso hladilno opremo v komori, mikroprocesorsko vodena,
z možnostjo priklopa na centralni nadzor, nameščena pri vratih v hladilnico,vključno
z regulacijo temperature (vgradnja pri vhodu v komoro), prikaz temperature na
0,1 ˚C natančno, alarmni sistem.
Priključna napetost: 400 VAC; 20 A
Oprema komore:
- 4x eletrična vtičnica; nadometne
- 1x vtičnica UTP
- regal iz RF, globina regala 640 mm, dolžina regala 3200 mm.
Nosilnost polic vsaj 250 kg.
2.-1.2.7. | L. 02.05.17.HS | 02.05.17. | Hladna komora | 1 |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0