## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR - ENOTA ZA PREKMURJE
1. | GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
| A1. Dokumentacija - za celotno gradnjo (objekt 1 in objket 2) |  | 0
| A2. Pripravljalna dela - za celotno gradnjo (objekt 1 in objket 2) |  | 0
1. | GRADBENA DELA
| 1.0. Rušitvena dela obj1 |  | 0
| 1.0. Rušitvena dela obj2 |  | 0
| 1.1. Zemeljska dela |  | 0
| 1.2. Tesarska dela |  | 0
| 1.3. Betonska dela |  | 0
| 1.4. Zidarska dela |  | 0
| 1.5. Gradbeni oder |  | 0
| 1.6. Jeklene konstrukcije |  | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA
| 2.1. Krovsko kleparska dela |  | 0
| 2.2. Ključavničarska dela |  | 0
| 2.3. Mizarska dela |  | 0
| 2.4. Keramičarska dela |  | 0
| 2.5. Alu dela |  | 0
| 2.6. Tlakarska dela |  | 0
| 2.7. Estrihi |  | 0
| 2.8. Suhomontažna dela |  | 0
| 2.9. Slikopleskarska dela |  | 0
| 2.10. Fasada |  | 0
| 2.11. Dvigala |  | 0
| 2.12. Arhivski pomični sistem |  | 0
3. | OPREMA |  | 0
1. | GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA OBJEKT SKUPAJ |  | 0
2. | ZUNANJA UREDITEV - OBJEKT
| 1.0. Rušitvena dela |  | 0
| 1.2. Zemeljska dela |  | 0
| 1.3. Voziščne konstrukcije in tlakarska dela |  | 0
| 1.4. Odvodnjavanje |  | 0
| 1.5. Fekalna kanalizacija |  | 0
| 1.6. Zaključna dela |  | 0
2. | ZUNANJA UREDITEV - OBJEKT SKUPAJ |  | 0
3. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN OPREMA - OBJEKT SKUPAJ |  | 0
4. | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA - OBJEKT
| A Vodovod in kanalizacija |  | 0
| B Ogrevanje in hlajenje |  | 0
| C Prezračevanje |  | 0
| D Regulacija objekta |  | 0
| E Notranja plinska inštalacija |  | 0
| F Ostala dela in skupne postavke |  | 0
4. | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA - OBJEKT SKUPAJ |  | 0
| SKUPAJ NETO CENA |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA % - OCENA | 5% | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ (Z DDV) |  | 0

## OPOMBE
SPLOŠNA DOLOČILA - SE NANAŠAJO NA KOMPLETNO GRADNJO - OBJEKT1 IN OBJKET2
SPLOŠNA OPOMBA: GLAVNI IZVAJALEC ZAGOTOVI IN PREDA KOMPLETNO PID DOKUMENTACIJO, DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA IN IZKAZ POŽARNE VARNOSTI OBJEKTA!
OPOMBA
2 | Pogoje varstva pri delu:
o skladno z veljavno zakonodajo Slovenije
o požarno stražo
o vse potrebne odre, navezovanja, zaščite, itd…
3 | Ponudnik mora v ceni upoštevati tudi naslednje:
Za vso opremo in materiale, ki so v opisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo ekvivalentno opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter enake kvalitete ali boljše kvalitete, kar morajo pred dobavo in vgradnjo z listinami (certifikati, izvedenska mnenja, atesti, poročila o preizkušanjih ipd.) dokazati. Pogodbena cena se v takem primeru ne spremeni.
o Izvajalec mora za naročnikovo opremo, ki jo mora izključiti ali odstraniti za izvedbo projekta oziroma investicije, pridobiti soglasje od naročnika. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del.
o Izvajalec mora pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne delavniške in tehnološke načrte, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, protokole preizkušanj, itd…(za potrditev nadzora). Izvajanje na objektu se lahko začne s podpisom nadzora oziroma projektanta.
o Vsi stroški električne energije, vode, plinov in ostalih energentov v času izvajanja projekta do primopredaje so strošek izvajalca.
o Vse zaščite za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb so strošek izvajalca in morajo biti vključeni v pogodbeno ceno.
o Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso dobavljeno opremo in material.
o Izvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, prilagoditi oziroma popraviti PZI dokumentacijo na svoje lastne stroške. Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse elemente oziroma območja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter tehnologije na katere ima izbrana oprema direktni ali posredno vpliv. Vse za funkcionalno delovanje in za validacijo oz uporabo dvigal.
o Izvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, itd…).
o Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
o Za vso tehnološko, elektro in strojno opremo ter za vse naprave mora ponudnik za funkcionalno delovanje predmeta pogodbe kot celote zagotavljati servis oz. pooblaščene serviserje z aktualno licenco, izdano s strani proizvajalca opreme ali naprave. Pooblaščen servis mora biti zagotovljen v razdalji do 200km. Zahtevano licenco ponudnik predloži v ponudbi.
o Ponudnik mora zagotoviti certifikacijo povezav in delovanja sistema pri naročniku. Ponudnik mora vključiti vse licence, certifikate, itd…za funkcionalno in nemoteno delovanje celotnega sistema za doživljensko obdobje.
4 | Upoštevati zahteve za sisteme aktivne požarne zaščite skladno s pravilnikom:
o sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje;
o naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem;
o avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote;
o varnostna razsvetljava v jašku dvigala;
o naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje evakuacijskih, požarnih ali gasilskih dvigal;
o drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, če so ti zakonsko določeni,
Sestavni del posameznega vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz prejšnjega odstavka je lahko tudi krmiljenje avtomatske opreme, sistemov in elementov za požarno zaščito (požarna vrata, vdeblokade vrat, požarne lopute in druge podobne naprave) ali drugih elementov v povezavi s sistemom ter daljinski prenos signala do sprejemnika, naprave za oskrbo z električno energijo, ki služijo za pogon naprav in opreme za požarno zaščito.
Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite je treba pridobiti za vsako vrsto vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka tega člena.
5 | Enotna cena mora vsebovati tudi:
o Ves potreben material, opremo, naprave, itd…., ter vsa pomožna sredstva,
o Vsa potrebna pripravljalna dela in vso potrebno delo,
o Vse potrebne izračune,
o Vse potrebne transporte (notranje in zunanje),
o Vse ostale storitve za funkcionalno delovanje kot so npr. nabavo, dobavo, montažo, varovanje, zagone, preizskušanja, itd….
o Vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,
o Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, naročnikom, uporabnikom, itd…,
o Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
o Vse stroške, ki bodo nastali, zaradi prilagajanja izvajalca GOI del ponudniku opreme iz drugega razpisa za isti objekt (terminsko usklajevanje, mikrolokacije priključkov, itd…).
o Čiščenje prostorov med in po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo vključno s plačili taks
o Plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,
o Vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,
o Izdelavo tehnoloških risb dvigal,
o Izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta.
o Meritve in merjenja na objektu,
o Vse meritve s katerimi se dokazuje kvaliteto izvedenih del in zanesljivost objekta,
o Skladiščenje opreme,
o Varovanje opreme do primopredaje,
o Preiskušanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
o Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd…
o Popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
o Popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku,
o Vse potrebne zaščitne premaze,
o Popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,
o Izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,
o Izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov s potrebnimi ojačitvami,
o Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
o Pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, itd…,
o Sprotno vnašanje sprememb v PZI načrte z namenom dobre izdelave PID dokumentacije,
o Posodobitev konfiguracij računalniških komponent skladno z aktualno ponudbo na trgu
o Upoštevanje vseh veljavnih tehničnih predpisov, standardov, itd…
o Vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del,
o V končni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje, garancijski rok (60 mesecev), redno, izredno, periodično in preventivno (redno) vzdrževanje v času garancije (60 mesecev) po programu proizvajalca opreme in naprav vključno z dobavo in vgradnjo materiala, ki je potreben za odpravo napak (iztrošenost delov), ki bodo nastale ob normalni uporabi postroja, dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vse ostalih potrebnih rezervnih delov, materiala (npr. inhibitorji, biocidi,…) in potrošnega materiala, vse stroške dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti preventivnega vzdrževanja) in ostalih potrebnih posegov, ki bodo potrebni v garancijski dobi, da bo garancija veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema, stroški izdelave projektov PID in NOV, sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV.
o delo po fazah,
o bančne garancije in garancijske izjave
o vsa ostala vzporedna dela, ki bi se slučajno pojavila in so nujna za funkcionalno delovanje ali izgled (npr. popravilo poškodb oblog okoli jaškovnih vrat, popravilo tal okoli jaškovnih vrat, obdelava oblog pri vgradnji čitalcev, itd…).
o Stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami,
o Vsi stroški dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča, itd….
o ostalo skladno s splošnimi opisi pri postavkah, ostalimi načrti oziroma projektom za izvedbo in razpisno dokumentacijo.

## DOKUMENTACIJA
| DOKUMENTACIJA (OBJEKT 1 IN OBJEKT2) | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Meritve:
1.1. | Razne meritve za dobro izvedbo del | kpl | 1 |  | 0
meritve zvočne izolativnosti
1.2. | CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, itd…); | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Požarni izkazi: Glavni izvajalec zagotovi in preda Izkaz požarne varnosti objekta! | kpl | 1 |  | 0
Požarni izkazi – izkazi požarne varnosti. Izvajalec oziroma ponudnik mora pri vsaki spremembi ali novo gradnji na kateremkoli sistemu aktivne požarne zaščite pridobiti novo potrdilo oziroma izkaz požarne varnosti objekta za del, ki se je spreminjal ali bil izgrajen na novo, skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Pridobiti mora Potrdilo o brezhibnem delovanju za:
novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme aktivne požarne zaščite;
1.4. | OSTALE meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, itd… | kpl | 1 |  | 0
2. | Dokazila, razno
2.1. | Dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, požarni pregledi, dokazila, certifikati, itd…) v štirih (4) izvodih, 1 original in 3 kopije -izvodi na elektronskem mediju CD (PDF verzija) Glavni izvajalec zagotovi in preda Dokazilo o zanseljivosti objekta. | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – 1 original v papirnatem izvodu ter 2 izvoda na elektronskem mediju CD (PDF verzija) vključno z original bančno garancijo in krovno garancijsko izjavo. | kpl | 1 |  | 0
2.3. | Projekt izvedenih del PID komplet za vse faze – 2 papirnata izvoda in 3 izvodi na CD (word, excel, autocad – odprta verzija). Glavni izvajalec zagotovi in preda Projekt izvedenih del PID za vse faze!
| arhitektura | kpl | 1 |  | 0
| statika | kpl | 1 |  | 0
| zunanja ureditev | kpl | 1 |  | 0
| elektro inštalacije in oprema | kpl | 1 |  | 0
2.4. | Navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 1 original ter 3 izvodi na elektronskem mediju CD (PDF verzija) | kpl | 1 |  | 0
7. | Pregledi, spremljanje, izkazi in dovoljenja, ki dokazujejo varno uporabo objekta. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ DOKUMENTACIJA: |  |  |  | 0

## PRIPRAVLJALNA DELA
A.2. | PRIPRAVLJALNA DELA ZA OBJEKT 1 IN OBJET 2 | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.): Cena mora vsebovati: - kompletno rušenje vseh objektov, ter odstranitev premične opreme v objektih (pohištvo, sanitarna oprema….). V kolikor ni drugače opredeljeno, je v ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi odvoz na deponijo in vse takse na deponiji. - izdelavo tehnološkega elaborata rušenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, številom ljudi in strojev, potrebnih za rušenje, ter prikaz ravnanja z gradbenimi odpadki (izbrane deponije) - v ceni je potrebno upoštevati eventuelno čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejšnje stanje - izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg splošnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje še za dodatno nevarnost: odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju - ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, predpise varstva pred požarom in pogoje soglasodajalcev. - Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom za rušitev, z vsemi tehničnimi zahtevami za rušenje objektov in komunalnih vodov. Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja. Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta, nosi izvajalec del.
1 | Izdelava varnostnega elaborata gradbišča, ki ga izdela za to pooblaščena oseba.
|  | 1 | kpl |  | 0
2 | Izdelava načrta organizacije gradbišča, v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in v skladu z varnostnim načrtom.
|  | 1 | kpl |  | 0
3 | Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se odstranijo vsi provizoriji, teren gradbišča se očisti in uredi v končno predvideno stanje po projektu. V ceni so zajete gradbiščne ograje, zaščitne ograje, izvedba uvozov, izvozov na gradbišče, postavitev in najem montažnih tipskih zabojnikov, skladiščnih prostorov, delovnih lop, izdelava in postavitev table za označitev gradbišča, skladno z veljavnim pravilnikom o označitvi gradbišč, opozorilnih tabel, koordinacija varstva pri delu in zagotovitev zaščitnih sredstev.
|  | 1 | kpl |  | 0
4 | Geološke in geomehanske raziskave pred pričetkom del.
|  | 1 | kpl |  | 0
5 | Izvedba geodetskih meritev, ugotovitev meja parcele zaradi gradbenih posegov in linij obstoječih komunalnih vodov, pred pričetkom gradnje, v sodelovanju s pristojnimi komunalnimi službami. Pred pričetkom gradnje je potrebno preveriti podatke, zakoličiti vse infrastrukturne vode skladno s pogoji upravljavcev. V ceni so zajeti vsi stroški geodetske službe in izvajalca.
|  | 1 | kpl |  | 0
6 | Izvedba uradne zakoličbe objekta pred pričetkom gradnje, po projektu zakoličbe oz. načrtu arhitekture. V ceni so zajeti stroški geodeta, izmere in izdelava zapisnika o zakoličbi objekta.
|  | 1 | kpl |  | 0
7 | Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov za čas gradnje in prenos geodetskih točk na profile.
|  | 1 | kpl |  | 0
8 | Geomehanski nadzor med izvajanjem zemeljskih del, SKUPNO ZA OBJEKT 1 IN OBJEKT2 Količina je ocenjena!
|  | 80 | ur |  | 0
9 | Nadzor projektanta gradbenih konstrukcij. Količina je ocenjena!
|  | 80 | ur |  | 0
10 | Nadzor nad izvedbo priklopa na kanalizacijo z izdelavo končnega poročila o pregledu s strani pooblaščene osebe.
|  | 1 | kpl |  | 0
11 | Nadzor nad izvedbo priklopa na vodovod in potrditve izbranega vodomera z izdelavo končnega poročila o pregledu s strani pooblaščene osebe.
|  | 1 | kpl |  | 0
12 | Nadzor nad izvedbo del s priklopom na el.omrežje z izdelavo končnega poročila o pregledu s strani pooblaščene osebe.
|  | 1 | kpl |  | 0
13 | Nadzor nad izvedbo del s priklopom na plin.omrežje z izdelavo končnega poročila o pregledu s strani pooblaščene osebe.
|  | 1 | kpl |  | 0
14 | Nadzor nad izvedbo in izdelava končnega poročila s strani Telekoma Slovenije.
|  | 1 | kpl |  | 0
15 | Izvedba geodetskih meritev po končani gradnji za pripravo dokumentacije in vris objekta v kataster stavb.
|  | 1 | kpl |  | 0
16 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po posameznih fazah ter finalno gospodinjsko čiščenje tlakov in stenskih oblog pred predajo objekta uporabnikom oziroma investitorjem. V količini zajeta BEP objekta, ter površine zunanje ureditve ob objektu.
| a) Čiščenje in pospravljanje objekta: | 1460 | m2 |  | 0
| b) Čiščenje in pospravljanje na parceli: | 1000 | m2 |  | 0
A.2. | PRIPRAVLJALNA DELA ZA OBJEKT 1 IN OBJEKT2 | SKUPAJ: |  |  | 0

## RUŠITEV OBJ1
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A0. | RUŠITVENA DELA
Vsa rušitvena dela se izvajajo z upoštevanjem vseh tehničnih rešitev rušenja z upoštevanjem varnostnih ukrepov pri rušenju. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu odpadkov, v predelavo in odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo ravnaje z odpadki. Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upoštevati tudi druge varnostne predpise, zlasti še Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju zdravja pri delu, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki. V ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, ter odvoz na deponijo in vse takse na deponiji. - izdelavo tehnološkega elaborata rušenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, številom ljudi in strojev, potrebnih za rušenje, ter prikaz ravnanja z gradbenimi odpadki (izbrane deponije) - v ceni je potrebno upoštevati čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejšnje stanje - izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg splošnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje še za dodatno nevarnost: odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju - ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, predpise varstva pred požarom in pogoje soglasodajalcev. - Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja. Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta, nosi izvajalec del. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo do 10 km in plačilo takse.
OPOMBA: V vseh postavkah rušitvenih del je potrebno v c.e.m upoštevati vse potrebne varovalne ukrepe, evtl. pomožne delovne ali lovilne odre (razen fasadnega odra, ki je zajet v postavki A5.1) in vse transporte na lokalno zbirno mesto odpadkov ter odvoz v deponijo do 10 km, vključno s plačilom takse. Na južni strni prizidane kotlovnice se nahajata plinska in TK omarica - potrebno varovanje.
V času rušitvenih del kletne etaže objekta je potrebno sprotno odkopavanje ob obstoječem objektu ki se ne ruši, ter izvedba podjemanja temeljev na kritičnih območjih. Postavka za podjemanje temeljev je zajeta v sklopu betonskih del, izkop za podjemanje pa v sklopu zemeljskih del. Izvedba po navodilih statika in geomehanskega nadzora.
1 | Kompletna odstranitev strojnih in elektro inštalacij in opreme (klimat, parna kotla, plinski kotel , hidrofor, vseh napeljav, kablov, cevi in ostalih inštalacijskih vodov, vse komplet)
|  | 1 | kpl |  | 0
2 | Odstranitev obstoječih oken in steklenih sten, z evtl. zunanjimi senčili (žaluzije ali rolete), policami, pločevinastimi obrobami in ostalimi elementi. Obračun po dejanski količini odstranjenih oken. OPOMBA: zajete so tudi notranje steklene stene vetrolova.
| a.) Okna velikosti do 3 m²: | 8 | kom |  | 0
| b.) Okna velikosti 3-10 m²: | 25 | kom |  | 0
| c.) Steklene stene (3 kom): | 29 | m2 |  | 0
3 | Odstranitev obstoječih kovinskih ali lesenih vrat, vključno s podboji, evtl. nadsvetlobami, zasteklitvami in ostalimi elementi. Obračun po dejanski količini odstranjenih vrat.
| a.) Vrata velikosti do 3 m²: | 1 | kom |  | 0
| b.) Vrata velikosti nad 3 m²: | 1 | kom |  | 0
4 | Rušenje in odstranitev obstoječih stenskih keramičnih oblog. Keramična obloga obračunana do višine 2,4 m v sanitarijah. OPOMBA: V količini zajeta samo odstranitev na stenah ki ostanejo v objektu. Keramika na vseh stenah, ki so predvidene za rušitev je zajeta v sklopu rušitve opečnih oziroma AB sten! Sanitarije pritličja.
|  | 100 | m2 |  | 0
5 | Demontaža in odstranitev obstoječih ograj iz kovinskih ali lesenih profilov in polnila, z vsemi pritrdilnimi elementi. Ograje stopnišča in balkonov.
|  | 10 | m1 |  | 0
6 | Rušenje in odstranitev obstoječe keramične talne obloge v sanitarijah. V količini so zajete samo sanitarije pritlička, kjer se talna sestava ne spreminja in se bodo novi sloji ouvajali na obstoječe. Keramika na etažnih ploščah, ki so predvidene za kompletno rušitev, je zajeta v ločeni postavki. Sanitarije in garderobe pritličja, ter plinska in parna kotlovnica.
|  | 78 | m2 |  | 0
7 | Kompletna rušitev in odstranitev zunanjih podestov pred vhodi v objekt, predvidoma sestavljene iz AB plošče in kamnite talne obloge. Točna sestava in obseg del se ugotavlja in prilagodi na licu mesta. Predvidena kompletna rušitev vključno s stopnicami.
| a) Finalni tlak (kamen): | 25 | m2 |  | 0
| b) Nosilna podlaga (AB plošče): | 25 | m2 |  | 0
8 | Kompletna rušitev in odstranitev talne konstrukcije na stiku s terenom, za izvedbo sanacije temeljev v pritličnem delu objekta. predvidena sestava: - Raščen teren in tamponsko nasutje - Podložni beton deb. 10 cm - Hidroizolacija - Zaščitni beton deb. 6 cm - Cementna prevleka deb. 3 cm - Talna obloga (vinaz) Točna sestava in obseg del se ugotavlja in prilagodi na licu mesta. Sestava se odstranjuje samo lokalno na območjih potrebnih za sanacijo temeljev. Preostala talna sestava pritličja ostane obstoječa in se bodo novi sloji izvajali neposredno na njo. Pritlični prostori objekta.
|  | 85 | m2 |  | 0
9 | Kompletna rušitev in odstranitev etažnih konstrukcij notranjih prostorov objekta, predvidoma sestavljene iz montažne monta plošče (18+7 cm) in evtl. estriha z izolacijo. Točna sestava in obseg del se ugotavlja in prilagodi na licu mesta. Finalni tlak v nadstropju: Parket v bitumnu + vinaz Finalni tlak v podstrešju: Lesonit plošče. Plošča nadstropja in podstrešja
| a) Finalni tlaki lesonit plošče ali parket+ vinaz: | 414 | m2 |  | 0
| b) finalni tlaki keramika (sanitarije): | 11 | m2 |  | 0
| c) KOMBI etažne plošče + evtl. estrih: | 425 | m2 |  | 0
10 | Rušitev in odstranitev obstoječih AB stebrov objekta. stebri so dim. 90/30 cmizvedeni kot nosilni elemnti etažnih konstrukcij, deloma med pozidanimi stenami.
|  | 9.1 | m3 |  | 0
11 | Rušenje in odstranitev obstoječih zidanih opečnih sten oz. izvedba prebojev v stenah. Delno ali v celoti se poruši in odstrani celotna stenska sestava, vključno z ometi, prekladami nad vrati, vsemi evtl stenskimi oblogami (keramika), strojnimi in elektro inštalacijskimi vodi in vsemi ostalimi komponentami, ki so del stenske konstrukcije. Predelne stene deb. 10 do 30 cm, obodne pa do cca 40 cm (glej načrte rušitvenih del). Višina sten do cca 350 cm. Zajete so stene ki so v celoti predvidene za rušenje, ter izvedba prebojev za nove prehode, izvedba ležišč za AB vezi in preklade nad novimi odprtinami,...
| a) Predelne stene deb. cca 10-15 cm: | 6 | m3 |  | 0
| b) Stene deb. cca 20-30 cm: | 18 | m3 |  | 0
| c) Stene deb. 40 cm: | 6 | m3 |  | 0
12 | Odbijanje oz. odstranjevanje obstoječih notranjih ometov na opečnih stenah, ki ostanejo v objektu. Odstranitev vključno z evtl stenskimi oblogami (les, keramika,...). OPOMBA: V količini zajeta površina opečnih sten, ki ostanejo v objektu (se ne rušijo). Omet na vseh stenah, ki so predvidene za rušitev je zajet v sklopu rušitve opečnih sten!
| a) Odstranitev notranjih ometov: | 792 | m2 |  | 0
| b) OPCIJA: Odstranitev fasadnega ometa: | 500 | m2 |  | 0
13 | Demontaža in odstranitev obstoječe steklene fasadne obloge , vključno z vso evtl. podkonstrukcijo. Odstrani se kamnita obloga na srtenah pritličja, ter steklena fasadna obloga izvedena na jekleni distančni podkonstrikciji od nivoja nadstropja, do strehe. Količine so ocenjene, obračun po dejanskih količinah izvedenih del.
| a) Kamnita obloga (ocenjeno): | 50 | m2 |  | 0
| b) Steklena obloga vključno z jekleno podkonstrukcijo: | 300 | m2 |  | 0
14 | Demontaža in odstranitev obstoječe strešne kritine (tegola) in kompletnega lesenega ostrešja. - Odstrani se sistem meteornega odvodnjavanja - Lesena obloga (opaž) napuščev - Streha: dvokapnica v naklonu 15°, kritina je tegola (odstranitev vključno z vsemi kleparskimi elementi, snegobrani, prečnimi letvami, ter evtl. sekundarno kritino). - Leseno ostrešje je klasične zasnove. Odstrani se kompletna konstrukcija, vključno z evtl. podeskanjem, ter toplotno izolacijo med lesenimi elementi ostreršja.
| a) žlebovi in cevi meteornega odvodnjavanja: | 68 | m1 |  | 0
| b) Strešna kritina (vključno s kleparskimi izdelki, letvami,…): | 351 | m2 |  | 0
| c) Lesena konstrukcija ostrešja (tlorisna površina): | 344 | m2 |  | 0
15 | Rušenje in odstranitev dimnikov v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po tekčem metru dimnika. Odstrani se kompletna konstrukcija, s toljavami in obzodavami and streho, dimniškimi kapami,… 2 kom (Skupaj cca 14 m3).
|  | 20 | m1 |  | 0
16 | Rušenje in odstranitev obstoječega AB stopnišča. Predvidena je rušitev kompletnega stopnišča s podestom, vključno s talnimi oblogami.
| a) Talna obloga (kamen): | 27 | m2 |  | 0
| b) AB konstrukcija: | 4 | m3 |  | 0
17 | Demontaža in odstranitev notranje pohištvene opreme, ter ostalih raznih manjših kovinskih ali lesenih elementov v notranjosti objekta, kot npr. sanitarna oprema, razna držala, nosilci, evtl pohištveni elementi, nadometne inštalacije,... Količina je ocenjena, obračun po dejanski količini izvedenih del.
|  | 30 | ur |  | 0
18 | Demontaža in odstranitev raznih kosovnih elementov na fasadi objekta (kovinskih, PVC ali lesenih), kot npr. informacijske table, svetila, inštalacijska vratca ali rešetke, držala za zastave, senzorji, nadometne napeljave, inštalacijski kanali in razvodi, klimatske naprave,... ki se sprotno odstranjujejo tekom izvedbe sanacijskih de. OPCIJA: Na željo investitorja ali arhitekta se lahko nekateri elementi po končani izvedbi fasaderskih del ponovno vgradijo na svoje mesto (ali na drugih lokacijah na fasadi objekta), s prilagoditvijo pritrdilnih elementov na novo debelino fasadne obloge. Količine so ocenjenea, obračun po dejanski količini izvedeneih del.
| a) Demontaža kosovnih elementov na fasadah objekta (ocenjeno): | 15 | ur |  | 0
| b) Prilagoditev in ponovna montaža nekaterih elementov (ocenjeno): | 15 | ur |  | 0
19 | Demontaža in odstranitev obstoječega zunanje kovinske lestve s hrbtobranom za dostop na podstrešje oziroma streho. Stopnišče oz. lestev s hrbtobranom dolžine cca 5 m1.
|  | 1 | kpl |  | 0
20 | Izdelava tehnološkega načrta ruštitev in varnostnega načrta z upoštevanjem Načrta odstranitve objekta.
|  | 1 | kpl |  | 0
1.0. | RUŠITVENA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## RUŠITEV OBJ2
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A0. | RUŠITVENA DELA
Vsa rušitvena dela se izvajajo z upoštevanjem vseh tehničnih rešitev rušenja z upoštevanjem varnostnih ukrepov pri rušenju. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu odpadkov, v predelavo in odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo ravnaje z odpadki. Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upoštevati tudi druge varnostne predpise, zlasti še Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju zdravja pri delu, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki. V ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, ter odvoz na deponijo in vse takse na deponiji. - izdelavo tehnološkega elaborata rušenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, številom ljudi in strojev, potrebnih za rušenje, ter prikaz ravnanja z gradbenimi odpadki (izbrane deponije) - v ceni je potrebno upoštevati čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejšnje stanje - izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg splošnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje še za dodatno nevarnost: odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju - ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, predpise varstva pred požarom in pogoje soglasodajalcev. - Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja. Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta, nosi izvajalec del. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo do 10 km in plačilo takse.
OPOMBA: V vseh postavkah rušitvenih del je potrebno v c.e.m upoštevati vse potrebne varovalne ukrepe, evtl. pomožne delovne ali lovilne odre (razen fasadnega odra, ki je zajet v postavki A5.1) in vse transporte na lokalno zbirno mesto odpadkov ter odvoz v deponijo do 10 km, vključno s plačilom takse.
V času rušitvenih del kletne etaže objekta je potrebno sprotno odkopavanje ob obstoječem objektu ki se ne ruši, ter izvedba podjemanja temeljev na kritičnih območjih. Postavka za podjemanje temeljev je zajeta v sklopu betonskih del, izkop za podjemanje pa v sklopu zemeljskih del. Izvedba po navodilih statika in geomehanskega nadzora.
1 | Strojno rušenje celotnega objekta v zidani izvedbi: streha, stropovi, nosilni in predelni zidovi ter temelji, vključno s sortiranjem, nakladanjem in odvozom materiala na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km, z razstiranjem in planiranjem, obračun po m3. - Temelji: pasovni armirano betonski - Talna konstrukcija: nearmirana betonska plošča, izolacija, estrihi in finalna talna obloga - Stene: zidane opečne stene z ometom in zunanjo fasadno oblogo z izolacijo. Upoštevati kompletno rušitev, z vsemi stenskimi oblogami in inštalacijskimi vodi znotraj sten. - Stropne konstrukcije so iz AB plošč, izolacije, estrihov in finalnih talnih oblog (na podstrešju toplotna izolacija + lesene pohodne plošče) - Streha: tegola, z vso sestavo, evtl izolacijo, lesena nosilna konstrukcija ostrešja. - Dvigalni jašek: AB konstrukcija. OPOMBA: v ceni rušenja MORA BITI upoštevano: * zavarovanje sosednjih objektov med rušenjem, * eventualno podpiranje nosilnih konstrukcij med rušenjem, * ročno odstranjevanje strešne kritine, letvanja in kleparskih izdelkov ter odstranjevanje oken in vrat, kar se izvaja po predhodnem dogovoru z nadzornikom Državne tehnične pisarne v primeru nadalnje uporabe elementov ali v primeru azbestnih materialov * odklop električnega in vodovodnega priključka na objekt * kompletno odstranjevanje notranjih strojnih in elektro instalacij in opreme
| Bruto prostornina objekta - ocenjeno: | 5500 | m3 |  | 0
2 | Izdelava tehnološkega načrta in varnostnega načrta odstranjevalnih del v skladu z lastno tehnologijo ter z upoštevanjem Načrta odstranitve objekta.
|  | 1 | kpl |  | 0
1.0. | RUŠITVENA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A1. | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna in zasipna dela se obračunajo po prostornini materiala v vgrajenem stanju. Deponije so stvar izvajalca oziroma ponudnika! Ves izkopan material sproti transportirati na deponijo na gradbišču, kjer se posebno odlaga kvaliteten material za ponovno vgradnjo, posebej pa slab material, ki se sproti naklada in transportira na organizirano komunalno deponijo, ki jo izbere izvajalec ali punudnik, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki. OPOMBA: način izvedbe zameljskih del je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca! Pred začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame teren pregleda geomehanik! Ob izkopu mora biti prisoten geomehanik! Deponija kvalitetnega materiala, ki se ponovno uporabi za vgradnjo mora biti obvezno pod nadzorom naročnika ! Dela je potrebno izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi SIST-i. lzkope se obračunava na podlagi profilov, posnetih pred pričetkom del in po opravljenem delu Pri izvedbi izkopov je obvezno upoštevati navodila in mnenja geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mneneje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. Strošek geomehanika pri izkopu nosi izvajalec. Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran čisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa če ta ne ustreza, dobaviti novega. Zasipanje je izvajati v slojih, z utrevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjša na minimum. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave po popisu v posamezni postavki še navedena dela, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto: * vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * vse potrebno delo in material * vsa potrebna pomožna sredstva za delo na objektu * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * čiščenje izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po dež. vremenu, mrazu ali miniranju * popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje gradbišča in prostorov ter odvoz odvečnega meteriala na stalno deponijo * plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo odvečnega izkopanega materiala * eventuelne poškodbe in čiščenja javnih vozisc ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. lzvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke * dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu ▪ eventualno črpanje vode iz gradbene jame in temeljev Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Opomba: Način izvedbe zemeljskih del in varovanje gradbene jame je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca! - V c.e.m. je potrebno zajeti ročne izkope, peščene posteljice in zasipe s komprimiranjem za izvedbo talnih inštalacij v objektu (kanalizacija, ...) Izkop gradbene jame mora biti opravljen v prisotnosti geomehanika, oziroma potrebno je pred začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame pa teren pregleda geomehanik! Vsa tehnična vprašanja se urejajo na licu mesta po navodilih geomehanskega nadzora!
Izkope za predvidene posege je potrebno izvajati na način in z mehanizacijo, ki ne bo povzročala deformacij na obstoječih objektih. Vplive na temeljna tla obstoječih objektov, ki bi lahko povzročila: - delne ali celotne porušitve, - deformacije večje od dopustne ravni ali - škodo na delih objektov v okolici ali na njihovi napeljavi in opremi, je potrebno preprečiti z ustreznimi ukrepi, ki jih predpiše strokovnjak ustrezne stoke (statik, geomehanik).
1 | Izkop materiala za izvedbo podbetoniranja temeljev obstoječega objekta na kritičnih mestih, z odlaganjem materiala na gradbiščno deponijo Izkopi in ostala dela se izvajajo sprotno z rušitvenimi deli kletne etaže obstoječega objekta (izvedba del po kampadah) V količinah je predviden izkop cca 70% strojno in 30% ročno. Predvidena globina za podjemanje temeljev je cca 270 cm (do nivoja izkopa za nov objekt) V c.e.m. je potrebno upoštevati vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti delavcev pri izvajanju del. Količine so ocenjene, izvedba po navodilih statika in geomehanskega nadzora.
| a) strojni izkop: | 7 | m3 |  | 0
| b) Ročni izkop: | 3 | m3 |  | 0
2 | Izvedba ročnih sondažnih izkopov za določitev lege in izvedba ustrezne zaščite obstoječega voda, v skladu Pri križanju komunalnih in energetskih vodov je predviden ročni izkop in po potrebi ustrezna zaščita, ki jo predpiše upravljalec komunalnih ali energetskih vodov z vpisom v gradbeni dnevnik. - fekalni kanal - elektro vod - TK vod - vodovod - vročevod - plinovod
|  | 20 | m3 |  | 0
3 | Široki izkop gradbene jame, v zemljini III. Ktg., globine do spodnjega roba tamponskega nasutja pod temeljno ploščo, z odlaganjem materiala na gradbiščno deponijo - dober material za zasip za temelji, slab material pa za kasnejši odvoz na deponijo. * Globina izkopa do 3,70 m, glede na koto terena. V količini je predvideno 50 cm tamponskega nasutja pod temeljno ploščo, zajet je izkop za celotno kletno etažo, ki se izvede med izvajanjem rušitvenih del za obstoječč objekt (prostornina obstoječe kletne etaže ni zajeta v količini za izkop!), ter poglobitev cca 50 cm za izvedbo tamponskega nasutja. OPOMBA: Upoštevan je predračunski naklon stranic zkopa cca 65°, zaradi velike globine izkopa. V kolikor je po ugotovitvah geomehanskega nadzora na licu mesta ta naklon neustrezen za varno delo, je potrebno izkope za temelje v globini izvajati z večjim naklonom stranic, ali pa je potrebno varovanje gradbene jame po navodilih geomehanskega nadzora!
|  | 610 | m3 |  | 0
3 | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo +- 3 cm z valjanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti, po navodilih geomehanskega nadzora.
|  | 390 | m2 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje komprimiranega sloja tamponskega nasutja, debeline min. 50 cm (oziroma po navodilih geomehanskega nadzora), vključno z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Material 0-32 mm (v spodnjem delu sloja možnost uporabe materiala granulacije 0-100 mm), utrjevanje po plasteh deb. 10 cm, izvedva z vsemi transporti in pomožnimi deli, preizkusi in meritvami. Predhodno je v gradbeno jamo potrebno položiti sloj iz geotekstila (Kot npr. politlak folija Typar nad 300 g/m2, Polyfelt), z izvedbo vseh preklopov in zaključkov na stene gr. jame, kot ločilni sloj med raščenim zbitim terenom in novim tamponskim slojem. Postavka zajema dobavo in vgradnjo materiala. V količini je zajeto tamponsko nasutje pod temeljnimi ploščami novega objekta.
| a.) Geotekstil (tlorisna površina): | 390 | m2 |  | 0
| b.) Tamponsko nasutje: | 195 | m3 |  | 0
5 | Zasip za temelji in podkletenimi stenami objekta, v slojih po 30 cm z materialom iz gradbiščne deponije, kateremu se odstranijo neuporabni delci, vključno z utrjevanjem po plasteh do predpisane zbitosti.
|  | 410 | m3 |  | 0
6 | OBJEKT1: Izkop materiala v notranjosti objekta, v zemljini III. Ktg., za izvedbo sanacije temeljev, z odlaganjem materiala na gradbiščno deponijo Predvidena globina do cca 110 cm. Predviden je ročni izkop, v kolikor ima izvajalec primerno strojno opremo, se izkopi izvedejo strojno V c.e.m. je potrebno upoštevati vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti delavcev pri izvajanju del. Opomba: izvajanje po izvedbi rušitvenih del v notranjosti
|  | 90 | m3 |  | 0
7 | Ozki izkop neposredno ob objektu, za izvedbo hidroizolacije in toplotne izolacije na obodne stene in temelje pod terenom, vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka do predpisane zbitosti. Globina izkopa predvideno do cca 60 cm pod nivojem terena. Izkop se predvidoma izvede v večji meri strojno, deloma pa ročno (Ocenjeno na 80% strojno in 20% ročno). OPOMBA: Količine za izvedbo se prilagodijo ugotovitvam po strokovnem ogledu na licu mesta!
| a) Strojni izkop ob objektu (predvideno 80%): | 20 | m3 |  | 0
| b) Ročni izkop ob objektu (predvideno 20%): | 5 | m3 |  | 0
| c) Delno zasipavanje in utrjevanje jarka do primerne zbitosti: | 19 | m3 |  | 0
8 | OPCIJA: Dobava in vgrajevanje komprimiranega sloja tamponskega nasutja, ki se vgradi v izkopane jarke v notranjosti objekta, debeline do 110 cm, vključno z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Material 0-32 mm, utrjevanje po plasteh deb. 10 cm, izvedva z vsemi transporti in pomožnimi deli, preizkusi in meritvami. OPOMBA: V kolikor se po izkopu ugotovi, da je izkopan material primeren za ponovno vgradnjo, se ga vgradi nazaj, v nasprotnem primeru pa se ga odpelje v trajno deponijo in ga nadomestimo z novim tamponskim materialom.
| Ocenjeno: | 30 | m3 |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo. V kolikor ni drugače dogovorjeno z investitorjem, je višek izkopanega materiala stvar izvajalca, ki ga odstrani iz gradbišča. Kvaliteta materiala je razvidna iz geološkega poročila. Opomba: V količini zajet ves predviden odvečni material (v raščenem stanju) pri izvedbi zemeljskih del za izgradnjo objekta. Objket 2
|  | 310 | m3 |  | 0
10 | Odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo. V kolikor ni drugače dogovorjeno z investitorjem, je višek izkopanega materiala stvar izvajalca, ki ga odstrani iz gradbišča. Kvaliteta materiala je razvidna iz geološkega poročila. Opomba: V količini zajet ves predviden odvečni material (v raščenem stanju) pri izvedbi zemeljskih del. Objekt 1
| Ocenjeno: | 66 | m3 |  | 0
A1. | ZEMELJSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## TESARSKA DELA
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1.2. | TESARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Pri vseh postavkah v cenah upoštevati dobavo materiala s prevozom in zlaganjem na gradbišču s prenosom do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Vrsta in kakovost opažene površine za vidne betone: ( glej tudi navodila navedena v betonskih delih ): a./ Konstrukcija opažev in kalupov mora biti takšna, da pri razopaževanju ne more priti do poškodb strjujočega betona na elementu. b./ Opaži morajo biti tesni. Zlasti pri vgrajevanju betona z vibratorjem mora biti preprečeno vsako izcejanje vode ali cementno-peščenega glena. Tesnitev opažev je treba izvesti samo z materiali, ki ne vplivajo škodljivo na hidratacijo, in ki ne obarvajo betonskih površin. Po možnosti naj se zagotovijo standardizirani tesni spoji. c./ Opaži in opažni premazi ne smejo vplivati na spremembo barvnega tona betonskih površin in ne smejo z betonom kemično reagirati ali na kakršen koli način škodljivo vplivati na beton. Jekleni opaži ne smejo biti rjasti in mastni in jih je treba očistiti vsake umazanije, ki bi lahko razbarvala betonske površine. Opaži morajo biti izdelani po projektirani obliki in dimanzijah oz. kotah betonskih konstrukcij z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologije dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije. Standardi za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe: * izdelavo in demontažo opažev * podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev * ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov * vzdrževanje materiala in elemntov opažev * vzdrževanje naprav in premičnih odrov in odrov, ki so potrebni za betoniranje * dela in ukrepe varstva pri delu Opaž vidnih konstrukcij je potrebno razumeti tako, da so te neometane oz. neobložene pri katerih je predpisana poplnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa. Medsebojno veznje opažev se izvede z veznimi elemnti skozi distančne cevke. Če se za vidne površine betonov uporabljajo za opaze deske, morajo biti stiki desk praviloma oblikovani na pero in utor. Z natančno izdelavo in tesnjenjem stikov je potrebno zagotoviti nepropustnost opažev za odtekanje vode ali malte betona V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi: * dobavo lesa in opažnih elementov, vsega pritrdilnega in pomožnega materiala, vse transportne in manipulativne stroške * najemnina, vzdrževanje, prenova opažev, nove opažne plošče za vidne betone, stroški odpisa opreme * izdelavo opažnih načrtov * stroške vseh potrebnih elementov, veznih sredstev, podpor, drobnega materiala, odrov za betoniranje, ograje na raobovih plošč, .... * tesnila za preprečitev iztekanja cementnega mleka med opažnimi ploščami in med opažem in bet. konstrukcijo, tesnenje juvidur cevi * stike opažnih elementov potrdi projektant, izvajalec pripravi opažne nacrte * tehnološki načrt opaženja v potrditev (med drugimi preprečevanje razpok zaradi krčenja) * čiščenje po končanih delih z odvozom na stalno deponijo po končanih delih in fazno * stroške žerjavov oz druge tehnologije za vertikalne in horiz. transporte * v ceni za enoto je upoštevati tudi opaže vseh prebojev za vse vrste inštalacij. Odprtine v opažu velikosti do 1 m2 se ne obračunavajo posebej. * vse varovalne odre za delo na višini kot zaščita pred padcem * dodatne trikotne letvice na stikih različnih betonaž po detajlu odgovornega arhitekta * istočasno z izdelavo opažev se vgrajujejo tudi razvodi in doze za inštalacije Opaž vidnih konstrukcij je potrebno razumeti tako, da so te neometane oz. neobložene pri katerih je predpisana poplnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa. Medsebojno veznje opažev se izvede z veznimi elemnti skozi distančne cevke. Če se za vidne površine betonov uporabljajo za opaže deske, morajo biti stiki desk praviloma oblikovani na pero in utor. Z natančno izdelavo in tesnjenjem stikov je potrebno zagotoviti nepropustnost opažev za odtekanje vode ali malte betona V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi: * dobavo lesa in opažnih elementov, vsega pritrdilnega in pomožnega materiala, vse transportne in manipulativne stroške * najemnina, vzdrževanje, prenova opažev, nove opažne plošče za vidne betone, stroški odpisa opreme * stroške vseh potrebnih elementov, veznih sredstev, podpor, drobnega materiala, odrov za betoniranje, ograje na raobovih plošč, .... * tesnila za preprečitev iztekanja cementnega mleka med opažnimi ploščami in med opažem in bet. konstrukcijo, tesnenje juvidur cevi * stike opažnih elementov potrdi projektant, izvajalec pripravi opažne nacrte * tehnološki načrt opaženja v potrditev (med drugimi preprečevanje razpok zaradi krčenja) * stroške žerjavov oz druge tehnologije za vertikalne in horiz. transporte * v ceni za enoto je upoštevati tudi opaže vseh prebojev za vse vrste inštalacij. Odprtine v opažu velikosti do 1 m2 in opaži odprtin širine do 30 cm se ne obračunavajo posebej. * dodatne trikotne letvice na stikih različnih betonaž po detajlu odgovornega arhitekta * istočasno z izdelavo opažev se vgrajujejo tudi razvodi in doze za inštalacije V ceni opažev za "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi ev. strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa. Lovilni in varovalni odri se ne obračunavajo posebej. Delovni odri morajo biti zgrajeni v skladu s predpisi o varnosti pri delu na visokih odrih in pravilno sidrani na objekt Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OPOMBA: V c.e.m je potrebno upoštevati tudi izvedbo vseh horizontalnih in vertikalnih inštalacijskih prebojev za strojne in elektro inštalacije!
1 | Naprava in odstranitev opaža čelnih ploskev AB talne plošče objekta debeline 40 cm, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Skupaj cca 35 m2. OPOMBA: Pred betoniranjem je potrebno vstaviti zaščitne cevi za evtl. vertikalne odvode kanalizacijskega razvoda.
|  | 351.8 | m1 |  | 0
2 | Naprava in odstranitev opaža AB etažnih in strešnih plošč objekta, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. - AB etažne plošče deb. 25 cm. - Strešna plošča deb. 25 cm Višina podpiranja do cca 330 cm.
|  | 1337 | m2 |  | 0
3 | Naprava in odstranitev opaža AB obodnih sten debeline 30 cm, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
|  | 1664 | m2 |  | 0
4 | Naprava in odstranitev opaža AB notranjih sten in preklad, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. - AB notranje stene deb. 30 cm Višina sten v kleti do 275 cm, v etažah pa do 326 cm.
|  | 1045 | m2 |  | 0
5 | Naprava in odstranitev opaža AB atičnih sten, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Stene so deb. 20 cm. Višina sten 120 cm.
|  | 186 | m2 |  | 0
6 | Naprava in odstranitev opaža AB prezračevalnih jaškov iz kletne etaže, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Stene in talne plošče so deb. 20 cm, (svetlobni jašek višine cca 140 cm, prezračevalni cca 80 cm)
|  | 25 | m2 |  | 0
7 | Naprava in odstranitev opaža AB dvigalnih jaškov, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. - - Talna plošča deb. 25 cm. - Stene deb. 30 cm. - Strešna plošča deb. 30 cm Skupna višina sten dvigalnega jaška je cca 15,30 m1.
|  | 345 | m2 |  | 0
8 | Naprava in odstranitev opaža notranjih stopnišč objekta, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V količini so upoštevane tudi čelne plošče stopnic in podesti.
|  | 44 | m2 |  | 0
9 | Naprava in odstranitev opaža za izvedbo manjših odprtin (do 1 m2) v AB elementih, vstavljanje škatel ali cevi, za izvedbo inštalacijskih prehodov ipd., s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Količina je ocenjena.
|  | 15 | m2 |  | 0
10 | Naprava in odstranitev opaža AB etažnih in strešnih plošč objekta, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. - AB etažne plošče deb. 22 cm. - Strešna plošča deb. 22 cm Višina podpiranja do cca 330 cm.
|  | 547 | m2 |  | 0
11 | Naprava in odstranitev opaža AB atičnih sten, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Stene so deb. 20 cm. Višina sten 120 cm.
|  | 194 | m2 |  | 0
12 | Naprava in odstranitev opaža stebrov oziroma slopov, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. - Nosilni AB slopi med pozidanimi stenami, dim. 90/29 cm Všina do 3,30 m1..
|  | 62 | m2 |  | 0
13 | Naprava in odstranitev opaža AB vertikalnih vezi in horizontalnih vezi, preklad ter zaključnih vencev v opečnih stenah, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V količini zajete tudi preklade nad okni in vrati. OPOMBA: Vertikalne vezi so predvidene za vgradnjo v opečno-betonske vogalne elemente in v tem primeru ne potrebujejo dodatnih opažev - opaži se obračunajo le v primeru drugačne tehnologije gradnje, z izvedbo klasičnih vetrikalnih vezi. Stene deb. 20-40 cm.
| a.) Vertikalne vezi (OPCIJA): | 16 | m2 |  | 0
| b.) Horizontalne vezi in zaključni venci: | 65 | m2 |  | 0
14 | Naprava in odstranitev opaža za izvedbo manjših odprtin (do 1 m2) v AB elementih, vstavljanje škatel ali cevi, za izvedbo inštalacijskih prehodov ipd., s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Količina je ocenjena.
|  | 5 | m2 |  | 0
15 | Naprava in odstranitev opaža AB prezračevalnih jaškov nad streho objekta 2, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Stene jaška so deb. 20 cm (prezračevalni jašek višine 120 cm)
|  | 14.8 | m2 |  | 0
1.2. | TESARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## AB DELA
1. 3. | BETONSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.): V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: Etaže: Vse pozicije veljajo ne glede na različnost etaž. Višine: Pozicije vgrajevanja betona in armature veljajo brez razlike na konstrukcijsko in etažno višino. Nadomestilo za težavnost izvedbe opažev nad višino 3,20 m v posamezni etaži je urejeno z doplačili in ga je zajeti v c.e.m. v posamezni postavki pri opožih. V kolikor je v posameznih postavkah zaradi višine potreben oder, ga je zajeti v c.e.m. Odprtine: V kolikor v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah po enoti mere zajeti tudi izvedbo odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj, sider dvigal, prehodov inštalacij in podobnih, ki so bili poznani pred izvedbo dela. Otežkočanje dela ob polaganju vodnikov in cevi v opaž s strani drugih izvajalcev ne bo stroškovno nadomeščeno, v kolikor se ostali Izvajalci prilagodijo predvidenemu normalnemu poteku dela. Kakovost/lastnosti betona: Cene po enoti mere veljajo neglede na to, ali se vgrajuje transportni beton ali beton proizveden na gradbišču. V kolikor je za proizvodnjo in vgradnjo betona podane kakovosti potrebna večja doza cementa ali drobnejše frakcije agregata, je te stroške vkjučiti v cene po enoti mere. Nakloni: Nadomestilo za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti ne bo posebej priznano. Izvedbo plošče strehe, ki je v naklonu, je vključiti v ceno. Storitve v zaprtih prostorih: Za storitve v zaprtih prostorih se obračuna doplačilo za ročni transport do mesta vgraditve. Vse ostale oteževelne okoliščine je vračunati v cene po enoti mere. Podložni betoni: Cene po enoti mere veljajo neglede na to, ali se vgrajuje armiran ali nearmiran beton. Aramatura se obračuna posebej. V kolikor ni drugače določeno, je izvedbo delovnih stikov in dilaticij z vstavitvijo dilatacijskih trakov vkalkulirati v cene po enoti mere. Vgrajevanje, negovanje betona in armature: Vse stroške v zvezi z vgradnjo in negovanjem betona skladno z določili Pravilnika o tehničnih noramativih za beton in armiran beton (Ur.l. SFRJ 11/87) je vključiti v cene po enoti mere. Dopustna odstopanja: Kot mejna dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202. Vidni betoni: Pri elementih z vidnimi betonskimi površinami je potrebno pri pripravi opažev ter pri sestavi, pripravljanju in vgrajevanju betonov upoštevati posebne kriterije tehnologije vidnih betonov. Za vidne betone je s projektom predpisan, ter pred pričetkom del s strani izvajalca podan (eksperimentalno ugotovljen) model strukture in vizuelnih efektov površine, pri čemer je makro in mikro geometrija vidnih betonskih površin primarno podana z vrsto in konstrukcijo opaža. Posamezne zaključne vidne površine morajo izkazovati enakomerne strukture in barve. Vsa popravila, ki smejo biti izvedena le v majhnem obsegu, mora odobriti in prevzeti nadzornik. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
Pri pripravi betonov je prepovedana uporaba elektrofilterskega pepela. Elektrofilterski pepel se ne sme dodajati v sestave na betonarni. Prav tako se za pripravo betona ne sme uporabljati vrste cementa, ki vsebujejo elektrofilterski pepel (v oznaki cementa je označen s črko V in W ). Za izdelavo betona je tako predvidena vrsta cementa CEM I in CEM II/A-LL ter CEM II/A-M (LL-S). Možna je uporaba predpisanih sestav betona. Cement spada v regulirano področje in najstrožji sistem certificiranja, kar pomeni, da morata biti tako proizvod kot tudi proizvajalec nadzorovana s strani neodvisne pooblaščene institucije. V skladu z evropsko smernico se za cement zahteva sistem certificiranja 1+, ki obsega notranjo kontrolo s strani proizvajalca, s strani zunanje institucije pa nadzor nad proizvodnjo, kontrolo in rezultati kontrole pri proizvajalcu ter v zadnji fazi tudi zunanji nadzor nad odvzetimi vzorci cementa. Vse zahteve standarda SIST EN 197-2, katerega uporabo predvideva standard SIST EN 197-1, ter tako v celoti zahteve standarda ISO 9001 za sistem kakovosti morajo biti upoštevane.
Pred izvedbo je izdelati Projekt izvajanja betonske konstrukcije za izvedbo betonske le-te, izvedba mora ustrezati standardu SIST EN 13670. PIBK potrdi naročnik in odgovorni nadzornik.
Ob betoniranju je potrebno upoštevati načrt elektro inštalacij in vgraditi valjanca in ozemljitev v betonsko konstrukcijo.
Vertikalne špalete okenskih odprtin morajo biti zabetonirane brez odstopanja, da bo mogoča vgradnja oken brez dodatne obdelave betonskih vertikal. V c.e.m. je potrebno upoštevati izvedbo vseh prebojev za strojne in elektro inštalacije. Pred pričetkom betoniranja je potrebno preveriti točne lokacije strojnih elementov, večjih od fi150mm. Na AB plošči je potrebno izvesti podložne trakove kot oporo tirnic pomičnih arhivskih regalov.
1 | Izdelava Projekta izvajanja betonske konstrukcije, PIBK
|  | 1 | kpl |  | 0
2 | Vgrajevanje, vstavljanje in fiksiranje vseh zaščitnih in kanalizacijskih cevi je potrebno izvesti pred samo betonažo. Cevi so navedene in upoštevane v načrtu ureditve okolja, načrtu elektro in strojnih inštalacij, načrtu telekomunikacij.
|  | 1 | kpl |  | 0
3 | Kompletna izvedba podbetoniranja oz. podjemanja obstoječih temeljev objekta v kletnih prostorih. Zaradi izvedbe rušitvenih del podkletenega dela objekta je predvideno, da bo potrebno obstoječe temelje podbetonirati v globini cca 270 cm (do globine izkopov za nov objekt), zato je potrebno na tem mestu predviditi izvajanje del po izmeničnih kampadah in s pravilnim tehnološkim postopkom za zagotavljanje statične brezhibnosti obstoječe konstrukcije. Izvedbo del je potrebno obvezno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in odgovornega statika, ki določita velikost segmentov in skrbita za pravilno izvedbo ter podajata morebitna dodatna nadaljna navodila za kvalitetno izvedbo del. V c.e.m. je potrebno zajeti vse evtl opaže in pripravljalna dela (razen izkopov, ki so zajeti v postavki zemeljskih del). Poseg je predviden v območju stikanja med obema objektoma, ter v območju izkopov za nov objekt, ki segajo pod nivo temeljev obstoječega. Obstoječe temelje se predvidoma podbetonira po navodilih statika (Predračunska količina: širina cca 50 cm, globina 270 cm, v skupni dolžini cca 680 cm - oblika črke L).
|  | 10 | m3 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja podložnega betona kvalitete C12/15, agregat frakcije 0-16 mm, Podbeton pod temeljnimi oziroma talnimi ploščami, v debelini 10 cm. Površina mora biti zaglajena in pripravljena za izvedbo bitumenske hidroizolacije.
|  | 36 | m3 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2/m1. AB talna plošča objekta deb. 40 cm. Plošča mora biti zaglajena in pripravljena za polaganje HI.
|  | 143.8 | m3 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza od 0,12-0,20 m3/m2-m1. AB etažne in stropne plošče pritličja, nadstropja in mansarde, ter strešna plošča objekta, deb. 25 cm.
| a) Etažne plošče: | 249 | m3 |  | 0
| b) strešna plošča: | 85 | m3 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1. AB obodne stene deb. 30 cm. Višina sten v kleti do 275 cm, v etažah pa do 326 cm.
|  | 241 | m3 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1. AB notranje stene in preklada nad PR deb. 30 cm Višina sten v kleti do 275 cm, v etažah pa do 326 cm.
|  | 150.5 | m3 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1. AB atične stene strehe, deb. 20 cm Višina sten 120 cm. V c.e.m. je potrebno upoštevati izvedbo prebojev za odvodnjavanje.
|  | 18.5 | m3 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza od 0,12-0,20 m3/m2-m1. AB konstrukcija svetlobnih oz. prezračevalnih jaškov iz kletne etaže, deb. sten in talnih plošč je 20 cm. - Svetlobni jašek višina cca 140 cm. - Prezračevalni jašek višina cca 80 cm
|  | 3.5 | m3 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza od 0,20-0,40 m3/m2-m1. AB dvigalni jašek. - Talna plošča deb. 25 cm. - Stene deb. 30 cm. - Strešna plošča deb. 30 cm Skupna višina sten dvigalnega jaška je cca 15,30 m1.
|  | 55 | m3 |  | 0
10 | Dobava in vgrajevanje betona kvalitete C 30/37, XC2, Dmax 32, v AB konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1. Notranje AB stopnišče s podesti. Stopnice morajo biti zaglajene in pripravljene za polaganje obloge iz gume (3.5mm).
|  | 8.1 | m3 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja krivljenih palic rebraste armature, ne glede na premer palic, ter armaturnih mrež, vključno z distančniki mrež (distančne kače), s polaganjem, vezanjem, s prenosi do mesta vgraditve in s pomožnimi deli. Količina armature je podana s strani projekta GK. Podana skupna količina mrež in palic.
| a.) Mreže: | 84060 | kg |  | 0
| a.) Distančniki: | 5776 | kg |  | 0
| b.) Palice do fi 12 mm: | 18475 | kg |  | 0
| b.) Palice nad fi 12 mm: | 12971 | kg |  | 0
12 | Kompletna izvedba sanacije obstoječih temeljev, OBJEKT 1 SANACIJA TEMELJEV SKLADNO S PROJEKTOM PZI št.D-08/2016, maj 2018, ASPA ING d.o.o. Sanacija se izvede z uvrtanjem palic do fi16 dolžine 150cm z epoksidnim kemičnim sidrom HIL-REE-500, količina armature je zajeta pri postavki armatura OPOMBA: Izvedba rušitve obstoječih talnih sestav in odkop na območjih izvedbe sta zajeta v ločenih postavkah rušitvenih in zemeljskih del.
|  | 1 | kpl |  | 0
13 | Nearmirani beton tlačne trdnosti razreda C 12/15, agregat frakcije 0-16 mm. Podložni beton, oz. nearmirana talna plošča pritličja objekta, deb. 10 cm. Površina mora biti zaglajena in pripravljena za polaganje hidroizolacije. Podbeton se izvede lokalno na mestih rušitev obstoječega podbetona, kjer je predvidena izvedba sanacije temeljev.
|  | 8.5 | m3 |  | 0
14 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza od 0,12-0,20 m3/m2-m1. AB etažne plošče, nadstropja ter strešna plošča objekta, deb. 22 cm.
|  | 121 | m3 |  | 0
15 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1. AB atične stene strehe, deb. 20 cm Višina sten 120 cm.
|  | 20 | m3 |  | 0
16 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza od 0,12-0,20 m3/m2-m1. AB konstrukcija prezračevalnih jaškov deb. sten je 20 cm. - Prezračevalni jašek višina cca 100 cm
|  | 1.2 | m3 |  | 0
17 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza od 0,12-0,20 m3/m2-m1. AB stebri oziroma slopi. - Nosilni AB slopi med pozidanimi stenami, dim. 90/29 cm Všina do 3,30 m1.
|  | 7 | m3 |  | 0
18 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/35, v AB konstrukcije prereza od 0,06-0,09 m3/m2-m1. AB horizontalne in vertikalne vezi in preklade, nosilci pod etažnimi ploščami, med pozidanimi opečnimi stenami, ter zaključni venci. Debelina sten je 20-40 cm.
| a) Vertikalne vezi: | 1.2 | m3 |  | 0
| b) horizontalne preklade in nosilci: | 14 | m3 |  | 0
19 | Dobava in vgradnja krivljenih palic rebraste armature, ne glede na premer palic, ter armaturnih mrež, vključno z distančniki mrež (distančne kače), s polaganjem, vezanjem, s prenosi do mesta vgraditve in s pomožnimi deli. Količina armature je podana s strani projekta GK. Podana skupna količina mrež in palic.
| a.) Mreže: | 7800 | kg |  | 0
| b.) Palice : | 10950 | kg |  | 0
20 | Dobava in vgrajevanje betona C 35/45, v AB konstrukcije prereza od 0,12-0,20 m3/m2-m1. AB plošča zunanje klančine pred vhodom v pritlični del objekta na severni strani Plošča deb. 20 cm, vključno s potrebno armaturo in plastjo zaščitne PE folije pod ploščo. Beton C 35/45, vodotesen, odporen na zmrzovanje in sol, kvaliteta XC4, XF4.
|  | 7.9 | m3 |  | 0
21 | Dolbljenje utrorov globine do 10x10cm v AB steno ali strop.
|  | 5 | m1 |  | 0
| BETONSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## ZIDARSKA DELA
1. 4. | ZIDARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.): Dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: Enakovrednost: V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan, navedene v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete. Etaže in naklon strehe: Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž vgradnje in za vse naklone strehe do 22 stopinj. Obračunavanje: Pri hidroizolacijskih delih se obračuna izolirana površina brez preklopov. Vsi preklopi se upoštevajo v c.e.m. izolirane površine, tudi pri stiku horizontalne in vertikalne površine. Obračun je po horizontalni projekciji. Material: Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. Stroške atestiranja je vključiti v ceno po enoti mere (c.e.m.). Vertikalni zavihki : Vertikalni zavihki horizontalne izolacije do višine 30 cm se obračunajo skupaj s horizontalno izolacijo z dodatkom za težavnost. Faznost izvajanja horizontalne izolacije: Hidroizolacija, ki se izvaja kot dvoslojna in sicer v dveh fazah : • I FAZA 1. sloj hidroizolacije • II FAZA pred polaganjem 2.sloja se izvedejo vsa montažna dela na strehi ( preboji, zračniki,…), nato izvedemo popravilo 1. sloja in na ta pregledan in poravljen 1.sloj hidroizolacije položimo 2.sloj hidroizolacije. Prekinitev del: Prekinitve del, ki so potrebne za druga vezana dela, je vkalkulirati v c.e.m. Ostali tehnični pogoji: Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe. Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m.. Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
1 | Dobava in naprava horizontalne in vertikalne dvoslojne, polimer-bitumenske hidroizolacije deb. cca 0,8 cm, na temeljno ploščo objekta, ter na čelne stene temeljev in zidov pod nivojem terena, do višine cca 50 cm nad nivojem terena, z varilnimi trakovi, vključno z zalikano cementno prevleko s fino cem. malto 1 : 2 v deb. cca 1 cm (če površina če ni zaglajena ob izvedbi) in osnovnim hladnim bitumenskim premazom 0.3-0,5 kg/m2. Hidroizolacija se vari v dveh slojih izvedenih navzkriž, z izvedbo vseh preklopov in vertikalnih zaključkov. *V količinah je zajeta tudi izvedba HI na poglobljeni del dvigalnega jaška. Na vertikalni hidroizolaciji ki je pod terenom je potrebna tudi dobava in montaža zaščite z XPS ploščami deb. 15 cm, ter s čepasto folijo (kot npr Tefond) do nivoja terena.
| a.) Horizontalna dvoslojna hidroizolacija: | 359 | m2 |  | 0
| b.) Vertikalna hidroizolacija: | 302 | m2 |  | 0
| c.) Toplotna izolacija XPS deb. 15 cm: | 267 | m2 |  | 0
| d.) Čepasta folija: | 267 | m2 |  | 0
2 | Dobava in izvedba dilatacije oz. ločilnega sloja izolacije med konstrukcijo obeh delov objekta (kjer se stikata), s ploščami iz stiroporja EPS debeline 5 cm v območju temeljev objekta. - Na vidne stike dilatacije na prehodih med obema objektoma se dodatno vgradijo dilatacijski profili ali zidarska obdelava po izboru projektanta.
| a) Ločilni sloj EPS deb. 5 cm: | 22 | m2 |  | 0
| b.) Dilatacijski profili kot npr. Sika na prehodih med obema deloma objekta (horizontalni): | 4.8 | m1 |  | 0
| b.) Dilatacijski profili kot npr. Sika na prehodih med obema deloma objekta (vertikalni): | 16 | m1 |  | 0
3 | Brušenje notranjih vidnih AB stropnih površin, vključno z dobavo strojne opreme in potrebnega materiala. Izvedba na notranje AB stropne površine - AB stropovi, kjer ni predvidenih spuščenih stropov.
|  | 1074 | m2 |  | 0
4 | Krpanje in brušenje površin betonskih konstrukcij, obdelajo se stiki med opažnimi ploščami in ostale neravnine.
|  | 1797 |  |  | 0
5 | Izvedba klasičnega ometa na notranje vidne AB stenske in stropne površine, vključno z dobavo strojne opreme in potrebnega materiala. Izvedba na notranje AB stenske in stropne površine, s predhodnim premazom za boljši oprijem ometa na površino, ter s cementnim obrizgom 1:2, kompletno z vsemi transporti, napravo malt in pomožnimi deli. Ometi d= 1 - 2 cm, zajeti do višine cca 10 cm nad evtl. spuščenimi stropovi.. - AB stenske površine v notranjih prostorih
| a) Omet AB sten: | 1797 | m2 |  | 0
6 | Izvedba talne sestave na območjih, kjer se izvaja sanacija temeljev objekta. . Površine kjer se sanirajo temelji se zasuje in podbetonira s podložnim betonom (oboje zajeto v ločenih postavkah), nato pa se izvedejo dodatni sloji za izvedbo hidroizolacije in izravnavo površine z obstoječimi tlaki, v sestavi: - Bitumenska dvoslojna hidroizolacijana podložni beton, vključno z bitumenskim prednamazom. - Zaščitni beton za izravnavo, deb. 9 cm. OPOMBA: Izvedba zgornjih slojev talne sestave zajeta v ločenih postavkah zidarskih del.
|  | 85 | m2 |  | 0
7 | Dobava in naprava horizontalne enoslojne, plastomerne-bitumenske hidroizolacije (kot npr. IZOTEKT V4 ali podobno), skupne deb. do 0,5 cm, na obstoječo talno sestavo pritličnih prostorov, z varilnimi trakovi, vključno z zalikano cementno prevleko s fino cem. malto 1 : 2 (če površina če ni zaglajena ob izvedbi) in osnovnim hladnim bitumenskim premazom 0.3-0,5 kg/m2. Hidroizolacija se vari na pripravljeno podlago, z izvedbo vseh preklopov in vertikalnih zaključkov.
| Enoslojna HI: | 259 | m2 |  | 0
8 | Dobava in naprava vertikalne dvoslojne, polimer-bitumenske hidroizolacije (kot npr. IZOTEKT V4 ali podobno) na obodne stene pod nivojem terena (izvedba HI do globine cca 60 cm in se zaključi cca 30 cm nad območjem terena), z varilnimi trakovi, vključno z zalikano cementno prevleko s fino cem. malto 1 : 2 v deb. cca 1 cm (če površina če ni zaglajena ob izvedbi) in osnovnim hladnim bitumenskim premazom 0.3-0,5 kg/m2. Hidroizolacija se vari v dveh slojih izvedenih navzkriž, z izvedbo vseh preklopov. * Na vertikalni hidroizolaciji ki je pod terenom je potrebna tudi dobava in montaža zaščite z XPS ploščami deb. 15 cm, lepljene z gradbenim lepilom, ter s čepasto folijo (kot npr Tefond) do nivoja terena.
| a) Vertikalna dvoslojna bit. hidroizolacija: | 63 | m2 |  | 0
| b) Toplotna izolacija XPS deb. 15 cm: | 43 | m2 |  | 0
| c) Čepasta folija: | 43 | m2 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja lahkega nasutja kot npr. Bituperl po odstranitvi hidroforja
|  | 2.5 | m3 |  | 0
10 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena (XPS) deb. 12 cm, v kletni etaži in v notranjih prostorih pritličja. Izvedba na nosilno talno sestavo pod estrihom. - Pritličje: XPS 300, deb 12 cm (npr. FIBRAN 300-L)
|  | 259 | m2 |  | 0
11 | Dobava in polaganje talne toplotne izolacije EPS 100, (izvedba izolacije pod estrihom). - EPS (npr. FRAGMAT EPS 100), deb. 8 cm
|  | 213 | m2 |  | 0
12 | Dobava in polaganje polietilenske folije, na toplotno izolacijo kot ločilni sloj pred izvedbo estriha.
|  | 472 | m2 |  | 0
13 | Pozidava odprtin na mestih, kjer se spremenijo velikosti zidarskih odprtin stavbnega pohištva. Stene deb. 20-30 cm, pozodava je predvidena z opečnimi zidaki (polna opeka) ali evtl. s siporeksi bloki.
|  | 35 | m3 |  | 0
14 | Brušenje notranjih vidnih AB stropnih površin, vključno z dobavo strojne opreme in potrebnega materiala. Izvedba na notranje AB stropne površine - AB stropovi, kjer ni predvidenih spuščenih stropov.
|  | 263 | m2 |  | 0
15 | Zidanje notranjih nosilnih in predelnih sten z modularno opeko (kot npr. Porotherm), s podaljšano cementno malto, s polno zapolnitvijo vmesnih maltnih žepov (reg), kompletno z vsemi transporti, predhodno namočitvijo opečnih zidakov in vsemi pomožnimi deli. Za vertikalne vogalne elemente predvideni opečno-betonski vogalniki, v katere se vgradijo AB vertikalne vezi. V c.e.m. je zajeti tudi vse delovne odre in ves material potreben za izvedbo. - Stene deb. 29 cm (notranje stene pritličja in nadstropja) Višina zidanja do cca 330 cm. Pritličje in nadstropje objekta.
|  | 25 | m3 |  | 0
16 | Dobava in izvedba notranjih ometov (npr. strojnih mavčno-cementnih) ali klasičnih apneno-cementnih stenskih izravnalnih finih ometov, vključno z dobavo strojne opreme in potrebnega materiala. Izvedba na vse zidane stene in na notranje AB vert. vezi, slope ter preklade v sklopu zidanih sten, s predhodnim cementnim obrizgom 1:2, kompletno z vsemi transporti, napravo malt in pomožnimi deli. Ometi d= 1 - 2 cm. * V količini zajeti ometi zidanih sten, do višine cca 10 cm nad evtl. spuščenimi stropovi. Odprtine velikosti do 3 m2 niso odštete od skupne količine zaradi obdelave špalet. OPOMBA: V količini so zajete tudi obstoječe opečne stene, kjer je predhodno predvidena odstranitev ometov.
|  | 958 | m2 |  | 0
17 | Dobava in izvedba hidroizolacijskega sloja talnih površin mokrih prostorov sanitarij, vključno z dobavo in izvedbo robnega HI traku. Na zaglajene estrihe se izvede hidroizolacijski sloj (kot npr. MAPELASTIC) izveden z dvokomponentnimi fleksibilnimi vodotesnimi masami v dveh slojih po 1 mm, v prvi sloj vtisniti plastificirano armirno mrežico, mrežica se prekrije z drugim lepilnim slojem. * V količini je zajet tudi vertikalni zaključek na stene do višine 20 cm. Ob stenah, sanitarni opremi, instalacijah ter sifonih se izvede vodotesen elastičen kotni tesnilni trak (kot npr. MAPEBAND). Izvedba po polnolepljenem sistemu (kot npr. po sistemu Mapei ali Hidrostop elastik). Sanitarije, čistila.
|  | 35 | m2 |  | 0
18 | Dolbljenje oz izsekovanje utorov in izvedba prebojev za razvode strojnih in elektro inštalacij, vključno s kasnejšim krpanjem in glajenjem utorov oz. tesnjenjem prebojev v betonskih in suhomontažnih konstrukcijah. V c.e.m. predvideti delo in material.
|  | 1 | kpl |  | 0
19 | Razna manjša zidarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje, zidarska obdelava površin, ter pomoč obrtnikom. Količina ur oceniti.
| a.) NK delavec | 1 | kpl |  | 0
| b.) PK delavec | 1 | kpl |  | 0
| c.) KV delavec | 1 | kpl |  | 0
20 | Izvedba požarnega tesnenja prehodov cevi in kablov instalacij skozi stene in stropove:
| -tesnenje s kameno volno | 7 | m3 |  | 0
| -tesnenje s trajno elastičnim kitom in vstavitvijo tesnilne pene, vse požarno certificirano | 50 | m1 |  | 0
| ZIDARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## ODER
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1.5. | GRADBENI ODER
Splošna določila
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž.
Varnostni odri:
Varovalni odri, ki služiju varovanju življenja ali zdravja zaposlenih Izvajalca ter
ostalih na Gradbišču zaposlenih oseb, se za čas izvajanja del obračunavajo posebej. V kolikor so po dokončanju del ti odri
še potrebni, se po naročilu naročnika obračunajo posebej.
Obseg storitve:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, je v nadaljevanju navedenih postavk vkalkulirati: do in odvoz, montažo
in demontažo ter stojnino za uporabo za trajanje izvajanja lastne storitve. Naročnika je o nameravani demontaži odra
obvestiti vsaj 7 dni prej. V kolikor se bo oder potreboval po zahtevi Naročnika tudi po dokončanju lastnih storitev, bo stojnina
od tega dneva dalje obračunana posebej.
Statične presoje in preizkusi:
Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preiskuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je
vkalkulirati v c.e.m..
Souporaba drugih Izvajalcev:
Souporaba odrov s strani drugih Izvajalcev v času izvajanja vseh naročnikovih del se uskalajuje
med Izvajalcema z ozirom na obremenitve odra, koordinacijo souporabe in podobno.
Obračun:
Obračuna se vertikalna ploskev lahkih fasadnih odrov. Merimo horizontalno zunanjo konturo
odra, vertiklano pa od tal do 1 m nad najvišjim delovnim odrom.
| OPOMBA: Lahki delovni premični odri niso posebej obračunani in jih mora vsak izvajalec sam upoštevati v ceni na enoto mere za posamezne sklope del. |  |  |  | 0
1 | Oder po izboru Izvajalca, za prevzem obremenitev, potrebnih za izvedbo lastnih del. Oder je računan po fasadnem plašču. Višina odra do cca 13 m.
|  | 1785 | m2 |  | 0
2 | Dobava in izvedba delovnih odrov v dvigalnih jaških, za prevzem obremenitev, potrebnih za izvedbo lastnih del. Oder je računan po prostorninah jaškov. Višina odra do cca 15,3 m1.
|  | 101 | m3 |  | 0
A5. | GRADBENI ODER | SKUPAJ: |  |  | 0

## JEKLENE KONSTRUKCIJE
1. 6. | JEKLENE KONSTRUKCIJE | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.): Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno in iz materiala in dimenzij kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta. Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na način kot je navedeno v načrtih in detajlih konstrukcije objekta. Kvaliteta jekla mora biti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij (S 355 za primarne konstrukcije in S 235 za sekundarne podkonstrukcije) Vsa jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji, zaščito je izvesti na način, odvisno od vrste konstrukcije, mesta vgradnje in izbranega sistema: Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologjji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Vse materiale mora pred vgraditvijo potrditi odgovomi projektant. V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi: * merjenje na objektu * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisaani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture * izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev * preizkučanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti * ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material * izdelavo vseh potrebnih zaključkov * izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje kot so dvigalo, lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu * finalna obdelava elementov po opisu {antikorozijska zaščita, požarna zaščita in finalni oplesk po navodilih projektanta) * popravilo eventuelne škode povzrocene ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placilo takse deponije * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu * za jeklene konstrukcije. ki so vidne, je potrebno vse zvare obrusiti gladko in ravno do povrsine profila * zaščita pred fizičnimi poškodbami vgrajenih elementov * izdelavo vseh potrebnih zaključkov * zagotovitev vseh zahtev za posamična dela, ki so navedena v ealaboratu "Požarna varnost" in zahtev iz predpisov ter standardov varstva pred požarom Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture in statike, podrobnejša navodila in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto : * tehnično poročilo * sestave tlakov, streh in sten * detajli Pojekt konstrukcije (statika) * tehnično poročilo Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
1 | Kompletna izdelava, transport, montaža in učvrstitev elementov jeklene konstrukcije kovinske nadstrešnice nad vhodom. Nadstrešek N1 ima nosilno konstrukcijo iz dveh jeklenih U-profilov 160/80/7 mm, na katere se na notranji spodnji strani pritrjujejo dekorativne kompozitne plošče barve po izbiri arhitekta (zajeto pri popisu fasade). Na jeklene profile se stransko vari kritina - alu pločevina debeline 3 mm, ki sledi naklonu strehe 1°. Odvodnjavanje je izvedeno s skritim žlebom za fasadno oblogo. Prečno je nadstrešek zaprt s ploščatima jeklenima profiloma. Nadstrešek je dimenzij 415/213 cm. Na označenih pozicijah ima predvidene izpuste za razsvetljavo. Je konzolno sidran v armiranobetonsko steno, in sledi linijam fasade in fasadnih lamel! Kovinski deli so antikorozijsko zaščiteni, finalna obdelava : prašno barvanje z barvo po barvni karti Tiger Drylac. v ceno vključiti ves potrebni material (kovino, strešno kritino,horizontalno in vertikalno odvodnjavanje), vse delo, vse potrebne transporte POZ KN01
|  | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Kompletna izdelava, transport, montaža in učvrstitev elementov jeklene konstrukcije kovinske nadstrešnice nad vhodom. Nadstrešek N1 ima nosilno konstrukcijo iz dveh jeklenih U-profilov 160/80/7 mm, na katere se na notranji spodnji strani pritrjujejo dekorativne kompozitne plošče barve po izbiri arhitekta (zajeto pri popisu fasade). Na jeklene profile se stransko vari kritina - alu pločevina debeline 3 mm, ki sledi naklonu strehe 1°. Odvodnjavanje je izvedeno s skritim žlebom za fasadno oblogo. Prečno je nadstrešek zaprt s ploščatima jeklenima profiloma. Nadstrešek je dimenzij 246/215 cm. Na označenih pozicijah ima predvidene izpuste za razsvetljavo. Je konzolno sidran v armiranobetonsko steno, in sledi linijam fasade in fasadnih lamel! Kovinski deli so antikorozijsko zaščiteni, finalna obdelava : prašno barvanje z barvo po barvni karti Tiger Drylac. v ceno vključiti ves potrebni material (kovino, strešno kritino,horizontalno in vertikalno odvodnjavanje), vse delo, vse potrebne transporte POZ KN01
|  | 1 | kpl | 0 | 0
| JEKLENE KONSTRUKCIJE | SKUPAJ: |  |  | 0

## KROVSKA DELA
2. 1. | KROVSKO KLEPARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.): Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i, po tehničnih specifikacijah proizvajalca kritine ter po dogovoru s projektantom! Material mora po kvaliteti ustrezati dololčilom veljavnih normativov. V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del v postavkah, tudi: * snemanje in zarisovanje na objektu * pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom del * dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materila z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroski * delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami * prevoz materila in izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve * čiščenje izdelkov in objekta po končanih delih * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu * pregled in prevzem podlage * terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu in gradbišču * zagotovitev vseh zahtev, ki se nanasajo na posamezna dela, ki so navedena v elaboratu "Požarna varnost", ter tistih, ki izhajajo iz predpisov ter standardov za področje varstva pred požarom * odvoz odpadkov in čiščenje po končanih delih Vsa tesarska, krovska in kleparska dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke. Za ves material, predviden za vgradnjo, mora izvajalec del dostaviti ateste o kvaliteti V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. lzvajanjena objektu se lahko prične, ko projektant potrdi risbe. Pred pričetkom izvajanja del je mora izvajalec preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto, sigurnost in trajnost elementov! za izvedbo strehe. Kasnejše relemacije se ne bodo upostevale. lzvajalec mora izdelati tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi ce niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnejsa navodila in zahteve ter jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto : * tehnično porocilo * sestave tlakov, streh in sten * detajli Pojekt konstrukcije {statika) * tehnično poročilo * načrti konstrukcije Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. Ves les mora biti zaščiten proti zajedalcem in vremenskim vplivom! Ves siderni in pritrdilni material mora biti vroče cinkan!
RAVNA STREHA Splošni opis Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i, po tehničnih specifikacijah proizvajalca kritine, ter po dogovoru s projektantom! lzvajalec del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za vgrajeno predvidene hidro in toplotne izolacije. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Tehnični načrt mora vsebovati: * pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta * poročila o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih za vgradnjo Hidroizolacija mora ustrezati zahtevam SIST EN 13 707 in 13969 Temperaturna obstojnost h.i. je v projektu zahtevana v diapazonu -25 do+ 100 o C. Pred pričetkom izvajanja del je mora izvajalec preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto, sigurnost in trajnost izolacije, ki je predvidena z elaboratom Fizikalne in zvočne zaščite. Kasnejše reklamacije se ne bodo upoštevale. lzolacijska dela morajo biti izvedena tako, da posamezni deli in sloji izolacij kakor tudi celoten sestav ustrezajo namenu, zahtevam kvalitete, varnosti in dolgotrajnosti. Posebno pazljivo je izvesti streho okrog zbirnih kotličkov, dilatacijskih stikov in vertikalnih zaključkov strehe. Toplotna izolacija se pri polaganju ne sme poškodovati, na površini mora ostati ravna in pripravljena za vgradnjo naslednjih slojev. Toplotno izolacijo je pri polaganju zaščititi pred prodorom atmosferske vode v njo. Zaščito je izvesti tako, da se izvede vsak dan samo toliko toplotne izolacije, kolikor se jo lahko pokrije ali zaščiti s hidroizolacijo, ali da se zaščita proti atmosferski vodi naredi začasno na drugi način. Na stikih ne sme biti toplotnih mostov. V načrtu, sestavah in izračunu toplotnih in difuzijskih karakteristik je predlagan nabor materialov. lzvajalec lahko uporabi tudi druge enakovredne materiale v enakih debelinah kot so navedeni v načrtih in z enakimi karakteristikami. Vsa kleparska dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke. Za ves material, predviden za vgradnjo, mora izvajalec del dostaviti ateste o kvaliteti V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. lzvajanjena objektu se lahko prične, ko projektant potrdi risbe. lzvajalec mora izdelati tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcionirarjie posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture V ceni za enoto mora biti vključeno tudi: * merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov * izdelava tehnicnega načrta * usklajevanje z osnovnimi načrti in posvetovanje s projektantom * vse potrebno delo, priprava in vgrajevanje na objektu * ves potreben material, glavni in pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni * vse stroške transporta do mesta vgrajevanja * vse stroške skladiščenja na gradbišču * popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov * vsa pomožna delovna sredstva kot so delovni odri, lestve, zaščite in podobno * preiskus kvalitete materialov ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti• * koordinacija, sodelovanje in terminsko usklajevanje del z izvajalci ostalih del * čiščenje prostora po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo * plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnejša navodila in zaščita, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto : * tehnično poročilo * sestave tlakov, streh in sten * detajli * projekt konstrukcije (statika) Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov. in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
Opomba: Vse strehe bodo izvedene kot celota in morajo zajemati izvedbo vseh zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo strehe kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle, dodatna dela ne bodo posebej priznana.
1 | Streha nad objektom - ST1 objekt 2 Nabava, izdelava, dobava in montaža slojev ravne strehe z naklonom do 2%, v naslednji sestavi: - Parna zapora: samolepilna bitumenska - Naklonski XPS (v naklonu 2%), deb. 30 do cca 60 cm (npr. ROOFMATE) - Strešna hidroizolacijska PVC folija deb. 0,18 cm (npr. SIKAPLAN 18G), vključno z vertikalnimi zaključki na atiko. - Ločilni sloj - filc - Prodec v deb. 5 cm Vertikalni zaključek na atiko se izvede z XPS deb. 15 cm, in PVC hidroizolacijsko strešno folijo (ki se nadaljuje iz horizontalne površine in konča na atični steni). Postavka vključuje izvedbo vseh preklopov in zaključkov na atike in vse ostale strešne elemente,... V c.e.m. je potrebno zajeti ves potreben material za izvedbo. Postavka vključuje izvedbo vseh zaključkov in manšet prebojev po tipskih detajlih in ujemajočimi izdelki s strešno kritino.
| a) parna zapora, samolepilna bitumenska: | 327 | m2 |  | 0
| b.) XPS 300 (v naklonu do 2%), deb.skupaj 30-60 cm: | 327 | m2 |  | 0
| c) Hidroizolacijska PVC folija (kot npr. Sikaplan 18G) - z vert. zaključki: | 432 | m2 |  | 0
| f.) Prani prodec granulacije 8/16 mm, v deb. 5 cm: | 17 | m3 |  | 0
| e) XPS deb. 15 cm (vertikalno na atične stene): | 59 | m2 |  | 0
2 | Nabava, izdelava, dobava in montaža slojev ravne strehe dvigalnega jaška, z naklonom do 2%, v sestavi: - Parna zapora: samolepilna bitumenska - Podkonstrukcija iz lesenih moralov 15-20 cm - v naklonu - Toplotna izolacija XPS 300, deb. 15 cm, med lesenimi morali - Podeskanje deb. 2 cm - Strešna lepenka - Strešna kritina iz ALU eloksirane pločevine deb. 0,7 mm. Kompletna izvedba, vključno z vso potrebno podkonstrukcijo, izvedbo zaključnih in odkapnih profilov, ter izvedbo tesnjenja stikov. Postavka vključuje izvedbo vseh preklopov in zaključkov. V c.e.m. je potrebno zajeti ves potreben material za izvedbo. Streha dvigalnega jaška - ST2
| a) parna zapora, samolepilna bitumenska: | 15.2 | m2 |  | 0
| b) Podkonstrukcija iz lesenih moralov deb. 15-20 cm: | 15.2 | m2 |  | 0
| c) Toplotna izolacija XPS deb. 15 cm: | 15.2 | m2 |  | 0
| d) Podeskanje: | 15.2 | m2 |  | 0
| e) Strešna lepenka: | 15.2 | m2 |  | 0
| f) Kritina iz ALU pločevine: | 15.2 | m2 |  | 0
3 | Nabava, izdelava, dobava in montaža sistema meteornega odvodnjavanja ravne strehe, v sestavi: - Varnostni prelivi fi 100 cm, izvedeni skozi atične stene. - Strešni prelivi skozi atične stene, fi cca 120 mm, vključno z izvedbo priključkov na vertikalne elemente odvodnjavanja. Cevi so speljane skozi atiko na zunanji obod objekta, kjer se priključijo na vertikalne cevi. Dolžina elementov cca 75 cm. - Vertikalne odtočne cevi premera 120 mm, so skrite pod fasadno oblogo in so iz varjenih ogrevanih cevi. Spodaj so povezane v peskolove, oz. na razvode meteorne kanalizacije pod terenom, zgoraj pa se spojijo s povezovalnimi cevmi prelivov skozi atične stene. V c.e.m. je potrebno upoštevati vse priključke, prelivne kotličke, pritrdilni in ostali material potreben za izvedbo ter vsa pomožna dela. OPOMBA: V ceni zajeti izvedbo prebojev skozi atične stene.
| a.) Povezovalne cevi skozi atiko: | 4 | kpl |  | 0
| b.) Varnostni prelivi: | 4 | kom |  | 0
| c.) Vertikalne cevi fi 120 mm: | 46 | m1 |  | 0
4 | Nabava, izdelava, dobava in montaža kape atike, iz ALU barvane pločevine, deb. 0,7 mm, vključno s podkonstrukcijo (OSB plošče), z nosilci kape in vsem potrebnim materialom za izvedbo. Kapa se namesti atične stene, ki se predhodno obdelajo s fasadno oblogo, na notranji pa s strešno hidroizolacijsko folijo. Predvidena R.Š. atične kape do cca 106 cm. OPOMBA: Razvite širine atičnih kap so informativne oz. ocenjene, izvedba preklopov glede na dejanske potrebe za izvedbo. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške risbe in detajle, ki jih potrdi projektant.
|  | 78 | m1 |  | 0
5 | Streha nad objektom - ST1 objekt 1 Nabava, izdelava, dobava in montaža slojev ravne strehe z naklonom do 2%, v naslednji sestavi: - Parna zapora: samolepilna bitumenska - Naklonski XPS (v naklonu 2%), deb. 30 do cca 60 cm (npr. ROOFMATE) - Strešna hidroizolacijska PVC folija deb. 0,18 cm (npr. SIKAPLAN 18G), vključno z vertikalnimi zaključki na atiko. - Ločilni sloj - filc - Prodec v deb. 5 cm Vertikalni zaključek na atiko in jaške se izvede z XPS deb. 15 cm, in PVC hidroizolacijsko strešno folijo (ki se nadaljuje iz horizontalne površine in konča na atični steni). Postavka vključuje izvedbo vseh preklopov in zaključkov na atike in vse ostale strešne elemente... V c.e.m. je potrebno zajeti ves potreben material za izvedbo. Streha nad objektom - ST1
| a) parna zapora, samolepilna bitumenska: | 410 | m2 |  | 0
| b.) XPS 300 (v naklonu do 2%), deb.skupaj 30-60 cm: | 287 | m2 |  | 0
| c) Hidroizolacijska PVC folija (kot npr. Sikaplan 18G) - z vert. zaključki: | 420 | m2 |  | 0
| f.) Prani prodec granulacije 8/16 mm, v deb. 5 cm: | 287 | m3 |  | 0
| e) XPS deb. 15 cm (vertikalno na atične stene): | 77 | m2 |  | 0
6 | Nabava, izdelava, dobava in montaža sistema meteornega odvodnjavanja ravne strehe, v sestavi: - Varnostni prelivi fi 100 cm, izvedeni skozi atične stene. - Strešni prelivi skozi atične stene, fi cca 120 mm, vključno z izvedbo priključkov na vertikalne elemente odvodnjavanja. Cevi so speljane skozi atiko na zunanji obod objekta, kjer se priključijo na vertikalne cevi. Dolžina elementov cca 75 cm. - Vertikalne odtočne cevi premera 120 mm, so skrite pod fasadno oblogo in so iz varjenih ogrevanih cevi. Spodaj so povezane v peskolove, oz. na razvode meteorne kanalizacije pod terenom, zgoraj pa se spojijo s povezovalnimi cevmi prelivov skozi atične stene. V c.e.m. je potrebno upoštevati vse priključke, prelivne kotličke, pritrdilni in ostali material potreben za izvedbo ter vsa pomožna dela. OPOMBA: V ceni zajeti izvedbo prebojev skozi atične stene.
| a.) Povezovalne cevi skozi atiko: | 4 | kpl |  | 0
| b.) Varnostni prelivi: | 3 | kom |  | 0
| c.) Vertikalne cevi fi 120 mm: | 36 | m1 |  | 0
7 | Nabava, izdelava, dobava in montaža kape atike, iz ALU barvane pločevine, deb. 0,7 mm, vključno s podkonstrukcijo (OSB plošče), z nosilci kape in vsem potrebnim materialom za izvedbo. Kapa se namesti atične stene, ki se predhodno obdelajo s fasadno oblogo, na notranji pa s strešno hidroizolacijsko folijo. Predvidena R.Š. atične kape do cca 106 cm. OPOMBA: Razvite širine atičnih kap so informativne oz. ocenjene, izvedba preklopov glede na dejanske potrebe za izvedbo. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške risbe in detajle, ki jih potrdi projektant.
|  | 101 | m1 |  | 0
2 | Nabava, izdelava, dobava in montaža slojev ravne strehe prezračevalnih jaškov, z naklonom do 2%, v sestavi: - Parna zapora: samolepilna bitumenska - Podkonstrukcija iz lesenih moralov 15-20 cm - v naklonu - Toplotna izolacija XPS 300, deb. 15 cm, med lesenimi morali - Podeskanje deb. 2 cm - Strešna lepenka - Strešna kritina iz ALU eloksirane pločevine deb. 0,7 mm. Kompletna izvedba, vključno z vso potrebno podkonstrukcijo, izvedbo zaključnih in odkapnih profilov, ter izvedbo tesnjenja stikov. Postavka vključuje izvedbo vseh preklopov in zaključkov. V c.e.m. je potrebno zajeti ves potreben material za izvedbo.
| a) parna zapora, samolepilna bitumenska: | 6 | m2 |  | 0
| b) Podkonstrukcija iz lesenih moralov deb. 15-20 cm: | 6 | m2 |  | 0
| c) Toplotna izolacija XPS deb. 15 cm: | 6 | m2 |  | 0
| d) Podeskanje: | 6 | m2 |  | 0
| e) Strešna lepenka: | 6 | m2 |  | 0
| f) Kritina iz ALU pločevine: | 6 | m2 |  | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## KLJUČAVNIČARSKA DELA
2. 2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.): Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Načrti so izdelani skladno z zahtevami in določili Pravilnika o zvocni zaščiti stavb (Ur.list RS st.121/04 in Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.list RS. st.105/05). Pri ocenjevanju akustičnih lastnosti sestavnih delov je upoštevan standard SIST EN 12354-1 in -2 (2001). Vsi nosilni elementi vrat, sten in okenskih kril morajo po nosilnosti odgovarjati tezi kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s statičnim računom. Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število nasadil je določiti s statičnim izračunom, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je vgraditi najmanj tri nasadila. Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti. Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tern ne poslabsa funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. Vsi elementi so površinsko finalno obdelani na način kot je navedeno v popisu. Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi odgovorni arhitekt. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. Glede na zahteve protipožarne zaščite, so vrata oz. stene izvedena v zahtevani ognjeodpornosti. lzdelana morajo biti iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za požarna vrata, po veljanih tehničnih predpisih. Vsi stiki med posameznimi elementi medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevam protipožarne zaščite enako kot vrata sama. lzvajalec vrat je dolžan predložiti atest o požarni odpomosti. Vse zahteve za protipožarno zaščito so dane v načrtu protipožarne zaščite objekta. Vrata in stene morajo imeti priložene ateste o zahtevani požarni in zvočni izolativnosti. * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvatitete z atesti * vse potrebno delo v delavnici in na objektu * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture * ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material * stekla za zasteklitve * senčila * okenske police * izdelava vseh potrebnih zaključkov * finalna površinska obdelava kril, okvirjev in podbojev po opisu * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * popravilo eventuelno povzročene skode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse * zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnejša navodila in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto : * tehnično poročilo * detajli * sheme oken, sten in vrat Vse mere je pred naročilom potrebno preveriti na objektu!
Opomba: za vse pozicije velja dobava in montaža elementov. Samozapiralo na požarnih vratih s potisno silo odpiranja preko 25N po sistemu "Dorma easy open" ali enakovrednem. Samozapirala se izvajajo na vratih po zahtevah požarne varnosti in na vseh vratih kjer je zahtevana tesnost med prostori, pri čemer imajo vrata, ki so namenjena prehodu funkcionalno oviranih oseb vgrajen mehanizem za sprostitev samozapirala pri odpiranju vrat nad potrebno silo 20N. Pred vgradnjo je potrebno predložiti barvno shemo v potrditev projektantu in naročniku ter uporabniku.
1 | Notranja kovinska enokrilna požarna vrata EI 30C v gradbeni odprtini 100/235. Svetla odprtina je 90/230. Izdelava, dobava in montaža NOTRANJIH kovinskih vrat skupaj s suhomontažnim kovinskim podbojem, z vsem okovjem, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vrata so opremljena s samozapiralom, RF kljuko in cilindrično ključavnico in so prašno barvana v barvi po RAL lestvici. Sistemski ključ. POZ KV01
|  | 1 | kos |  | 0
2 | Notranja zastekljena alu enokrilna vrata EI 30C v gradbeni odprtini 120/235. Svetla odprtina je 100/230. Izdelava, dobava in montaža alu požarnih vrat kot npr. Schuecko skupaj s suhomontažnim alu podbojem, z vsem okovjem, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vrata so opremljena z RF kljuko in cilindrično ključavnico in so prašno barvana v barvi po RAL lestvici. Sistemski ključ. POZ KV02
|  | 3 | kos |  | 0
3 | Notranja kovinska enokrilna požarna vrata EI 30C v gradbeni odprtini 160/235. Svetla odprtina je 152/230. Izdelava, dobava in montaža notranjih kovinskih vrat skupaj s suhomontažnim kovinskim podbojem, z vsem okovjem, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vrata so opremljena s samozapiralom, RF kljuko in cilindrično ključavnico in so prašno barvana v barvi po RAL. Sistemski ključ POZ KV03
|  | 1 | kos |  | 0
4 | Notranja zastekljena alu enokrilna vrata EI 30C v gradbeni odprtini 110/240. Svetla odprtina je 90/230. Izdelava, dobava in montaža alu požarnih vrat kot npr. Schuecko skupaj s suhomontažnim alu podbojem, z vsem okovjem, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vrata so opremljena z RF kljuko in cilindrično ključavnico in so prašno barvana v barvi po RAL lestvici. Sistemski ključ. POZ KV04
|  | 3 | kos |  | 0
5 | Zunanja zastekljena alu enokrilna vrata EI 30C v gradbeni odprtini 110/240. Svetla odprtina je 90/230. Izdelava, dobava in montaža alu požarnih vrat kot npr. Schuecko skupaj s suhomontažnim alu podbojem, z vsem okovjem, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vrata so opremljena z RF kljuko in cilindrično ključavnico in so prašno barvana v barvi po RAL lestvici. Sistemski ključ. Električna ključavnica. Panik kljuka. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže. POZ KV05
|  | 2 | kos |  | 0
6 | Zunanja alu požarna zasteklitev v alu okvirju kot npr Schucko, odpornost EI 60 C v gradbeni odprtini 60/240 ob vratih KV04. Vgradnja v opečno steno debeline 39 cm. Zasteklitev z varnostnim steklom. POZ SS02
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Notranja alu požarna zasteklitev v alu okvirju kot npr Schucko, odpornost EI 60 C v gradbeni odprtini 120/240. Vgradnja v GK steno debeline 12.5 cm. Zasteklitev z varnostnim steklom. POZ SS04
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Zunanja kovinska dvokrilna požarna vrata EI 30C v gradbeni odprtini 180/235. Svetla odprtina je 2x80/230. Izdelava, dobava in montaža zunanjih kovinskih vrat s povečano toplotno izolativnostjo skupaj s suhomontažnim kovinskim podbojem, z vsem okovjem, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vrata so opremljena s samozapiralom, RF kljuko in cilindrično ključavnico in so prašno barvana v barvi po RAL. Sistemski ključ POZ KV10
|  | 2 | kos |  | 0
9 | Idelava, dobava in montaža stopniščnega rokooprijema: ročaja iz POLNEGA LESA profila po shemi 100x40mm s konzolami iz ploščatega nerjavečega železa 30x3mm pritrjenimi v AB steno s pogreznjenimi vijaki in z rozeto vel. 70x70mm. Skupna dolžina cca 7m1 Mere obvezno preveri na mestu samem! POZ RO02
|  | 3 | kpl |  | 0
10 | Izdelava, dobava in montaža stopniščnega rokooprijema: ročaja iz POLNEGA LESA- profila po shemi cca 40x70mm s konzolami iz ploščatega nerjavečega železa 30x3mm pritrjenimi v AB steno s pogreznjenimi vijaki in z rozeto vel. 70x70mm. Skupna dolžina cca 6,2m1 Mere obvezno preveri na mestu samem! POZ RO01
|  | 2 | kpl |  | 0
11 | Notranji predpražnik vel. 195/390cm Dobava in montaža predpražnika kot npr. EMCO diplomat s ščetko vel. 195x390cm skupaj z okvirjem višine 25mm. POZ E01
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Notranji predpražnik vel. 175/105cm Dobava in montaža predpražnika kot npr. EMCO diplomat s ščetko vel. 175x105cm skupaj z okvirjem višine 25mm. POZ E02
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Stopnice z varovalom za dostop iz strehe nižjega objekta na streho višjega objekta. Kovinska lestev za dostop iz višje strehe na nižjo streho Lestev se sestoji iz dveh obodnih okroglih jeklenih profilov premera 8 cm in je skupne višine 400 + 120 cm. Na zgornji strani je pritrjen podest iz kovinske mreže za lažji dostop ter ograja do višine 120 cm kot je na sliki razvidno. Zgornja ograja ima 3 prečke in je dolžine 120 cm. Vmesne stopnice so nameščene na medsebojni razdalji 30 cm. Po celotni višini je nameščeno certificirano varovalo, na katero se pripne. Mere obvezno preveri na mestu samem! Glej pozicijski načrt. POZ KL1
| stopnice višine 5m | 3 | kpl |  | 0
14 | Kovinske rešetke, vroče cinkane, nad svetlobnim jaškom. Prilagoditi izvedbi kanalov. Glej pozicijski načrt.
| vel. 300x100cm | 1 | kpl |  | 0
| vel.160x60cm | 1 | kpl |  | 0
15 | Dobava in izdelava pohodne površine na podestu izdelane iz pohodnih prešanih rešetk iz pocinkanega jekla v okvirju L kotni profil 50x50mm, nosilni trak 30/2mm, prečni trak 10/2mm, velikost okenca 33/33mm, nastopna ploskev dimenzij 26x100cm, vijačene med nosilne profile. V ceni upoštevati standardna kleme za pritrjevanje rešetk z okencem 33×33 mm (L) na podkonstrukcijo ter ves montažen in pritrdilen material. Kvaliteta jekla: S235. Konstrukcija je vroče cinkana in mora zadoščati naslednjim kriterijem: razred okolja C2, trajanje zaščite nad 15 let, razred zaščite konstrukcije B in sicer 160ym (po standardu ISO 12944).
| Dim. 1,1 x 6m | 1 | kpl |  | 0
| Dim. 2 x 8,5m | 1 | kpl |  | 0
| Dim. 1,5 x 2,5m | 1 | kpl |  | 0
| Dim. 1,1 x 2,5m | 1 | kpl |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## MIZARSKA DELA
2. 3. | MIZARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.): MIZARSKA DELA V tern poglavju del so zajeta notranja lesena vrata, stene in leseni elementi Vsa dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Načrti so izdelani skladno z zahtevami in določili Pravilnika o zvočni zaščiti stavb (Ur.list RS st.121/04 in Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.list RS. st.105/05). Pri ocenjevanju akustičnih lastnosti sestavnih delov je upoštevan standard SIST EN 12354-1 in -2 (2001). Toplotna zaščita stavbe je načrtovana v skladu s 25. clenom Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah. Elaboratu gradbene fizike - toplotne zaščite, ki je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), je priložen izkaz toplotnih karakteristik izdelan skladno z omenjenim Pravilnikom in Prilogo 4 tega pravilnika. Vsi nosilni elementi vrat, sten in okenskih kril morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s statičnim računom. Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število nasadil je določiti s statičnim izračunom, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je vgraditi najmanj tri nasadila. Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti. Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tern ne poslabša funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. Vsi elementi so površinsko finalno obdelana na način kot je navedeno v popisu. Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi odgovorni arhitekt. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. Glede na zahteve protipožarne zaščite, so vrata oz. stene izvedena v zahtevani ognjeodpornosti. lzdelana morajo biti iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za požarna vrata, po veljavnih tehničnih predpisih. Vsi stiki med posameznimi elementi medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevam protipožarne zaščite enako kot vrata sama. lzvajalec vrat je dolžan predložiti atest o požarni odpomosti. Vse zahteve za protipožarno zaščito so dane v načrtu protipožane zaščite objekta Vrata in stene morajo imeti priložene ateste o zahtevani požarni in zvočni izolativnosti. * vključno z izdelavo tehnoloških risb za proizvodnjo in delavniških načrtov lesenih oblog sten, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvatitete z atesti * vse potrebno delo v delavnici in na objektu * izdelava delavniških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi ce niso podrobno navedeni in opisani v popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture * ves potreben glavni, pomožni, nerjaveci pritrdilni in vezni material * finalna površinska obdelava kril, okvirjev in podbojev po opisu * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placilo takse * zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnejsa navodila in zahteve, ki jih je potrebno upostevati v ceni za enoto : * tehnično poročilo * detajli * sheme oken,sten in vrat Vse mere in število komadov je pred naročilom potrebno preveriti na objektu! V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OPOMBA: Vrata se ustrezno opremi z oznakami ali napisi, prav tako imajo vsa vrata talno ali stensko nameščene štoperje. Vrata so opremljena z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
Vratno krilo je polno, gladko deb. 4cm in zaščiteno z laminatno oblogo in robnim zaključkom masivnega lesa luženega v beli barvi. Vrata so opremljena s trokrakimi nasadili, sistemsko cilindrično ključavnico, ključem, RF kljuko kot npr. Olivari. V sanitarijah so vrata iz lesenih vodoodpornih plošč (npr. Max plošče).
Vrata v predavalnico in pisarne z večjo zvočno izolativnost min. 35dB (laboratorijska meritev), ustrezno tesnenje.
Podboji so izdelani iz hladno valjane pločevine, elektro pocinkane in praškasto barvane kot npr. KD KN 2.1, tunelski podboj za ravno krilo po DIN 55633 in EN ISO 12944. Kvaliteta pločevine SIST EN 10152 oznake DC01 EZ 25/25 A-PC. Samozapiralo na požarnih vratih s potisno silo odpiranja preko 25N po sistemu "Dorma easy open" ali enakovrednem. Samozapirala se izvajajo na vratih po zahtevah požarne varnosti in na vseh vratih kjer je zahtevana tesnost med prostori, pri čemer imajo vrata, ki so namenjena prehodu funkcionalno oviranih oseb vgrajen mehanizem za sprostitev samozapirala pri odpiranju vrat nad potrebno silo 20N.
Pred izdelavo je potrebno dostaviti vzorce materialov in barvnih odtenkov v potrditev projektantu in naročniku ter uporabniku.
1 | Notranja enokrilna požarna vrata vel. 90/230cm EI 30C v kovinskim podboju. POZ V01
Izdelava, dobava in montaža enokrilnih notranjih požarnih vrat. Podboj je kovinski, zaščiten s temeljno antikorozijsko barvo in finalno barvo po RAL po izbiri. Krilo je gladko, polno, zaščiteno z lamintano oblogo kot npr. MAX in robnim zaključkom. Zvočna izolativnost: 30 dB. Vrata so opremljena s trokrakimi nasadili, cilindrična ključavnica, sistemski ključ, opremljena sa samozapiralom. Svetla dimenzija vrat: 90/230 cm, gradbena odprtina je 98/235cm. Vgradnja v mavčno steno deb. 12.5cm
|  | 2 | kos |  | 0
2 | Notranja enokrilna vrata v kovinskim podboju. Vel. 90/230cm, POZ V02
Izdelava, dobava in montaža enokrilnih notranjih suhomontažnih vrat. Podboj je kovinski, zaščiten s temeljno antikorozijsko barvo in finalno barvo po RAL po izbiri. Krilo je gladko, polno, zaščiteno z lamintano oblogo in robnim zaključkom. Vrata imajo pokazatelj zasedenosti - sanitarna vrata. Vrata so opremljena s trokrakimi nasadili, cilindrično ključavnico in sistemskim ključem. Svetla dimenzija vrat: 90/230 cm, gradbena odprtina je 98/235cm. Vgradnja v mavčno steno deb. 12cm.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Notranja enokrilna vrata s skritim podbojem podboju. Vel. 90/260cm, POZ V02*
Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat, vključno z nevidnim podbojem,skritimi nasadili (3kom), in vsemi ostalimi elementi. Vrata kot npr. Waldoor Duri Dim.: 900/260 cm, v gradbeni odprtini velikosti 100/265cm Polna lesena vrata s skritim kovinskim suhomontažnim podbojem (AB stena 30cm in lesena obloga 8cm), krilo polno, leseno (laminat), okovje s trojnimi nasadili Vgradnja suhomontažna, Odpiranje: Ročno, panik drog, cilindrična ključavnica, oval rozeta za ključavnico, sistemski ključ. Barva po izbira projektanta Dodatno vključeno: ves montažni material, vsa potrebna podkonstrukcija, Zvočna izolativnost: 35dB Glej sheme za vrata!
|  | 1 | kos |  | 0
4 | Notranja enokrilna vrata v kovinskim podboju. Vel. 80/230cm, POZ V03
Izdelava, dobava in montaža enokrilnih notranjih suhomontažnih vrat. Podboj je kovinski, zaščiten s temeljno antikorozijsko barvo in finalno barvo po RAL po izbiri. Krilo je gladko, polno, zaščiteno z lamintano oblogo in robnim zaključkom. Vrata imajo večjo zvočno izolativnost min. 35dB in dvojno tesnjenje. Vrata so opremljena s trokrakimi nasadili, cilindrično ključavnico in sistemskim ključem. Svetla dimenzija vrat: 80/230 cm, gradbena odprtina je 88/235cm. Vgradnja v mavčno steno deb. 12cm.
|  | 7 | kos |  | 0
5 | Notranja enokrilna vrata v kovinskim podboju. Vel. 70/230cm, POZ V04
Izdelava, dobava in montaža enokrilnih notranjih suhomontažnih vrat. Podboj je kovinski, zaščiten s temeljno antikorozijsko barvo in finalno barvo po RAL po izbiri. Krilo je gladko, polno, zaščiteno z lamintano oblogo in robnim zaključkom. Vrata imajo pokazatelj zasedenosti - sanitarna vrata. Vrata so opremljena s trokrakimi nasadili, cilindrično ključavnico in sistemskim ključem. Svetla dimenzija vrat: 70/230 cm, gradbena odprtina je 78/235cm. Vgradnja v mavčno steno deb. 12cm.
|  | 9 | kos |  | 0
6 | Notranja enokrilna vrata s skritim podbojem. Vel. 100/260cm, POZ V07
Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat, vključno z nevidnim podbojem,skritimi nasadili (3kom), in vsemi ostalimi elementi. Vrata kot npr. Waldoor Duri Dim.: 100/260 cm, v gradbeni odprtini velikosti 110/265cm Polna lesena vrata s skritim kovinskim suhomontažnim podbojem (AB stena 30cm in lesena obloga 8cm), krilo polno, leseno (laminat), okovje s trojnimi nasadili Vgradnja suhomontažna, Odpiranje: Ročno, cilindrična ključavnica, oval rozeta za ključavnico, sistemski ključ. Barva po izbira projektanta Dodatno vključeno: ves montažni material vsa potrebna podkonstrukcija. Zvočna izolativnost: 35dB Glej sheme za vrata!
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Notranja enokrilna vrata s skritim podbojem. Vel. 2x80/260cm, POZ V08
Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih notranjih lesenih vrat, vključno z lesenim poravnanim podbojem, skritimi nasadili (2x3kom), in vsemi ostalimi elementi. Dim.: 2x70/260 cm, v gradbeni odprtini velikosti 160/265cm Polna lesena vrata z lesenim masivnim podbojem (oprečna stena , krilo polno, leseno (furnir po izbiri arhitekta), okovje s trojnimi nasadili Vgradnja suhomontažna, Odpiranje: Ročno, panik drog, cilindrična ključavnica, oval rozeta za ključavnico, sistemski ključ. Barva po izbira projektanta Dodatno vključeno: ves montažni material vsa potrebna podkonstrukcija. Zvočna izolativnost: 35dB Glej sheme za vrata!
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Notranja enokrilna požarna vrata vel. 120/230cm EI 30C v kovinskim podboju. POZ V09
Izdelava, dobava in montaža enokrilnih notranjih požarnih vrat. Podboj je kovinski, zaščiten s temeljno antikorozijsko barvo in finalno barvo po RAL po izbiri. Krilo je gladko, polno, zaščiteno z lamintano oblogo kot npr. MAX in robnim zaključkom. Zvočna izolativnost: 30 dB. Vrata so opremljena s trokrakimi nasadili, cilindrična ključavnica, sistemski ključ, opremljena sa samozapiralom. Svetla dimenzija vrat: 120/230 cm, gradbena odprtina je 128/235cm. Vgradnja v mavčno steno deb. 12.5cm
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Lesena obloga, POZ LO1
Izdelava, dobava in montaža lesene obloge opečne stene. Obloga vel. 480x280cm iz furniranih MDF plošč d=20mm, barva po izbiri projektanta po NCS, skupaj s potrebno leseno podkonstrukcijo globine 2cm. V ceni je zajeti tudi zaključno lakiranje furniranih MDF plošč. Izvedba po shemi. Vse kompletno z vnosom in pritrdilnim materialom.
|  | 12.8 | m2 |  | 0
10 | Lesena obloga, POZ LO2
Izdelava, dobava in montaža lesene obloge sten predavalnice iz perforiranih furniranih in lakiranih MDF plošč, furnir po izbiri projektanta, skupaj s potrebno leseno podkonstrukcijo. Na plošče je na hrbtni strani kaširan akustični voal. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo izolacije iz steklene volne v debelini 10cm. Standardna perforacija po izbiri projektanta. Upoštevati vgradnjo vrat VO2* (že zajeto). V ceni je zajeti tudi zaključno lakiranje furniranih MDF plošč. Izvedba po shemi. Vse kompletno z vnosom in pritrdilnim materialom.
|  | 12.8 | m2 |  | 0
9 | Lesena obloga, POZ LO3
Izdelava, dobava in montaža lesene obloge AB stene. Obloga vel. 13,5mx2,6m iz barvanih MDF plošč d=20mm, barva po izbiri projektanta po NCS, skupaj s potrebno leseno podkonstrukcijo globine 6cm. Upoštevati vgradnjo steklenih drsnih vrat DV03 (že zajeto) - zaključke ob odprtini V ceni je zajeti tudi zaključno lakiranje furniranih MDF plošč. Izvedba po shemi. Vse kompletno z vnosom in pritrdilnim materialom.
|  | 35.1 | m2 |  | 0
10 | Lesena obloga, POZ LO4
Izdelava, dobava in montaža lesene obloge AB stene. Obloga vel. 12,75mx2,6m iz barvanih MDF plošč d=20mm, barva po izbiri projektanta po NCS, skupaj s potrebno leseno podkonstrukcijo globine 6cm. Upoštevati vgradnjo lesenih vrat V07 - zaključke ob odprtini. V ceni je zajeti tudi zaključno lakiranje furniranih MDF plošč. Izvedba po shemi. Vse kompletno z vnosom in pritrdilnim materialom.
|  | 33.3 | m2 |  | 0
11 | Lesena obloga sten, POZ LO5
Izdelava, dobava in montaža lesene obloge kompletnih špalet južne in vzhodne stene pred zastekleno fasado iz furniranih in lakiranih MDF plošč skupaj s pritrdilnim materialom. Obložijo se špalete okoli okenske odprine - AB stebri v notranjosti špalete. V ceni je zajeti tudi zaključno lakiranje furniranih MDF plošč. Izvedba po shemi. Globina špalete 30cm, višina špalete 2,1m. Upoštevati utor za vstavljenje lamel(perforiranih senčil)
| dolžina 1 | 3.35 | m1 |  | 0
| dolžina 2 | 3.7 | m1 |  | 0
| dolžina 3 | 2.6 | m1 |  | 0
| dolžina 4 | 3.62 | m1 |  | 0
12 | LO5-senčilo, senčila pred stekleno fasado v čitalnici v obliki bris soleia je iz lamel globine med 27-30cm in višine 2,1m iz obojestransko obdelanih in barvanih vlaknocementnih plošč debeline 12mm, kot npr Swisspearl Carat, ki so perforirane v neenakomerni perforaciji po izbiri projektanta: fi 25 mm na razmiku 60 mm. Največji procent perforacije je 15%. Plošče so vstaljene v okvir iz U profila (vročecinkan in naknadno prašno barvan). Med ploščo in okvir vstavimo tesnilni EPDM. Okvir okrog fasadnih plošč moramo biti velikosti, da pustimo med ploščo in okvirjem 4 mm praznega prostora na zgornjem robu in enem stranskem robu. U prodil se nahaja v poziciji LO5 v vodilu. Plošče so v U profil preko drsnika vstavljene zgoraj in spodaj v sredini, kar omogoča vrtenje plošče okoli centralne osi. Plošce so lahko pravokotne na okensko odprino (ni senčenja) ali vzporedne (senčenje). skupna dolžina odprtine za senčenje znaša 14,1 m1. Obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca.
|  | 1 | kpl |  | 0
| MIZARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## KERAMIČARSKA DELA
2. 4. | KERAMIČARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.): V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: Površine morajo biti ravne , brez strigov med ploščicami Enakovrednost: V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan, navedene v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete. Etaže/velikost prostorov: Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž in velikost prostorov. Višine: V kolikor niso navedene nobene višine sten , je kalkulirati oblaganje sten višine do 2,80 m. Za višine nad 2,80 m bodo obračunana doplačila, v katera jezajeti vse stroške izvedbe odranja. Doplačilo se obračuna na celotno kvadraturo sten, ki presegajo višino2,80 m. Fuge proti stenam in pragom: V kolikor ni v postavkah določeno drugače, je zaradi razlogov pokanja in zvočne izolativnosti fuge napram stenskim površinam, proti vratnim podbojem in kovinskim pragom in v vseh vertikalnih vogalih suhomontažnih sten zakitati s čisto, na bakterije in plesen odporno silikonsko tesnilno maso brez topil na osnovi acetatnega zamreženja z razteznostjo/krčenjem do največ 20% od izhodiščne dimenzije, kot npr. Mapesil AC. Te fuge se ne smejo zakitati 'trdo' s fugirno maso za keramične ploščice. Obračun je v enoti mere ploščic. Odtoki kanalizacije: Med izvajanjem del je treba paziti, da so vsi vtoki odtočne kanalizacije ustrezno zatesnjeni do dokončanja del. V kolikor izvajalec odtokov tega ni izvedel, je na to opozoriti in se ne sme pričeti s polaganjem ploščic. Izvedba stenskih oblog: V kolikor ni posebene zahteve posamezne stranke po načinu polaganja stenskih ploščic, se ploščice praviloma polagajo iz sredine stene proti vogalom tako, da je na obeh straneh stene enaka širina stolpca ploščic, ki pa ne smejo biti ožje od 10 cm. V izogib temu mora polagalec v vertikalno os stene pozicionirati fugo ali pa srednji stolpec ploščic. Odprte vogale je zaključiti z ALU letvijo in obračunati v c.e.m. obloge sten. V kolikor obstaja možnost ustreznega pozicioniranja sanitarnih elementov, je vertikalne fuge uskladiti z osjo sanitarnih elementov. Za polaganje pod kotom 45 stopinj se ne priznava posebno doplačilo. Način polaganja v posamezni kopalnici je uskladiti z naročnikom vključno z izdelavo odprtin ter zajeti v c. e.m.. Izvedba talnih oblog: V kolikor ni posebene zahteve posamezne stranke po načinu polaganja stenskih ploščic, se ploščice praviloma polagajo pravokotno na vhodna vrata. Na pragu proti drugi finalni oblogi tal je vgraditi alu profil, ki ga je vkalkulirati v c.e.m. oblaganja tal. Enako velja za dilatacijske profile. Odprtine: Propuste inštalacijskih cevi, odprtine odtočnih cevi, vodovodnih in elektro inštalacij ter raznih nosilnih konzol je skrbno obdelati (izvedejo se z vrtanjem). Izravnava tal in sten: V kolikor neravnine odstopajo nad dopustnimi odstopanji po določenih merilih za estrihe je na to opozoriti in se ne sme pričeti s polaganjem ploščic. V kolikor pa so odstopanja manjša, je neravnine izravnanti z dodatnim nanosom lepila, kar je vkalkulirati v c.e.m. polaganja talne ali stenske keramike in se ne obračunava kot nepredvideno delo. V sanitarijah se izvede sistemski hidroizolacijski premaz na cementni osnovi kot npr. Hidstrostop Elastic, Mapelastic in robni tesnilni trak kot npr. Kemaband, Mapeband s pripradajočimi vogalnimi zaključki. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
1 | Dobava in oblaganje zidov z glaziranimi keramičnimi ploščicami velikosti 60x60cm srednjega cenovnega razreda, 1. razred, barva in dimenzija ploščic po izboru projektanta. Fugirna masa v skladu z EN 13 888. Oblaganje do višine stropa. Stiki pri umivalnikih, WC kotličkih ipd. se obdelajo s silikonom. Vertikalni stiki sten v mokrih prostorih, se v celotni dolžini izvedejo kot vodotesni s trakom (MAPEBAND ali podobno). Sanitarije, čistila.
|  | 145 | m2 |  | 0
2 | Dobava in polaganje talnih nedrsečih keramičnih ploščic velikosti 60x60cm v mokrih prostorih, srednjega cenovnega razreda, 1. razred, barva in dimenzija ploščic po izboru projektanta. Vzorec ploščice dostavi izvajalec in potrdi projektant. Fugirna masa v skladu z EN 13 888, barva po izboru projektnata. Postavka vključuje izvedbo zaokroženih alu profilom na stiku tla - stena, vgradnja letve v isti ravnini kot keramika. Debelina keramike na lepilu 10 mm. Protizdrsnost min. R10. Sanitarije in čistila.
|  | 23 | m2 |  | 0
3 | Dobava in polaganje talnih nedrsečih keramičnih ploščic velikosti 60x60cm v suhih prostorih. Polaganje ploščic srednjega cenovnega razreda, kakovost "ravna čelna stran", 1. razred, barva in dimenzija po izboru projektanta. Fugirna masa v skladu z EN 13 888. Vzorec ploščice dostavi izvajalec in potrdi projektant. Postavka vključuje napravo nizkostenske obrobe višine do cca 10 cm (skupaj cca 40 m1), identične kot talne ploščice, s potrebnim kitanjem stika med tlakom v prostorih, kjer je predvidena. Protizdrsnost R10 Strojnica klimat, plinska kotlovnica.
|  | 85 | m2 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## ALU DELA
2. 5. | ALU DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.): ALU montažna dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: Enakovrednost: V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan, navedene v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete. Etaže: Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž vgradnje. Termična ločitev: V kolikor ni drugače navedeno, morajo biti vsi podbojni in okenski profili opremljeni z termično preknitvijo iz poliamida, oljačanega s steklenimi vlakni ali enakovredno. Slepe podboje je opremiti s toplotno izolacijo. Slepi podboji: Slepe podboje po izboru izvajalca je vključiti v ceno in izvesti iz alu profilov z ali brez površinske obdelave oziroma iz antikorozijsko površinsko oplaščenih jeklenih profilov (vroče cinkanih, prevleka cinka 450 g/m2). Okenske kombinacije: V kolikor ni drugače navedeno, so okenske kombinacije razpisane kot enota. Konstrukcijske elemente za povezavo, tudi razreznostne letve, je vključiti v c.e.m. Steklo: predvideno je zunanje refleksno steklo z mehkim nanosom, kot npr. Cool lite ali RX Sun neutral V pritličju je varnostna zasteklitev vseh elementov z varnostnim steklom P5A po SIST EN 356 debeline 11m – notranje steklo. Okvirji Barva konstrukcije ter oblika pokrivnega profila prečke se določi po izbiri projektanta. Okenski okvirji so barvani s strukturnimi barvami. SKice: V nadaljevanju uporabljen izraz "skica" kot najenostavnejša ponazoritvena možnost je upoštevati kot nadomestilo za risbo, načrt, detajl ali podobno. Delavniška dokumentacija: Delavniško dokumentacijo za ponujene okenske/zasteklitvene kombinacije podbojev, slepih podbojev, kril, okovja, površinske obdelave, zasteklitve, tesnjenja, priključnih utorov, zunanjih polic, prekritja parapeta ter pribora po sklenitvi izvajalske pogodbe predati Naročniku. Predajo je izvršiti pred pričetkom proizvodnje. Morebitne detajle Naročnika je vključiti v delavniško dokumentacijo. Po potrditvi s strani naročnika je delavniška dokumentacija sestavni del pogodbe. S strani naročnika predložene detajle izvedbe željenih konstrukcij in navedene kot sestavni del razpisa je s strani ponudnika proučiti na njihovo ustreznost in skladnost s pravili stroke. Morebitne pripombe in pomisleke je pisno priložiti ponudbi. Po potrditvi s strani naročnika je delavniška dokumentacija sestavni del pogodbe. Navedene dimenzije: V kolikor ni drugače navedeno, so v skicah navedene dimenzije zunanje mere podboja okna brez slepega podboja ali morebitne zunanje police. Upoštevati vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente. Upoštevati tudi vso potrebno pod konstrukcijo in sidrne elemente. Količine, dimenzije: Pred pričetkom proizvodnje je dimenzije, vrste odprtin, postavitev kakor tudi količine in tehnične podrobnosti doreči z Naročnikom. Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. Stroške atestiranja je vključiti v ceno po enoti mere (c.e.m.). Skupna toplotna prevodnost okna Uw ≤ 1,0 W/m2K, troslojno izolacijsko steklo. Zvočna izolacija vsaj 35dB, laboratorijska vrednost. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OPOMBA: Za vse pozicije velja dobava in montaža, mere obvezno preveriti na licu mesta. Okna so opremljena z zunanjimi žaluzijami kot npr. Sonal T_80, z odpornostjo na veter po SIST EN 13659. Pogon na el. , lamele širine 80 mm, okrogle oblike, izmenično prikovičen drsnik z NiRo kovicami, zaključna lamela z vstavljeno utežjo in stranskimi zaključki ; vodila dim. 21x23 mm pritrjena z nastavljivimi teleskopskimi distančniki. Zvočna izolativnost oken mora znašati 35dB (laboratorijska meritev). Odmik zunanje okenske police od fasade mora znašati 3cm. Globina fasade znaša 18 oz. 23cm. Prostor pod zunanjo okensko polico mora biti zapolnjen z izolacijo. Notranja polica je globine, da sega čez parapetni kanal, kjer je le-ta predviden.
1 | Zastekljena stena z okni v gradbeni odprtini 1140 + 380x205cm POZ FS01, FS02
Izdelava, dobava in montaža strukturne fasadne zasteklitve, ki je sestavljena iz ene večje fiksne zasteklitve 175x205, treh večjih fiksnih zasteklitev vel. 140/205 cm, treh manjših zasteklitev vel. 80x205cm in oken vel. 7kom 80x205cm ter vogalne zasteklitve (stik steklo-steklo brez ali profila) 55+55/205cm. Proizvod kot npr. SCHÜCO FW 50+ SG.SI Samonosilna v celoti zastekljena izolirana fasada iz alu profilov sistema Schueco FW 50+ SG. SI – Structural Glazing. Globina profilov se določa po statičnih zahtevah. Vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 180 mm. Pritrditev prečk na špirovce se izvede s T spojniki, ki se pritrdijo v vijačni kanal na prečki. Vertikalni profili v področju stika s prečko niso porezkani. Vidna površina stebrov in prečk znotraj znaša 50 mm. Na zunanji strani se med stekli pojavi 20 mm široka fuga, ki je zatesnjena z UV odpornim kitom. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene izključno z EPDM tesnili. Posebna pritrditev stekla z držali, ki se vstavijo v izolacijski distančnik stekla in vijačijo v utor za izolacijski distančnik sistemskega stebra oz. prečke, omogoča izvedbo v popolnoma zastekljeni varianti – STRUCTURAL GLAZING. Zunanji videz fasade je vedno enak, ne glede na fiksne ali parapetne zasteklitve oziroma navzven odpirajoče elemente. Fasada omogoča segmentne zasteklitve z zunanjim kotom.Debelina zunanjega in notranjega stekla 6 do 12 mm. Steklo je lepljeno na nerjaveči distančnik. Notranji distančnik širine 20 mm, zunanji distančnik širine 12 ali 16 mm. Zunanje steklo je vedno kaljeno in ima pobrušen zunanji rob.
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže.
|  | 1 | kpl |  | 0
2 | Vhodna steklena drsna vrata v gradbeni odprtini 2x75x260cm POZ DV01
Dobava in montaža zunanjih dvokrilnih steklenih avtomatskih drsnih vrat kot npr. DOORSON SL300. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Izvesti priklop na požarno centralo in kontrolo pristopa in čitalec delovnega časa pogodbenega podjetja (preveriti z naročnikom). Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu RAL po izbiri arhitekta. Krila sestavljajo 30mm sistemski profili kot npr. PR5 DOORSON, zasteklitev varnostno izolacijsko steklo debeline 21mm v gumi tesnilih. Gradbena odprtina 150x260cm. Vključno z oblaganjem vratne špalete z alu barvano pločevino d=3mm, barva iz celostne podobe PAM: 2x obloga 40x260cm, nevidno pritrjevanje.
|  | 1 | kpl |  | 0
3 | Avtomatska drsna steklena vrata v gradbeni odprtini 195/260cm , POZ DV02
Izdelava, dobava in montaža stene vetrolova , ki jo sestavljajo fiksna zasteklitev vel. 75x260cm in dvokrilna drsna vrata vel. 2x60x260cm. Debelina zunanjega in notranjega stekla 6 do 12 mm. Steklo je lepljeno in kaljeno. Vključno s kompletnimi avtomatskimi drsnimi vrati kot npr. DOORSON SL300. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Baterijska podpora vsaj 24h omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Izvesti priklop na požarno centralo in kontrolo pristopa. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu RAL po izbiri arhitekta. Krila sestavljajo sistemski profili kot npr. PR4 DOORSON, zasteklitev varnostno float steklo debeline 10mm v gumi tesnilih.
|  | 1 | kpl |  | 0
4 | Avtomatska drsna steklena vrata v gradbeni odprtini 187/260cm , POZ DV03
Izdelava, dobava in montaža stene vetrolova , ki jo sestavljajo fiksnastranska zasteklitev vel. 2x 35x260cm in dvokrilna drsna vrata vel. 2x60x260cm. Debelina zunanjega in notranjega stekla 6 do 12 mm. Steklo je lepljeno in kaljeno. Vključno s kompletnimi avtomatskimi drsnimi vrati kot npr. DOORSON SL300. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Baterijska podpora vsaj 24h omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Izvesti priklop na požarno centralo in kontrolo pristopa. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu RAL po izbiri arhitekta. Krila sestavljajo sistemski profili kot npr. PR4 DOORSON, zasteklitev varnostno float steklo debeline 10mm v gumi tesnilih.
|  | 1 | kpl |  | 0
5 | Enokrilno okno v gradbeni odprtini 55/180cm POZ O02 Izdelava, dobava in montaža enokrilnega enodelnega okna vel. 55/180cm z odpiranjem v obeh smereh z zasteklitvijo s troslojnim lepljenim steklom odpornim proti udarcem, Ug=0,6W/m2K. Okensko krilo ima kvalitetno okovje in kljuko po izbiri arhitekta in zunanje žaluzije na ročni pogon. Visoko toplotno izoliran sistem za okna (Super Insulation) s 75 mm osnovne gradbene globine in karakterističnimi lastnostmi konstrukcije iz stebrov in prečk s 50 mm vidne širine na zunanji strani, kot npr. Schuco AWS 75WF.SI. Okensko krilo je izvedeno kot integrirani sistem (»blok« konstrukcija), krilo je nameščeno za naležnim tesnilom na podboju. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Da se zagotovi nemoteno prezračevanje osnovnega utora profila, je potrebno uporabiti posebne sistemske podložke. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže -znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. Zunanja polici aluminijasta, notranja bel umetni marmor.
|  | 3 | kos |  | 0
6 | Tridelno okno v gradbeni odprtini 270/80cm POZ O01 Isto kot postavka 5. Le da je okno iz treh kril 3x90x260cm. Dve stranksi krili se odpirata preko vertikalne in horizontalne osi, v srednjem krilu pa ni stekla, temveč rešetka. Brez žaluzij.
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Enodelno okno v gradbeni odprtini 55/180cm POZ O02 Iste lastnosti kot postavka 5. Le da je okno iz enega krila , ki se odpira nagibno in krilno. Zunanje žaluzije.
|  | 17 | kos |  | 0
8 | Enodelno okno v gradbeni odprtini 181/75cm POZ O03 Iste lastnosti kot postavka 5. Le da je okno iz enega krila , ki se odpira nagibno in krilno. Zunanje žaluzije.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Enodelno okno v gradbeni odprtini 75/75cm POZ O04 Iste lastnosti kot postavka 5. Le da je okno iz enega krila , ki se odpira nagibno in krilno. Brez žaluzij.
|  | 5 | kos |  | 0
10 | Dvodelno okno v gradbeni odprtini 240/105cm POZ O05. Izdelava, dobava in montaža dvodelnega okna vel. 240/105cm. Fiksni del je velikosti 140/105cm in širine 80 cm in višine 260 cm in ima vstavljeno rešetko, v drugem delu je vstavljeno enojno okensko krilo, ki se odpira po vertikalni in po horizontalni osi. Zasteklitev je s troslojnim varnostnim steklom, Ug=0,6W/m2K. Okensko krilo ima kvalitetno okovje in kljuko po izbiri arhitekta . Žaluzije na el.pogon pred krilom. Vse ostalo je enako kot v postavki 5.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Dvodelno okno v gradbeni odprtini 240/105cm POZ O06. Izdelava, dobava in montaža dvodelnega okna vel. 240/105cm. Fiksni del je velikosti 140/105cm l širine 80 cm in višine 260 cm in ima fiksno zasteklitev, v drugem delu je vstavljeno enojno okensko krilo, ki se odpira po vertikalni in po horizontalni osi. Zasteklitev je s troslojnim varnostnim steklom, Ug=0,6W/m2K. Okensko krilo ima kvalitetno okovje in kljuko po izbiri arhitekta . Žaluzije na el.pogon. Vse ostalo je enako kot v postavki 5.
|  | 5 | kos |  | 0
12 | Tridelno okno v gradbeni odprtini 140/270cm POZ 07 Izdelava, dobava in montaža tridelnega okna vel. 140/260+10cm. Del širine 25 cm in višine 260 cm in ima fiksno zasteklitev. Širši del je širine 115 cm in je v parapetnem delu sestavljen iz fiksne zasteklitve do višine 100 cm, v zgornjem delu je vstavljeno enojno okensko krilo, 115x160cm, ki se odpira po vertikalni in po horizontalni osi. Upoštevati slepi podboj v višini 10cm zaradi vgradnje v višini tlaka. Zasteklitev je s troslojnim varnostnim steklom, Ug=0,6W/m2K. Okensko krilo ima kvalitetno okovje in kljuko po izbiri arhitekta. Okno je opremljeno z zunanjo pločevinasto okensko polico, notranje police in žaluzij ni. Vse ostalo je enako kot v postavki 5. Okno v 2.N 85x160cm, 1kom je predvideno kot okno za odvod dima in toplote, vključiti mehanizem kot. npr Dorma za odpiranje po horizontalni osi za 90°.
|  | 2 | kpl |  | 0
13 | Tridelno okno v gradbeni odprtini 140/270cm 07*. Izdelava, dobava in montaža štiridelnega okna vel. 140/260+10cm. Del širine 25 cm in višine 260 cm in ima fiksno zasteklitev. Širši del je širine 115 cm in je v parapetnem delu sestavljen iz fiksne zasteklitve do višine 100 cm, v zgornjem delu je vstavljeno enojno okensko krilo, 115x160cm, ki se odpira po vertikalni in po horizontalni osi. Upoštevati slepi podboj v višini 10cm zaradi vgradnje v višini tlaka. Zasteklitev je s troslojnim varnostnim steklom, Ug=0,6W/m2K. Okensko krilo ima kvalitetno okovje in kljuko po izbiri arhitekta. Okno je opremljeno z zunanjo pločevinasto okensko polico, notranje police in žaluzij ni. Vse ostalo je enako kot v postavki 5. Okno je predvideno kot okno za odvod dima in toplote, vključiti mehanizem kot. npr Dorma za odpiranje po horizontalni osi za 90°.
|  | 1 | kpl |  | 0
14 | Dvodelno okno v gradbeni odprtini 180/185cm POZ O08. Izdelava, dobava in montaža dvodelnega okna vel. 180/185cm. Fiksni del je velikosti 100/185, v drugem delu je vstavljeno enojno okensko krilo vel.80/200, ki se odpira po vertikalni in po horizontalni osi. Zasteklitev je s troslojnim varnostnim steklom, Ug=0,6W/m2K. Okensko krilo ima kvalitetno okovje in kljuko po izbiri arhitekta . Žaluzije na el.pogon. Vse ostalo je enako kot v postavki 5.
|  | 5 | kos |  | 0
15 | Tridelno okno v gradbeni odprtini 360/205cm POZ O09. Izdelava, dobava in montaža 3-delnega okna vel. 360/205cm. Krajna dela sta širine 120 cm in višine 205 cm in imata fiksno zasteklitev, osrednji del širine 120cm pa se odpira po vertikalni in po horizontalni osi. Zasteklitev je s troslojnim steklom, Ug=0,6W/m2K. Okensko krilo ima kvalitetno okovje in kljuko po izbiri arhitekta. Okno je opremljeno z zunanjo pločevinasto okensko polico in notranjo iz belega umetnega marmorja. Zunanje žaluzije na el.pogon. Vse ostalo je enako kot v postavki 5.
|  | 1 | kpl |  | 0
16 | Dobava in montaža modularnih steklenih predelnih sten kot npr. Maars Horizon vel. 280x260cm z vrati vel. 80/260cm izdelanih iz dvodelnih profilov prereza 22/35 mm, barvano po izboru arhitekta. Med profile je vstavljeno akustično prozorno steklo debeline 10 mm, zvočna izolativnost sistema je 36 dB. Med stekli je vstavljeno tesnilo Polypas debeline 3 mm. Vratni elementi imajo podboj prereza 22/50 mm, 10 mm stekleno vratno krilo in tipsko ključavnico Rondo, cilinder, Kljuka L19. (npr. Maars Horizon). POZ SS03
| a.) steklene stene | 7.3 | m2 |  | 0
| b.) vrata vel. 80x260cm | 1 | kos |  | 0
17 | Dobava in montaža samostojnih modularnih steklenih predelnih sten kot npr. Maars Horizon vel. 400x260cm izdelanih iz dvodelnih profilov prereza 22/35 mm, barvano po izboru arhitekta. Med profile je vstavljeno akustično prozorno steklo debeline 10 mm, zvočna izolativnost sistema je 36 dB. Med stekli je vstavljeno tesnilo Polypas debeline 3 mm. Zasteklitev je razdeljena na 4 enake dele. (npr. Maars Horizon). POZ SS05
|  | 10.4 | m2 |  | 0
18 | Dobava in montaža modularnih steklenih predelnih sten kot npr. Maars Horizon vel. 320x260cm z vrati vel. 80/260cm izdelanih iz dvodelnih profilov prereza 22/35 mm, barvano po izboru arhitekta. Med profile je vstavljeno akustično prozorno steklo debeline 10 mm, zvočna izolativnost sistema je 36 dB. Med stekli je vstavljeno tesnilo Polypas debeline 3 mm. Vratni elementi imajo podboj prereza 22/50 mm, 10 mm stekleno vratno krilo in tipsko ključavnico Rondo, cilinder, Kljuka L19. (npr. Maars Horizon). Postavka vključuje izdelavo folije iz peskanega stekla z vzorcem po izbiri projektanta POZ SS01
| a.) steklene stene | 8.4 | m2 |  | 0
| b.) vrata vel. 80x260cm | 1 | kos |  | 0
| ALU DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## TLAKARSKA DELA
2. 6. | TLAKARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.): Material in vgrajevanje na objektu mora po kvaliteti ustrezati veljavnim standardom. lzvajalec del mora dati na vpogled vzorce podov predvidenih za polaganje in jih vgraditi na objektu skupaj s stenskimi zakljucki. Polaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev. Lepilo mora biti take kvalitete, da se z njimi doseže čvrsta in trajna veza. Ne sme škodljivo vplivati na podlogo, na pod in na zdravje osebja, ki z njim dela. Proizvajalec lepila mora skupaj z lepilom dati deklaracijo, v kateri mora biti navedeno da je lepilo primerno in preizkušeno za to vrsto dela. Pri delu z lepili na osnovi organskih topil je strogo upoštevati navodila za uporabo, zaradi predpisanih zaščitnih mer pred pozarom. Tolerance galdkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202. Podloga na katero se pod polaga ne sme vsebovati več vlage kot je predpisana za posamezno vrsto poda. lzvajalec mora pred pričetkom del pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje. Kasnejše reklamacije o pomanjkljivih površinah bodo smatrane za brezpredmetne. Cena za enoto mora vsebovati tudi: * vsa potrebna pripravljalna dela * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * vse potrebno delo do končnega izdelka * skladiščenje materiala na gradbišču * atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti * čiščenje in pripravo podloge * ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material * zaključne letve * dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * finalna obdelava po opisu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo * plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih del, tudi ce potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnejša navodila in zahteve, ki jih je potrebno upostevati v ceni za enoto: * tehnično poročilo * detajli * elaborat gradbene fizike (sestave tlakov)
SPLOŠNE OPOMBE: Izvajalec tlakarskih del mora pred polaganjem predati na vpogled in potrditev vzorce vseh talnih oblog predvidenih za polaganje ali izdelavo, ter dostaviti nadzoru vse potrebne certifikate in dokumentacijo proizvajalca vključno z evtl. navodil za polaganje. Izvajalec v ceni na enoto zajema vso potrebno predčiščenje in evtl razmaščevanje podlage ter pripravo podlage. Podlogo pod finalnim tlakom mora obvezno izvesti izvajalec finalnega tlaka. Masa za izravnavo se mora čvrsto in trajno vezati na podlago, da je odporna na pritisk in ne sme vplivati na podlogo, lepilo ipd.
Opomba: Na objektu je potrebno preveriti stanje estriha, ki mora biti v standardu EN 18202. Potreben je obvezen zapisniški prevzem estriha, z dopisanimi pripombami. Potrebno je narediti meritev vlage,ki mora biti v normativu 2% merjeno po karbidni metodi. Pred pričetkom del je potrebno estrih očistiti in odstaniti vse ostanke malte, barve in ostalih stvari. Izravnalna masa ki se uporablja mora imeti dovolj visoko tlačno trdnost za namen uporabe na objektu. V ceni je potrebno predvideti nanos mase do 3mm, ter predhodni nanos preimer-ja za boljši oprijem mase s podlago. Vse ugotovitve, ki bi lahko vplivale na slabšo kvaliteto talne obloge je potrebno vnesti na primopredajni zapisnik ki se izpolnjuje ob prevzemu estriha.
Vse obdelave tlakov morajo biti razreda gorljivosti Bfl-s1 po SIST EN 13501. Vsi finalni materiali morajo ustrezati zahtevam SIST EN 651, 649 in 658 ter z njimi povezanimi standardi, biti homogeni po celotnem preseku min. d 3,5mm, protizdrsni R9 po EN 13893, bakteriostaznostni, odporni na madeže, odporni na ogorke po EN 1399, enostavni za strojno ali ročno vdrževanje, odporni na obrabo T po EN660 z možnostjo brušenja in lokalnega popravila v sloju 0,7mm, visokoodporni na visoke obremenitve, kolesa, udarce, ogorke , vodo in olja po EN 425, primerni za polaganje z lepilom na estrih z izravnalno maso
1 | Dobava in polaganje talne obloge s ploščami iz gume, vključno s pripravo podlage in z evtl. izvedbo izravnalne mase, in nizkostenskega zaključka, v enaki kvaliteti kot talna obloga. Dobava in polaganje talne obloge s ploščami iz gume na stopnišča s podesti, vključno s pripravo podlage. Dobava in montaža lepljene talne obloge iz kavčuka deb. 3,5 mm s strukturno površino na predhodno izravnano in obrušeno podlago s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom z veliko lepilno močjo UZIN KE 66. Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam: ognjeodpornost po EN 13501-1 – Bfls1; toksičnost plinov pri gorenju po DIN 53436 – nestrupen; protizdrsnost po DIN 51130 – R9; imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN 52614, razred A; sposobnost prevajanja toplote po DIN 52612 – 0,12 W/mK; elektrostatičnost po EN 1815 – antistatično; dimenzijska stabilnost po EN 434 - 0,3%; odlična prožnost po EN 435 postopek A - brez razpok; trdnost po ISO 7619 – 85 Shore A; odpornost na pritisk po EN 1816 – 0,20 mm; odpornost proti obrabi pri obremenitvi 5N po ISO 4649 postopek A - 150 mm3; ne vsebujejo, plastifikatorjev, nitrozaminov, PVC in halogenov; primerna za visoko ferkventne prostore, za visoke obremenitve s kolesi in odporna na cigaretne ogorke; kot npr. NORAPLAN GRANO ali enakovredno. Tlak mora biti 100% lepljen in opasovan v prostor. V ceni na enoto mere zajeti originalno nizkostensko obrobo cca 10 cm , ter ves potreben material za izvedbo.
|  | 1270 | m2 |  | 0
2 | Dobava in polaganje talne obloge s ploščami iz gume na stopnišča s podesti, vključno s pripravo podlage in z evtl. izvedbo izravnalne mase, in nizkostenskega zaključka, v enaki kvaliteti kot talna obloga. OBVEZNA VGRADNJA ORIGINALNIH PROTIZDRSNIH TRAKOV NA ROB STOPNIC, VKLJUČITI V CENO. Dobava in montaža lepljene talne obloge iz kavčuka deb. 3,5 mm s strukturno površino na predhodno izravnano in obrušeno podlago s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom z veliko lepilno močjo UZIN KE 66. Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam: ognjeodpornost po EN 13501-1 – Bfls1; toksičnost plinov pri gorenju po DIN 53436 – nestrupen; protizdrsnost po DIN 51130 – R9; imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN 52614, razred A; sposobnost prevajanja toplote po DIN 52612 – 0,12 W/mK; elektrostatičnost po EN 1815 – antistatično; dimenzijska stabilnost po EN 434 - 0,3%; odlična prožnost po EN 435 postopek A - brez razpok; trdnost po ISO 7619 – 85 Shore A; odpornost na pritisk po EN 1816 – 0,20 mm; odpornost proti obrabi pri obremenitvi 5N po ISO 4649 postopek A - 150 mm3; ne vsebujejo, plastifikatorjev, nitrozaminov, PVC in halogenov; primerna za visoko ferkventne prostore, za visoke obremenitve s kolesi in odporna na cigaretne ogorke; kot npr. NORAPLAN GRANO ali enakovredno. Tlak mora biti 100% lepljen in opasovan v prostor. V ceni na enoto mere zajeti originalno nizkostensko obrobo cca 10 cm , ter ves potreben material za izvedbo. Stopnišče.
| a) Nastopne ploskve stopnic: | 22 | m2 |  | 0
| b) Čelne ploskve stopnic: | 14 | m2 |  | 0
| c) Podesti: | 4.2 | m2 |  | 0
3 | Dobava in izvedba protiprašnega premaza finalnega betonskega tlaka (vključno z čiščenjem in ustrezno pripravo površine), v 3 slojih, v skupni deb. cca 0,3 mm, izvedba na zaribano ali gladko AB površino, z vsem potrebnim delom in materialom za izvedbo. Talna plošča dvigalnega jaška, z zaključkom na stene do višine 1 m.
|  | 17 | m2 |  | 0
4 | Dobava in polaganje talne obloge LITI TERAZZO, izveden na estrih. Debelina talne obloge 2,5 cm, z vsem delom in materialom. Barva, granulacija po izbiri arhitekta. Vezna masa in granulacija v istem barvnem tonu. Predvidena je uporaba belega cementa. Vključno z napravo originalne nzkostenske obrobe višine 10cm v istem materialu. Pred uporabo in predajo je potrebno terazzo impregnirati z impregancijskim sredstvom.
|  | 205 | m2 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja ALU razmejitvenega profila oz. razmejitvene letve na mestu menjave tlaka (guma - liti terazzo) in pred stopnicami zaradi različnih višin talne obloge. Barva srebrna eloksirana.
|  | 5 | m' |  | 0
7 | Dobava in polaganje tekstilnih talnih oblog v ploščah, kot npr. VORWERK Arena. Talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam: Vlakna: 100% PA6; Dimenzija:50x50cm; Skupna debelina: 7,5 mm; Skupna teža: 3.730 g/m2; Teža vlaken: 690g/m2; Ekološka podlaga, brez bitumnov in vsebnosti PVC-jev, ognjeodporna po EN 13501-1 Bfl-s1, TUV certifikat primernosti za alergike; GUI certifikat sposobnosti redukcije delcev finega prahu v zraku. Barva po izboru projektanta, vključno z oroginalno nizkostensko obrobo. V c.e.m je potrebno upoštevati izvedbo tlaka kot celote, vključno z izravnalno maso, z vsemi zaključki in originalno nizkostensko obrobo višine 10cm. predavalnica
|  | 71 | m2 |  | 0
| TLAKARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## ESTRIH
2. 7. | ESTRIHI | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.): Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Beton za estrihe mora biti v skladu z zahtevami PIBK. Način izdelave in ves vgrajeni material mora ustrezati pogojem standarda DIN 18560. Gotova površina cementnega estriha mora biti ravna v skladu z dopustnimi ravninskimi odstopanji po DIN 18202. lzdelana podlaga mora biti trdna, ravna in horizontalna, mokri prostori (kopalnica) morajo imeti naklon proti talnemu sifonu Cementni estrih kot zaključni sloj podloge za tlake ne sme imeti razpok, poroznih mest, površina mora biti gladka oz. izdelana v skadu z zahtevami finalnega poda. Pri izdelavi je paziti na predpisane debeline posameznih plasti in višino tlaka v posameznem prostoru. Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti negovati in zaščititi. Pri pripraviestrihov je prepovedana uporaba elektrofilterskega pepela. Elektrofilterski pepel se ne sme dodajati v sestave. Prav tako se za pripravo estriha ne sme uporabljati vrste cementa, ki vsebujejo elektrofilterski pepel (v oznaki cementa je označen s črko V in W ). Za izdelavo betona je tako predvidena vrsta cementa CEM I in CEM II/A-LL ter CEM II/A-M (LL-S). Možna je uporaba predpisanih sestav betona. Obdelati v projektu betona PIBK. Za povečanje odpornosti cementnega estriha, kvalitete izdelave in obdelave je uporabiti naslednje dodatke: pospeševalce, plastifikatorje in sredstva za zaščito proti mrazu. Dodatke je dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo škodljivo na kvaliteto cementnega estriha in talno oblogo. Hidroizolacijski sloj na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehaničnih.poškodb, raven in čist. Površina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste talne obloge Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebno ob stenah položiti sloj mehkega izloacijskega materiala debeline min. 0,5 cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s cimer se prepreči prenos udarnega zvoka. Toplotne in zvočne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni toplotnih in zvočnih mostov. Dilatacija v estrihu pri drsnih vratih v valjalnicah z zahtevano večjo zvocno izolativnostjo je obračunana v posebni postavki. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * izdelavo tehničnega načrta za izolacijske materiale * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti * ves potreben material (estrih, toplotna in zvočna izolacija, armatura) * opaž robov * dilatacije; stiki ob in pod stenami in konstrukcijskimi elementi za preprečitev zvočnih mostov, konstruktivne dilatacije, prehodi instalacij * vse potrebno delo do končnega izdelka * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * finalna obdelava elementov po opisu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnejša navodila in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto : * tehnično poročilo * elaborat gradbene fizike (sestave tlakov,streh in sten) * detajli V načrtu, sestavah in izračunu toplotnih in difuzijskih karakteristik je predlagan nabor materialov. lzvajalec lahko uporabi tudi druge enakovredne materiale v enakih debelinah kat so navedeni v načrtih in z enakimi karakteristikami. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko ev. spremembe potrdi projektant s podpisom. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
1 | Naprava plavajočega estriha vključno z izvedbo dilatacijskega traku pri stiku s stenami v pritličju objekta 2 v sestavi: toplotna izolacija deb. 5,5cm iz stiroestriha, ločilni sloj Pe folija in armiran betonski estrih MB 20 deb. 7cm fino zaglajen z vibrirno letvijo do ravnosti 5mm/4m, pod terazzom v pritličju.
|  | 217 | m2 |  | 0
2 | Naprava plavajočega estriha vključno z izvedbo dilatacijskega traku pri stiku s stenami v kleti , delno pritličju in obeh nadstropjih objekta 2 v sestavi: toplotna izolacija deb. 8cm iz stiroestriha, ločilni sloj Pe folija in armiran betonski estrih MB 20 deb. 7cm fino zaglajen z vibrirno letvijo do ravnosti 5mm/4m
|  | 998 | m2 |  | 0
3 | Dobava in naprava mikro-armiranega cementnega estriha deb. 7 cm, vgrajenega na EPS ali XPS plošče oz. PE folijo (zajete v postavkah zidarskih del), vključno z mikrovlakni ter dobavo in vgradnjo dilatacijskega traku pri stiku s stenami.
|  | 390 | m2 |  | 0
3 | Dobava in naprava mikro-armiranega cementnega estriha deb. 7 cm, vgrajenega XPS plošče oz. PE folijo (zajete v postavkah zidarskih del), vključno z mikrovlakni ter dobavo in vgradnjo mehkega dilatacijskega traku debeline 5cm pri stiku s stenami.
|  | 85 | m2 |  | 0
| ESTRIHI | SKUPAJ: |  |  | 0

## SUHOMONTAŽNA DELA
2. 8. | SUHOMONTAŽNA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.): V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: Enakovrednost: V kolikor pri posameznih pozicijah ni drugače določeno, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb vse tehnične specifikacije, ki so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije kakor tudi posebne lastnosti, ki so podane v tehnični dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih proizvodov. Če se ponuja enakovredna izvedba, je potrebno na primerjalni listi prikazati tehnične specifikacije vseh ponujenih sistemov. Etaže: Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž. Višine: Če višine niso navedene, se pri kalkulaciji upoštevajo višine sten do 3,52 m, ob upoštevanju morebitnih konstruktivnih dodatnih ukrepov. Kovinski nosilci: Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih profilov z vtisnjenimi odprtinami za vodenje sanitarnih in elektroinštalacij ter ves pritrdilni material mora biti pocinkan ali fosforiziran. Nazivna debelina pločevine za pokončnike podkonstrukcije mora znašati najmanj 0,6 mm. Če ni drugače navedeno, so stenske konstrukcije s kovinskimi stojkami nenosilne in neprestavljive. Dokazilo stabilnosti za stenske konstrukcije mora dokazati prevzemnik naročila, v kolikor stabilnost ni razvidna iz avstrijskega standarda ÖNORM B 3358-6. Okrajšava CW se uporablja pri stenah s kovinskimi stojkami za stenske C-profile. Navedena vrednost je višina mostička profila v mm. Priključki: Priključke na stene, strop in tla je izvesti s tesnilnimi trakovi deb. 3,5 - 8,0 mm, enostransko samolepljivimi. V enotni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tlemi v skladu v skladu z avstrijskim standardom B 3356-6. Zvočno izolacijski sloj: Sloje mineralne volne zahtevane gostote je položiti po celotno površini in na način, ki onemogoča zdrs volne. V kolikor ni drugače določeno, mora znašati debelina zvočne izolacije minimalno 5 cm. Če ni drugače navedeno, je v enotni ceni vkalkuliran 5 cm debel izolacijski sloj iz vezane mineralne volne Požarna odpornost: Izvajalec mora predložiti dokazilo o zahtevani požarni odpornosti celotne stenske konstrukcije, ki ga izda pooblaščena ustanova z vsemi atesti. Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati izvajalec naročila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če razred požarne upornosti ni razviden iz avstrijskih standardov ÖNORM B 3800 in ÖNORM B 3358-6 oz. iz priloge 1 nemškega standarda DIN 4109. Zvočna zaščita: Zahtevane vrednosti zvočne zaščite stenskih konstrukcij izvajalec dokaže s poročilom o preizkusu pooblaščene institucije za preizkušanje in nadzor, če že vrednosti zvočne zaščite niso razvidne iz avstrijskega standarda ÖNORM B 3358-6 oz. nemškega standarda DIN 4109, priloga 1. Površinska obdelava: Površine sten je zakitati in zgletati skladno s tehničnimi navodili proizvajalca. Bandažne trakove je vgraditi ustrezno zahtevanemu sistemu. Izpostavljene vogale sten je opremiti z zaščitnimi kotniki, ki jih je zagletani. V kolikor ni drugače določeno, je površine pripraviti do te stopnje, da so pripravljene za slikarska dela brez osnovnih premazov. To pomeni, da razen manjših popravil in manjšega rahlega brušenja stikov plošč površine pred nanosom osnovnega in finalnih premazov ni potrebno dodatno obdelovati. Fuge ob stikih z betonskim stropom in stenah je v širini in globini min. 4 mm zafugirati z akrilnim kitom bele barve. Izrezi: Obdelave sten pri inštalacijah in vgradnih elementih, ki so izvedeni pred montažo plošč na konstrukcijo, ne bodo posebej obračunane in jih je zajeti v ceno po enoti mere. Prekinitev del: Prekinitve del, ki so potrebne za montažo inštalacij v stene, je vkalkulirati v ceno po enoti mere. Obračun odprtin: Odprtine do 2,5 m2 se ne odštevajo.
Obračun odprtin: Odprtine do 2,5 m2 se ne odštevajo. Dopustna odstopanja: Kot mejna dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18 202, Toleranzen im Hochbau. Impregnirane plošče: Dodatne pozicije za impregnirane mavčne plošče so navedene pod dodatnimi storitvami. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
Pri podkonstrukciji stene je potrebno zajeti ojačitvene profile pri podboju vrat, kot npr. UA s pritrdilnimi kotniki. Prav tako je potrebno upoštevati tudi ojačitvene OSB plošče za viseče omare, stenske obloge , ostalo konzolno pohištvo in vse izreze za inštalacije.
1 | Kompletna izvedba mavčno kartonskih sten debeline 12.5 cm. Dobava in montaža predelnih montažnih gips kartonskih sten debeline 10 cm, npr. RIGIPS ali enakovredno, kot enojna stena na kovinski podkonstrukciji, pravilno in strokovno izvedena, vključno s fugiranjem stikov. Debelina stene: 100 mm Podkonstrukcija: pocinkani kovinski profili 50 mm, po DIN 18182-1, z uporabo tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline pločevine 0,6 mm Izolacija: min.volna deb. 75 mm Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm GK plošča Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. Stene so postavljene na AB ploščo in se izvedejo po višini etaže. Najprej se položi prva obložna plošča, druga se izvede v višini 10cm nad gotovim tlakom po izvedbi estriha. Stiki plošč se bandažirajo, kvaliteta obdelave Q3.
| obloga z navadnimi GK ploščami | 72 | m2 |  | 0
| obloga z vodoodpornimi GK ploščami | 61 | m2 |  | 0
| obloga z ognjevarnimi ploščami, stena RI 90 | 157 | m2 |  | 0
2 | Kompletna izvedba mavčno kartonskih sten debeline 15 cm. Dobava in montaža predelnih montažnih gips kartonskih sten deb. 15 cm, npr. RIGIPS montažna stena ali enakovredno, kot enojna stena na kovinski podkonstrukciji, pravilno in strokovno izvedena, vključno s fugiranjem stikov. Zvočna izolativnost 56 dB. Debelina stene: 150 mm Podkonstrukcija: pocinkani kovinski profili 100 mm, po DIN 18182-1, z uporabo tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline pločevine 0,6 mm Izolacija: (Isover Acusto) deb. 75 mm Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm GK plošča Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. Stene so postavljene na AB ploščo in se izvedejo po višini etaže. Najprej se položi prva obložna plošča, druga se izvede v višini 10cm nad gotovim tlakom po izvedbi estriha. Stiki plošč se bandažirajo, kvaliteta obdelave Q3.
| obloga z vodoodpornimi GK ploščami | 13 | m2 |  | 0
| obloga z ognjevarnimi ploščami, stena RI 90 | 4 | m2 |  | 0
3 | Doplačilo za izvedbo ojačitvenega UA vratnega profila za vrata in ojačitve nad stekleno steno
|  | 66 | m1 |  | 0
4 | Izvedba obloge stene v kotlovnici iz dvojnih mavčnih plošč deb.12.5 mm na kovinski podkonstrukciji 120mm z izolacijo iz mineralne volne 12cm in enim slojem PE folije, skupne debeline 15 cm, stiki med ploščami so bandažirani, kvaliteta obdelave Q3.
|  | 90 | m2 |  | 0
5 | Doplačilo za izvedbo ojačitev za sanitarne elemente, vključno z obdelavo z vodoodpornimi gipskartonskimi ploščami, fugirno maso in ojačitvenim bandažnim trakom: - umivalniki = 5 kom - WC kotliček = 5 kom - pisoar = 2 kom - trokadero = 1kom
|  | 13 | kos |  | 0
6 | Dobava in izvedba mavčne enostranske obloge deb. 10 cm ob inštalacijskih jaških, z mavčno kartonskimi ploščami na kovinski podkonstrukciji, pravilno in strokovno izvedena, vključno s fugiranjem stikov. Sestava: Podkonstrukcija: pocinkani kovinski C profili 75 mm, z uporabo tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline pločevine 0,6 mm. Izolacija: mineralna volna deb. 75 mm Obloga: na eni strani 2x12,5 mm mavčno kartonska plošča Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. Višina sten do 3,30 m
|  | 28 | m2 |  | 0
7 | Dobava in izvedba inštalacijskih sanitarnih sten višine 120 cm deb. 20 cm, z mavčno kartonskimi ploščami deb. 2 x 12,5 mm, kovinska pocinkana konstrukcija skupaj 150 mm. Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.
|  | 4.8 | m2 |  | 0
Uvodne pripombe - stropovi Enakovrednost: V kolikor pri posameznih pozicijah ni drugače določeno, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb vse tehnične specifikacije, ki so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije kakor tudi posebne lastnosti, ki so podane v tehnični dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih proizvodov. Standard: Kot standard je upoštevati avstrijski standard ÖNORM B 2260-2, v kolikor pri izrezih in izdelavi odprtin ni drugače določeno. Stropni stiki: V skladu z zahtevami po kakovosti površine sosednjih gradbenih elementov (steno) se izdelajo tesni stiki stropnih oblog ali spuščenih stropov z mavčnimi ploščami in teh elementov. Stiki: V enotni ceni je vkalkuliran togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tlemi v skladu z avstrijskim standardom B 3358-6. Izvedba: Za izvedbo veljajo ustrezni avstrijski standardi ÖNORM in zatem smernice za izvedbo proizvajalca. Površina: Fugiranje stikov med ploščami in pritrdilnih sredstev se izvede v skladu z avstrijskim standardom oziroma smernicami za izvedbo proizvajalca. V enotni ceni je vkalkulirana površina brez posebnih zahtev, v skladu z avstrijskim standardom ÖNORM B 3415. Izdelava površin s posebnimi zahtevami se zaračuna posebej. Podkonstrukcija oblog: Podkonstrukcija oblog vodoravnih stropnih površin, poševnih stenskih ali stropnih površin ali navpičnih površin se s profili iz jeklene pločevine in z do 10 cm prestavljivimi pritrdili montira neposredno na nosilno podlago. V osnovni ceni podkonstrukcije je vkalkulirana montaža vodoravnih, poševnih ali navpičnih oblog, pri katerih znaša razmak podlage do notranje površine obloge do 10 cm. Višina obešanja: Obešalna višina je vkalkulirana v osnovni ceni. Obešalna višina se meri od spodnjega roba nosilnega stropa do spodnjega roba gotovega obešenega stropa. Požarna zaščita: Če ni drugače navedeno, veljajo navedeni razredi požarne upornosti za požarno zaščito samo montažnih stropov. Mogoča je požarna obremenitev spuščenega stropa samo od spodaj ali od zgoraj. Če razred požarne upornosti ni podan v avstrijskem standardu ÖNORM B 3800, mora dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za montažni strop, ki ga izda pooblaščena institucija za preizkušanje in nadzor, zagotoviti izvajalec. Za vgradne elemente, kot so npr. revizijske lopute, je treba podati dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti v povezavi z izvedenim montažnim stropom. Premazi: Pri premazih je treba v osnovi upoštevati določila avstrijskih standardov ÖNORM B 2230-2, ÖNORM B 2223 in ÖNORM B 2207. Premazna sredstva se morajo glede vrste in sestave ujemati z vsakokratnim namenom uporabe in morajo biti med seboj vsklajena. Za podlage iz mavčnokartonskih plošč premazna sredstva na osnovi apna, vodnega stekla in silikata niso primerna. Pri disperzijskih silikatnih barvah je treba upoštevati nasvete proizvajalca sredstva. Pri mavčnokartonskih površinah, ki so dalj časa nezaščiteno izpostavljene učinkovanju svetlobe se lahko pojavi porumenelost, zato je pred nanosom premaza priporočljiv poizkusni premaz preko več plošč vključno z zafugiranimi mesti. Nanos zapornega sredstva, ki naj bi preprečil učinkovanje s podlage na nanešeni premaz, je upoštevan pri pleskarskih delih.
8 | Dobava in montaža akustičnega znižanega stropa v kombinaciji gladkih in kasetnih plošč
Izvedba spuščenega stropa na hodnikih v kombinirani izvedbi. Ob obodnih stenah se izvede bordura iz gips-kartonskih plošč deb. 12,5 mm na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov. Na preostalem delu stropa se izvede (dobava in montaža) akustični spuščen strop, izgrajenega iz enonivojske kovinske paralelne konstrukcije iz glavnih nosilcev Peakform 24 mm, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 1,0 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive laminirane mineralne plošče kot npr. Armstrong Ultima+ SL2 dim. 60 x1200 x 19mm, bele barve (global white). Odboj svetlobe plošč naj bo največ 87%. Zvočna izolativnost plošč in podkonstrukcije po standardu ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 je 40 dB . Plošče imajo vsaj 46% delež reciklatov in imajo C2C okoljski certifikat ,razred gorljivosti A2,s1,d0 (po EN 13501-1). Po standardu EN 13964 je zrakopropustnost v razredu PM1.Razred čistosti površine stropa po EN ISO 16444-1: razred ISO5. Sistemska garancija proizvajalca plošč in podkonstrukcije je 30 let za napake proti povesu, ki bi nastale v proizvodnem procesu. Višino montaže stropa in način polaganja po načrtih in navodilih projektanta. Kot npr. Armstrong Ultima+ SL2 300x1200X19 mm.s pripadajočo sistemsko podkonstrukcijo.Kriterij za primerjavo z enakovrednim izdelkom; Vizualna in tehnične karekteristike ( debelina plošče, ISO standard ,zvočna absorbcija,okoljski certifikat, 30 letna garancija)
| a.) Gladki strop | 41 | m2 |  | 0
| b.) kasetni strop 1200x600 | 63 | m2 |  | 0
9 | Dobava in izdelava gladkega mavčnokartonastega stropa iz mavčnokartonaste plošče deb. 12,5mm skupaj pocinkano podkonstrukcijo pritrjeno na AB stropno konstrukcijo. V ceno zajeti vso podkonstrukcijo, stenske zaključke, obrobe, izreze za luč, stropne rešetke, difuzije itd, vse transporte in vsa pomožna dela. Stropovi morajo ustrezati akustičnim in požarnim zahtevam. Stiki plošč se bandažirajo in kitajo.
|  | 163 | m2 |  | 0
10 | Dobava in izdelava perforiranega akustičnega gladkega mavčnokartonastega stropa iz perforirane mavčnokartonaste plošče deb. 12,5mm, kaširane s črnim voalom, skupaj s pocinkano podkonstrukcijo pritrjeno na AB stropno konstrukcijo. V ceno zajeti vso podkonstrukcijo, stenske zaključke, obrobe, izreze za luč, stropne rešetke, difuzije itd, vse transporte in vsa pomožna dela. Standardna perforacija po izbiri arhitekta. Stropovi morajo ustrezati akustičnim in požarnim zahtevam. Stiki plošč se bandažirajo in kitajo. (čitalnica, sejna dvorana)
| čitalnica | 142 | m2 |  | 0
| dvorana s preprostorom | 82 | kom |  | 0
11 | Dobava in vgradnja revizijskih loput – obloga MP 12,5 mm – vgradnja v strop: Dobava in montaža revizijskih loput z alu-okvirjem, eloksirano, s skritim zapiralnim in tečajnim mehanizmom in varovalno lovilno ročico, z vgrajeno oblogo iz mavčne plošče in profilnim tesnilom na notranjem pokrovu oz. zunanjem okvirju, vgradnja v strop. Za oblogo debeline: 12,5 mm. Sistem: kot npr. Knauf sistem D 171 .
| 40x40cm | 30 | kom |  | 0
| 60x60cm | 20 | kom |  | 0
| 100x100cm | 1 | kom |  | 0
12 | Naprava vertikalnega zaključka med različnimi nivoji stropa višine do 50cm iz gips kartonastih plošč.
|  | 14 | m1 |  | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA DELA
2. 9. | SLIKOPLESKARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.): V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: Etaže: Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž. Višine: V kolikor so za dela, ki se izvajajo nad 4 m višine od gotovih tal razpisane postavke za doplačilo zaradi težavnosti dela, je le ta doplačila vkalkulirati v te posatavke. Izvedbena višina se meri od gotovih tal do zgornjega roba obdelane površine. Oder: V ceno po enoti mere (c.e.m.) kalkulirati oder. Stropne/stenske površine: V kolikor ni drugače določeno, je cene po enoti mere (c.e.m.) kalkulirati neglede na to, ali se storitev izvaja na stenski ali stropni površini. Priprava površine: Odstranitev manjših obrizgov ometa in hrapavosti je vkalkulirati v c.e.m. slikarskih ali pleskarskih storitev. V kolikor se posamezni prostori ali večje vezane površine ne omečejo na novo, je storitve priprave podlage (strganje, gletanje in podobno) obstoječih starih površin vkalkulirati v celotno površino prenove. Barvni odtenek: V kolikor ni drugače določeno, je v c.e.m. sliko-pleskarskih del vkalkulirati nanos pastelnih odtenkov zaključnih premazov po izboru naročnika. Barva po N.CY. barvni karti Disperzijski premazi: Pojmi premazi obstojni na suho brisanje (wischfest), pralni premazi (reinigungsfahig), premazi, odporni na praske (scheuerbestandig) in odporni na udar dežja (schlagregenbestandig) so definirani v normativu ONORM O 2356. Uporaba fungicidnih (proti plesni) in zdravju škodljivih (npr. spojine živega srebra) premazov ni dovoljena. Na zahtevo naročnika je predložiti ustrezne ateste za uporabljene materiale. Dodatna določila: Pred pričetkom del mora izvajalec naročniku predložiti dokazila o ustreznosti ponujenih materialov z ozirom na njihovo namembnost. Ta dokazila obsegajo: vremensko obstojnost, barvno obstojnost, obstojnost na suho brisanje, odpornost na mokro brisanje, odpornost na udar dežja, oprijemljivost in elastičnost, obstojnost na čistila, običajno uporabljana v hišni rabi, paropropustnost, obstojnost na zmrzal. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
1 | Brušenje AB površin z diamantimi brusilniki kot predpriprava za slikopleskarska dela
|  | 2844 | m2 |  | 0
2 | 2x slikanje ometanih in AB površin z notranjo poldisperzijsko barvo kot npr. Jupol, s predhodno impregnacijo z emulzijo kot npr. Kemagrund, izravnavo spojev z belo izravnalno maso kot npr. Kemaglet G in finalnim kitanjem z disperzijsko izravnalno maso kot npr. Kemaglet FX ter brušenjem, fino zagladitvijo in čiščenjem. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno izravnana, skitana in pobarvana.
| a.) AB stene: | 2605 | m2 |  | 0
| b.) AB Stropovi: | 1337 | m2 |  | 0
3 | 2x slikanje mavčnih sten, stropov in oblog s poldisperzijsko barvo kot npr. Jupol. Vključno s predhodno pripravo površine: 2x kitanje s trajno elastičnim kitom, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Cena vključuje barvanje z odtenki po izbiri projktanta po NCS lestvici (rdeča barva - celostna podoba PAM)
| a.) Stene: | 667 | m2 |  | 0
| b.) Stropovi: | 347 | m2 |  | 0
4 | 2x slikanje mavčnega akustičnega stropa, s poldisperzijsko barvo kot npr. Jupol, s predhodnim 2x kitanjem s trajno elastičnim kitom. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana.
| čitalnica | 142 | m2 |  | 0
| dvorana | 71 | m2 |  | 0
5 | 2x slikanje sten in stropa dvigalnega jaška s poldisperzijsko barvo brez kitanja, s potrebnim preddeli.
|  | 105 | m2 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## FASADA
2. 10. | FASADA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.):
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž.
Dopustna odstopanja:
Kot mejna dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila
DIN 18202, Toleranzen im Hochbau
Obračun:
Kompletno fasado izdelati po navodilu proizvajalca fasade. V ceni je upoštevati obdelavo okenskih in vratnih špalet pri odprtinah velikosti do 3,00 m2. Odprtine do 3,00 m2 se ne odštevajo. Pri večjih odprtinah se razlika nad 3,00m2 odšteva in se količini doda obdelava špalet.
Stik stena-strop :
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, se stik stena-strop izvaja pod kotom 90° z ostrim robom brez utora.
Čiščenje :
Priprava površine za nanos fasadnih slojev zajema tudi čiščenje površine zaradi prahu in ostalih gradbenih nečistoč in se ne
zaračunava posebej ampak je zajeto v ceni na enoto mere.
Zaščita:
Zaščito oken, vrat, polic in podobnega pred onesnaženjem je vkalkulirati v c.e.m..
Alu fasadni profili :
Samo profili za prekrivanje dilatacij in profili vgrajeni na izrecno željo investitorja se obračunavajo posebej
vsi ostali vogalni in drugi zaščitni profili so zajeti v ceni po enoti mere ( m2 ) in se ne obračunavajo posebej.
Kvaliteta termo-izolacijskega materiala :
negorljivost v razredu A1 po DIN 4102 T.1
Mehansko pritrjevanje fasadnih plošč s stališča požarne varnosti:
Proizvajalec sistema kontaktne tankoslojne fasade mora za svoj sistem predložiti dokazilo o ustreznosti
glede protipožarnih zahtev za fasado po DIN -normah.
V c.e.m. zajeti vse stroške za dilatacije, delovne stike, dilatacije objekta, dilatacije ob zaključkih fasade.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta, ter odkapnega profila nad podzidkom objketa. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
Opomba: Fasada bo izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah skriti detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo fasade kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle, dodatna dela ne bodo posebej priznana. Izvajalec fasade mora narediti statični preračun fasadnih plošč in podkonstrukcije, ter delavniško dokumentacijo in jo uskladiti z arhitektom. Predvideti je potrebno vse stranske zaključke in mrežico proti mrčesu v območju podstavka.
1 | Dobava in izvedba kontaktne fasade v naslednji sestavi: - toplotna izolacija iz kamene volne deb. 18 cm - silikonski zaključni sloj Fasada se izvede po detajlih proizvajalca z vsemi fazami del, z vsemi zaključki, vse komplet. Zunanji sloj je finalno pobarvan v barvah s kvalitetnimi pigmenti - Baumit 0891 ali enakovredno, temni barvni ton. Odprtine do 3m2 niso odštete, špalete je vračunati v postavki, doplačilo ne bo priznano. Fasada je v področju vhodov rdeče barve kot Baumit 0521- upoštevati oba barvna tona Postavka vključuje dobavo farmacel plošč pred škatlo žaluzij z zaključnim slojem. Takšna fasada je ustrezno toplotno izolirana U<=0,28 W/m2K, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS 93/2008), toplotni mostovi pa izolirani v skladu s SIST – DIN 4108, tako da ne prihaja do kondenza na notranjih obodnih površinah. Zagotavljati mora trajen izgled objekta in ustrezno fizično odpornost. Prav tako se s tako izvedbo fasade dosegajo zvočne izolacije, ki jih navaja Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. l. RS. 14/99) v tabeli 5! S1
|  | 982 | m2 |  | 0
2 | Dobava in izvedba kontaktne fasade v naslednji sestavi: - toplotna izolacija iz XPS, kot npr. STIROCOKL deb. 15 cm - zaključni sloj silikonski deb. 0,5 cm - ob stiku s tlemi premaz za zaščito pred vlago do 5cm nad terenom Fasada se izvede po detajlih proizvajalca z vsemi fazami del, z vsemi zaključki, vse komplet. Zunanji sloj je finalno pobarvan v barvah s kvalitetnimi pigmenti - Roefix 22128 ali enakovredno. Takšna fasada je ustrezno toplotno izolirana U<=0,28 W/m2K, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS 93/2008), toplotni mostovi pa izolirani v skladu s SIST – DIN 4108, tako da ne prihaja do kondenza na notranjih obodnih površinah. Zagotavljati mora trajen izgled objekta in ustrezno fizično odpornost. Prav tako se s tako izvedbo fasade dosegajo zvočne izolacije, ki jih navaja Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. l. RS. 14/99) v tabeli 5! Podzidek objekta, S2
|  | 75 | m2 |  | 0
3 | Naprava kompletne fasade na zunanjih stenah s 18cm toplotno izolacijo iz kamene volne z voalom, tipsko kov. podkonstrukcijo in z oblogo iz vlakno cementnih plošč debeline 8mm, kot npr Swisspearl Carat, pritrjenih z originalnimi zakovicami v barvi fasade. V ceni je potrebno zajeti vse zaključku, profile ob odprtinah in vogalih po tipskih detajlih ter mrežico proti mrčesu v področjo fasadnega podstavka. Odprtine do 3m2 niso odštete, špalete je vračunati v postavki, doplačilo ne bo priznano. Izvedba po navodilih proizvajalca fasade. S1*
|  | 375 | m2 |  | 0
4 | Naprava kompletnih lamel po principu obešene fasade na objektu iz obojestransko obdelanih in barvanih vlaknocementnih plošč debeline 12mm, kot npr Swisspearl Carat. Plošče so vstaljene v okvir iz U profila (vročecinkan in naknadno prašno barvan). Med ploščo in okvir vstavimo tesnilni EPDM. Okvir okrog fasadnih plošč moramo biti velikosti, da pustimo med ploščo in okvirjem 4 mm praznega prostora na zgornjem robu in enem stranskem robu. Če plošče dodatno pritrdimo v okvir z vijaki, moramo upoštevati, da je izvrtina za pritrdila v fasadni plošči 5 mm večja od premera vijaka. Izvrtina naj bo min. 30 mm od roba fasadne plošče. Okvirji so pritrjenih na kovinsko podkonstrukcijo enake obdelave kot okvirji, ki se pritrjujeje neposredno na AB ploščo, v vogalih pod kotom 45stopinj. Kot npr. sistem JB-D® . Izvedba po navodilih proizvajalca fasade. Lamele so globine - dolžine 30cm.
| lamele višine 4,2m | 15 | kom |  | 0
| lamele višine 5,1m | 50 | kom |  | 0
| lamele višine 8,6m | 33 | kom |  | 0
2. 10. 5. | Naprava kompletne fasade na stropu pod nadstreškoma, s tipsko kov. podkonstrukcijo in z oblogo iz farmacel vodoodpornih plošč , finalno obdelano z armirno mrežico in zaključnim slojem v barvi fasada pod nadstreškom. Plošče so pritrjene s skritimi RF vijaki. V ceni so zajeti vsi zaključki, izrezi za razsvetljavo, profili ob odprtinah in vogalih po tipskih detajlih. Izvedba po navodilih proizvajalca fasade.
|  | 11 | m2 |  | 0
| FASADA | SKUPAJ: |  |  | 0

## DVIGALA
2. 11. | DVIGALA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1 | Tip: električno osebno dvigalo brez strojnice, s sistemskim certifikatom, kot npr. Kone PW21/10-19, Otis Gen, Schindler , Thyssen, ipd. Izvedba naprave v skladu s standardom SIST EN 81-20, EN 81-50 Nosilnost: 21 oseb ali 1600 kg Hitrost vožnje: 1,00 m/s Višina dviga: 9910 mm Število postaj: 4/5 Število dostopov: 4 na isti strani , 1x obojestransko Namestitev dvigala: v samostojnem betonskem jašku (ni predmet dvigala) Velikost jaška: širina: 2550 mm; globina: 2750 mm Višina glave jaška: 4100 mm Globina jame jaška: 1300 mm Dostopni prostor pod jaškom: NE Vrsta pogona: Frekvenčno in napetostno krmiljeni regenerativni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim motorjem - npr. EcoDisc - z izvedbo brez reduktorja in samodejnonastavljivim zavornim sistemom za varno, udobno in tiho obratovanje Namestitev pogona: Sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom je pritrjen v glavi jaška na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice! Pogonska moč: 3,7 kW, energetsko učinkovita razred »A« po standardu VDI 4707, dobavitelj poda podatek o deklarirani moči pogonskega stroja Število voženj na uro: do 180 Priključna napetost: 3 x 400 V, 50 Hz Notranje mere kabine: širina: 1750 mm; globina: 1950 mm; višina: 2400 mm
Kabina (po izboru naročnika): stene iz karo strukturirane nerjaveče pločevine, tla po izboru arhitekta kot na hodniku - položi naročnik, strop iz brušene nerjaveče pločevine in varčnimi LED svetilkami, inox okroglo oprijemalo na stranski steni, ogledalo na stranski steni nad višino oprijemala, zasilna avtomatska razsvetljava, avtomatski programirljiv ventilator, prostoročna telefonska naprava za povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reševanja ujetih oseb iz kabine dvigala (omogoča klic na 4 predhodno programirane številke) vrata kabine:avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz iz brušene nerjaveče pločevine nerjaveče pločevine, širina: 1400 mm; višina: 2300 mm, frekvenčno regulirani pogon, varovanje z infrardečo svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile vrata jaška:avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz iz brušene nerjaveče pločevine pločevine, širina: 1400 mm; višina: 2300 mm, požarna odpornost EI60
Pod kabine kot črna vodoodporna vezana plošča debeline vsaj 25 mm vključno z ostalimi sloji, ki zagotavljajo funkcionalno podlago za finalno oblogo (preprečitev pokanja, neravnin, itd...), na katero se s posebnim lepilom položi umetno visoko odporno talno oblogo sestavljeno iz posameznih plošč dimenzij največ 500x500 mm, z visoko odpornim vrhnjim slojem, ki je potiskan v vzorcu, ki ni občutljiv na umazanijo, poškodbe in cigaretne ogorke, mogoča pa mora biti enostavna zamenjava posameznih poškodovanih plošč v primeru poškodb le teh, brez da se zamenja celotna talna obloga kabine (kot naprimer Forbon,..., ponudnik mora pred vgradnjo naročniku prinesti vzorce v potrditev).
Mikroprocesorsko krmiljenje: zbirno krmiljenje simplex gor in dol, požarno krmiljenje oz. požarna vožnja v glavno postajo ob alarmu za požar po SIST EN 81-73, električno in mehansko reševanje v primeru ujetih oseb v kabini, avtomatsko natančno pristajanje in niveliranje kabine, predčasno odpiranje vrat pri vožnji v postajo, filter proti radijskim motnjam, možnost priklopa na hišni agregat, servisni panel za vzdrževalca v najvišji postaji nameščen v vratnem okvirju, regenerativni sistem, napredne funkcije ko dvigalo ni v uporabi (stand-by, avtomatski izklop razsvetljave, avtomatski izklop ventilatorja, sporočilni pokazatelji se zatemnijo) Signalizacija: Signalizacija primerna predpisom invalidnih oseb po SIST EN 81-70
v kabini: vertikalno kabinsko tipkalo v kombinaciji iz brušene nerjaveče pločevine kot npr. Asturias Satin in polikarbonatnega stekla v celotni višini, tipke za vsako postajo, braillova reliefna pisava, tipka za odpiranje vrat, tipka za zapiranje vrat, tipka za alarm, digitalni LCD kazalnik preobremenitve, položaja kabine in puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadju, stikalo na ključ za prednostno vožnjo in rezervacijo kabine v glavni postaji: inox pozivna tipka kvadratne oblike prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, nad vrati digitalni LCD kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadnju ter gong v ostalih postajah: inox pozivna tipka kvadratne oblike prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, nad vrati digitalni LCD kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadju ter gong Dodatna oprema: razsvetljava jaška, lestev za dostop v jamo jaška, vtičnica na strehi kabine in elektrifikacija jaška, montaža brez delovnega odra v jašku Izvedba naprave v skladu s standardom SIST EN 81-20, EN 81-50
V obsegu dobave dvigala je potrebno zajeti naslednje postavke:  Servisno tipkalo na strehi kabine.  Pakiranje in transport do gradbišča.  Dokumentacija. (delavniška dokumentacija, PID, POV navodila)  Šolanje skrbnika dvigala.  Ploščice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v skladu z SIST EN81-20/50.  Stroški za prisotnost montažnega osebja pri prevzemu dvigal in tehničnem pregledu objekta.  Montaža dvigala brez postavljanja odrov ob uporabi predhodno vgrajenih montažnih obešal.  Lestev za pomoč pri vstopanju v jamo jaška, ki ustreza SIST EN 81-20/50 predpisom.  Odstranitev pakirnega materiala.  Dobava montažnih obešal za dviganje v jašku.  Osvetlitev in elektrifikacija jaška v skladu z SIST EN 81-20/50 predpisom.  Stroški tehničnega pregleda dvigala in pridobitev certifikata.  Raztovarjanje in prenašanje težkih delov dvigala na gradbišču.  Enkratno naknadno čiščenje naprave po zaključku montaže.  Dostava uteži pri prevzemu s strani izvedencev.
|  | 1 | kpl |  | 0
| DVIGALA | SKUPAJ: |  |  | 0

## ARHIV
2. 12. | ARHIVSKI REGALI | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1
Splošne značilnosti arhivskih regalov Predmet dobave je premični arhivski sistem regalov, ki so montirani na premične okvirje, v katere so vgrajena kolesa in pogon. Zgornji del sistema so klasični arhivski regali, ki lahko stojijo tudi samostojno, postavljeni na premični okvir pa tvorijo premični arhivski sistem. Police so izdelane tako, da jih je mogoče uporabiti tudi za dno ali pokrov regala in so povsem enake kot vse ostale police regala. Regali se premikajo po vgrajenih tirnicah, so najsodobnejše izvedbe in v celoti omogočajo hitro montažo in naknadno premontažo brez orodja ter sestavljanje povsem brez vijakov. Sistem nima koničnih ali zatičnih spojev, ki bi oteževali razstavljanje po tem, ko je bil dalj časa sestavljen in polno obremenjen. Regali omogočajo tudi večnamensko uporabo in naknadno vgradnjo dodatnih elementov, kot so izvlečni okvirji, predali, police na teleskopskih vodilih ipd. Električni pomik regalov: Premični regali se premikajo z elektro pogonom. Vsaka premična enota ima v podstavku vgrajen svoj elektro motor. Vsi premični podstavki imajo dodan talni verižni prenos, ki onemogoča zdrs regalov, ko so polno obremenjeni. Na čelni strani dekorativnega pokrova vsakega posameznega premičnega regalnega polja, se nahaja krmilna plošča, občutljiva na dotik, ki je hkrati zaslon za prikaz menijev in programiranje s katero usmerjamo regale.
Krmilna enota je enostavna za uporabo. Napredne funkcije in nastavitve se nastavijo in krmilijo s pomočjo Mobilne Aplikacije (App) naložene na pametni telefon ali tablico. Zaradi zagotavljanja varnosti in udobnosti delovanja sistema za uporabnika ima vsak premični regal svojo komandno ploščo. Ni dovoljeno, da bi se celotni sistem krmilil zgolj preko ene komandne plošče. Sistem omogoča kontrola dostopa preko RFID, NFC tehnologije ali PIN kode. Prehodi med regali, ki so zaklenjeni s kontrolo pristopa, onemogočajo nepooblaščenim uporabnikom dostop do posamezega regala. V primeru, če bi kdo želel premakniti regal na silo, se oglasi alarm. Sistem omogoča: - premikanje brez vibracij na način “soft-start – soft-stop” - za varnost uporabnikov vsaj dve varnostni napravi (npr. senzorji in blokada premikanja) - premikanje posameznih enot možno z enim pritiskom (t.i. “one-touch control”) - vsaka premična enota ima svojo kontrolno ploščo (s smerniki za premikanje) - najmanj ena kontrolna plošča ima zaslon, preko katerega se izvajajo vse nastavitve sistema (kontrola dostopa, kalibracija sistema, informacije o delovanju sistema, - za varčevanje z el. energijo ima sistem funkcijo v pripravljenosti (t.i. “stand by”)
Splošne značilnosti regalov na elektro pogon - polne stranice regalov - zelo kvalitetna izdelava in stabilna konstrukcija - kakovost opreme potrjujejo certifikati RAL-RG614/4, EN ISO 9001 IN EN 14001, GS, CE EN 15095 - varnost električnih komponent potrjuje certifikat IEC 62368-1 - sistem se mora premikati tako, da je mogoče premakniti celoten regalni sistem naenkrat, tako, da uporabniku ni treba premakniti več posameznih enot, da bi lahko dostopal do želenega prehoda. - sistem mora imeti talni verižni pogon, ko zobnik vprijema v talno verigo in omogoča, da prazen regal lahko potiska polne. - tirnice se vgradijo v tla, predviditi in vključiti podbetoniranje tirnic - zatični sistem ogrodja in polic regala - sistem je razstavljiv in prestavljiv - police prestavljive po višini na 20 mm korak - nosilnost police 60 kg (enakomerna obremenitev) - barva regalov svetlo siva, RAL 9002
1 | Dobava in montaža premičnega arhivskega sistema kot npr. Trevis po zgornjem opisu arhivski sistem KLET K1 10500x7350xh2100
Dimenzije: - višina sistema ca 2100 mm - višina regalov v premičnem sistemu skupaj s premičnimi podstavki 2036 mm - višina regalov v premičnem sistemu 1874 mm - globina polic 400 mm - razmak med policami 327-347 mm - vsi regali imajo 6 polic (5 + pokrov) - širina sistema ca 10500 mm (od tega prehod med regali ca. 1000 mm) - globina sistema ca 7350 mm Postavitev sistema: - 11 dvojnih premičnih regalov s prednjim dekorativnim panelom; 2036 x 7350 (6×1200) x 800 (2x400) mm (VxGxŠ) - 1 enojni fiksni regal s prednjim dekorativnim panelom; 2036 x 7350 (6×1200) x 400 mm (VxGxŠ) Kapaciteta: 808 neto (uporabnih) tekočih metrov arhivske površine (brez pokrovnih polic)
|  | 1 | kpl |  | 0
2 | Dobava in montaža premičnega arhivskega sistema kot npr. Trevis po zgornjem opisu arhivski sistem KLET K2 3500x3150xh2100
Dimenzije: - višina sistema ca 2100 mm - višina regalov v premičnem sistemu skupaj s premičnimi podstavki 2036 mm - višina regalov v premičnem sistemu 1874 mm - globina polic 400 mm - razmak med policami 327-347 mm - vsi regali imajo 6 polic (5 + pokrov) - širina sistema ca 3500 mm (od tega prehod med regali ca. 1050 mm) - globina sistema ca 3150 mm Postavitev sistema: - 2 dvojna premična regala s prednjim dekorativnim panelom; 2036 x 3150 (3×1000) x 800 (2x400) mm (VxGxŠ) - 1 enojni fiksni regal s prednjim dekorativnim panelom; 2036 x 3150 (3×1000) x 400 mm (VxGxŠ) Kapaciteta: 88 neto (uporabnih) tekočih metrov arhivske površine (brez pokrovnih polic)
|  | 1 | kpl |  | 0
3 | Dobava in montaža premičnega arhivskega sistema kot npr. Trevis po zgornjem opisu arhivski sistem KLET K3 6790x11300xh2100
Dimenzije: - višina sistema ca 2100 mm - višina regalov v premičnem sistemu skupaj s premičnimi podstavki 2036 mm - višina regalov v premičnem sistemu 1874 mm - globina polic 400 mm - razmak med policami 327-347 mm - vsi regali imajo 6 polic (5 + pokrov) - širina sistema ca 6790 mm (od tega prehod med regali ca. 1000 mm) - globina sistema ca 11300 mm Postavitev sistema: - 6 dvojnih premičnih regalov s prednjim dekorativnim panelom; 2036 x 11300 (9×1250) x 800 (2x400) mm (VxGxŠ) - 2 enojna fiksna regala s prednjim dekorativnim panelom; 2036 x 11300 (9×1250) x 400 mm (VxGxŠ) Kapaciteta: 769 neto (uporabnih) tekočih metrov arhivske površine (brez pokrovnih polic)
|  | 1 | kpl |  | 0
4 | Dobava in montaža premičnega arhivskega sistema kot npr. Trevis po zgornjem opisu arhivski sistem KLET K4 3950x10350xh2100
Dimenzije: - višina sistema ca 2100 mm - višina regalov v premičnem sistemu skupaj s premičnimi podstavki 2036 mm - višina regalov v premičnem sistemu 1874 mm - globina polic 400 mm - razmak med policami 327-347 mm - vsi regali imajo 6 polic (5 + pokrov) - širina sistema ca 3950 mm (od tega prehod med regali ca. 1075 mm) - globina sistema ca 10350 mm Postavitev sistema: - 3 dvojni premični regali s prednjim dekorativnim panelom; 2036 x 10350 (6×1200+3×1000) x 800 (2x400) mm (VxGxŠ) - 1 enojni fiksni regal s prednjim dekorativnim panelom; 2036 x 10350 (6×1200+3×1000) x 400 mm (VxGxŠ) Kapaciteta: 348 neto (uporabnih) tekočih metrov arhivske površine (brez pokrovnih polic)
|  | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in montaža premičnega arhivskega sistema kot npr. Trevis po zgornjem opisu arhivski sistem 1. in 2.NADSTROPJE I.1. IN II.1 10500X7350XH2600
Dimenzije: - višina sistema ca 2600 mm - višina regalov v premičnem sistemu skupaj s premičnimi podstavki 2556 mm - višina regalov v premičnem sistemu 2394 mm - globina polic 400 mm - razmak med policami 347-367 mm - vsi regali imajo 7 polic (6 + pokrov) - širina sistema s fiksnimi regali ca 10500 mm (od tega prehod med regali ca. 1000 mm) - globina sistema ca 7350 mm Postavitev sistema: - 11 dvojni premični regali s prednjim dekorativnim panelom; 2556 x 7350 (6×1200) x 800 (2x400) mm (VxGxŠ) - 1 enojni fiksni regal s prednjim dekorativnim panelom; 2554 x 7350 (6×1200) x 400 mm (VxGxŠ) Kapaciteta: 1938 neto (uporabnih) tekočih metrov arhivske površine (brez pokrovnih polic)
|  | 2 | kpl |  | 0
6 | Dobava in montaža premičnega arhivskega sistema kot npr. Trevis po zgornjem opisu arhivski sistem 1. in 2.NADSTROPJE I.2. IN II.2 3950X4690XH2600
Dimenzije: - višina sistema ca 2600 mm - višina regalov v premičnem sistemu skupaj s premičnimi podstavki 2556 mm - višina regalov v premičnem sistemu 2394 mm - globina polic 400 mm - razmak med policami 347-367 mm - vsi regali imajo 7 polic (6 + pokrov) - širina sistema s fiksnimi regali ca 3950 mm (od tega prehod med regali ca. 1075 mm) - globina sistema ca 4690 mm Postavitev sistema: - 3 dvojni premični regali s prednjim dekorativnim panelom; 2556 x 4690 (3×1200+1000) x 800 (2x400) mm (VxGxŠ) - 1 enojni fiksni regal s prednjim dekorativnim panelom; 2554 x 4690 (3×1200+1000) x 400 mm (VxGxŠ) Kapaciteta: 377 neto (uporabnih) tekočih metrov arhivske površine (brez pokrovnih polic)
|  | 2 | kpl |  | 0
7 | Dobava in montaža premičnega arhivskega sistema kot npr. Trevis po zgornjem opisu arhivski sistem 1. in 2.NADSTROPJE I.3. IN II.3 6790X11400XH2600
Dimenzije: - višina sistema ca 2600 mm - višina regalov v premičnem sistemu skupaj s premičnimi podstavki 2556 mm - višina regalov v premičnem sistemu 2394 mm - globina polic 400 mm - razmak med policami 347-367 mm - vsi regali imajo 7 polic (6 + pokrov) - širina sistema s fiksnimi regali ca 6790 mm (od tega prehod med regali ca. 1040 mm) - globina sistema ca 11400 mm Postavitev sistema: - 6 dvojnih premičnih regalov s prednjim dekorativnim panelom; 2556 x 11400 (9×1250) x 800 (2x400) mm (VxGxŠ) - 2 enojna fiksna regala s prednjim dekorativnim panelom; 2554 x 11400 (9×1250) x 400 mm (VxGxŠ) Kapaciteta: 1845 neto (uporabnih) tekočih metrov arhivske površine (brez pokrovnih polic)
|  | 2 | kpl |  | 0
7 | Dobava in montaža premičnega arhivskega sistema kot npr. Trevis po zgornjem opisu arhivski sistem 1. in 2.NADSTROPJE I.4. IN II.4 3950X10150XH2600
Dimenzije: - višina sistema ca 2600 mm - višina regalov v premičnem sistemu skupaj s premičnimi podstavki 2556 mm - višina regalov v premičnem sistemu 2394 mm - globina polic 400 mm - razmak med policami 347-367 mm - vsi regali imajo 7 polic (6 + pokrov) - širina sistema s fiksnimi regali ca 3950 mm (od tega prehod med regali ca. 1075 mm) - globina sistema ca 10150 mm Postavitev sistema: - 3 dvojni premični regali s prednjim dekorativnim panelom; 2556 x 10150 (8×1250) x 800 (2x400) mm (VxGxŠ) - 1 enojni fiksni regal s prednjim dekorativnim panelom; 2554 x 10150 (8×1250) x 400 mm (VxGxŠ) Kapaciteta: 820 neto (uporabnih) tekočih metrov arhivske površine (brez pokrovnih polic)
|  | 2 | kpl |  | 0
8 | Dobava in montaža premičnega arhivskega sistema kot npr. Trevis po zgornjem opisu arhivski sistem objakt 1 1.NADSTROPJE I.1.a 4810X12150XH2600
Dimenzije: - višina sistema ca 2600 mm - višina regalov v premičnem sistemu skupaj s premičnimi podstavki 2556 mm - višina regalov v premičnem sistemu 2394 mm - višina fiksnih regalov med stebri 2554 mm - globina polic 400 mm - razmak med policami 347-367 mm - vsi regali imajo 7 polic (6 + pokrov) - širina sistema s fiksnimi regali ca 4810 mm (od tega prehod med regali ca. 1000 mm) - globina sistema ca 12150 mm Postavitev sistema: - 3 dvojni premični regali s prednjim dekorativnim panelom; 2556 x 12150 (10×1200) x 800 (2x400) mm (VxGxŠ) - 1 enojni premični regali s prednjim dekorativnim panelom; 2556 x 12150 (10×1200) x 400 mm (VxGxŠ) - 2 enojna fiksna regala s prednjim dekorativnim panelom; 2554 x 6887 (5×1200+800) x 400 mm (VxGxŠ) - 2 enojna fiksna regala; 2554 x 4230 (3×1000+1200) x 400 mm (VxGxŠ) Kapaciteta: 620 neto (uporabnih) tekočih metrov arhivske površine (brez pokrovnih polic)
|  | 1 | kpl |  | 0
9 | Dobava in montaža premičnega arhivskega sistema kot npr. Trevis po zgornjem opisu arhivski sistem objekt1 1. NADSTROPJE 2.1. 4810X12150XH2600
Dimenzije: - višina sistema ca 2600 mm - višina regalov v premičnem sistemu skupaj s premičnimi podstavki 2556 mm - višina regalov v premičnem sistemu 2394 mm - globina polic 400 mm - razmak med policami 347-367 mm - vsi regali imajo 7 polic (6 + pokrov) - širina sistema s fiksnimi regali ca 4810 mm (od tega prehod med regali ca. 1100 mm) - globina sistema ca 12150 mm Postavitev sistema: - 4 dvojni premični regali s prednjim dekorativnim panelom; 2556 x 12150 (10×1200) x 800 (2x400) mm (VxGxŠ) - 1 enojni fiksni regal s prednjim dekorativnim panelom; 2554 x 12150 (10×1200) x 400 mm (VxGxŠ) Kapaciteta: 632 neto (uporabnih) tekočih metrov arhivske površine (brez pokrovnih polic)
|  | 1 | kpl |  | 0
| ARHIVSKI REGALI | SKUPAJ: |  |  | 0

## OPREMA
3. | OPREMA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Opomba! Za vso opremo je potrebno izdelati delavniško dokumentacijo, z vsemi potrebnimi detajli, ki morajo biti potrjeni s strani naročnika in arhitekta. Del dokumentacije so tudi sheme opreme. Vse postavke vključujejo dobavo, izdelavo, vnos in montažo, postavitev ter končno čiščenje vse opreme. Ves potreben pritrdilni, montažni material, delovne pripomočke ipd. je vključiti v ceno. Vse mere je pred izvedbo ptorebno preveriti na objektu.
Vse omare, omarice z vrati in predalniki imajo sistemske ključavnice s ključem. Vse mize morajo imeti ustrezno konstrukcijo proti povesu in obdelane izreze za kable - 3 kom kot npr. Martela 942LVU80/56 vsaka delovna miza.
Vratna krila, ličnice predalov in police so oz iverice, 18 oz. 25mm, obojestransko obdane z ultrapasom kot npr. Fundermax ali podobno in ABS robno folijo 2mm. Ultrapas poteka čez robno folijo.
Obod pohištvene opreme - oplemenitena iverka 18mm, min 180g folija kvalitete kot npr. MAX superfront, enoten izgled iveral in ultrapas
Robovi omar, omair ipd. obdelani v ABS ROBNI FOLIJI 2mm, robovi miz : stranice proti uporabniku pa so pokrožni - simetrično pokrožni in masivni
Steklo - KALJENO, varnostno po izboru projektanta
Pulti, mize - KERROCK,ULTRAPAS ALI KOMPAKT PLOŠČA MAX KVALITETE
Dekor in vse barve po izboru projektanta
Izbrani ročaj je dolžine 250 mm, globine 28 mm in debeline 8 mm. Iz aluminija. Kot npr. 576.28, Rujzdesign.
Predali - METABOX - s polnim izvlekom in vgrajenimi blažilci - (h stranice od 54 - 150mm z dodatnim drogom za kompenziranje višine v kolikor to potrebno) kot npr. Blum
Garderobne omare imajo garderobno cev in so predeljene po sredini - čisti/nečisti del. Na višini 10cm nad garderobno palico je fiksna polica.
Omare in omarice s policami imajo perforacija sten za montažo polic po celi višini omare/omarice
VSE police v omarah in omaricah morajo biti zaradi teže gradiva 25mm
Vse delovne mize so iz iverice debeline 28mm proti uporabniku zaključene s polkrožnim robom in enotno prevlečene z ultrapasom
Vse okovje pohištvenih vrat je z mehkim zapiranjem
Podnožje miz kovinsko, zvari gladko brušeni v ravnino, prašno barvano z RAL barvo po izboru projektanta, s skritimi protiabrazivnimi čepki na nogah, 50/50/h72cm. Enako obdelani tudi druga kovinska podnožja. Podnožje omar je kovinsko, bele barve, sistem kot npr Cubico 40x40/h100mm
Višina miz je 75cm, višina klopi 45cm.
Vse merje je potrebno kontrolirati na objektu pred izvedbo. Vse po načrtih projekta opreme, shemah in delavniških načrtih.
1 | DM01, del. miza arhivarjev 160/150/h75cm - dimenzije mize so: 160 x 150 x 75 cm - delovna plošča je L-oblike; daljši del je dimenzij 80/160 cm, krajši del pa 70/60 cm; je iz iverne plošče d=30mm, površinska obdelava ultrapas, zaključena z ABS masivnim nalimkom, barva po izboru projektanta; - odprtine za dovod električnih priključkov na mizo - kovinsko mizno podnožje kot npr. po sistemu Voga Savana: noge so izdelane iz kvadratnih kotno varjenih profilov dimenzij 40/40 mm; površina nog je prašno lakirana; na širši strani je okvir širine 80 cm, na ožji 60 cm; - povezniki: pravokotni profili so predvideni za povezave nog okvirnega sistema in skupaj z parom nog tvorijo stabilno okvirno konstrukcijo, ki podpira mizno ploščo; 2 poveznika sta dolžine 1510 mm, krajša dva sta dolžine 910 mm; - z možnostjo nivelacije, 2x uvodnice za kable
|  | 5 | kos |  | 0
2 | DM02, nova delovna miza - dimenzije mize so: 160 x 150 x 75 cm - delovna plošča je L-oblike; daljši del je dimenzij 80/160 cm, krajši del pa 70/60 cm; je iz iverne plošče d=30mm, površinska obdelava ultrapas, zaključena z ABS masivnim nalimkom, barva po izboru projektanta; - odprtine za dovod električnih priključkov na mizo - kovinsko mizno podnožje kot npr. po sistemu Voga Savana: noge so izdelane iz kvadratnih kotno varjenih profilov dimenzij 40/40 mm; površina nog je prašno lakirana; na širši strani je okvir širine 80 cm, na ožji 60 cm; - povezniki: pravokotni profili so predvideni za povezave nog okvirnega sistema in skupaj z parom nog tvorijo stabilno okvirno konstrukcijo, ki podpira mizno ploščo; 2 poveznika sta dolžine 1510 mm, krajša dva sta dolžine 910 mm; - z možnostjo nivelacije, 2x uvodnice za kable
|  | 3 | kos |  | 0
3 | DM03, nova miza v čitalnici - dimenzije mize so: 140 x 60 x 75 cm - delovna plošča je iz iverne plošče d=30mm, površinska obdelava ultrapas, zaključena z ABS masivnim nalimkom, barva po izboru projektanta - odprtine za dovod električnih priključkov na mizo - kovinsko mizno podnožje kot npr. po sistemu Voga Savana: noge so izdelane iz kvadratnih kotno varjenih profilov dimenzij 40/40 mm; površina nog je prašno lakirana; - povezniki: pravokotni profili so predvideni za povezave nog okvirnega sistema in skupaj z parom nog tvorijo stabilno okvirno konstrukcijo, ki podpira mizno ploščo; 2 poveznika dolžine 1110 mm; - odprtine za dovod električnih priključkov na mizo z uvodnicami za kable - kanal za kable od talne doze do mize, kot npr. Martela 943KKJU - 1kom vgrajene vtičnice kot npr. Schachermayer Evoline: 2x vtičnice in USB-polnilnik - z možnostjo nivelacije, 2x uvodnice za kable - po shemi projekta opreme
|  | 6 | kos |  | 0
4 | DM04, delovna miza v pisarni - dimenzije mize so: 250 x 100 x 75 cm - delovna plošča je pravokotne oblike dimenzij 250 x 100 x 75 cm iz iverne plošče d=30mm, površinska obdelava ultrapas, zaključena z ABS masivnim nalimkom, barva po izboru projektanta; - odprtine za dovod električnih priključkov na mizo - obojestransko se nahajata nosilna kubusa iz iverice z ultrapasom, ki sta dimenzij 44/100/72 cm in obojestransko nosita delovno ploščo; v kubusu se nahajo po štirje enako visoki predali ter stranski polici čez vso višino; - miza ima hrbtno ploščo vpeto med oba kubusa dimenzij 57/162 cm, debeline 3 cm, enaka obdelava kot delovna plošča - dekor in vse barve po izboru projektanta - z možnostjo nivelacije, 2x uvodnice za kable - po shemi projekta opreme
|  | 1 | kos |  | 0
5 | DM05, nova del. miza - dimenzije mize so: 160 x 80 x 75 cm - delovna plošča je iz iverne plošče d=30mm, površinska obdelava ultrapas, zaključena z ABS masivnim nalimkom, barva po izboru projektanta - odprtine za dovod električnih priključkov na mizo 2x, mizne plošče brez - kovinsko mizno podnožje kot npr. po sistemu Voga Savana: noge so izdelane iz kvadratnih kotno varjenih profilov dimenzij 40/40 mm; površina nog je prašno lakirana; - povezniki: pravokotni profili so predvideni za povezave nog okvirnega sistema in skupaj z parom nog tvorijo stabilno okvirno konstrukcijo, ki podpira mizno ploščo; 2 poveznika dolžine 1510 mm; - dekor in vse barve po izboru projektanta - z možnostjo nivelacije, 2x uvodnice za kable - po shemi projekta opreme
|  | 3 | kos |  | 0
6 | DM06, nova delovna miza - dimenzije mize so: 140 x 75 x 75 cm - delovna plošča je iz iverne plošče d=30mm, površinska obdelava ultrapas, zaključena z ABS masivnim nalimkom, barva po izboru projektanta - odprtine za dovod električnih priključkov na mizo 2x, mizne plošče brez - kovinsko mizno podnožje kot npr. po sistemu Voga Savana: noge so izdelane iz kvadratnih kotno varjenih profilov dimenzij 40/40 mm; površina nog je prašno lakirana; - povezniki: pravokotni profili so predvideni za povezave nog okvirnega sistema in skupaj z parom nog tvorijo stabilno okvirno konstrukcijo, ki podpira mizno ploščo; 2 poveznika dolžine 1310 mm; - dekor in vse barve po izboru projektanta - z možnostjo nivelacije, - 2x uvodnice za kable - po shemi projekta opreme
|  | 3 | kos |  | 0
7 | DM07, nova delovna miza - miza je L oblike dimenzij 200/160 cm in višine 75 cm - delovna plošča je iz iverne plošče d=30mm, površinska obdelava ultrapas, zaključena z ABS masivnim nalimkom, barva po izboru projektanta - odprtine za dovod električnih priključkov na mizo - kovinsko mizno podnožje kot npr. po sistemu Voga Savana: noge so izdelane iz kvadratnih kotno varjenih profilov dimenzij 40/40 mm; površina nog je prašno lakirana; - povezniki: pravokotni profili so predvideni za povezave nog okvirnega sistema in skupaj z parom nog tvorijo stabilno okvirno konstrukcijo, ki podpira mizno ploščo; 2 poveznika dolžine 1510 mm in 2 poveznika dolžine 1310 mm; - dekor in vse barve po izboru projektanta - z možnostjo nivelacije, - 2x uvodnice za kable - po shemi projekta opreme
|  | 1 | kos |  | 0
8 | PM01, kateder v predavalnici 200/60/h73cm - delovna plošča in korpus iz iverne plošče d=30mm, površinska obdelava ultrapas, zaključena z robom iz masivnega lesa (lakirano), barva po izboru projektanta. - odprtine za dovod električnih priključkov na mizo z uvodnicami za kable - kanal za kable od talne doze do mize, kot npr. Martela 943KKJU - fronta v enaki obdelavi kot delovna površina - podnožje mize iz kovinskih profilov, prašnobarvanih z RAL barvo po izboru projektanta; profili so iz ploščatega železa 20/50 mm - v sklopu katedra omara za AV opremo s predalom, korpus iverna plošča 25 mm, zaključena z robom iz masivnega lesa (lakirano), melaminska folija, lakirano z RAL barvo po izboru projektanta, hrbet omare iz perforirane pločevine v isti barvi, veliokost celotnega hrbta, enotna perforacija, RAL enak kot za ostale kovinske dele po izbir projektanta, perfiracija cca 8mm - kot npr. Gonzaga, Vista ali enakovredno - po shemi projekta opreme
|  | 1 | kos |  | 0
9 | SM01, sejna miza 200/100/h75cm, - mizna plošča je pravokotne oblike, širine 100 in dolžine 200 cm. Mizna plošča in križne noge v obliki črke V so iz belega Fenix® laminata ter za sejno mizo predvidene z dodatnimi vtičnicami. - odprtine za dovod električnih priključkov na mizo - 3kom vgrajenih vtičnic kot npr. Schachermayer Evoline, 2x vtičnice in USB-polnilnik - z možnostjo nivelacije, - kot npr. Arper Cross Vse po načrtih projekta opreme, shemah . Pripraviti delavniške načrte v potrditev.
|  | 2 | kos |  | 0
10 | SP01, Sprejemni pult 405/225/75-110 cm Sprejemnica je izvedena kot pohištveni element v obliki črke L. Globina 225 cm dolgega kraka mize je 80 cm, globina 335 cm dolgega kraka mize pa 60 cm, višina večjega dela je 750 mm, na centralnem delu pa se dvigne na koto 110 cm zgornjega roba pulta. Plošča je izdelana iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče debeline 30 mm, bele barve, robovi so zaključeni z abs trakovi debeline 3 mm. Po vsem zunanjem obodu ima nosilno ploščo enake debeline in obdelave. Na obeh delih mizne plošče se nahaja nizki predalnik, na katerega se naslanja mizna plošča. v centralnem delu daljšega kraka vsebuje še en polični odprti element kot podporo za mizno ploščo. Celoten element ima10 cm visok cokl temne barve po izbiri arhitekta. V predelu višjega pulta je izveden kot 10 cm debeli okvir (igled masive), ki sledi obodu pravokotnika. Na zgornji strani predstavlja 40 cm široko polico. Je v barvi po izboru arhitekta iz barvanega in lakiranega MDF. Predalnika sta inkorporirana v pult, vsebujeta 4 predale z okovjem z blaženjem. Predali so iz iverne plošče debeline 12 mm in ličnice predalov v dekorju po izbiri arhitekta. Ročaji so Rujzdesign 576.28, barva po izbiri arhitekta. Omarica je s ključavnico na centralni zaklep. Vse po načrtih projekta opreme, shemah . Pripraviti delavniške načrte v potrditev.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | NP01 - predalnik na kolesih, 45x60xh60cm, s 3 predali, - ličnice in obod predalnika so izdelane iz ultrapasa na iverici cca19mm z ABS nalimki na robovih, - pokrivna plošča ultrapas na iverici cca19mm in ABS nalimki, potopljena pod stranico predalnika - predali so izdelani po sistemu METABOX s polnim izvlekom in integriranim blažilcem ter opremljeni s centralno ključavnico, - 3 potopljeni ročaji po izboru projektanta, - zaklepanje na strani - koleščka potopljena s pripadajočo zavoro in gumo, ki ne pušča sledov - po shemi projekta opreme
|  | 13 | kos |  | 0
12 | NR, Podmizno stojalo za stacionarni računalnik Dobava in montaža stojala, ki mora omogočat, da se lahko nastavlja višina in širina podstavka, kjer se odloži računalnik tako, da je dovolj fleksibilno za vsak računalnik. BARVA: prašno barvana RAL 9016 struktur Proizvod kot naprimer: ROLINE RO17.03.1127
|  | 13 | kos |  | 0
13 | SO01, Stenska omara Je višine 2600 mm, širine 800 mm in globine 400 mm. Zaprta je z dvojnimi vrati, ki so dimenzij: širine 400 mm in višine po načrtu. Vmes je vstavljen kvadratni kubus kot odprta polica. Je dvodelna, zgornj idel je 1100 mm , spodnji pa 1500 mm. Omara vsebuje 4 snemljive police in 5 fiksnih. Čelne stranice oz. vrata so iz iverala z ABS nalimki, debeline 18 mm, odpiranje in zapiranje je s predvidenimi ročaji po izboru arhitekta. Smeri odpiranja posameznih vrat so označene na načrtu čelnega pogleda. Okovje je kvalitetno, vrata vsebujejo ključavnice. Barva je po izbiri arhitekta (bela), laminat kot npr. FunderMax 0085 bele barve, originalni ABS. Vstavljeni kubusi so furnirani, z masivnim zaključkom. Pritrjuje se konzolno v steno, na višini, ki jo predpiše uporabnik. - po shemi projekta opreme
|  | 8 | kos |  | 0
14 | SO02, Stenska omarica Je višine 400 mm, širine 800 mm in globine 300 mm. Zaprta je z enimi vrati, ki so dimenzij: širine 400 mm in višine 400 mm. Vmes je vstavljen kvadratni kubus kot odprta polica. Pritrjevanje je konzolno v steno. Odpiranje je na tip-on. Barva je po izbiri arhitekta (bela), laminat kot npr. FunderMax 0085 bele barve, originalni ABS. Vstavljeni kubusi so furnirani, z masivnim zaključkom. Pritrjuje se konzolno v steno, na višini, ki jo predpiše uporabnik. - po shemi projekta opreme
|  | 2 | kos |  | 0
15 | SO03, Stenska omara 270/40/260 Je višine 2600 mm, celotne širine 2700 in globine 400 mm. Razdeljena je na 4 enake dele, od katerih se vsak odpira z dvojnimi vratnimi krili. Vmes je centralno v treh enotah vstavljen pravokotni kubus kot odprta polica. Omara je dvodelna, spodnji del je 110 cm višine oz. 150 cm, zgornji pa 110 cm oz. 70 cm višine. Omara vsebuje snemljive police v notranjosti, po obodih pa fiksne. Čelne stranice oz. vrata so iz iverala z ABS nalimki, debeline 18 mm, odpiranje in zapiranje je s predvidenimi ročaji po izboru arhitekta. Smeri odpiranja posameznih vrat so označene na načrtu čelnega pogleda. Okovje je kvalitetno, vrata vsebujejo ključavnice. Barva je po izbiri arhitekta (bela), laminat kot npr. FunderMax 0085 bele barve, originalni ABS. Vstavljeni kubusi so furnirani, z masivnim zaključkom. Pritrjuje se konzolno v steno, na višini, ki jo predpiše uporabnik. - po shemi projekta opreme
|  | 1 | kos |  | 0
16 | Go01- GARDEROBNE OMARICE Dobava in montaža sklopa 30 garderobnih omar, velikost posamezne omarice cca. 30/50/h180cm Omarice so na nogicah višine 10cm, celoten sklop se umesti v obstoječo nišo. Omarice so dvignejene od tal in so iz MAX COMPACT plošč, d=8mm. V notranjosti omarice je polička v globini omarice 20cm pod vrhnjo ploščo in obešalnik za garderobo.
|  | 30 | kom |  | 0
17 | Go02 Garderoba pred dvorano je izvedena kot niša, v kateri se nahaja sedalo čez celo dolžino niše na višini 45 cm in na višini 180 cm garderobni drog za obešanje oblačil z obešalniki. Element je globine 60 cm in dolžine 481, vmes predeljen na dva dela dolžine 246 cm in 190 cm z vmesnim in stranskim 15 cm okvirjem. - klop je izdelana iz masivnega lepljenega lesa debeline 4cm, rob zaokrožen z rahlim radijem - element je iz kovinske podkonstrukcije iz pohištvenih profilov 5 x 5 cm, celoten element ima masko - obloga je furnirana in naknadno lakirana z barvno po izbiri arhitekta - element je privijačen v steno z ustreznimi pritrdilnimi vijaki - stena je obložena z iverico, furnirano s pravim furnirjem - višina elementa je 260cm - spodnji in zgornji horizontalni del sta oba višine 45 cm - sedalna površina je po celotni dolžini elementa tapecirana v umetnem usnju v barvi po izbiri arhitekta
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Gt, tipska garderoba Dobava in vnos tipske garderobe kot npr. obešalnik Swing Caimi Brevetti. Swing je zbirka stenskega obešalnika, talnega samostoječega obešalnika in koša. Prostostoječi obešalnik ima opcijo držala za dežnike in odcejevalnika, ki pa se ga enostavno vmešča ali odstranjuje - struktura se le razmakne in element se vstavi. Struktura: - kromirano jeklo - barvano jeklo Kavlji: - polimer / polikarbonat DIMENZIJE: višina 166, ø 39 cm Barva: bela
|  | 5 | kos |  | 0
19 | PS01, Delovni stoli, pisarniški stol - vrtiljak črne barve: Hrbtni S naslon , nastavljiv po višini, synhroflex mehanika (sedež nastavljiv po globini in po nagibu ), rokonasloni nastavljivi po višini in širini, materiali oblazinjenja zelo odporen na obrabo: Odpornost na drgnjenje (Martindale): min. 100.000 drgnjenj Barvna obstojnost na drgnjenje: Suho drgnjenje: min. 5/5 Mokro drgnjenje: min. 5/5 Barvna obstojnost na svetlobo: min. 5/5 Debelina: 1 mm +-5%, ogrodje aluminijasto, certifikat ergonomije. Npr. Interbiro Fly
|  | 19 | kos |  | 0
20 | KS01, Pomični delovni stol, kot npr. Hero Plus, Brunner sedišče HPL, kovinske noge, podnožje barvano alum . silver RAL 9006F - nakladalni stol - noge med seboj povezane s prečno ojačitvijo - noge z pvc drsniki - nastavek za povezavo v vrsto - barva po izbiri projektanta in uporabnika stoli so nalagalni, do 10 kosov - brez rokonaslonov, podnožje barvano alum . silver RAL 9006F, HPL, stol v predavalnici
| z mizico multiplex ST30-snemljiva | 54 | kom |  | 0
21 | KS02, Konferenčni stol - fotelj prašno barvano podnožje bele barve, školjka zunaj polipropilen (6barv), spredaj tapeciran v umetnem usnju, alu podnožje na 5 kolesih, samozavorna kolesa, dim.63x56x75,5h kot npr. Arper Duna 2
|  | 3 | kos |  | 0
22 | KS03, Pomični stol, kot npr. Hero Plus, Brunner sedišče školjka bukev barvana, kovinske noge, podnožje barvano alum . silver RAL 9006F - noge z pvc drsniki - brez rokonaslonov kuhinjski stol
|  | 12 | kos |  | 0
23 | KS02, delovni stol na kolescih Stol s prašno barvanim aluminijastim 5-smernim vrtljivim podstavkom na kolesih bele barve (na voljo za trda in mehka tla, barvno ujemanje s podlago), opremljen z mehanizmom za dvigovanje plina za nastavitev višine. Sedež z vgrajenim mehanizmom za odtegovanje teže, naslonjalo s 3-delnim naslonom, nastavljivo ledveno oporo do 60 mm. Srednji naslon s sprednjim delom iz najlonske mreže v isti barvi kot hrbtna plošča (črna ali bela). Sedež oblazinjen v umetnem usnju po izbiri arhitekta. Fiksni ali nastavljivi nasloni za roke iz najlonskih vlaken, v isti barvi kot hrbtna plošča. Dimenzije pisarniškega stola so: 53/51,5 cm tlorisne površine Stol: Kinesit, podjetja Arper kot npr. Arper Kinesit
|  | 14 | kos |  | 0
24 | A-P, Dobava in montaža akustičnih pregrad na kolescih, kot npr. Alumi, velikosti 806/1806/63mm. Kompletna pregrada se izvede v blagu. Tekstil po izbiri projektanta.
|  | 3 | kom |  | 0
25 | Regali v knjižnici/čitalnici Splošne značilnosti knjižnih regalov , kovinski regali kot npr. Trevis - polne stranice regalov - zelo kvalitetna izdelava in stabilna konstrukcija - kakovost opreme potrjujejo certifikati RAL-RG614/4, EN ISO 9001 IN EN 14001, GS - zatični sistem ogrodja in polic regala - sistem je razstavljiv in prestavljiv - po višini nastavljive nogice - hrbtne vodoravne ojačitve - police prestavljive po višini na 20 mm korak - nosilnost police 60 kg (enakomerna obremenitev) - barva regalov RAL 9010 (bela) Dimenzije knjižnih regalov: - višina fiksnih knjižnih regalov 2114 mm - globina polic 250 mm - razmak med policami 347 mm - vsi regali imajo 6 polic (5 + pokrov) - širina polic 1000 mm
|  | 58 | kpl |  | 0
26 | Obloga knjižnih regalov v knjižnici
| Obloga kovinskih knjižnih regalov je izvedena v obliki črki U, da zaobjame zunanje ploskve tipskih regalov, 5 medsebojno povezanih. Dolžina obloge je 513 cm, višina 214 in širina 50 cm. Obloge je debeline 3 cm, izvedena iz furniranih MDF plošč d=30 mm, barva po izbiri projektanta po NCS. V ceni je zajeti tudi zaključno lakiranje furniranih MDF plošč. Izvedba po shemi. Vse kompletno z vnosom in pritrdilnim materialom. Vogali so izvedeni pod kotom 45 . Vse po potrjenem vzorcu arhitekta. Vse po načrtih projekta opreme, shemah in delavniških načrtih. | 1 | kpl |  | 0
| Obloga kovinskih knjižnih regalov je izvedena v obliki črki U, da zaobjame zunanje ploskve tipskih regalov, 2 medsebojno povezanih. Dolžina obloge je 210 cm, višina 214 in širina 50 cm. Obloge je debeline 3 cm, izvedena iz furniranih MDF plošč d=30 mm, barva po izbiri projektanta po NCS. V ceni je zajeti tudi zaključno lakiranje furniranih MDF plošč. Izvedba po shemi. Vse kompletno z vnosom in pritrdilnim materialom. Vogali so izvedeni pod kotom 45 . | 1 | kpl |  | 0
27 | SE01- kompozicija sedal, kot npr. Arper Pix kompozicijo sestavljajo trije tabureji, 3kom fi 47xh47 in 2kom fi 67xh43 Tapeciranje z umetnim usnjem po izbiri projketanta izvedba po shemi in uskladitvi detajlov
|  | 1 | kpl |  | 0
28 | KR01, kovinski predalnik za načrte, - Kovinski predalnik za načrte, kot npr. Trevis VKS A1 B: - predali na teleskopskih vodilih - notranje mere predala: 66 x 880 x 600 mm (VxŠxG) - za shranjevanje dokumentov / načrtov - cilindrična ključavnica s ključem, ki zaklene vse predale hkrati - predalniki se lahko zlagajo eden na drugega, lahko se postavijo na podstavek - nosilnost predala 40 kg - možnost pregrad, ki razdelijo predal na manjše formate - standardna barva: ohišje - svetlo siva (RAL 7035) RAL 7035, ličnice predalov: svetlo siva, rumena, rdeča, modra, zelena, temno siva Zunanje mere (VxŠxG, mm): 782 x 986 x 748
|  | 5 | kpl |  | 0
29 | KR02, kovinski predalnik za načrte, - Kovinski predalnik za načrte, kot npr. Trevis C-7100-000: - teleskopska vodila (10-letna garancija na vodila) - notranje mere predala: 45 x 1005 x 710 mm (VxŠxG) - za shranjevanje dokumentov / načrtov - cilindrična ključavnica s ključem, ki zaklene vse predale hkrati - predalniki se lahko zlagajo eden na drugega - nosilnost predala 40 kg - možnost pregrad, ki razdelijo predal na manjše formate - 100% izvlek predalov - mehko zapiranje predalov - standardna barva: svetlo siva (RAL 7035), Zunanje mere (VxŠxG, mm): 420 x 1100 x 765
|  | 5 | kom |  | 0
30 | ČK1 - 270/60/90 Je na 10 cm visokih kovinskih nogicah, ki omogočajo lažje čiščenje. Centralna ključavnica je na vseh omaricah, ROČAJI so po izboru projektanta.
| DELOVNI PULT, je obodnih mer 270 cm, globine 60 cm in debeline 3 cm. Je iz ultrapasa na iverici deb. 28 mm. | 1 | kos |  | 0
| HRBTNA PLOŠČA: stenska zaščita, laminirana kompozitna plošča po izbiri arhitekta debeline 0,6 cm,višine 55 cm, dolžine 270 cm in obe stranski zaščiti višine 55 cm in širine 60 cm. | 1 | kos |  | 0
| PODPULTNI PREDALNIK 1, mere 60/60/h82cm, s 5 predali v metabox izvedbi, ličnice, obod iz oplemenitene iverke 18mm z ABS nalimki | 1 | kos |  | 0
| PODPULTNI PREDALNIK 2, mere 90/60/h82cm, z 2 predaloma v metabox izvedbi, ličnice, obod iz oplemenitene iverke 18mm z ABS nalimki | 1 | kos |  | 0
| OMARICA ZA HLADILNIK, mere 60/60/h82cm, za vgradnjo podpultnega hladilnika, krilo,obod in polica sta izdelana iz oplemenitene iverice cca19mm z ABS nalimki na robovih, ROČAJI po izboru projektanta, nogice AL - serijske, z možnostjo nivelacije | 1 | kos |  | 0
| PODPULTNA OMARICA pod koritom, mere 60/60/h82cm, z enokrilnimi vrati, krilo, obod in polica so izdelani iz oplemenitene iverice cca 19mm ABS nalimki na robovih, ROČAJI po izboru projektanta, nogice AL - serijske, z možnostjo nivelacije | 1 | kos |  | 0
| VO - VISEČA OMARICA, skupne mere 180/35/h65cm, v sestavi: 3 x omarica 60/35/65 cm z enokrilnimi vrati, ki se odpirajo navzgor, 1 x omarica 80/35/65 cm z enokrilnimi vrati, ki se odpirajo navzgor. Vsaka ima po 2 snemljivi po višini nastavljivi polici. Krila, obod in police so izdelani iz oplemenitene iverice deb. 19 mm z ABS nalimki. | 1 | kpl |  | 0
| STEKLOKERAMIČNO KUHALIŠČE, mere 28,8x51xdeb.5cm, 2 E, za vgradnjo v pultno ploščo, Kuhalna plošče: dvojna, steklokeramična, obvezno z avtomatskim izklopom, kot npr. STEKLOKERAMIČNA PLOŠČA GORENJE ECT 322 BCSC | 1 | kos |  | 0
| HLADILNIK, mere 60x55c82cm, 103 l, podpultni za vgradnjo, kot npr. BOSCH | 1 | kos |  | 0
| VGRADNO RF POMIVALNO KORITO,fi40cm, vkjlučno s kuhinjsko enoročno armaturoArmatura: bela, kot npr. Alveus Arc Kuhalna plošče: dvojna, steklokeramična, obvezno z avtomatskim izklopom, kot npr. STEKLOKERAMIČNA PLOŠČA GORENJE ECT 322 BCSC | 1 | kos |  | 0
| VGRADNI POMIVALNI STROJ, mere 60x55c82cm, 103 l, podpultni za vgradnjo, kot npr. BOSCH s priklom na priklop korita | 1 | kos |  | 0
31 | ZOT, Dobava in montaža zunanje TABLE za oznacevanje naziva objekta , izdelana iz sistemskih eloksiranih alu profilov, pritrjena na fasadne plošče , z nazivom lokacije, objekta in delovnega časa, vse po standardih PAM. Velikost 100x250cm.
|  | 1 | kpl |  | 0
32 | NOT1, TABLICA za oznacevanje dejavnosti v etaži cca 70/60cm za oznacevanje prostora, z zlebom za vstavljanje imena, izdelan iz sistemskih eloksiranih profilov, pritrjena na steno v prostoru s pomocjo sistemske podkonstrukcije in z napisom/nazivom prostora ali njegovim piktogramom ter zaporedno številko, vse v skladu s standardi PAM.
|  | 4 | kos |  | 0
33 | NOP, TABLICA za oznacevanje prostora mere cca 30/30cm, z zlebom za vstavljanje imena, izdelan iz sistemskih eloksiranih profilov, pritrjena na steno v prostoru s pomocjo sistemske podkonstrukcije in z napisom/nazivom prostora ali njegovim piktogramom ter zaporedno številko, vse v skladu s standardi PAM.
|  | 80 | kos |  | 0
34 | OZNAČEVANJE UKREPOV ZA VARSTVO PRI DELU Dobava in montaža z vsemi potrednimi deli za namestitev opozorilnih zankov in obvestil za varstvo pri delu z naslednjimi vsebinami: Uskladitev vsebin in količin z elaboratom za varstvo pri delu Samostojno stoječa PVC zložljiva tabla 'POZOR SPOLZKA TLA' Omarica za prvo pomoč za delovne prostore Omarica za požarni ključ Nalepka za označevanje Smeri evakuacije Nalepka za označevanje Dodatni znaki Nalepka za označevanje Znaki informacij Nalepka za označevanje Elektro znaki
|  | 1 | kpl |  | 0
35 | GP, Izdelava in priprava celostne grafične podobe s pripravo za tisk in uskladitvijo grafičnih rešitev s projektom arhitekture.
|  | 1 | kpl |  | 0
36 | BŠ, Izdelava in priprava barvne študije s pripravo za tisk in uskladitvijo grafičnih rešitev s projektom arhitekture.
|  | 1 | kpl |  | 0
37 | KS, Dobava in montaža koša za smeti. Opis: Koš za smeti z tri prekatnim posameznim separacijskim jedrom, nastavkom za funkcionalno menjavo notranjuh vrečk ter posamezno praznjenje. Dimenzije fi366*653 mm volumen 26+11+11= 48 L Ogrodje: prašno barvana pločevina - črno Polietilenska jedra v modri, rumeni in sivi barvi. Proizvod kot naprimer: VILAGRASA BASIC ECO
|  | 3 | kos |  | 0
38 | KP, koš za papir, velikosti 14 l, kot npr. Vilagrasa BAS 1004 - PAPELERA 14L, velikost 30x24,5cm
|  | 13 | kos |  | 0
39 | KR, KORITO ZA SOBNE RASTLINE Dobava in montaža tipskega korita za sobne rastline tip kot naprimer: ETERNIT TWISTA dim. 60/30 cm volumna 85 L , 19 kg barva bela Zasaditev sobne rastline Ficus Benjamin vipine min. 80 cm vključno z substratom, drenažo in namakalnim indikatorjem.
|  | 3 | kos |  | 0
40 | KR, KORITO ZA SOBNE RASTLINE Dobava in montaža tipskega korita za sobne rastline tip kot naprimer: ETERNIT TWISTA CUBE dim. 60/60 cm volumna 170 L , 29 kg barva bela Zasaditev sobne rastline Ficus Benjamin vipine min. 80 cm vključno z substratom, drenažo in namakalnim indikatorjem.
|  | 4 | kos |  | 0
| OPREMA | SKUPAJ: |  |  | 0

## RUŠITVENA DELA
1. 0. | RUŠITVENA DELA | količina | enota |  | skupaj
1.0.1. | Zavarovanje in ureditev gradbišča med gradnjo s postavitvijo in odstranitvijo ustrezne zaščitne ograje in signalizacije. V ceni zajeti tudi napravo delne zapore cestišča s pripadajočo prometno signalizacijo, ki se po končanih delih odstrani. V cem zajeti vse stroške: pridobitve dovoljenj za delno zaporo ceste, postavitev in odstranitev začasne prometne signalizacije.
|  | 1 | kpl |  | 0
1.0.2. | Označba in zavarovanje obstoječih komunalnih in energetskih vodov, ki potekajo na območju izvedbe novih komunalnih in energetskih vodov. V ceno zajeto tudi izvedba sondažnih izkopov za doložitev lege le teh. Ocenjeno.
|  | 1 | kpl |  | 0
1.0.3. | Podiranje obstoječih dreves (premer debla do 50 cm) vključno z panji na tistih delih zelenih površin, kjer se ta po novem projektu ureditve okolja spremeni v utrjene površine, nakladanje na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo do 10 km in plačilom takse.
|  | 6 | kom |  | 0
1.0.4. | Obrezovanje obstoječega drevesa v skladu s pravili. Višina in širina drevesa cca 10m, nakladanje na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo do 10 km in plačilom takse.
|  | 1 | kom |  | 0
1.0.5. | Demontaža obstoječih drogov zunanje razsvetljave vključno z temeljem, nakladnje na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo do 10 km in plačilom takse.
|  | 3 | kom |  | 0
1.0.6. | Demontaža obstoječega prometnega znaka vključno z temeljem, čiščenje , skadiščenje in priprava za ponovno postavitev.
|  | 1 | kom |  | 0
1.0.7. | Porušitev obstoječih betonskih robnikov (dimenzije 15/25 vključno z temelji) v območju dostopa za tekmovalce na zahodni strani objekta. Upošteva se rušenje robnikov in temeljev, nakladanje na transportno sredstvo in odvoz v trajno deponijo oddaljenosti do 10 km in plačilom takse.
|  | 164 | m1 |  | 0
1.0.8. | Rezanje obstoječega asfalta v območju stika z novim asfaltom ali tlakovano površino . Predvidena deb. 8 cm in skupna dolžina za rezanje.
|  | 68 | m1 |  | 0
1.0.9. | Rušenje obstoječih asfaltnih površin vozišča ocenjene debeline do 8,0 cm vključno z tamponom debeline 30 cm , nakladanje na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo do 10 km in plačilom takse.
|  | 841 | m2 |  | 0
1.0.10. | Rušenje obstoječih točkovnih požiralnikov fi 40cm in globine 1.5m cm vključno z nakladanjem zrušenega materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo oddaljenosti do 10 km in plačilom takse.
|  | 4 | kom |  | 0
1.0.11. | Blindiranje in priključitev obstoječih jaškov ter požiralnikov na novo izvedeno kanalizacijo. Priključki na nove in obstoječe jaške se morajo biti izvedeni z navrtavo in gumi tesnili. V ceni zajeto ves potreben material za izvedbo ter nakladanje razrušenega materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo oddaljenosti do 10 km. Ocenjeno!
|  | 1 | kpl |  | 0
1.0.12. | Rušenje obstoječega vodovodnega jaška, vključno z nakladanjem zrušenega materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo oddaljenosti do 10 km in plačilom takse. V ceni zajeto začasno blindiranje obstoječe vodovodne cevi.
|  | 1 | kom |  | 0
1.0.13. | Sanacija obstoječih komunalnih in energetskih vodov ter naprav v primeru poškodb pri izvajanju rušitvenih in zemeljskih delih. Ocenjeno!
|  | 1 | kpl | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## ZEMELJSKA
1. 2. | ZEMELJSKA DELA | količina | enota | skupaj
1. 2. 1. | Zakoličba linij in višin vseh utrjenih in zelenih površin ter izdelava potrebnih gradbenih profilov iz desk 2,5 x 2,5 x 20,0 cm na dveh lesenih količkih 10,0 x 10,0 cm in označba višine planuma tampona.
|  | 435 | m2 | 0
1. 2. 2. | Izkop v zemljini III. ktg. za kanalizacijske cevi (meteorna in fekalna kanalizacija), vključno s planiranjem dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ± 2.5 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, delno z direktnim nakladanjem materiala na kamion, delno z odlaganjem ob izkopu za kasnejši zasip.
|  | 242.4 | m3 | 0
1. 2. 3. | Izkop v zemljini III. ktg. za kanalizacijske jaške vključno s planiranjem dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ± 2.5 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, delno z direktnim nakladanjem materiala na kamion, delno z odlaganjem ob izkopu za kasnejši zasip.
|  | 22.5 | m3 | 0
1. 2. 4. | Izkop v zemljini III. ktg. za lovilcev olj vključno s planiranjem dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ± 2.5 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, delno z direktnim nakladanjem materiala na kamion, delno z odlaganjem ob izkopu za kasnejši zasip.
|  | 24 | m3 | 0
1. 2. 5. | Izkop v zemljini III. ktg. za ponikovalne bloke, vključno s planiranjem dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ± 2.5 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, delno z direktnim nakladanjem materiala na kamion, delno z odlaganjem ob izkopu za kasnejši zasip.
|  | 133 | m3 | 0
1. 2. 6. | Dobava in nasip gramoza ali lomljenca, frakcije 20/40 mm, pod ponikovalnimi bloki, vključno s planiranjem in utrjevanjem do min. 95% Proctorja v debelini 30 cm.
|  | 15.41 | m3 | 0
1. 2. 7. | Dobava in izvedba nasutja gramoza ali lomljenca, frakcije 20/40 mm, nad ponikovalnimi blokii, vključno s planiranjem in utrjevanjem do min. 95% Proctorja, v debelini 30 cm.
|  | 18.45 | m3 | 0
1. 2. 8. | Dobava in vgrajevanje geotekstila 200g na gramozno nasutje ponikovalnice Širina prikritja geotekstila mora biti 60 cm.
|  | 320 | m2 | 0
1. 2. 9. | Zasip ponikovalnih blokov z izkopanim materialom do projektirane višine, z utrjevanjem in planiranjem min. do 95% Proctorja.
|  | 55.52 | m3 | 0
1. 2. 10. | Dobava, dovoz in nasipavanje peščene posteljice po širini kanalskega jarka, debeline 10 cm s pranim peskom 0-4 mm, kot podlaga za polaganje kanalskih cevi
|  | 16.16 | m3 | 0
1. 2. 11. | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom v coni cevovoda (področje okoli cevi) z dobro stisljivo in peskom bogato zemljino z zrni Dmax = 40 - 50 mm (večji kamni se odstranijo).
|  | 80.8 | m3 | 0
1. 2. 12. | Glavni zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom do projektirane višine, z utrjevanjem in planiranjem min. do 95% Proctorja.
|  | 123.8 | m3 | 0
1. 2. 13. | Zasip lovilcev olj z izkopanim materialom do projektirane višine, z utrjevanjem in planiranjem min. do 95% Proctorja.
|  | 8 | m3 | 0
1. 2. 14. | Razgrinjanje zemlje za zatravitev v debelini 15 cm. Uporabi se humus iz gradbiščne deponije.
|  | 60 | m3 | 0
1. 2. 15. | Ureditev tratnih površin – priprava terena, setev tratne mešanice 40 g/m², valjanje, gnojenje in zalivanje. Izvedba del v skladu z DIN 18917
|  | 330 | m2 | 0
1. 2. 16. | Dobava in vgradnja zastirke za grede z grmovnicami in trajnicami. Zastirka iz kakovostnega borovega lubja 30-60mm v sloju 5 cm. Vsa potrebna dela in material.
|  | 56 | m2 | 0
1. 2. 17. | Saditev trajnic- velikost sadilne jame je 1.5x premer bale, izkop in odvoz nerodovitnega materiala, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje . V primeru sajenja sadik z golimi koreninami dodajanje mikoriznih gliv neposredno na vnaprej namočene korenine v sadilni jami.
| Sadike trajnic Verbena Bonariensis | 30 | kom | 0
| Sadike trajnic Echinacea Purpurea | 30 | kom | 0
| Sadike trajnic Nassela Tenuissima | 30 | kom | 0
1. 2. 18. | Saditev vrtnic- velikost sadilne jame je 1.5x premer bale, izkop in odvoz nerodovitnega materiala, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje . V primeru sajenja sadik z golimi koreninami dodajanje mikoriznih gliv neposredno na vnaprej namočene korenine v sadilni jami.
| Sadike vrtnic - Rosa 'Fairy King' | 17 | kom | 0
1. 2. 19. | Saditev dreves in ureditev grede.. Upošteva se izkop jame, nabava in saditev sadik ter dodatek šote in gnojila, zalivanje. Dobava rastlin višine 125 – 150 cm.
| Drevesa Pyrus calleryana 'Chanticleer'- okrasna hruška | 3 | kom | 0
1. 2. 20. | Odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo. V kolikor ni drugače dogovorjeno z investitorjem, višek izkopanega materiala postane last izvajalca in ga je odstraniti iz gradbišča. Kvaliteta materiala je razvidna iz geološkega poročila. Odškodnino vključiti v ponudbeno ceno. Material je v raščenem stanju, brez izračuna humusa.
|  | 165 | m3 | 0
1.2.21. | Izvedba zemeljskih del za prestavitev EL kabla. Postavka zajema izkop jarka, planiranje, izvedbo posteljice z zasipom nad temenom min. 15 cm, ter zasip jarka z izkopanim materialom v v več plasteh do predpisane zbitosti.
|  | 25 | m1 | 0
1.2.22. | Izvedba zemeljskih del za TK in elektro povezavo elektronske zapornice z objektom. Postavka zajema izkop jarka, planiranje, izvedbo posteljice z zasipom nad temenom min. 15 cm, ter zasip jarka z izkopanim materialom v v več plasteh do predpisane zbitosti.
|  | 21 | m1 | 0
1.2.23. | Izvedba zemeljskih del za vodovodni priključek. Postavka zajema izkop jarka, planiranje, izvedbo posteljice z zasipom nad temenom min. 15 cm, ter zasip jarka z izkopanim materialom v v več plasteh do predpisane zbitosti.
|  | 25 | m1 | 0
1.2.24. | Dobava in montaža tipskega povoznega PEHD zunanjega termo vodovonega jaška DN 500, h = 100 cm, vključno z vsemi zemeljskimi in montažnimi deli in potrebnim materialom.
|  | 1 | kpl | 0
1.2.25. | Kompletna izvedba vodovnega priključka iz vodovodnih cevi PEfi40 (DN50). V ceni zajeto dobava in montaža vodovodnih cevi, vsi montažni in pomožni deli, dobava in polaganje signalnega traku nad cevjo, izpiranje cevi priključka, dezifekcija cevovoda.
|  | 25 | m1 | 0
1.2.26. | Sodelovanje geomehanika pri izvedbi.
|  | 5 | ur | 0
| ZEMELJSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0

## VOZIŠČE
1.3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE IN TLAKARSKA DELA | količina | enota | skupaj
1. 3. 1. | Fino planiranje planuma spodnjega ustroja PSU s točnostjo ± 2 cm in 2% padcem proti odvodnjavanju in komprimiranjem do zahtevane zbitosti Me ≥30 Mpa .
|  | 935 | m2 | 0
1. 3. 2. | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca D 32 vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti Me > 90 Mpa (cesta - parkirišče) in Me > 80 Mpa (za hodnike za pešce) in planiranjem površine s točnostjo ± 1 cm. Tampon se vgradi v predpisani debelini 30cm.
|  | 280.5 | m3 | 0
1. 3. 3. | Dobava in kompletna vgraditev tipskih predfabriciranih betonskih robnikov 15/25 cm.V ceni je zajet transport, priprava temelja iz betona C12/15 ter zalivanje stikov s cementno malto. Robniki morajo ustrezati kriteriju izpostavljenosti betona XF4 in stopnji obrusa XB2
|  | 137 | m1 | 0
1. 3. 4. | Dobava in kompletna vgraditev tipskih predfabriciranih betonskih robnikov 5/20 cm.V ceni je zajet transport, priprava temelja iz betona C12/15 ter zalivanje stikov s cementno malto. Robniki morajo ustrezati kriteriju izpostavljenosti betona XF4 in stopnji obrusa XB2
|  | 31 | m1 | 0
1. 3. 5. | Dobava in kompletna strojna izdelava asfaltnih plasti v projektiranih debelinah v skladu z veljavnimi predpisi in standardi: - 3.0 cm bitumenski beton - BB 8 s (AC 8 surf B50/70,A3) - 5.0 cm bitudrobir - BD 22 s ( AC base B50/70,A3) Povozne površine, vključno s premazom stika obstoječi-novi asfalt.
|  | 555 | m2 | 0
1. 3. 6. | Dobava in izvedba tlaka iz metličenega betona C35/40 v debelini 20 cm, za betonske poti in klančine. Tehnologija gradnje z določitvijo rastra potrebnih dilatacij in eventualnih drugih ukrepov določi izvajalec. V postopku mora biti upoštevano tudi tesnenje v stiku betonske pohodne površine in predvidenih podpornih zidov. V postavki je upoštevan tudi sloj ločilne PVC folije med podlogo in betonsko ploščo. Obloga izdelana kot mikroarmirana betonska plošča - betoniranje na licu mesta, PP armatura, površinska obdelava Plošče izvedene na fugo, fuge širine 1 cm so zaščitene z trajno elastičnim epoxi kitom v barvi betona. Beton C 35/45, vodotesen, odporen na zmrzovanje in sol, kvaliteta XC4, XF4.
|  | 160 | m2 | 0
1. 3. 7. | Dobava in izvedba tlaka iz štokanega betona C35/40 v debelini 20 cm, za betonske poti in klančine. Tehnologija gradnje z določitvijo rastra potrebnih dilatacij in eventualnih drugih ukrepov določi izvajalec. V postopku mora biti upoštevano tudi tesnenje v stiku betonske pohodne površine in predvidenih podpornih zidov. V postavki je upoštevan tudi sloj ločilne PVC folije med podlogo in betonsko ploščo. Obloga izdelana kot mikroarmirana betonska plošča - betoniranje na licu mesta, PP armatura, površinska obdelava Plošče izvedene na fugo, fuge širine 1 cm so zaščitene z trajno elastičnim epoxi kitom v barvi betona. Beton C 35/45, vodotesen, odporen na zmrzovanje in sol, kvaliteta XC4, XF4.
|  | 160 | m2 | 0
1. 3. 8. | Dobava in izvedba tlaka iz štokanega betona C35/40 v debelini 20 cm, za betonske poti in klančine. Tehnologija gradnje z določitvijo rastra potrebnih dilatacij in eventualnih drugih ukrepov določi izvajalec. V postopku mora biti upoštevano tudi tesnenje v stiku betonske pohodne površine in predvidenih podpornih zidov. V postavki je upoštevan tudi sloj ločilne PVC folije med podlogo in betonsko ploščo. Obloga izdelana kot mikroarmirana betonska plošča - betoniranje na licu mesta, PP armatura. Površinska obdelava: uporabi se bel prod malih frakcij, 1-3 mm, in bel cement. Plošče izvedene na fugo, fuge širine 1 cm so zaščitene z trajno elastičnim epoxi kitom v barvi betona. Beton C 35/45, vodotesen, odporen na zmrzovanje in sol, kvaliteta XC4, XF4.
|  | 120 | m2 | 0
1.3.9 | Dobava in izvedba tlaka iz štokanega betona C35/40 v debelini 20 cm, za napravo znaka Pokrajinskega arhiva MB v tlak iz betona. Znak se umašča v tlak v isti ravnini, z pomočo vstavitve robnih RF trakov, d=10mm. Tehnologijo gradnje z določitvijo rastra potrebnih dilatacij in eventualnih drugih ukrepov določi izvajalec. V postopku mora biti upoštevano tudi tesnenje v stiku betonske pohodne površine in predvidenih podpornih zidov. V postavki je upoštevan tudi sloj ločilne PVC folije med podlogo in betonsko ploščo. Obloga izdelana kot mikroarmirana betonska plošča - betoniranje na licu mesta, PP armatura. Površinska obdelava: uporabi se rdeč (npr.porfido) lomljenec malih frakcij, 1-3 mm, dodatek rdeče barve v cement. Plošče izvedene na fugo, fuge širine 1 cm so zaščitene z trajno elastičnim epoxi kitom v barvi betona. Beton C 35/45, vodotesen, odporen na zmrzovanje in sol, kvaliteta XC4, XF4.
| površina | 40 | m2 | 0
| obseg | 15 | m1 | 0
1. 3. 10. | Dobava in polaganje sivih betonskih tlakovcev, debeline 6cm, kombinacija pravokotnih ter kvadratnih oblik različnih veliksoti. Z ravnimi, rahlo posneti robovi, tip po izbiri arhitekta. Polaganje v vnaprej pripravljeno peščeno podlago, v ceni zajeti ves potrebni material za polaganje in pritrditev.
|  | 75 | m2 | 0
1. 3. 11. | Dobava in polaganje sivih betonskih travnih plošč, debeline 6cm. Z ravnimi, rahlo posneti robovi, tip po izbiri arhitekta. Polaganje v vnaprej pripravljeno peščeno podlago, v ceni zajeti ves potrebni material za polaganje in pritrditev.
|  | 10.5 | m2 | 0
1.3.12. | Dobava in kompletna naprava klopi KL01 iz belega brušenega betona sestavljenega iz agregata (mešanica proda in belega kremenčevega peska v razmerju 50%:50% agregat 0mm – 8mm) in belega cementa. Beton se nato grobo brusi, s cementnim mlekom zapolni nastale pore in nato fino brusi. Dolžina klopi je 960 cm, širina 45 cm, višine 45 cm. Vključno s potrebnim opažem in armaturo; postavitev na AB pločad. 1 kpl.
|  | 1.94 | m3 | 0
1.3.13. | Dobava in kompletna naprava klopi KL02 iz belega brušenega betona sestavljenega iz agregata (mešanica proda in belega kremenčevega peska v razmerju 50%:50% agregat 0mm – 8mm) in belega cementa. Beton se nato grobo brusi, s cementnim mlekom zapolni nastale pore in nato fino brusi. Dolžina klopi je 600 cm, širina 80 cm, višine 70 cm. Vključno s potrebnim opažem. 1 kom. Vključno s potrebnim opažem in armaturo; postavitev na AB pločad. 1 kpl
|  | 3.36 | m3 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE IN TLAKARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0

## ODVODNJAVANJE
1.4. | ODVODNJAVANJE | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 4. 1. | Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki 4 x 4 cm in obveznim dvojnim zavarovanjem točk.
|  | 154 | m1 |  | 0
1. 4. 2. | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5 x 20 x 350 cm na lesenih količkih 8 x 8 x 250 cm
|  | 154 | m1 |  | 0
1. 4. 3. | Dobava in polaganje meteorne kanalizacije iz PVC cevi obodne togosti SN8 in premera fi 160 mm, položenih v vnaprej pripravljeno peščeno posteljico . V c.e.m. vključiti izvedbo priključka cevi na cev oz. jašek, ves tesnilni material in fazonske kose.
|  | 154 | m1 |  | 0
1. 4. 4. | Nabava revizijskih jaškov DN 800 iz PE mariala. V ceni zajeti: -dobava in montaža PE jaška DN 800, s konusno odprtino DN 625, dobava in izvedba zasipa z gramoznim materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve zgostitve 97% Procterju, - dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124 razred C 250 . V ceni je zajeto tudi dobava in montaža nosilnega betonskega prstana . Kanalski pokrov DN600, nosilnosti C250, nodularna litina ISO 1083, avtomatski zaklep in protihrupi vložek, z odprtinami - meteorna kanalizacija.
| globine do 1,0 m | 5 | kom |  | 0
| globine do 2,0 m | 4 | kom |  | 0
1. 4. 5. | Kompletna dobava in vgraditev tipskih peskolovcev z LTŽ povoznim pokrovom razred C250 in nodularne litine ISO 1083. Peskolov je iz PE materiala DN 400, globine 1,50m, kota iztoka na globini 1,0 m. Upošteva se ves potreben material in delo za izvedbo. Vezna cev upoštevana pri kanalizaciji.
|  | 9 | kom |  | 0
1. 4. 6. | Kompletna dobava in vgradnja tipskega koalescentnega usedalnika z lovilcem olj, q=5 l/s .Lovilec olj mora obratovati skladno z zahtevami tehnične specifikacije pr. EN 858 – 1,2 (Ur. List RS št. 10/1999). V ceni je zajet ves material. Vgradnja se izvede po navodilih proizvajalca. LTŽ pokrov DN600, nosilnosti C250 iz nodularne litine ISO 1083.
|  | 1 | kom |  | 0
1. 4. 7. | Kompletna dobava in vgradnja tipskega koalescentnega usedalnika z lovilcem olj, q=6 l/s .Lovilec olj mora obratovati skladno z zahtevami tehnične specifikacije pr. EN 858 – 1,2 (Ur. List RS št. 10/1999). V ceni je zajet ves material. Vgradnja se izvede po navodilih proizvajalca. LTŽ pokrov DN600, nosilnosti C250 iz nodularne litine ISO 1083.
|  | 1 | kom |  | 0
1. 4. 8. | Dobava in polaganje ponikovalnih blokov za meteorno vodo iz strešin in utrjenih površin. Pri izračunu potrebnega števila ponikalnih blokov so bili ENKI ponikalni bloki dim. 100x80x90cm, volumen enega bloka 684l. Kota ponikanja je na globini cca 2.0 m od kote terena. V ceni upoštevan ves potreben material za postavitev in funkcijo ponikalnega polja v skladu z navodili proizv vključno z veznimi cevmi. Ponikalno polje 1. Volumen ponikalnega polja 11m3
|  | 16 | kom |  | 0
1. 4. 9. | Dobava in polaganje ponikovalnih blokov za meteorno vodo iz strešin in utrjenih površin. Pri izračunu potrebnega števila ponikalnih blokov so bili ENKI ponikalni bloki dim. 100x80x90cm, volumen enega bloka 684l. Kota ponikanja je na globini cca 2.0 m od kote terena. V ceni upoštevan ves potreben material za postavitev in funkcijo ponikalnega polja v skladu z navodili proizv vključno z veznimi cevmi. Ponikalno polje 1. Volumen ponikalnega polja 18m3
|  | 26 | kom |  | 0
1. 4. 10. | Kompletna dobava in vgraditev tipskega linijskega požiralnika z LTŽ povozno rešetko C 250 iz nodularne litine ISO 1083, zaklep, protihrupni vložek. Kot npr. Hauraton tip FaserfixKS 150 ali ACOdrain tip ACO Multiline V150. V cem upoštevati vse sestavne elemente linijskega požiralnika v skladu z navodili proizvajalca (zaključne stene 2 kom, tipski element peskolova 1 kom, iztoki DN 150 1 kom). Upošteva se ves potreben material in delo za izvedbo. Vezna cev upoštevana pri kanalizaciji.
|  | 19 | m1 |  | 0
1. 4. 11. | Kompletna dobava in vgraditev tipskega linijskega požiralnika z LTŽ povozno rešetko D 400 iz nodularne litine ISO 1083, zaklep, protihrupni vložek. Kot npr. Hauraton tip FaserfixKS 150 ali ACOdrain tip ACO Multiline V150. V cem upoštevati vse sestavne elemente linijskega požiralnika v skladu z navodili proizvajalca (zaključne stene 2 kom, tipski element peskolova 1 kom, iztoki DN 150 1 kom). Upošteva se ves potreben material in delo za izvedbo. Vezna cev upoštevana pri kanalizaciji.
|  | 6 | m1 |  | 0
1. 4. 12. | Kompletna dobava in vgraditev tipskega točkovnega požiralnika z LTŽ povozno rešetko razred C250 iz nodularne litine ISO 1083. Požiralnik je iz PE materiala DN 400, globine 1,50m, kota iztoka na globini 1,0 m. Upošteva se ves potreben material in delo za izvedbo. Vezna cev upoštevana pri kanalizaciji.
|  | 4 | kom |  | 0
1. 4. 13. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije.
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 4. 14. | Geodetski posnetek izvedene meteorne kanalizacije.
|  | 1 | kpl |  | 0
| ODVODNJAVANJE | SKUPAJ: |  |  | 0

## FEKALNA
1.5. | FEKALNA KANALIZACIJA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 5. 1. | Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki 4 x 4 cm in obveznim dvojnim zavarovanjem točk.
|  | 48 | m1 |  | 0
1. 5. 2. | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5 x 20 x 350 cm na lesenih količkih 8 x 8 x 250 cm
|  | 48 | m1 |  | 0
1. 5. 3. | Dobava in polaganje fekalne kanalizacije iz PVC cevi obodne togosti SN8 in premera fi 160 mm, položenih v vnaprej pripravljeno peščeno posteljico , vključno z izvedbo priključka cevi na cev oz. jašek, kar je zajeti v c.e.m.
|  | 48 | m1 |  | 0
1. 5. 4. | Nabava revizijskih jaškov DN 800 iz PE mariala. V ceni zajeti: -dobava in montaža PE jaška DN 800, s konusno odprtino DN 625, dobava in izvedba zasipa z gramoznim materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve zgostitve 97% Procterju, - dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124 razred C 250 . V ceni je zajeto tudi dobava in montaža nosilnega betonskega prstana . Kanalski pokrov DN600, nosilnosti C250, nodularna litina ISO 1083, avtomatski zaklep in protihrupi vložek, brez odprtin - fekalna kanalizacija.
| globine do 1,0 m | 4 | kom |  | 0
| globine do 2,0 m | 1 | kom |  | 0
1. 5. 5. | Dobava in izvedba priklopa kanalizacije na obstoječi kanal, z vsem materialom in deli za izvedbo. V ceni je zajeto prebijanje stene kanala, polaganje cevi in obbetoniranje odprtine z betonom po celi debelini obstoječe kanalizacijske cevi. Vsi preboji morajo se izvesti z navrtavo in gumi tesnili.
|  | 1 | kom |  | 0
1. 5. 6. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije.
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 5. 7. | Geodetski posnetek izvedene fekalne kanalizacije.
|  | 1 | kpl |  | 0
| FEKALNA KANALIZACIJA | SKUPAJ: |  |  | 0

## ZAKLJUČNA DELA
1. 6. | ZAKLJUČNA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 6. 1. | Barvanje talnih označb (5356) z večkomponentno belo barvo (parkirne in vozne površine) . Širina črte je 10cm.
|  | 80 | m1 |  | 0
1. 6. 2. | Barvanje talnih označb (5352-1) z večkomponentno rumeno barvo parkirna mesta za invalide
|  | 2 | kom |  | 0
1. 6. 3. | Talna oznala za gasilna vozila, dimnezije 12 m x 7 m.
|  | 1 | kom |  | 0
1. 6. 4. | Kompletna ponovna postavitev obstoječih prometnih znakov iz alu pločevine na betonskem temelju fi 40 cm. Znaka sta montirana na enem drogu. Znaka stojita na enem jeklenem drogu (stebričku) fi 64 mm, višine 2,50m na betonskem temelju (nov) fi 40 cm.
| 2102 ustavi | 1 | kom |  | 0
| 2301-1 obvezna smer | 1 | kom |  | 0
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 6. 5. | Kompletna dobava in postavitev prometnega znaka iz alu pločevine, z odsevno folijo tip II. Znaka stojita na enem jeklenem drogu (stebričku) fi 64 mm, višine 2,50m na betonskem temelju fi 40 cm.
| 2436 parkrišče | 1 | kom |  | 0
| 4713-2 doplnilna tabla | 1 | kom |  | 0
1. 6. 6. | Dobava in motaža tipskih stojal za kolesa . Tip: kot npr. stojalo za kolo Simbi, št. art.: SKB1 Material: kovina vroče cinkana, naknadno barvano s pokrivno barvo v RAL po izbiri projektanta Dimenzije: 700×48×824 mm Namestitev: pritrditev v tla, pred napravo finalnega tlaka, vključno s potrebnim temeljenjem
|  | 12 | kpl |  | 0
1. 6. 7. | Dobava in vgradnja elektronske kontrolne rampe dolžine 3m, vključno z avtomatom za kontrolo vhoda in izhoda. V ceno je potrebno zajeti tudi kontrolne zanke. V postavki mora biti zajeto vse potrebno za funkcionalno delovanje zapornice – čitalci, domofon, gumb za priklic, programska oprema, povezava z CNS, povezavo s sprejemom in tajništvom, krmiljenje, vse v kompletu. Upoštevat avtomatsko dvigovanje zaporne rampe ob izhodu na osnovi kontrolne zanke
|  | 2 | kom |  | 0
1. 6. 8. | Čiščenje gradbišča po končanih delih
|  | 1 | kpl |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
021219-1
3.3.15 SPECIFIKACIJA MATERIALA
(dobava in montaža)
1. SVETILKE
(npr. Intra)
Vsaka sprememba pri svetilih mora biti pred dobavo potrjena s strani arhitekta, elektro projektanta in investitorja!
- | Nadgradna linijska, npr. Miva C 150 HMP 3400 lm 32 W 840 FO L1287mm white, 2532424001 SV1 | kos | 184 |  | 0
- | Spuščena linijska svetilka, npr. Gyon C/S SOP 3300 lm 28 W 840 L2536mm FO IP43 white 17023431081, Adjustable wire suspension S10F 10001221501, SH ceiling cup transparrent cable with 3x1,5 mm2 10011331591 SV2 | kos | 1 |  | 0
- | Vgradna linijska svetilka, npr. Kalis RV SOP 3600 lm 37 W 840 L1415mm FO IP44 white 17241491041 SV3 | kos | 27 |  | 0
- | Vgradna okrogla svetilka, npr. Lona RV 900 h120 SOP 6500 lm 61 W 840 FO IP43 white 18271414C11 SV4 | kos | 1 |  | 0
- | Vgradna okrogla svetilka, npr. Lona RV 600 h120 SOP 2650 lm 25 W 840 FO IP43 white 18271413C11 SV5 | kos | 2 |  | 0
- | Vgradna linijska svetilka, npr. Demi RV HMP 3600 lm 31 W 840 FO 297x1197mm IP20 white 11102423121 SV6 | kos | 17 |  | 0
- | Vgradna linijska svetilka, npr. Kalis W 55 SOP 1000 lm 11 W 840 L565mm FO IP44 white 17381461011 SV7 | kos | 5 |  | 0
- | Nadgradna linijska svetilka, npr. Kalis C 55 SOP 2500 lm 24 W 840 L1405mm FO IP43 white 17351461041 SV8 | kos | 19 |  | 0
- | Nadgradna linijska svetilka, npr. Kalis WDI 65 SOP 2000+2050 lm 40 W 840 L1125mm FO IP40 white 17291461031 SV9 | kos | 7 |  | 0
- | Točkovna vgradna svetilka, npr. Pipes RVS 65F 560-740 lm 4-6 W 250-350 mA 17 V 840 60° IP20 white, 350mA 13050082301, Driver U20 20W 250-700mA max.54W FO 702120100 SV10 | kos | 14 |  | 0
- | Točkovna vgradna svetilka, npr. Pipes RVS 65F 560-740 lm 4-6 W 250-350 mA 17 V 840 60° IP20 white, 350mA 13050082301, Driver U20 20W 250-700mA max.54W FO 702120100 SV11 | kos | 3 |  | 0
- | Vgradna linija dolžine 6859x1441mm, npr. Kalis Line 65 RV, SOP 14.746 lm 144 W SV12 | kos | 1 |  | 0
- | Vgradna linija dolžine 178mm, npr. Kalis Line 65 RV, SOP 4.189 lm 31 W 840, IP44 SV13 | kos | 1 |  | 0
- | Nadgradna linijska svetilka, npr. 5700 3200 lm 27 W 840 FO L1277mm IP66 15711412000 SV14 | kos | 16 |  | 0
- | Vgradna linija dolžine 6177mm, npr. KALIS LINE RV SOP 3300 lm 36W 3082mm 840 FO white 17241432001, KALIS LINE RV SOP 3300 lm 36W 3082mm 840 FO white 17241432001 SV15 | kos | 1 |  | 0
- | Vgradna linija dolžine 10406,5x3120,5mm, npr. Kalis rv end cap set white - 1/2 17210001001, Kalis line rv sop 2700 lm 28W 2522mm 840 fo white 17241432081, Kalis line rv horizontal 90° corner sop 1200 lm 14W 592x592mm 840 fo white 17241433011, Kalis line rv sop 3300 lm 36W 3082mm 840 fo white 17241432001, Kalis line rv sop 3300 lm 36W 3082mm 840 fo white 17241432001, Kalis line rv sop 2700 lm 28W 2522mm 840 fo white 17241432081, Kalis line rv sop 1200 lm 14W 1122mm 840 fo white 17241432031, Kalis rv end cap set white - 1/2 17210001001 SV16 | kos | 2 |  | 0
- | Vgradna linija dolžine 6859x2188mm, npr. Kalis Line 65 RV, SOP 16.087 lm 155 W 840 SV17 | kos | 1 |  | 0
- | Vgradna linija dolžine 3937mm, npr. KALIS LINE RV SOP 2100 lm 22W 1962mm 840 FO white 17241432061, KALIS LINE RV SOP 2100 lm 22W 1962mm 840 FO white 17241432061 SV18 | kos | 1 |  | 0
- | Vgradna linija dolžine 12341mm, npr. KALIS LINE RV SOP 3300 lm 36W 3082mm 840 FO white 17241432001, KALIS LINE RV SOP 3300 lm 36W 3082mm 840 FO white 17241432001, KALIS LINE RV SOP 3300 lm 36W 3082mm 840 FO white 17241432001, KALIS LINE RV SOP 3300 lm 36W 3082mm 840 FO white 17241432001 SV19 | kos | 1 |  | 0
- | Vgradna linija dolžine 2535mm, npr. Kalis RV SOP 4500 lm 45 W 840 L2535mm FO IP44 white 17241461081 SV20 | kos | 8 |  | 0
- | Vgradna linija dolžine 2255mm, npr. Kalis RV SOP 2750 lm 26 W 840 L2255mm FO IP44 white 17241431071 SV21 | kos | 1 |  | 0
- | Vgradna linija dolžine 1815x599mm, npr. Kalis Line 65 RV, SOP 4.189 lm 41 W 840, IP44 SV28 | kos | 1 |  | 0
SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
(npr. Intra)
- | Nadgradna svetilka v pripravnem spoju za odprte prostore, npr. LOVATO II 1W Premium 1h SA Autotest White - "Open area" optika SV22 | kos | 17 |  | 0
- | Nadgradna svetilka v pripravnem spoju za hodnike - koridorje, npr. LOVATO II 1W Premium 1h SA Autotest White - "Corridor" optika SV23 | kos | 10 |  | 0
- | Nadgradna svetilka v pripravnem spoju za označevanje hidrantov, omar,... npr. LOVATO II 1W Premium 1h SA Autotest White - "Asymmetric" optika, komplet z nalepko "piktogram" za označevanje ročnih javljalnikov požara, ročnih gasilnih aparatov ter hidrantov SV24 | kos | 12 |  | 0
- | Stenska svetilka v trajnem spoju nad vrati, npr. INFINITY II B 1W Premium 1h SA Autotest White - signalizacija, z piktogramom za INFINITY II B - "Puščica navzdol" SV25 | kos | 13 |  | 0
- | Vgradna svetilka v pripravnem spoju za odprte prostore, LOVATO P 1W Premium 1h SA Autotest White - "Open area" optika SV26 | kos | 7 |  | 0
- | Vgradna svetilka v pripravnem spoju za hodnike - koridorje, LOVATO P 1W Premium 1h SA Autotest White - "Corridor" optika SV27 | kos | 1 |  | 0
- | Pregled sistema varnostne razsvetljave s strani pooblaščene osebe ter izdaja potrdila o brezhibnosti delovanja | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve osvetljenosti pooblaščene organizacije | kpl | 1 |  | 0
0
2. INSTALACIJSKI MATERIAL
- | Kabli LIY(C)Y
| LIY(C)Y, 2x2x0.75 (regulatorji, tabloji - strojne instalacije) | m | 890 |  | 0
- | Kabli IY(St)y
| 1 x 2 x 0.8 mm2 | m | 240 |  | 0
| 2 x 2 x 0.8 mm2 | m | 450 |  | 0
| 4 x 2 x 0.8 mm2 | m | 290 |  | 0
- | Kabli LS-YY, 1 kV, Cu, neoklopljen
| 2 x 0.75 mm2 | m | 90 |  | 0
| 3 x 0.75 mm2 | m | 230 |  | 0
| 5 x 0.75 mm2 | m | 140 |  | 0
- | Kabli NYM
| 2 x 1.5 mm2 | m | 300 |  | 0
- | Kabli NYM-J
| 3 x 1.5 mm2 | m | 3770 |  | 0
| 4 x 1.5 mm2 | m | 950 |  | 0
| 5 x 1.5 mm2 | m | 450 |  | 0
| 3 x 2.5 mm2 | m | 2600 |  | 0
| 5 x 2.5 mm2 | m | 600 |  | 0
- | Kabli NYY
| 4 x 25 mm2 | m | 65 |  | 0
| 4 x 35 mm2 | m | 75 |  | 0
| 4 x 185 mm2 | m | 55 |  | 0
- | Kabli NYY-J
| 5 x 6 mm2 | m | 130 |  | 0
| 5 x 10 mm2 | m | 100 |  | 0
| 5 x 16 mm2 | m | 75 |  | 0
| 1 x 25 mm2 | m | 65 |  | 0
| 1 x 35 mm2 | m | 75 |  | 0
- | Kabli OLFLEX
| 5 x 16 mm2 | m | 20 |  | 0
OPOMBA : Kabli morajo imeti na obeh straneh oznako :
tip kabla, presek vodnikov, št.vodnikov, kam je vezan
- | Izvedba priklopa glavnih dovodnih kablov v el. omari, do 35mm2 | kpl | 9 |  | 0
- | Izvedba priklopa glavnih dovodnih kablov v el. omari, nad 35mm2 | kpl | 2 |  | 0
- | Kabelska polica PK za instalacije jakega toka, iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom ter pokrovom, širine:
| 200 mm | m | 200 |  | 0
| 300 mm | m | 100 |  | 0
| 400 mm | m | 30 |  | 0
- | Kabelska polica PK za šibkotočne instalacije, iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom ter pokrovom, širine:
| 100 mm | m | 100 |  | 0
| 200 mm | m | 200 |  | 0
| 300 mm | m | 30 |  | 0
- | PVC žica za povezavo kovinskih mas P/F-y
| 1 x 6 mm2 | m | 1825 |  | 0
| 1 x 16 mm2 | m | 760 |  | 0
| 1 x 50 mm2 | m | 40 |  | 0
- | Plastične PN cevi
| f 16 mm | m | 250 |  | 0
| f 23 mm | m | 130 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi
| f 16 mm | m | 2300 |  | 0
| f 23 mm | m | 980 |  | 0
| f 36 mm | m | 120 |  | 0
| f 63 mm | m | 80 |  | 0
- | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa izklopa,
nastavitev občutljivosti na svetlobo, doseg 12 m, 230v
| 360 stopinjski | kos | 12 |  | 0
- | Izdelava priključkov opreme (termostati, ventilatorji, GKV omara, centrale, bojlerji, kuhinjska oprema, črpalke, regulatorji,...) | kos | 45 |  | 0
- | El. priklop požarnih loput (krmilje in signalizacija) | kpl | 19 |  | 0
- | El. priklop el. rolet | kpl | 3 |  | 0
- | El. priklop konvektorjev (stropnih in parapetnih) | kpl | 21 |  | 0
- | Doza za izenačitev potenciala, podometna, komplet z zbiralko | kos | 19 |  | 0
- | Izdelava spoja z vodniki za izenačitev potenciala | kos | 95 |  | 0
- | Talna doza, npr. Legrand, za betonska tla, komplet s škatlo z v beton, okvirjem, pokrovom, za max. 16 modulov (max. 8 vtičnic), zaščita IP44. Vgrajeno je: | kpl | 9 |  | 0
vtičnica 1L+N+PE (bela) 3 kos
vtičnica 1xRJ45 2 kos
- | Talna doza, npr. Legrand, za betonska tla, komplet s škatlo z v beton, okvirjem, pokrovom, za max. 16 modulov (max. 8 vtičnic), zaščita IP44. Vgrajeno je: | kpl | 1 |  | 0
vtičnica 1L+N+PE (bela) 6 kos
vtičnica 2xRJ45 2 kos
- | Parapetni dvoprekatni pločevinasti kanal s kovinsko pregrado za instalacije jakega toka in komunikacij ločeno, komplet s pokrovom, pregradami, spojkami in zaključki
| 130x72 | m | 40 |  | 0
- | Vtičnica za nadometno montažo, plastična, s pokrovom (nivo Legrand):
| 1L+N+PE, 16A | kos | 1 |  | 0
| 3L+N+PE, 16A | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica za podometno montažo, komplet z dozo (nivo Legrand):
| 1L+N+PE, 16A | kos | 87 |  | 0
- | Vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z dozo, masko in pritrdilno montažnim priborom (nivo Legrand):
| L+N+PE | kos | 102 |  | 0
- | Doza za fiksni priključek, podometna:
| 1L+N+PE, 16A | kos | 36 |  | 0
| 3L+N+PE, 16A | kos | 9 |  | 0
- | Stikalo, podometno, zaščita IP44, 230 V
| 3-p, 16 A | kos | 1 |  | 0
- | Stikalo podometno, 10 A, 230 V (nivo Legrand)
| enopolno | kos | 26 |  | 0
| serijsko | kos | 6 |  | 0
| izmenično | kos | 40 |  | 0
| križno | kos | 6 |  | 0
| tipka GOR/DOL za krmiljenje el. rolet | kos | 3 |  | 0
- | Namenski rele za krmiljenje el. rolet za vgradnjo v dozo (50x52mm), komplet z dozo in montažo | kos | 3 |  | 0
- | Termostati in posluževalni tabloji so zajeti v strojnem načrtu!
- | Priklop strojnih porabnikov v kotlovnici (ocena) | ur | 45 |  | 0
- | Vezavo periferije na krmilnik (v kotlovnici) izvede pooblaščeni izvajalec in po testu preda garancijo investitorju!
- | Naprava za neprekinjeno napajanje, 15kVA (delovna moč 12kW), npr. MIDES tip SitePRO S6 ONLINE, 400V/400V (40A/3p, C-karakteristika), dimenzij g=80, š=68, h=145cm | kos | 1 |  | 0
- | Priklop UPS naprave | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža instalacijskih razvodnih doz (p/o in n/o) | kos | 250 |  | 0
- | Protipožarni kit (plamal) za tesnenje skozi požarne cone | kg | 80 |  | 0
- | Tesnenje prehodov kabelskih polic iz enega v drugi požarni sektor oziroma celico izdelan s piroterm vrečkami | kpl | 1 |  | 0
- | Izdelava revizijskih odprtin po detajlu arhitekta velikosti 400 x 400 mm | kpl | 8 |  | 0
- | Izdelava prebojev (vrtanje) do fi32mm, dolbljenje | kpl | 1 |  | 0
- | Ozemljitev bronaste konstrukcije za elemente | kpl | 1 |  | 0
- | Označevanje tokokrogov (kablov, vtičnic,...) in naprav po načrtih | kpl | 1 |  | 0
- | Razno profilno železo, minizirano | kg | 30 |  | 0
| Drobni material 3% | kpl | 1 |  | 0
- | Meritev izolacije, ozemljitve, preizkus instalacije in zagon | kpl | 1 |  | 0
- | Sproten vnos vseh sprememb v projektno dokumentacijo PZI | kpl | 1 |  | 0
- | Priprava dokumentacije za tehnični pregled | kpl | 1 |  | 0
- | Pridobivanje certifikatov in potrdil za potrjevanje ustreznosti kvalitete izvedenih del in dobavljene opreme | kpl | 1 |  | 0
0
3. STRELOVODNA INSTALACIJA
(npr. Hermi)
- | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino | kos | 240 |  | 0
- | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17 A iz PVC za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na PVC kritine SIKA, PROTAN in podobno | kos | 40 |  | 0
- | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na votle fasade z izolacijo do 100 mm | kos | 110 |  | 0
- | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ01 za zaščito zemljevodov | kos | 11 |  | 0
- | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom | kos | 11 |  | 0
- | Dobava in montaža sponke KON03 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami | kos | 4 |  | 0
- | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov | kos | 45 |  | 0
- | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli | kos | 15 |  | 0
- | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ | kos | 11 |  | 0
- | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente | kos | 385 |  | 0
- | Dobava in montaža lovilne palice LOP03 višine h=3,0m vključno z betonskim podstavkom na ravni strehi | kos | 9 |  | 0
- | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice | kos | 9 |  | 0
- | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije | kos | 285 |  | 0
- | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki | kos | 50 |  | 0
- | Povezava nove ozemljitve s staro - objekt levo | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in montažni material 3% | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | kpl | 1 |  | 0
0
4. SISTEM GRELNIH KABLOV
El. omara E-GR (ogrevanje odtokov meteorne vode)
- | El. omara, p/o izvedbe, iz dekapirane pločevine in profilov, pobarvana z osnovno in končno barvo. Opremljena je z vrati, ki so po robu obložene z gumjastim profilom, ključavnico s sprednje strani in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v el. omari mora imeti oznako iz enopolne sheme. Zaščita IP65.
| 600x400x200 mm | kpl | 1 |  | 0
Vgrajena je sledeča oprema:
- | Glavno stikalo, za montažo na vrata el. omare:
| G25-10-U, 3p | kos | 1 |  | 0
- | Tokovno zaščitno stikalo FI, 30mA, 4p (3L+N), npr. Legrand:
| 25 A | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, 1-p, C karakteristike, 10 kA, Legrand:
| 16A | kos | 3 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, 1-p, B karakteristike, 10 kA, Legrand:
| 6A | kos | 1 |  | 0
- | Kontaktor, 230 VAC
| KN9-40 | kos | 1 |  | 0
- | Izbirno stikalo
| G10-108-U ( 0-1-2-3 ) | kos | 1 |  | 0
- | Signalne svetilke, 230 V
| 1TP22LO1 (zelena) | kos | 1 |  | 0
- | Termostat ITR-3, komplet s tipalom temperature +2/+5 | kos | 1 |  | 0
- | Vklopna avtomatika D1 EM-S, komplet s tipalom temperature +2/+5 in vlage | kos | 1 |  | 0
- | Spoj Raychem grelnega in dovodnega kabla | kos | 4 |  | 0
- | Grelni kabel GL, 40 W/m, 230 V | m | 68 |  | 0
- | Tipski obešalni pribor za obešanje grelnega kabla v odtoke | kpl | 8 |  | 0
- | Doza nadometna 10x10 cm, IP54 | kos | 4 |  | 0
- | Kabli OLFLEX
| 3 x 2.5 mm2 | m | 50 |  | 0
- | Kabli IY(St)y
| 2 x 2 x 0.6 mm2 | m | 20 |  | 0
| 3 x 2 x 0.6 mm2 | m | 10 |  | 0
- | Plastične PN cevi
| f 16 mm | m | 80 |  | 0
- | Meritve in preizkus | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material 3% | kpl | 1 |  | 0
0
5. ELEKTRO OMARE
PRIKLJUČNA MERILNA OMARICA E-PMO
Objekt ima že izvedeno meritev el. energije. NN dovod in omara E-PMO nista predme tega načrta. Po potrebi se načrt NN priključka izvede po soglasju za priključitev!
ELEKTRO OMARA E-1
- | El. omara, prostostoječa izvedbe, iz dekapirane pločevine in profilov, pobarvana z osnovno in končno barvo. Opremljena je z vrati, ki so po robu obložene z gumjastim profilom, ključavnico s sprednje strani in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v el. omari mora imeti oznako iz enopolne sheme. Zaščita IP43.
| 2000x800x400 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema:
- | Prenapetostni odvodnik
| PROTEC B2SR 12.5/320, 12.5kA/320V, razred B | kos | 4 |  | 0
- | Glavno stikalo
| NS250NA, 3-p | kos | 1 |  | 0
- | Glavno stikalo, pregibno za DIN tračnico, npr. Legrand:
| 63A, 3p | kos | 1 |  | 0
- | Linijska nadgradna svetilka komplet s tipkalom montiranim na vrata el. omare (avtomatski vklop ob odprtju vrat) | kos | 1 |  | 0
- | Močnostno zaščitno stikalo, npr. Merlin Gerin:
| NG125N/xA,3p (rezerva) | kos | 2 |  | 0
| NG125N/25A,3p | kos | 3 |  | 0
| NG125N/32A,3p | kos | 1 |  | 0
| NG125N/35A,3p | kos | 2 |  | 0
| NG125N/50A,3p | kos | 1 |  | 0
| NG125N/63A,3p | kos | 2 |  | 0
| NG125N/80A,3p | kos | 1 |  | 0
- | Stabilizirani napajalnik za DIN letev, 230V/12VDC/1A | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, 1-p, C karakteristike, 10 kA, Legrand:
| 6A | kos | 2 |  | 0
| 10A | kos | 14 |  | 0
| 16A | kos | 20 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, 3-p, C karakteristike, 10 kA, Legrand:
| 16A | kos | 2 |  | 0
- | Instalacijski kontaktor, 230 VAC
| IK22-11, 1-p | kos | 1 |  | 0
- | Rele s podnožjem za DIN letev:
| 12 V=, (2 preklopni) | kos | 1 |  | 0
- | Izbirno stikalo za DIN letev, 230V
| 1-0-2 | kos | 1 |  | 0
- | Digitalno časovno stikalo, tedensko, 230V/16A, npr. Legrand tip REX2000-D11 | kos | 1 |  | 0
- | Svetlobni avtomat 230 VAC in svetlobno tipalo | kos | 1 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 4 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 12 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material 5% | kpl | 1 |  | 0
0
ELEKTRO OMARA E-2
- | El. omara, n/o izvedbe sestavljena iz dveh polj (M/UPS), iz dekapirane pločevine in profilov, pobarvana z osnovno in končno barvo. Opremljena je z vrati, ki so po robu obložene z gumjastim profilom, ključavnico s sprednje strani in žepom za načrte formata A4 z notranje strani, 30% rezerve. Vsak element v el. omari mora imeti oznako iz enopolne sheme. Zaščita IP43.
| 1200x600x250 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema:
- | Prenapetostni odvodnik
| PROTEC C, 40/320, 40kA/320, razred C | kos | 4 |  | 0
- | Glavno stikalo, pregibno za DIN tračnico, npr. Legrand:
| 63A, 3p | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, 1-p, C karakteristike, 10 kA, Legrand:
| 10A | kos | 18 |  | 0
| 16A | kos | 19 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, 3-p, C karakteristike, 10 kA, Legrand:
| 16A | kos | 1 |  | 0
| 40A | kos | 1 |  | 0
- | Izbirno stikalo za montažo na DIN tračnico
| 32A, 7p (M-0-UPS), npr. G25-78-OU | kos | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material 5% | kpl | 1 |  | 0
0
ELEKTRO OMARA E-K
- | El. omara, p/o izvedbe, iz dekapirane pločevine in profilov, pobarvana z osnovno in končno barvo. Opremljena je z vrati, ki so po robu obložene z gumjastim profilom, ključavnico s sprednje strani in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v el. omari mora imeti oznako iz enopolne sheme. Zaščita IP43.
| za 56 modulov, 680x330x86 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema:
- | Prenapetostni odvodnik
| PROTEC C, 40/320, 40kA/320, razred C | kos | 4 |  | 0
- | Glavno stikalo, pregibno za DIN tračnico, npr. Legrand:
| 25A, 3p | kos | 1 |  | 0
- | Stabilizirani napajalnik za DIN letev, 230V/12VDC/1A | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, 1-p, C karakteristike, 10 kA, Legrand:
| 6A | kos | 2 |  | 0
| 10A | kos | 12 |  | 0
| 16A | kos | 10 |  | 0
- | Bimetalni rele
| 0.24-0.4 A | kos | 1 |  | 0
- | Rele s podnožjem za DIN letev:
| 12 V=, (2 preklopni) | kos | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material 5% | kpl | 1 |  | 0
0
ELEKTRO OMARA E-N
- | El. omara, p/o izvedbe, iz dekapirane pločevine in profilov, pobarvana z osnovno in končno barvo. Opremljena je z vrati, ki so po robu obložene z gumjastim profilom, ključavnico s sprednje strani in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v el. omari mora imeti oznako iz enopolne sheme. Zaščita IP43.
| za 72 modulov, 644x590x100 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema:
- | Prenapetostni odvodnik
| PROTEC C, 40/320, 40kA/320, razred C | kos | 4 |  | 0
- | Glavno stikalo, pregibno za DIN tračnico, npr. Legrand:
| 25A, 3p | kos | 1 |  | 0
- | Stabilizirani napajalnik za DIN letev, 230V/12VDC/1A | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, 1-p, C karakteristike, 10 kA, Legrand:
| 6A | kos | 1 |  | 0
| 10A | kos | 16 |  | 0
| 16A | kos | 19 |  | 0
- | Rele s podnožjem za DIN letev:
| 12 V=, (2 preklopni) | kos | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material 5% | kpl | 1 |  | 0
0
ELEKTRO OMARA E-M
- | El. omara, p/o izvedbe, iz dekapirane pločevine in profilov, pobarvana z osnovno in končno barvo. Opremljena je z vrati, ki so po robu obložene z gumjastim profilom, ključavnico s sprednje strani in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v el. omari mora imeti oznako iz enopolne sheme. Zaščita IP43.
| za 56 modulov, 680x330x86 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema:
- | Prenapetostni odvodnik
| PROTEC C, 40/320, 40kA/320, razred C | kos | 4 |  | 0
- | Glavno stikalo, pregibno za DIN tračnico, npr. Legrand:
| 25A, 3p | kos | 1 |  | 0
- | Stabilizirani napajalnik za DIN letev, 230V/12VDC/1A | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, 1-p, C karakteristike, 10 kA, Legrand:
| 6A | kos | 1 |  | 0
| 10A | kos | 11 |  | 0
| 16A | kos | 12 |  | 0
- | Rele s podnožjem za DIN letev:
| 12 V=, (2 preklopni) | kos | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material 5% | kpl | 1 |  | 0
0
ELEKTRO OMARA E-KOT
- | El. omara, prostostoječe izvedbe, iz dekapirane pločevine in profilov, pobarvana z osnovno in končno barvo. Opremljena je z vrati, ki so po robu obložene z gumjastim profilom, ključavnico s sprednje strani in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v el. omari mora imeti oznako iz enopolne sheme. Zaščita IP43.
| 2000x600x400 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema:
- | Prenapetostni odvodnik
| PROTEC C, 40/320, 40kA/320, razred C | kos | 4 |  | 0
- | Glavno stikalo, pregibno za DIN tračnico, npr. Legrand:
| 63A, 3p | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 1 |  | 0
- | Linijska nadgradna svetilka komplet s tipkalom montiranim na vrata el. omare (avtomatski vklop ob odprtju vrat) | kos | 1 |  | 0
- | Stabilizirani napajalnik za DIN letev, 230V/12VDC/1A | kos | 1 |  | 0
- | Napajalni transf., 230/24 V, 50 Hz
| 50 VA, Iv=10 A, C karakt. | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, 1-p, C karakteristike, 10 kA, Legrand:
| 6A | kos | 3 |  | 0
| 10A | kos | 8 |  | 0
| 16A | kos | 3 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, 3-p, C karakteristike, 10 kA, Legrand:
| 10A | kos | 1 |  | 0
| 16A | kos | 4 |  | 0
| 20A | kos | 1 |  | 0
- | Rele s podnožjem za DIN letev:
| 12 V=, (2 preklopni) | kos | 1 |  | 0
- | Motorsko zaščitno stikalo
| MS25, 0.6-1 A | kos | 6 |  | 0
- | Izbirno stikalo, za montažo na vrata:
| G10-51-U ( 1-0-2 ) | kos | 6 |  | 0
- | Kontaktor, 230 VAC
| KN9-32 | kos | 6 |  | 0
- | Tipkalo
| 1TP22 RO 35 ( rumena - test ) | kos | 1 |  | 0
- | Signalne svetilke
| 24 V, rdeča | kos | 6 |  | 0
| 24 V, zelena | kos | 6 |  | 0
Diode
| 24 V | kos | 12 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 4 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 12 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material 5% | kpl | 1 | 0 | 0
0
ELEKTRO OMARA E-DV (dvigalo)
- | El. omara bo dobavljena skupaj z dvigalom
OMARICA ZA IZENAČITEV POTENCIALA "GIP"
- | Plastična omarica n/o, IP40, 630x315x150 mm
| z zbiralko s priključki | kpl | 1 |  | 0
|  | EL. OMARE SKUPAJ: |  |  | 0
6. KABELSKA KANALIZACIJA IN RAZVOD
(do dvižne zapornice)
- | Izkop kabelskega jarka globine 1,3 m, položitev kabelske kanalizacije s PVC cevmi Stigmaflex fi80 mm - rdeče, namestitev mivke ali betona MB10 v nanosu 10 cm pod in nad položeno cevjo ter namestitev cevi v dovodni in izvodni del ter zagrnitev kabelskega jarka s peskom za tampon granulaže 16-64 mm. | m | 60 |  | 0
- | Popravilo pohodne in povozne površine, vzpostavitev prvotnega stanja površin - ocenjeno | m | 60 |  | 0
0
7. MULTIMEDIJSKA OPREMA - SEJNA SOBA
(npr. SEA)
- | Enota z mikserjem, ojačevalnikom in krmilno elektroniko (montaža nad spuščeni strop) | kpl | 1 |  | 0
- | Brezžični kravatni mikrofon UHF, nastavljive frekvence, diversity sprejemnik z zunanjimi antenami | kos | 1 |  | 0
- | Enota za Full-HD brezžični prenos FULL HD slike in zvoka, Barco Click Share CSE100, za enega uporabnika, priklop preko USB izhoda vsakega računalnika | kos | 1 |  | 0
- | FULL-HD videoprojektor, WUXGA 1920 x 1080, 4500 lumnov, (DH833) | kos | 1 |  | 0
- | SNZ2110 - vgradni stropni zvočnik 10/5W/100V, beli | kos | 5 |  | 0
- | Konzola za video video projektor | kos | 1 |  | 0
- | Elektro platno dimenzij 300 cm x 175 cm | kos | 1 |  | 0
- | Montaža in priklop opreme na izvedeno instalacijo, poučitev osebja za uporabo | kpl | 1 |  | 0
- | Instalacije in montaža:
| - montaža elektro platna | kos | 1 |  | 0
| - montaža video projektorja | kos | 1 |  | 0
| - montaža stropnih zvočnikov | kos | 5 |  | 0
- talna priključna doza je zajeta v popisu instalacijskega materiala
- | HDMI kabel 1.5m | kos | 1 |  | 0
- | Avdio kabel Tasker C118 | m | 10 |  | 0
- | PPL 3 x 1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
- | PPL 2 x 1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
- | PPL 4 x 1,5 mm2 (napajanje platna) | m | 10 |  | 0
- | FTP cat. 5 | m | 15 |  | 0
- | Konektiranje kablov | kpl | 1 |  | 0
- | Izvedba instalacije za multimedijo v predpripravljenih ceveh | kpl | 1 |  | 0
- | Manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
0
8. PROTIVLOMNO VAROVANJE
(npr. Iskra)
- | Protivlomna centrala BOSCH AMAX 4000, 8 programabilnih vlomnih con, razširljivo do 64 programabilnih vlomnih con, 16 particij, vgrajen pozivnik, spomin za zadnjih 3x254 dogodkov,
| 64 kod uporabnikov, omogoča priklop do 16 tipkovnic, možnost priključitve brezžičnih elementov, v ohišju s transformatorjem | kpl | 1 |  | 0
- | Razširitveni modul z 8 vhodi v plastičnem ohišju AE20 | kos | 1 |  | 0
- | Akumulatorji 12 V
| 7.2 Ah | kos | 1 |  | 0
- | Dodatni napajalnik 12V/3A skupaj z akumulatorjem | kos | 1 |  | 0
- | Tipkovnica LCD, omogoča vse sistemske funkcije za lokalno programiranje alarmne centrale, AMAX 4000 | kos | 2 |  | 0
- | Dual PIR / MW senzor gibanja (mikrovalovi), neobčutljiv na manjše živali do 45 kg, 12m x 12m | kos | 20 |  | 0
- | Notranja sirena (opcija) | kos | 3 |  | 0
- | Alarmni kabel 2x0.5 + 4x0.22 (za napajanje in podatke) | m | 740 |  | 0
- | Kabli NYM-J
| 3 x 1.5 mm2 | m | 90 |  | 0
- | Garancija 24 mesecev, servis zagotovljen
- | Gibljive plastične cevi
| f 16 mm | m | 830 |  | 0
- | Končna montaža aparatov na pripravljene instalacije,
programiranje, parametriranje sistema, spuščanje
sistema v pogon, šolanje osebja ter predaja uporabniške
| dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material 5% | kpl | 1 |  | 0
0
9. VIDEO NADZOR
(npr. Iskra)
- | IP snemalna naprava, npr. tip DS-7732NI-K4, HiK 32-CH, H265, H264, H264+, do 8MP resolution recording, max 32x IP kamere, izhod HDMI 4K(3840 x 2160) & VGA resolucije, 4 x SATA interface ( HDD do 6Tb ), brez HDD, 2x USB 2.0 in 1 x USB 3.0, alarm In/Out - 4/1, Onvif , podpira tudi Android, iPAD2, Iphone (montirana v glavnem komunikacijskem vozlišču) | kpl | 1 |  | 0
- | 26 kanalno mrežno stikalo, npr. tip DS-3E0326P-E, od tega 24 x 100M PoE port, 2 x1000M combo port, 802.3af/at, 2 x SFP 1Gb port PoE power budget 370W | kpl | 1 |  | 0
- | Programska oprema za skupaj max. 24 kamer | kpl | 1 |  | 0
- | IP camera, npr. tip DS-2CD2343G0-I, HIK 4 megapixel, Dome outdoor, 1/3" Progressive CMOS, H265+, H265, H264+, H264, EXIR ICR, 30m IR Range, 0.018lux/F1.2, 2688 x 1520: 25fps, outdoor IP67, DC12V/PoE, 2,8 ali 4mm/F2.0 lens, SD Slot - do128Gb, 3D DNR, BLC, 120 db WDR | kpl | 19 |  | 0
- | Junction box za bullet kamere, za uvod kablov junction box DS-1280ZJ-DM18 | kpl | 19 |  | 0
- | Kabel FTP cat.6, dobava in polaganje | m | 685 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi
| f 16 mm | m | 685 |  | 0
- | Montaža in nastavitev kamer | kpl | 1 |  | 0
- | Programiranje, parametriranje sistema, spuščanje sistema v pogon, šolanje osebja ter predaja uporabniške dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material 3% | kpl | 1 |  | 0
0
10. KONTROLA PRISTOPA, REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
(npr. Iskra)
- | Mrežni terminal, IP vratni kontroler za nadzor 2 čitalcev kartic, vgrajen napajlanik 12V/2A, vgrajeno 2-portno Ethernet stikalo. Kontroler podpira do 60.000 uporabnikov ter 1000 uporabniških skupin. Način vezave čitalcev preko Clock&Data ali Wiegand protokola. Dodatni vhod za detektor loma stekla, npr. tip SIEMENS ACTPRO1520e | kos | 13 |  | 0
- | Akumulator 12V/7Ah | kos | 13 |  | 0
- | Inteligentni terminal za registracijo delovnega časa, z LCD zaslonom na dotik in vgrajenim čitalnikom brezkontaktnih kartic, bralna frekvenca 125 kHz, bralna razdalja do 10 cm, osvetljen 7” LCD kapacitivni zaslon na dotik, dimenzije 150x210x35 mm, priključne sponke za dodatni zunanji čitalnik, možnost nastavitve različnih izgledov tipkovnice, resolucija 1024x600, interni spomin za 30.000 kartic/obeskov/kod in 100.000 dogodkov, RS485 in TCP/IP komunikacija serijsko, merilnik pospeška (protisabotažna zaščita), RTC (Real Time Clock) z baterijsko podporo, delovna temperatura od -20 do +60° C, zunanje napajanje 9 do 14 V DC, poraba 4 W (ECO mode 3 W), funkcionalnost Spiderja, zvočnik 2W, za navpično (standardno) ali vodoravno vgradnjo, npr. tip JANTAR REGIS T-1-B | kos | 2 |  | 0
- | Čitalnik identifikacijskih kartic, ki omogča branje serijskih številk ali branje podatkov iz kateregakoli sektorja kartice. IP67 zaščita, delovna temperatura od -40 do +50°C, napajanje 12V-24V, vgrajen kabel dolžine 3m, npr. tip SIEMENS ACTPROMF_1030E | kos | 15 |  | 0
- | Identifikacijska kartica, z magnetnim zapisom, brezkontaktna, velikosti kreditne kartice, ISO standard, npr. tip SIEMENS ACT_MF_CARD-B | kos | 20 |  | 0
- | Električna ključavnica z mikrostikalom za kontrolo stanja odprtosti vrat, 12V/0.13A:
| tip EK1705RR (odpre ko dodamo napetost) | kos | 12 |  | 0
- | Programska oprema, za vstopno kontrolo, licenca za ACTpro programiski paket ki vam omogoča popoln nadzor nad ACTpro sistemom, ter vključuje funkcije Multitenant, dizajn ter tisk kartic, orodje za uvoz uporabnikov, video integracijo z Eventys CCTV sistemi. Z licenco je število vrat ter klientov v sistemu neomejeno. SIEMENS ACTENT | kos | 1 |  | 0
- | Programska oprema, za kontrolo delovnega časa (licenca za 25 uporabnikov - zaposlenih), 1 administratorska delovna postaja JANTAR | kpl | 1 |  | 0
- | Programiranje, parametriranje sistema, spuščanje sistema v pogon, šolanje osebja ter predaja uporabniške dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
INSTALACIJSKA OPREMA
- | UTP kabel 4x2, 24 AWG, cat.5 | m | 550 |  | 0
- | Kabel NYM-J 3x1.5 mm2 | m | 260 |  | 0
- | Plastične cevi
| f 16 mm | m | 100 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi
| f 16 mm | m | 710 |  | 0
- | Drobni material 3% | kpl | 1 |  | 0
0
11. POŽARNO JAVLJANJE
(npr. Iskra)
- | Protipožarna centrala BOSCH FPA 1200 z 1 adresibilno zanko za priklop do 127 elementov. Omogoča razširitev na 2 adresibilni zanki z dodatnim LSN 0300 modulom. Vključena 5.7" LCD "touch screen" tipkovnica. Omogoča priklop oddaljenih prikazovalnikov (največ 3). Skladno z EN54, z AKU (1x 40Ah) | kos | 1 |  | 0
- | Dodatni LSN modul, tip LSN0300A, za 127 elementov, dolžina linije do 1600 m in do 300 mA tokovne obremenitve, možnost priključitve elementov v zanko ali linijo | kos | 1 |  | 0
- | Oddaljneni prikazovalnik, tip FMR-5000, funkcijsko in uporabniško enak kot na centrali, LCD touch screen zaslon, možno programiranje sistema, programsko nastavljiv funkcijski ključek, 2 vhoda | kos | 1 |  | 0
- | Modul za prenos alarmnega signala na dežurni center, tip DS7400C | kos | 1 |  | 0
- | Adresibilni javljalnik s podnožjem in napisno ploščico
| optični, tip FAPO420+MS400+TP4 | kos | 67 |  | 0
| termični, tip FAHT420+MS400+TP4 | kos | 1 |  | 0
| ročni z ohišjem in steklom, tip FMC210LSN | kos | 8 |  | 0
- | Vzorčna komora z javljalnikom in cevjo, komplet, tip FAD420HSEN | kos | 4 |  | 0
- | Zvočna alarmana sirena, tip FNM-420-A-RD, adresibilna za v linijo, notranja (ne rabi dodatnega napajanja) | kos | 10 |  | 0
- | Adresibilni vhodno / izhodni vmesniki
| - 2x vhod, tip FLM-420-I2 | kos | 15 |  | 0
| - 1x relejski izhod za nizke napetosti, tok 1A, tip FLM-420- RLV1-E | kos | 10 |  | 0
- | Kontaktor, 24 VAC za izklop naprav v primeru požara | kos | 6 |  | 0
- | Kabli IY(St)y
| 1 x 2 x 0.8 mm2 (adresibilne linije) | m | 1110 |  | 0
| 2 x 2 x 0.8 mm2 (povezava centrala - oddaljeni prikazovalnik) | m | 35 |  | 0
- | Gibljiva plastična cev
| f 16 mm | m | 300 |  | 0
- | Plastična cev
| f 16 mm | m | 845 |  | 0
- | Masa Pyroexpan za tesnjenje skozi požarne cone | kg | 25 |  | 0
- | Montaža opreme na pripravljene inštalacije, parametriranje, preizkušanje, spuščanje v pogon, preizkus sistema, šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
- | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije - POŽAR in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju | kpl | 1 |  | 0
- | Sodelovanje tehnika pri pregledu | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material 3% | kpl | 1 |  | 0
0
12. IKS SISTEM (telefonija, rač.mreže)
- | Vsi informacijski kabli se zaključijo na stikalnih blokih v GKV omari, prevezovanje na aktivno opremo in sama aktivna oprema pa ni predmet projekta!
- | Dovodne aktivne TK linije v GKV omari zaključi na aktivni opremi izbrani distributer
- | Sodelovanje izvajalca elektro instalacij pri priklopu in prevezavah aktivne opreme v GKV omari | ur | 3 |  | 0
- | Povezava obstoječega dovodnega kabla na lokacijo GKV omare | kpl | 1 |  | 0
GLAVNO KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE ( GKV )
- | Omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja, stranic, vodila kablov, ventilatorja, ozemljilnega kompleta, dimenzij:
| 2000 x 800 x 800 mm | kpl | 1 |  | 0
V omari je vgrajena sledeča oprema:
- | Stikalni blok UTP, cat.6
| 1x 24RJ45, 1HE | kos | 5 |  | 0
- | Povezovalni kabli UTP, RJ45 - RJ45, cat 6
| 1.2 m | kos | 51 |  | 0
| 2.5 m | kos | 52 |  | 0
- | Nosilec kablov
| višine 1U | kos | 7 |  | 0
- | Enota z 9 vtičnicami 1L+N+PE, komplet s priključitvijo na omrežje | kos | 1 |  | 0
- | Mrežno stikalo PoE za IP kamere je že integrirano v snemalniku, zajeto pod točko VIDEO NADZOR! | kos | 1 |  | 0
- | Polica | kos | 3 |  | 0
- | Aktivna oprema v GKV omari ni predmet projekta!
- | Priklop kablov horizontalnega razvoda na stikalne bloke | kos | 103 |  | 0
ETAŽNA OPREMA
- | Zaključevanje kabla na stikalnem bloku (IDC kontakti) | kos | 103 |  | 0
- | Vtičnice RJ45, UTP, cat.6, za montažo v parapetni kanal oziroma podometno, komplet z masko in dozo, ožičena:
| dvojna | kos | 37 |  | 0
- | Vtičnice RJ45, UTP, cat.6, za podometno montažo, komplet z masko in dozo:
| enojna | kos | 8 |  | 0
- | Vtičnice RJ45, UTP, cat.6, ki bodo montirane v pult knjižnice in konferenčne sobe ter vtičnice, ki bodo montirane v mizah čitalnice so zajete v arhitekturi! V načrtu elektrotehnike so zajet samo kabli ter zaščitne cevi.
- | RJ45 konektorji, cat. 6 (direkten priklop kabla na napravo)
| UTP | kos | 3 |  | 0
- | UTP LAN kabel
| AWG24, 4x2 parice, cat.6 | m | 3600 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi
| f 16 mm | m | 3600 |  | 0
- | PVC žica za povezavo kovinskih mas P/F-y
| 6 mm2 | m | 120 |  | 0
- | Kabelska polica je zajeta pri popisu instalacijskega materiala!
- | Parapetni kanal je zajet v popisu instalacijskega materiala
- | Talne doze z informacijskimi vtičnicami so zajete v popisu instalacijskega materiala
- | Izdelava prebojev do fi32mm | kos | 40 |  | 0
- | Masa Pyroexpan za tesnjenje skozi požarne cone | kg | 30 |  | 0
- | Označevanje posameznih vtičnic in pripadajočih kablov z trajnimi oznakami | kpl | 103 |  | 0
- | Meritve parametrov kabelskih povezav in izdaja protokolov | kos | 103 |  | 0
- | Priklop na javno telefonsko omrežje in stroški pregleda s
strani TELEKOM-a uredi investitor!
- | Drobni material 3% | kpl | 1 |  | 0
0
13. VIDEO GOVORNI SISTEM - domofonija
(npr. Urmet)
- | Video govorna naprava z dvema zunanjima enotama in eno notranjo (ena zuanja pri zapornici na mejni parceli, druga zunanja vgrajena podometno v fasado pri glavnem vhodu v objekt, notranja enota za pultom v knjižnici). | kpl | 1 |  | 0
- | Izvedba krmiljenja drsnih vrat in zapornice | kpl | 1 |  | 0
- | UTP LAN kabel, 24 AWG
| 4x2 parice, cat.6 | m | 140 |  | 0
- | Gibljive cevi ø 16 mm | m | 140 |  | 0
- | Montaža, pregled instalacije, pregled povezanih elementov, zagon sistema, testiranje. | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material 3% | kpl | 1 |  | 0
0
REKAPITULACIJA
| 1. Svetilke |  | EUR | 0
| 2. Instalacijski material |  | EUR | 0
| 3. Strelovodna instalacija |  | EUR | 0
| 4. Sistem grelnih kablov |  | EUR | 0
| 5. Elektro omare |  | EUR | 0
| 6. Kabelska kanalizacija in razvod |  | EUR | 0
| 7. Multimedijska oprema - sejna soba |  | EUR | 0
| 8. Protivlomno varovanje |  | EUR | 0
| 9. Video nadzor |  | EUR | 0
| 10.Kontrola pristopa, registracija delovnega časa |  | EUR | 0
| 11.Požarno javljanje |  | EUR | 0
| 12.IKS sistem |  | EUR | 0
| 13.Video govorni sistem - domofonija |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  | EUR | 0

## VODOVOD
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  |  |  | [Eur] | [Eur]
A | VODOVOD IN KANALIZACIJA
Rekapitulacija - VODOVOD IN KANLAIZACIJA
| Skupaj instalacija v terenu: |  |  |  | 0
| Skupaj instalacija vodovoda: |  |  |  | 0
| Skupaj sanitarna oprema: |  |  |  | 0
| Skupaj fekalna kanalizacija: |  |  |  | 0
| Skupaj splošni stroški |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Instalacija v terenu
OPOMBA: Za izvedbo vodovodnega priključka je predviden material, ki se uporablja na vodovodnem sistemu upravljalca predmetnega omrežja velja za vodovodne cevi, fazonske kose in armaturo, ves material, ki je v stiku s pitno vodo mora imeti certifikat. Vsi izkopi in zasutja ter ostala gradbena dela vključno z obbetoniranjem kanalizacijskih cevi, ter razvod zunanje kanalizacije vključno z zunanjimi kanalizacijskimi jaški in lovilcem maščob so popisani v načrtu zunanje ureditve ali gradbenih delih.
1 | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje materiala). | % | 5 |  | 0
2 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala | % | 5 |  | 0
3 | Dobava in montaža vodovodnih cevi PE DN25 d32 PE100 SDR11 | m | 30 |  | 0
4 | Dobava in montaža zaščitnih cevi PE d110 na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10cm | m | 30 |  | 0
5 | Nabava in polaganje signalnega opozorilnega traku nad vodovodnim cevmi | m | 30 |  | 0
6 | Priklop PE cevi za dovod vode na že izveden priklop na javni ulični vodovod | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža drogov za montažo tablic | kos | 1 |  | 0
9 | Izpiranje položenega cevovoda | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava tipskega termo vodomernega jaška
| ´-krogelna pipa DN32 | kos | 1 |  | 0
| ´-krogelna pipa DN32 z izpustom | kos | 1 |  | 0
| ´-čistilni kos DN32 | kos | 1 |  | 0
| ´-nepovratni venti DN32 | kos | 1 |  | 0
| ´-reducirni kos R32/25 | kos | 2 |  | 0
| ´-digitalni vodomer DN25/ Qn=6,0 m3/h, z daljinskim odčitavanjem; v skladu z upravljalcem | kos | 1 |  | 0
11 | Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem jašku po specifikaciji materiala | kpl | 1 |  | 0
12 | Oprema za obdelavo daljinskega odčitavanja | kpl | 1 |  | 0
13 | Revizijski kanalizacijski jašek z protismradnim vložkom
Tipski PE kanalizacijski jašek premera DN625 z enim izhodom in več vstopi, vkjučno z sistemskimi tesnili in tipskim protismradnim vložkom. Tipski PE kanalizacijski jašek premera DN625 z enim izhodom in več vstopi, vkjučno z sistemskimi tesnili in tipskim protismradnim vložkom. Pokrov za vgradnjo talne obloge in dodaten protismradni vložek je popisan v gradbenih delih!!!
| Kot na primer: Proizvod: Aplast Tip: PE jaški DN625, prilagojeni na dejansko stanje na objektu!! ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
14 | Kanalizacijske cevi za vodenje pod objektom SN8
PVC UK TROSLOJNA (KOEX) CEV Cev je narejena iz treh plasti, pri cemer sta zunanja in notranja stran narejeni iz nemehcanega PVC materiala, vmesna plast pa iz penjenega PVC, po standardu EN13476-2. Zunanje dimenzije cevi so v skladu s standardom EN 1401-1.
| DN75 | m | 4 |  | 0
| DN110 | m | 19 |  | 0
| DN125 | m | 4 |  | 0
15 | Preizkus kanalizacije
| Preizkus temeljne kanalizacije na tesnost in pregled z video kamero, skladno z veljavnimi predpisi | kpl | 1 |  | 0
16 | Tlačni preizkus vodovodnih instalacij
| Tlačni in tesnostni preizkus vodovodnih instalacij v terenu, v skladu z veljavno zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
17 | Nepredvidena montažna dela (10 % montažnih del) | kpl | 1 |  | 0
18 | Gradbena dela za izvedbo vodovoda, komplet | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj instalacija v terenu: |  |  |  | 0
Instalacija vodovoda
19 | Večplastne PE-AL-PE cevi - hladna, topla in cirkulacija Večplastne cevi iz PE-Al-PE, vključno s fitingi, priključki za armature, tesnilnim in pritrdilnim materialom Fitingi z kontrolo zatisnjenosti Fitingi in cevi od istega proizvajalca!!! Cevi in fitingi z ustreznimi certifikati za uporabo na pitni vodi Proizvod: Uponor Tip: MLCP cevi z zatislivimi fitingi ali enakovredno
| DN12 d16 x 2,0 | m | 54 |  | 0
| DN15 d20 x 2,25 | m | 128 |  | 0
| DN20 d25 x 2,5 | m | 16 |  | 0
| DN25 d32 x 3,0 | m | 10 |  | 0
| DN32 d40 x 4,0 | m | 25 |  | 0
20 | Toplotna izolacija cevnega razvoda - hladna voda Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo in lepljenje tipskih cevnih obešal. Proizvod: Armacell Tip: Armaflex XG Cevaki ali plošče ali enakovredno dimenzija cevi tip izolacije
| DN12 ali MLCP∅16x2,0 XG-09x018 | m | 34 |  | 0
| DN15 ali MLCP∅20x2,25 XG-09x022 | m | 124 |  | 0
| DN20 ali MLCP∅25x2,5 XG-13x028 | m | 16 |  | 0
| DN25 ali MLCP∅32x3 XG-19x035 | m | 10 |  | 0
| DN32 ali MLCP∅40x4 XG-19x042 | m | 25 |  | 0
21 | Toplotna izolacija cevnega razvoda - topla voda in cirkulacija Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo in lepljenje tipskih cevnih obešal. Proizvod: Armacell Tip: Armaflex XG Cevaki ali plošče ali enakovredno dimenzija cevi tip izolacije
| DN12 ali MLCP∅16x2 XG-19x018 | m | 20 |  | 0
| DN15 ali MLCP∅20x2,25 XG-19x022 | m | 4 |  | 0
22 | Krogelni ventil za sanitarno vodo, dobava in montaža, s cevnim navojem, vključno tesnilni material
| DN15 | kom | 7 |  | 0
| DN20 | kom | 1 |  | 0
| DN32 | kom | 4 |  | 0
23 | Krogelna pipa za sanitarno vodo s priključkom za gumi cev
| DN15 | kom | 1 |  | 0
| DN20 | kom | 1 |  | 0
24 | Vrtna pipa (za priklop parnega vlažilnika)
| DN15 | kom | 5 |  | 0
25 | Filter hladna voda - glavni dovod
Večstopenjski filtrirni sistem MESEC Triplex "ZX10" Pro 1"
Trojno ohišje filtrov Mesec Pro, s kovinskim nosilcem.
Tehnične lastnosti:
Priklop v/i: 1" notranji navoj, medeninasti vložki
Predfilter: MESEC PL-PRO, pralni filter
Fini filter: MESEC mTec 20 mcr
| Čistilni filter: MESEC mT-CA-KDF specialni kombinirani čistilni vložek | kom | 1 |  | 0
26 | Tlačni ogrevalnik sanitarne vode (bojler)
dvojna protikorozijska zaščita, indirektna cevna zračna grela, zaščita pred suhim vklopom, zaščita pred pregrevanjem, zaščita pred legionelo. Vključno s fleksibilnimi cevmi ,raztezno posodo V=5l ter varnostno- nepovratnim ventilom V= 80l Pel=2 kW
| kot npr. Gotenje Tiki, tip tip GB80OR | kom | 1 |  | 0
27 | Tlačni ogrevalnik sanitarne vode (bojler)
Oskrba najmanj dveh odjemnih mest, podpultna montaža, kotliček iz visoko kakovostne jeklene pločevine zaščiten z emajlom pečenim na 850°C, magnezijeva anoda za dodatno zaščito pred korozijo kotla, izolirana izvedba grelne prirobnice, gumb za poljubno nastavitev temperature vode v grelniku do 75°C. Pri tlačni priključitvi obvezna uporaba varnostnega ventila V=10 l Pel=2 kW
| kot npr. Gotenje Tiki, tip tip GT | kom | 1 |  | 0
28 | Protipožarno tesnenje z ekspanzijskimi požarnimi trakovi, odpornim na atmosferske vplive (svetloba, toplota, zmrzal UV-sevanje, vlaga), klasificirani in in odobreni skladno s standardi SIST EN 1366-3 IN SIST EN 13501-1 IN 2. kot npr. Promat Promastop-w ali podobno | kom | 2 |  | 0
| Skupaj instalacija vodovoda: |  |  |  | 0
Sanitarna oprema (design in barvo in tip sanitarne opreme določi arhitekt z investitorjem)
29 | Umivalnik za invalide
dobava in montaža umivalnika za invalide z nasloni za komolce, ergonomsko oblikovan, sestoječ iz umivalnika, nosilne konzole za zidno vgradnjo, odtočno garnituro (sifonom Klik-klak) ter drobnim materialom za montažo na zid.
Umivalnik, enkovredno kot proizvajalec LAUFEN, REHAB UMIVALNIK ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE (model po izboru arhitekta) 1 kos stoječa enoročna armatura, enakovredno kot proizvajalec Grohe, kolekcija Eurosmart Cosmopolitan (model po izboru arhitekta) 2 kom kotni reg. ventil DN 15 1 kos sifon za umivalnik 1 kos držalo za invalide za montažo pri umivalniku, zidna in talna pritrditev, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. 1 kos ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. 1 kos penilnik, enakovredno kot TORK Elevation 1 kos podajalnik za brisače - lističi, enakovredno kot TORK Elevation H2 Mini Xpress 1 kos instalacijski element Duofix Geberit
| Komplet (kos) | kpl | 1 |  | 0
30 | Konzolna WC školjka za invalide
Dobava in montaža viseče wc školjke za invalide, iz sanitarne keramike za montažo pri umivalniku, npr.POZZI GINORI tip 35312, 35,5x70cm,, vključno z:
1 kos podometni izplakovalnik s konzolo s protrdilnim materialom za WC-školjko (vijaki za protrditev, kotni ventil, gumi manšete in zaščitna pena za školjko) ( npr. Geberit Duofix)
1 kos tipka za proženje vode (npr Geberit Bolero (model po izboru arhitekta)
1 kos sedežna deska s pokrovom (model po izboru arhitekta)
1 kos stensko konzolno dvižno držalo ob wc školjki za invalide
1 kos držalo za toaletni papir v roli, enakovredno kot Tork Compact Elevation
1 kos WC metlica 1 kos obešalo za obleke
Vso opremo ter višine vgradnje potrebno uskladiti z arhitektom!!
| Komplet (kos) | kpl | 1 |  | 0
31 | Konzolna WC školjka - odrasli
Konzolna WC školjka, enakovredno kot proizvajalec LAUFEN,kolekcija PRO (model po izboru arhitekta), vključno z:
1 kos podometni izplakovalnik s konzolo s protrdilnim materialom za WC-školjko (vijaki za protrditev, kotni ventil, gumi manšete in zaščitna pena za školjko) ( npr. Geberit Duofix)
1 kos tipka za proženje vode (npr Geberit Bolero (model po izboru arhitekta)
1 kos sedežna deska s pokrovom (proizvajalec LAUFEN, kolekcija PRO, (model po izboru arhitekta))
1 kos držalo za toaletni papir v roli, enakovredno kot Tork Compact Elevation
1 kos WC metlica, zidna
1 kos obešalo za obleke
Vso opremo ter višine vgradnje potrebno uskladiti z arhitektom!!
| Komplet (kos) | kpl | 4 |  | 0
32 | Umivalnik
Umivalnik, enkovredno kot proizvajalec LAUFEN, kolekcija PRO (model po izboru arhitekta) 1 kos stoječa enoročna armatura, enakovredno kot proizvajalec Grohe, kolekcija Eurosmart Cosmopolitan (model po izboru arhitekta) 2 kom kotni reg. ventil DN 15 1 kos sifon za umivalnik 1 kos ogledalo dimenzije ogledala 60x140cm, lepljeno (folija), ogledalo z distančniki pritrjeno na steno, robovi brušeni 1 kos penilnik, enakovredno kot TORK Elevation 1 kos podajalnik za brisače - lističi, enakovredno kot TORK Elevation H2 Mini Xpress 1 kos instalacijski element Duofix Geberit
Vso opremo ter višine vgradnje potrebno uskladiti z arhitektom!!
| Komplet (kos) | kpl | 4 |  | 0
33 | Umivalnik za delavnico
Umivalnik, enkovredno kot proizvajalec LAUFEN (model po izboru arhitekta) 1 kos stenska enoročna armatura za hladno vodo, enakovredno kot proizvajalec Grohe (model po izboru arhitekta) 1 kom kotni reg. ventil DN 15 1 kos sifon za umivalnik 1 kos ogledalo dimenzije ogledala 60x140cm, lepljeno (folija), ogledalo z distančniki pritrjeno na steno, robovi brušeni 1 kos penilnik, enakovredno kot TORK Elevation 1 kos podajalnik za brisače - lističi, enakovredno kot TORK Elevation H2 Mini Xpress 1 kos instalacijski element Duofix Geberit
Vso opremo ter višine vgradnje potrebno uskladiti z arhitektom!!
| Komplet (kos) | kpl | 1 |  | 0
34 | Pisoar
Zidni pisoar, enakovredno kot LAUFEN PRO, (model po izboru arhitekta), vključno z: 1 kos elektronska armatura za proženje vode brez dotika 1 kos sifon za pisoar 1 kos pregradna stena 1 kos instalacijaki element Duofix Geberit
Vso opremo ter višine vgradnje potrebno uskladiti z arhitektom!!
| Komplet (kos) | kpl | 2 |  | 0
35 | Trokadero z ročno prho
Viseči trokadero, enakovredno kot DOLOMITE , (artikel Brenta viseči 50x50), vključno z: 1 kos termostatska pipa, z ročko in dežno pipo kot. npr. GROHE, kolekcija EUROSMART ali ESSENCE 2 kom kotni reg. ventil DN 15 1 kos sifon za trokadero 1 kos držalo za krpe 1 kos tipka za proženje Geberit 1 kos instalacijski element Duofix Geberit z podometnim kotličkom
Vso opremo ter višine vgradnje potrebno uskladiti z arhitektom!!
| Komplet (kos) | kpl | 1 |  | 0
36 | Dobava in montaža opreme izlivnika vode: - montažno podometno držalo, - 1 kos kotni prehodni kos MS d16-1/2" - komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Vso opremo ter višine vgradnje potrebno uskladiti z arhitektom!! | kpl | 1 |  | 0
37 | Pomivalno korito s stoječo armaturo
Dobava in montaža pom. korita (model po izboru arhitekta):
1 kos stoječa enoročna armatura, enakovredno kot proizvajalec Grohe, kolekcija Eurosmart Cosmopolitan (model po izboru arhitekta) 2 kom kotni reg. ventil DN 15 1 kos sifon za pom. korito
| Vso opremo ter višine vgradnje potrebno uskladiti z arhitektom in tehnologom kuhinje!! | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj sanitarna oprema: |  |  |  | 0
Fekalna kanalizacija
(dobava in montaža)
38 | PP cev za hišno kanalizacijo, cevovodi za odpadno vodo iz polipropilena, z natičnimi obojkami komplet s fitingi za spajanje (loki, reduciri, odcepi, revizijskimi kosi,sifonskimi kosi,…) in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
| PP32 (kondenz) | m | 107 |  | 0
39 | Kanalizacijske protišumne cevi, PP protišumne (polipropilenske) kanalizacijske cevi z obojkami in gumi tesnili vključno z odcepi, koleni, reducirnimi kosi, čepi… in obešalnim materialom (Geberit ali Valsir ali podobno)
| PE100 | m | 10 |  | 0
40 | Talni sifon DN50 - pretočni s stranskim vtokom in stranskim iztokom, s prirobnico in s kroglo, kot HL | kom | 7 |  | 0
41 | Talni sifon DN50 - nepretočni,s horizontalnim iztokom, s prirobnico in s kroglo, kot HL | kom | 2 |  | 0
42 | Talni sifon DN50 - nepretočni, z vertikalnim iztokom, s prirobnico in s kroglo, kot HL | kom | 1 |  | 0
43 | Avtomatski dozračni ventil, podometni, z vidno rozeto, kot HL tip, DN50, kapaciteta q= 13l/s | kom | 3 |  | 0
44 | Klima sifon, z rozeto, kot npr HL138
| DN32/20 | kom | 2 |  | 0
45 | Kanalizacijski odzračnik, za montažo nad streho, skupaj s prirobnico.
| PP110 | kom | 1 |  | 0
| Skupaj fekalna kanalizacija: |  |  |  | 0
Splošni stroški
46 | Dolblenje in vrtanje sten in tal, izdelava raznih utorov, prebojev za potrebe izdelave strojnih instalacij, skupaj z odvodzom odvečnega materiala na deponijo. | pvš | 1 |  | 0
47 | Protipožarni premaz vidnih vodovodnih cevi, dobava in in premaz, vključno sistemska oprema
| npr. Hilti Plošča s požarnim premazom CFS-CT B, akrilna požarna tesnilna masa CFS-S ACR | kpl | 3 |  | 0
48 | Manjša nepredvidena dela kot je izdelava prebojev, izrezov ipd. | % | 1 |  | 0
49 | Pripravljalna in zaključna dela, pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela. | pvš | 1 |  | 0
50 | Dezinfekcija omrežja z bateriološkim izvidom po opravljenem klornem šoku in izpiranje | pvš | 1 |  | 0
51 | Tlačni preizkus vodovoda, preizkus tesnosti vodovodne instalacije, izdaja poročila. | pvš | 1 |  | 0
52 | Tlačni in tesnostni preizkus kanalizacije, vključno z izdelavo zapisnika oz. poročila. | pvš | 1 |  | 0
| Skupaj splošni stroški |  |  |  | 0
| Skupaj vodovod in kanalizacija |  |  |  | 0

## OGREVANJE
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  |  |  | [Eur] | [Eur]
B | OGREVANJE IN HLAJENJE
Rekapitulacija - OGREVANJE IN HLAJENJE
| Skupaj energetika in razvodi: |  |  |  | 0
| Skupaj sanitarna voda za potrebe el- parnih vlažilnikov |  |  |  | 0
| Skupaj hlajenje tehničnega prostora |  |  |  | 0
| Skupaj konvektorsko hlajenje in ogrevanje: |  |  |  | 0
| Skupaj splošni stroški ogrevanje/hlajenje |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Energetika in razvodi
1 | ZRAČNO HLAJENI HLADILNI AGREGAT KOMPAKTNE TIHE IZVEDBE - REVERZIBILNA VERZIJA
Hladilni agregat - toplotna črpalka za pripravo hladne/ogrevane vode, kompaktne izvedbe, prirejen za hladivo R410A, z zračno hlajenim kondenzatorjem, hermetičnimi spiralnimi kompresorji, ploščnim uparjalnikom, aksialnima ventilatorjema, mikroprocesorsko krmilno enoto, ter električnimi in cevnimi povezavami. Za zunanjo namestitev.
SSL - TIHA VERZIJA NAPRAVE POPOLNA REKUPERACIJA KONDENZACIJSKE TOPLOTE Dodatno izolirani kompresorji
Konstrukcija iz galvanizirane jeklene pločevine. Vsa konstrukcija in jeklene plošče so spojene s kovicami ali vijaki. Vsi kovinski deli so pred barvanjem s poliesterskim prahom očiščeni s fosforjevo raztopino. Vsi notranji elementi naprave so zaradi izvrstne razporeditve lahko dostopni.
Hermetičnih spiralni kompresorji z zaščito proti pregretju, v posebnem zvočno izoliranem prostoru, pritrjeni na protivibracijska gumijasta podnožja, opremljeni s protipovratnim ventilom na izstopu in z elektronsko zaščito dvo-polnega električnega motorja proti pregretju navitja, notranjo zaščito proti previsokemu tlaku.
Dimenzije naprave: - širina : 2350 mm - globina : 1100 mm - višina : 2320 mm - teža : 986 kg (transportna) - teža : 1001 kg (obratovalna)
Elektro-komandna omara integrirana v ohišju naprave s celotno krmilno-regulacijsko opremo, v celoti ožičena, skablirane vse v napravo vgrajene krmilne, regulacijske in pogonske komponente. V elektrokomandni omari sponke za glavno napajanje, krmilni vodi, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, ožičenje za motorje, glavno/servisno stikalo za izklop naprave, interne varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje kompresorjev, kot zaščite, zaščitna stikala, ipd., krmiljenje obtoče črpalke, in prikazom na prikazovalniku krmilnika.
Elektronska digitalna regulacijska oprema montirana v elektrokomandni omari, sestavljena iz: Hardware : Enota za posluževanje in prikaz sporočil, s poljem funkcijskih tipk in tipk za vnos sporočil, LCD zaslonom, zprikazom za informacije o obratovanju in motnjah. Krmilnik z digitalnimi in analognimi vhodno/izhodnimi moduli, z vmesnikom RS 485 za priklop na CNS.
Krmilne in regulacijske funkcije • Stopenjska regulacija hladilnega agregata na primarni in sekundarni strani • Javljanje motenj, prikazano na prikazovalniku s kodnim tekstom na zaslonu. • Ročno posluževanje: dva nivoja, eden dostopen samo preko zaščitne kode. • RS 485 vmesnik za priklop na CNS
Varnostni elementi: - Električni grelec olja - Mehki zagon - Presostat visokega in nizkega tlaka - Temperaturna tiplala vstopne in izstopne temperature vode - Varnostni ventil na hladilnem sistemu - Nadzor proti zmrzovanju - Indikator pretoka (flow switch)
Hidravlični modul PS Vključuje črpalko, ekspanzijsko posodo, varnostni ventil, odzračevalni ventil, manometer, izpustno in polnilno pipo, detektor pretoka.
- Električna moč črpalke 2,2 kW
- Pretok 3,8 l/s
- Tlačna višina črpalke max. 193 kPa
- Ekspanzijaka posoda 12 l
Dodatna oprema:
IM - motorna zaščita kompresorjev
MN - manometra za nadzor nizkega in visokega tlaka
SSL - REDUCIRAN ZVOK
CR - Ločena upravljalna enota - uporabniški vmesnik
IS - RS485 serijski vmesnik
AG - Antivibracijske podložne gume
Tehnični podatki 100% IZKORIŠČANJE KONDENZACIJSKE TOPLOTE:
- Mešanica glikol voda 35%
- Toplotna moč (W45/40) 70,0 kW
- Pretok nazivni 3,4 l/s
- Tlačni padec na upar. ca. 40,0 kPa
- vodni priključki DN 65
Tehnični podatki:
- Projektirana zunanja temperatura 35°C / -4°C/87%
- Mešanica glikol voda 35%
- Hladilna moč / toplotna moč(A35/W12/7) (W45/40) 85,3 / 73,5 kW
- Kompresor hermetični schroll
- Število komp.in hladilnih krogov 3 / 1
- Regulacija moči % 0/33/67/100
- ESEER 3,92
- IPLV 4,44
- Število ventilatorjev 2
- Pretok zraka 7,1 m³/s
- Električna moč ventilatorjev 2,0 kW
- Temp. režim glikol mešanice 35% 7/12 °C
- Pretok nazivni 8,4 l/s
- Tlačni padec na upar. ca. 32,1 kPa
- glasnost (zvočni tlak_1m) SL 60,0dB(A) (po ISO 3744)
- El. napetost 400 V, 3Ph, 50Hz
- max. priključna električna moč 35,9 kW
- max. tok 78,0 A
- max. zagonski tok 203,0 A
- vodni priključki DN 65
- hladilno sredstvo R410a
- količina hladilnega sredstva 24,0kg
Naprava je EUROVENT certificirana!
Pozicija zajema tudi funkcionalen zagon naprave
Kot na primer :
Proizvod: HWA-A ADVANTIX (ZENTEH d.o.o.)
Tip : HWA-A/H/SSL/PS/NS 0394
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2 | Postavitev TČ na predvideno mesto vgradnje in priključitev na instalacije
| Postavitev HA na predvideno mesto vgradnje ki se nahaja na strehi objekta (dvig z avtodvigalom), vključno z priključitvijo HA na instalacije strojne in elektro, ter pritrditev na prej pripravljeno jekleno nosilno konstrukcijo. Vkljujčno z vsem potrebnim montačnim materialom | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja hranilnika toplote vključno z izolacijo in odzračnimi ventili in pomožnim materialom. Volumen 1500l, priključki DN65' s sitemsko izolacijo
proizvajalec: Austria Email ali enakovredno, tip:
| Predvideni proizvod: PZ1500 + DN65 + ECO-SKIN izolacija | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja hranilnika hladu vključno z izolacijo in odzračnimi ventili in pomožnim materialom. Volumen 1000l, priključki DN65 in izolacijo za hladilne sisteme (2x32mm sloj zaprtocelične izolacije!!!
proizvajalec: Austria Email ali enakovredno, tip:
| Predvideni proizvod: PZ1000 + DN65 + 2x 32mm izolacija | kpl | 1 |  | 0
5 | Obtočni plinski kondenzacijski kotel za ogrevanje prostorov in sanitarne vode v
Obtocni plinski kondenzacijski kotel za
ogrevanje prostorov in sanitarne vode v
povezavi z locenim ogrevalnikom
sanitarne vode.
Plinski kondenzacijski kotel po EN 677
kot stenski kotel za obratovanje
neodvisno ali odvisno od zraka v
prostoru po TRGI, s CE znakom in
preizkusom izvedbene vrste. Za zaprte
ogrevalne sisteme po EN 12828. Kompletna
toplotna celica vsebuje zracno komoro,
prenosnik toplote z ogrevalnimi
povrsinami Inox-Radial in integrirano
gorilno komoro iz plemenitega jekla, z
moduliranim cilindricnim MatriX
gorilnikom, kompletno z ventilatorjem z
reguliranim stevilom vrtljajev,
regulacijo zgorevanja Lambda Pro
Control, regulacijo zgorevanja, plinsko
armaturo, ionizacijskim nadzorom plamena
in elektricnim visokonapetostnim vzigom.
Preizkusen in atestiran za zemeljski in
utekocinjen plin po EN 437. S prigrajeno
oblogo iz jeklene plocevine, s
protikorozijsko zascito na bazi
epoksidne smole, bele barve.
Z vremensko vodeno, digitalno regulacijo
kotlovnega in ogrevalnega krogotoka
Vitotronic 200 (tip HO1B) za obratovanje
s postopoma znizano temperaturo kotlovne
vode. Za ogrevalne sisteme z enim
direktno prikljucenim ogrevalnim
krogotokom (brez mesalnega ventila)
in/ali v povezavi z enim razsiritvenim
kompletom za en ali dva ogrevalna
krogotoka z mesalnim ventilom. Casovne
periode za ogrevalne krogotoke,
ogrevanje sanitarne vode in
cirkulacijsko crpalko so loceno
nastavljive. Enostavna izrocitev v
obratovanje s funkcijo Plug and Work,
avtomatska funkcija za prilagoditev
casovnih programov za ogrevanje
sanitarne vode in cirkulacijsko crpalko
(ce je mozno krmiljenje). Z regulacijo
temperature ogrevalnika, avtomatskim
preklopom poletje/zima, integriranim
sistemom diagnoze, sporocilom
vzdrzevanja in kontroliranim susenjem
estriha. Sestavni deli regulacije
Vitotronic 200: stikalo naprave,
elektronski omejevalnik maksimalne
temperature, nadzornik in omejevalnik
temperature, prikaz obratovanja in
motenj, Optolink vmesnik za prenosni
racunalnik in upravljalni del, ki se
lahko izvlece, nastavitve nacinov
obratovanja, party in varcnega
obratovanja, pocitniskega programa,
dimnikarsko preverjanje, izklop crpalke
ogrevalnega krogotoka in gorilnika v
odvisnosti od potrebe ter poletni
varcevalni nacin in variabilna ogrevalna
meja. Moznost nastavitve prostorske
temperature in temperature sanitarne
vode ter preverjanja temperatur.
Enostavno upravljanje s pomocjo
graficnega zaslona s podporo v obliki
besedila, veliko pisavo in crno-belim
prikazom z visokim kontrastom ter
kontekstno pogojeno pomocjo. S senzorjem
zunanje temperature. Eksterne priprave
se prikljucijo preko Rast 5 sistemskih
vticev. Daljinsko upravljanje po izbiri
preko aplikacij ViCare ali Vitotrol Plus
App v povezavi z Vitoconnect 100, tip
OPTO1 (pribor), in lokalno internetno
povezavo.
Sposobna komuniciranja preko LON BUS
povezave
(komunikacijski LON modul, potreben
pribor) in:
- Regulacije ogrevalnih krogotokov
Vitotronic 200-H.
- Vitogate 200, tip KNX (pribor),
sposoben komuniciranja z nadrejenim
nadzornim sistemom.
Mozen je prikljucek za eksterni preklop
obratovalnega programa z vplivom na
enega ali vec ogrevalnih krogotokov,
eksterna zahteva, eksterna zapora in
podajanje zeljene temperature kotlovne
preko eksternega 0-10 V signala (z
razsiritvijo, pribor). Mozno je
obratovanje s signalno pripravo Home
Automation Vitocomfort 200 (pribor).
Preko komunikacijske baze (pribor) je
alternativno k vodnisko povezanemu
priboru mozna komunikacija s priborom za
brezzicni prenos.
V povezavi s solarnim regulacijskim
modulom (tip SM1, pribor), solarnim
ogrevanjem sanitarne vode in solarno
podporo ogrevanja. Prikaz solarnega
donosa in obratovalnih stanj solarnega
sistema na regulaciji Vitotronic.
Senzor temperature kolektorja in
senzor temperature ogrevalnika sta del
dobavnega obsega.
Dobavni obseg:
kompleten obtocni plinski kondenzacijski
kotel z ogrevalno povrsino Inox-Radial,
cilindricnim MatriX gorilnikom za
zemeljski in utekocinjen plin, vodno
plosco, vgrajeno regulacijo kotlovnega
krogotoka in kotlovnim prikljucnim kosom
na strani dimnih plinov.
Obmocje nazivne toplotne moci:
- 50/30 °C: 20 - 99 kW
- 80/60 °C: 18,2 - 90 kW
Dimenzije:
- Dolzina: 530 mm
- Sirina: 480 mm
- Visina: 850 mm
- Teza: 83 kg
Dopustni obratovalni tlak: 4 bar
Nastavek za dimne pline (svetla sirina):
100 mm
Cev za dovajanje zraka (svetla sirina):
150 mm
Normiran izkoristek Hs: do 98 %
Normiran izkoristek Hi: do 109 %
Tehnicni podatki za dolocitev
energijskega razreda (nalepka ErP):
Ogrevalni kotel:
- Od letnega casa odvisen energijski
razred pri ogrevanju prostorov: A
- Nazivna toplotna moc: 91 kW
- Od letnega casa odvisna energijska
ucinkovitost pri ogrevanju prostorov:
92 %
- Letna poraba energije: 44261 kWh
- Raven moci zvoka: 59 dB
Regulator temperature:
- Regulator temperature razred: II
- Prispevek energijske ucinkovitosti pri
ogrevanju prostorov: 2 %
Energijske ucinkovitost kompleta
(ogrevanje): 96 %
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| VIESSMANN Vitodens 200-W Naročniška-Št..: B2HAI44 | kpl | 1 |  | 0
6 | Razširitev AM1
Razširitev funkcij v ohišju za montažo
na steno Krmilita se lahko do 2 izmed sledečih črpalk: - cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo - obtočna črpalka za ogrevanjeogrevalnika - črpalka ogrevalnega krogotoka (stopenjska) za ogrevalni krogotok brez mešalnega ventil
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: 7452092 | kpl | 1 |  | 0
7 | Razširitev EA1
Razširitev funkcij v ohišju za montažo na steno
preko vhodov in izhodov se lahko realizira do 5 funkcij: 1 preklopni izhod (brezpotencialni preklopni kontakt) za: - izdajo zbirnega sporočila motnje - krmiljenje polnilne črpalke za podpostajo - krmiljenje cirkulacijske črpalke za sanitarno vodo, 1 analogni vhod(0 do 10 V) za - določitev željene temperature kotlovne vode 3 digitalni vhodi za: - eksterni preklop načina obratovanja za ogrevalne krogotoke 1 do 3 - eksterna zapora - eksterna zapora z zbirnim sporočilom motenj - zahteva minimalne temperature kotlovne vode - sporočila motenj - kratkotrajno obratovanje cirkulacijske črpalke sanitarne vode
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: 7452091 | kpl | 1 |  | 0
8 | Priključni set 80-99kW, črpalka, ločnica
vodna+plinska armatura, varnostni ventil
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: ZK03831 | kpl | 1 |  | 0
9 | Priključna oprema levo/desno
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: ZK03673 | kpl | 1 |  | 0
10 | Nevtralizacijska naprava do 100 kW
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: ZK03654 | kpl | 1 |  | 0
11 | Dimovodni sistem iz umetne mase,
z odobritvijo do 120 stopinj C (tip B).
AZ strešna prevodnica, črna.
Premer sistema 100/150 mm,
material umetna masa (PP) / aluminijasta
pločevina s protikorozijsko zaščito na
bazi epoksidne smole, bela.
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: 7373249 | kpl | 1 |  | 0
12 | Univerzalna dimniška obroba črna
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: 7452501 | kpl | 1 |  | 0
13 | AZ revizijski kos, raven Premer sistema 100/150 mm, material umetna masa (PP) / aluminijasta pločevina s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bela
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: 7247541 | kpl | 1 |  | 0
14 | AZ cev 1 m
(se lahko skrajša)
Premer sistema100/125 mm,
material umetna masa (PP) / aluminijasta
pločevina s protikorozijsko zaščito na
bazi epoksidne smole, bela.
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: 7247537 | kpl | 3 |  | 0
15 | Pritrditvena objemka, bela (1 kos)
Premer 150 mm, za koaksialni dimovodni
sistem.
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: 7176682 | kpl | 1 |  | 0
16 | Mehčalna naprava 80-130kW minmeh 3
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: 9566898 | kpl | 1 |  | 0
17 | VIESSMANN Vitogate 300 (tip BM/MB) Vodniško povezan komunikacijski vmesnik za priključitev na nadrejeni nadzorni sistem preko standarda za prenos podatkov BACnet ali Modbus. Za montažo na profilno tirnico. Uporaba: Daljinsko upravljanje in nadzor ogrevalnih naprav z regulacijami Viessmann Vitotronic po veljavnem ceniku. Pomembne funkcije izdelka: • Preklop načina obratovanja • Spreminjanje željenih vrednosti • Priklici dejanskih vrednosti in obratovalnih stanj • Posredovanje sporočil o napakah in motnjah Dostop do največ osmih regulacij Vitotronic z do 128 podatkovnih točk na posamezno regulacijo Vitotronic Vmesniki: • BACnet IP ali BACnet MSTP ali Modbus TCP ali Modbus RS485 za komunikacijo z nadrejeno nadzorno tehniko preko prehoda • Viessmann LON za komunikacijo s priključenimi napravami Vitotronic Dobavni obseg: • Vitogate 300 gateway • LON povezovalni vodnik • Povezovalni vodnik LAN
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: Z013294 | kpl | 1 |  | 0
18 | Komunikacijski LON modul Elektronska vodniška plošča za vgradnjo v regulacijo Vitotronic 100 (tip GC1), 200 (tip GW1), 300 (tip GW2 in FW1) in 200-H. Za izmenjavo podatkov z nadaljnjimi regulacijami ogrevalnega krogotoka Vitotronic 200-H, 300-K in Vitocom 200/300.
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: 7172173 | kpl | 1 |  | 0
19 | Komunikacijski LON modul Komunikacijski LON modul Elektronska vodniška plošča za vgradnjo v regulacijo Vitotronic 200 (tip HO1 ali KW6). Za izmenjavo podatkov z nadaljnjimi regulacijami ogrevalnega krogotoka Vitotronic 200-H in vmesnikom Vitocom
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: 7179113 | kpl | 1 |  | 0
20 | LON povezovalni vodnik za izmenjavo podatkov med regulacijami Z vtično povezavo RJ45, dolžina 7 m.
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: 7143495 | kpl | 1 |  | 0
21 | Zaključni upor Za zaključitev sistemske BUS povezave se mora na prostih koncih uporabiti po en zaključni upor (2 kosa).
Kot naprimer Viessmann ali anakovredno; Tip
| Naročniška-Št..: 7143497 | kpl | 1 |  | 0
22 | Razstavljiv ploščni toplotni prenosnik - TM1 in TM2 HA/TČ
za hidravlično ločitev sistema vrtca od kotlovnice
topla stran hladna stran
Medij sistemska voda 35% etilen gllikol
Toplotna moč 100 kW
Vhodna temp. 45 38 ºC
Izhodna temp. 40 43 ºC
Padec tlaka max: 30 35 kPa
masa: ca. 150 kg
V ceno vključiti toplotno izolacijo, vključno ves spojni, tesnilni in pritrdiln material, vnos na lokacijo vgradnje, konzole za pritrditev
material.
Kot na primer:
Proizvod: IPROS
Tip: NT50X CDH-10 (42 plošč)
| ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
23 | Razstavljiv ploščni toplotni prenosnik - TM3 klimat
za hidravlično ločitev sistema vrtca od kotlovnice
topla stran hladna stran
Medij sistemska voda 35% etilen gllikol
Toplotna moč 60 kW
Vhodna temp. 45 38 ºC
Izhodna temp. 40 43 ºC
Padec tlaka max: 30 35 kPa
masa: ca. 145 kg
V ceno vključiti toplotno izolacijo, vključno ves spojni, tesnilni in pritrdiln material, vnos na lokacijo vgradnje, konzole za pritrditev
material.
Kot na primer:
Proizvod: IPROS
Tip: NT50X CDH-10 (24 plošč)
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
24 | Protizamrzovalna tekočina Etilen glikol 100%
| protizamrzovalna tekočina za uporabo v hladilni in ogrevalni tehniki, polnjenje cevi in elementov med TM3 in klimati TM1 in 2 in HA/TČ, ter celoten hladilni sistem. Mešanico vode in protizamrzovalne tekočine izdelati po navodilih proizvajalca in v tehnični dokumentaciji. vključno z polnjenjem in pripravo predpisane koncentracije. Proizvajalec : Tip: etilen-glikol 100% | l | 1050 |  | 0
25 | Kompenzator vibracij
| dobava in vgradnja kompenzatorjev vibracij za vgradnjo na priključje TČ/HA, vključno z vsem pomožnim matrialom. DN65 | kos | 4 |  | 0
26 | Razdelilnik/zbiralnik (R.1/Z1)
Dobava in vgradnja razdelilnika oz zbiralnika ogrevanja/hlajenja. Izdelan iz jeklenih cevi DN125 in izoliran z izolacijo iz sisntetičnega kavčuka odpornega pred difuzijo vodne pare, večslojno lepljena na rezdelilnik debelina min. 50mm, vključno z nogami, termometri in izpustnimi pipami ter ves potrebni spojni, tesnilni in pritrdilni materijal, Dolžina L= 1200mm dovod DN65 izpust termometri 3x DN15 priključki 2x DN50 2x DN40, razdalja med priključki 300mm, vključno z pomožnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom Skico glej risbe!!
| Zaporedje priključkov uskladiti z načrtom in dejanskim stanjem v strojnici. Postavka vklučije razdelilnik in zbiralnik!!! | kpl | 1 |  | 0
27 | Razdelilnik/zbiralnik (R.2/Z2)
Dobava in vgradnja razdelilnika oz zbiralnika ogrevanja/hlajenja. Izdelan iz jeklenih cevi DN125 in izoliran z izolacijo iz sisntetičnega kavčuka odpornega pred difuzijo vodne pare, večslojno lepljena na rezdelilnik debelina min. 50mm, vključno z nogami, termometri in izpustnimi pipami ter ves potrebni spojni, tesnilni in pritrdilni materijal, Dolžina L= 1200mm dovod DN65 izpust termometri 3x DN15 priključki 2x DN50 1x DN65, razdalja med priključki 300mm, vključno z pomožnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom Skico glej risbe!!
| Zaporedje priključkov uskladiti z načrtom in dejanskim stanjem v strojnici. Postavka vklučije razdelilnik in zbiralnik!!! | kpl | 1 |  | 0
28 | Zaprta raztezna posoda EP1 - za hladilni sistem
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki: volumen V=230 L predtlak p= ''glej teh. poročilo'' bar kot na primer : Proizvajalec : EDER Tip: NP230
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
29 | Zaprta raztezna posoda EP2 - za vodni kondenzator
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki: volumen V=35 L predtlak p= ''glej teh. poročilo'' bar kot na primer : Proizvajalec : EDER Tip: N35
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
30 | Zaprta raztezna posoda EP3 - za ogrevalni sistem
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki: volumen V=230 L predtlak p= ''glej teh. poročilo'' bar kot na primer : Proizvajalec : EDER Tip: NP230
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
31 | Zaprta raztezna posoda EP4 - kotel
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki: volumen V=18 L predtlak p= ''glej teh. poročilo'' bar kot na primer : Proizvajalec : EDER Tip: N18
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
32 | Zaprta raztezna posoda EP5 - grelniki klimatov
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki: volumen V=80 L predtlak p= ''glej teh. poročilo'' bar kot na primer : Proizvajalec : EDER Tip: N80
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
33 | Varnostni vzmetni ventil
Varnostni vzmetni ventil PN10 Tlak odporanja 3bar vključno tesnilni in pritrdilni material.
| DN20 | kpl | 2 |  | 0
34 | Varnostni vzmetni ventil
Varnostni vzmetni ventil PN10 Tlak odporanja 3,5bar vključno tesnilni in pritrdilni material.
| DN25 | kpl | 4 |  | 0
35 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnim priključkom PN 16 namenjen za delovno
za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za
instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, vključno
tesnilni in pritrdilni material. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
Kot na primer:
Proizvod: TA HYDRONICS
Tip: STAF
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN65 | kos | 3 |  | 0
36 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s navojnim priključkom PN 16 namenjen za delovno
za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za
instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, vključno
tesnilni in pritrdilni material. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
Kot na primer:
Proizvod: TA HYDRONICS
Tip: STAD
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN15 | kos | 2 |  | 0
| DN20 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 8 |  | 0
| DN40 | kos | 3 |  | 0
| DN50 | kos | 15 |  | 0
37 | Krogelni ventil - navojni, PN10
Kroglični zaporni ventil z ročico, z navojnim priključkom, ohišje iz prešane medenine M58 - niklano, krogla iz prešane medenine M58 – trdo kromana, ročka iz silumina in plastificirana, tesnila za kroglo in vreteno surov PTFE (teflon), vreteno in njegovi pritrdilni elementi iz vlečene medenine M58, območje temp. od -30 do +180°C, delovni tlak do 10 bar, vključno pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod: KOVINA
Tip:
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN15 | kos | 40 |  | 0
| DN20 | kos | 7 |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  | 0
| DN32 | kos | 12 |  | 0
| DN40 | kos | 11 |  | 0
| DN50 | kos | 25 |  | 0
38 | Zaporna loputa - prirobnična, PN16
Zaporna loputa za vgraditev med prirobnicama z ročico in kazalom polozaja,
100% tesna, NP16, vključno protiprirobnice, spojni in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod: EBRO
Tip: Z 011 K1
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN65 | kos | 22 |  | 0
39 | Servisni ventil s kapo - navojni, PN10
Servisni ventil s kapo, z navojnim priključkom, delovni tlak do 10 bar, vključno pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod: KOVINA
Tip:
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN20 | kos | 2 |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  | 0
40 | Protipovratni ventil - navojni, PN10
Protipovratni ventil z vzmetjo PN10, navojni, neodvisen od lege vgradnje, vključno pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod: KOVINA
Tip:
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN15 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 3 |  | 0
| DN40 | kos | 3 |  | 0
| DN50 | kos | 6 |  | 0
41 | Protipovratna loputa - prirobnični, PN10
Protipovratna medpriobnična loputal z vzmetjo PN10, neodvisen od lege vgradnje, vključno pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod: Ebro
Tip:
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN65 | kos | 2 |  | 0
42 | Čistilni kos - navojni, PN10
Čistilni kos, z navojnim priključkom, s poševnim sediščem, ohišje iz sive litine GG 25, sito iz nerjavnega jekla, vodila za sito v prirobničnem pokrovu in ohišju, vključno pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod: ARI
Tip: Y Schmutzfanger
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN15 | kos | 6 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN40 | kos | 3 |  | 0
| DN50 | kos | 4 |  | 0
43 | Čistilni kos - prirobnični, PN16
Čistilni kos, z prirobničnim priključkom, s poševnim sediščem, ohišje iz sive litine GG 25, sito iz nerjavnega jekla, vodila za sito v prirobničnem pokrovu in ohišju, vključno pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod: ARI
Tip: Y Schmutzfanger
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN65 | kos | 3 |  | 0
44 | Avtomatski ciklonski izločevalnik nečistoč - prirobnični
Dobava in vgradnja avtomatski ciklonskega izločevalnika nečistoč, za ogrevanje in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%, vgradnja na vodoravno cev ali vertikalno cev • Izločevanje s ciklonsko tehnologijo • navoijni priključek • leakfree varnostni paket, varen, suh izpust izločenih plinov • izločene nečistoče ne vplivajo na zmanjšanje pretoka • helistill izločevalnik, tangencialna dinamika izločevanja • ventil za izločanje nečistoč, optimirano, tangencialno izpiranje • skladno s PED/DEP 97/23/EC
dodatna oprema: T-kos s paličastim magnetom v potopnem tulcu. Za boljše izločanje magnetita, ZGM
Kot na primer:
Proizvod: Pneumatex – IMI Hydronic
Tip: Zeparo G-Force ZG + ZGM
ali enakovredno
Dimenzije:
| ZG65 + ZGM65-100 | kos | 2 |  | 0
45 | Obtočne črpalke
Dobava in vgradnja elektronsko reguliranih cirkulacijskih črpalk: vključno z sistemsko izolacijo, privijali in pomožnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
Tehnične karakteristike glej priloge tehničnih izračunov!!
Kot na primer:
Proizvod: Wilo
Tip: glej spdaj
Č01 | 2164591 Stratos MAXO 50/0,5-16 PN6/10 | kos | 1 |  | 0
Č02 | 2164584 Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 | kos | 1 |  | 0
Č03 | 2164584 Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 | kos | 1 |  | 0
Č04 | 2164575 Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10 | kos | 1 |  | 0
Č05 | 2164575 Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10 | kos | 1 |  | 0
Č06 | 2164584 Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 | kos | 1 |  | 0
Č07 | 2164584 Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 | kos | 1 |  | 0
Č08 | 2164577 Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10 | kos | 1 |  | 0
Č09 | 2164576 Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10 | kos | 1 |  | 0
Č10 | 2164585 Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 | kos | 1 |  | 0
Č11 | 2164567 Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10 | kos | 1 |  | 0
Č12 | 2164567 Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10 | kos | 1 |  | 0
Č13 | 2164567 Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10 | kos | 1 |  | 0
Č14 | 2164568 Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10 | kos | 1 |  | 0
Č15 | 2164576 Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10 | kos | 1 |  | 0
46 | Tropotni regulacijski elektromotorni ventili
Tropotni krogelni regulacijski ventil, z zveznim elektromotornim pogonom DC 0-10V,
AC 24V, s signalizacijo trenutne lege, vključno ves spojni,
montažni in tesnilni material. + PRIVIJALA
Kot na primer:
Proizvod: Belimo
Model : glej spodaj
ali enakovredno
| RV1, (R3050-25-S4 + SR24A-SR; 24V; in-out 0-10V: DN 50; Kvs= 25m3/h) | kos | 1 |  | 0
47 | Dobava in vgradnja 3-potnega preklopnega ventila z motornim pogonm: vključno z sistemsko izolacijo, privijali in pomožnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
dimenzija DN50 (navojni) PN10
lekaža: Zrakotesen
oznaka (PV1, PV2)
tip pogona prilagoditi glede na kmiljenje (TČ)
Predvideni proizvod:
Proizvajalec: Belimo ali enakovredno,
| R3050-BL4 DN50 SR24A-S AC/DC24V 50Hz | kos | 2 |  | 0
48 | Merilniki hladilne in toplotne energije Me2
Dobava in vgradnja merilnika hladilne energije: vključno z sistemsko izolacijo računako enoto, temp. tipali, privijali in pomožnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, ter zagonom s strani pooblaščenega serviserja
Kot na primer:
Proizvod: allmess ENERKON
Model, oz. sezman opreme:
-CF-E II Qn15,0 DN50 Prirob. L=270 MID brez TT-Ultrazvocni TŠ CF Echo II -THF 105 180oC MID Temperaturna tipala - EBS DN50-80 Qn15-40 brez dist. Vgradni komplet topl. Števca Opcijska kartica CF-Echo II, CF51, CF55 MBUS + EV
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
49 | Merilniki toplotne energije Me3
Dobava in vgradnja kombiniranega merilnika energije: vključno z sistemsko izolacijo računako enoto, temp. tipali, privijali in pomožnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, ter zagonom s strani pooblaščenega serviserja
Kot na primer:
Proizvod: allmess ENERKON
Model, oz. sezman opreme:
-CF-E II Qn6,0 DN32 G40B L=260 MID brez TT-Ultrazvocni TŠ CF Echo -THF 50 1,75 m MID Temperaturna tipala toplo. št. -EBS DN25 Qn3,5-6 brez distanc. Vgradni komplet topl. Števca -Opcijska kartica CF-Echo II, CF51, CF55 MBUS + EV
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
50 | Merilniki toplotne energije Me1
Dobava in vgradnja kombiniranega merilnika energije: vključno z sistemsko izolacijo računako enoto, temp. tipali, privijali in pomožnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, ter zagonom s strani pooblaščenega serviserja
Kot na primer:
Proizvod: allmess ENERKON
Model, oz. sezman opreme:
-CF-E II Qn15,0 DN50 Prirob. L=270 MID brez TT - KOMBI Ultrazvocni TŠ -THF 50 1,75 m MID Temperaturna tipala toplo. št. -EBS DN25 Qn3,5-6 brez distanc. Vgradni komplet topl. Števca -Opcijska kartica CF-Echo II, CF51, CF55 MBUS + EV
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
51 | Manometer, PN10
Manometer v okroglem ohišju, z manometersko pipico, za območje meritve
tlaka 0 do 10 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material.
| SKUPAJ (katka tuljka) | kpl | 40 |  | 0
52 | Termometer, PN10
Termometer v okroglem ohišju, z vgradno zaščitno tuljko, za območje
meritve temp. 0 do 120 °C, tolerančno območje maks. ±3°C, vključno
tesnilni in pritrdilni material.
| SKUPAJ (katka tuljka) | kpl | 55 |  | 0
53 | Izpustni krogelni ventil
Izpustni krogelni navojni ventil z ročico, NP6, vključno spojni in tesnilni mat.
| Dimenzija: DN15 | kpl | 70 |  | 0
54 | Avtomatski odzračevalni lončki
Avtomatski odzračni lonci za odztačevanje cevovodov
Priključek DN15, vključno spojni, pritrdilni in tesnilni material.
tesnilni material.
Proizvod: Spirotech
Tip: Spirotop AB050
| ali enakovredno | kpl | 60 |  | 0
55 | Odtočne kanalizacijske cevi
Dobava in vgradnja PVC ali PP brezšumnih kanalizacijskih cevi z obojkami in gumi tesnili vključno z odcepi, koleni, reducirnimi kosi, čepi…. Za vgradnjo v po objektu(Valsir ali podobno)
Vključno s prikopom na talne sifone ali priključna mesta
| PVC fi 50 | m | 10 |  | 0
56 | Standardni obešalni material
Standardni obešalni material s cevnimi objemkami z gumi oblogo (Hilti,Sikla) DN10, DN15, DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65
| SKUPAJ | pvš | 1 |  | 0
57 | Priključitev odtokov
povezave med iztoki iz varnostnih ventilov, filtrov in ostale opreme do odtočnih mest
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
58 | Sistemska cev CrNi nerjavno jeklo - dobava in montaža, za ogrevanje hlajenje, za vidno montažo pod strop in montažo v instalacijske jaške. Spajanje s stiskanjem. Ne vsebuje LABS, CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088), ni gorljivo, razred gorljivosti A1 v skladu z DIN 4102-1, vključno ves potreben montažni in pritrdilni, obešalni material, dodatek za razrez, vključno fitingi. KotCrNi Geberit Mapress nerjavno jeklo, Ali enakovredno
| DN15 d18,0 x 1,0 | m | 155 |  | 0
| DN20 d22,0 x 1,5 | m | 446 |  | 0
| DN25 d28,0 x 1,5 | m | 74 |  | 0
| DN32 d35,0 x 1,5 | m | 145 |  | 0
| DN40 d42,0 x 1,5 | m | 217 |  | 0
| DN50 d54,0 x 1,5 | m | 105 |  | 0
| DN650 d76,1 x 1,5 | m | 395 |  | 0
59 | Toplotna izolacija cevi ogrevne vode - dobava in montaža, izdelana iz izolacijskih cevakov iz penastega materiala na bazi sintetičnega kavčuka ali mineralne volne, npr Armaflex XG oz. Ursa RS-ALU, za sledeče cevi:
| za cev DN15 d22 debeline 13 mm | m | 145 |  | 0
| za cev DN20 d22 debeline 13 mm | m | 230 |  | 0
| za cev DN25 d28 debeline 19 mm | m | 50 |  | 0
| za cev DN32 d35 debeline 19 mm | m | 75 |  | 0
| za cev DN40 d42 debeline 25 mm | m | 102 |  | 0
| za cev DN50 d54 debeline 25 mm | m | 10 |  | 0
| za cev DN50 d76 debeline 32 mm | m | 52 |  | 0
60 | Toplotna izolacija cevi hladilne vode ozirmoa ogrevne vode Zunaj - dobava in montaža, izdelana iz izolacijskih cevakov iz penastega materiala na bazi sintetičnega kavčuka, npr Armaflex XG, za sledeče cevi:
| za cev DN15 d22 debeline 13 mm | m |  |  | 0
| za cev DN20 d22 debeline 13 mm | m | 216 |  | 0
| za cev DN25 d28 debeline 19 mm | m | 24 |  | 0
| za cev DN32 d35 debeline 19 mm | m | 70 |  | 0
| za cev DN40 d42 debeline 25 mm | m | 115 |  | 0
| za cev DN50 d54 debeline 25 mm | m | 95 |  | 0
| za cev DN65 d76 debeline 32 mm | m | 52 |  | 0
| za cev DN65 d76 debeline 2x32 mm (zunaj; dolžina sloja 64mm) | m | 270 |  | 0
61 | Vodotesen ALU oklep za zaščito izolacije na ceveh ki so vodene na prostem vključno z vsem pomožnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| 1mm ALU | m2 | 140 |  | 0
| Skupaj energetika in razvodi: |  |  |  | 0
Sanitarne voda za potrebe el- parnih vlažilnikov
62 | Krogelni ventil - navojni, PN10 - pitna voda
Kroglični zaporni ventil z ročico, z navojnim priključkom, ohišje iz prešane medenine M58 - niklano, krogla iz prešane medenine M58 – trdo kromana, ročka iz silumina in plastificirana, tesnila za kroglo in vreteno surov PTFE (teflon), vreteno in njegovi pritrdilni elementi iz vlečene medenine M58, območje temp. od -30 do +180°C, delovni tlak do 10 bar, vključno pritrdilni in tesnilni material. z DVGW certifikatom za pitno vodo in skladen z DIN 1988
Kot na primer:
Proizvod: HERZ-KOVINA
Tip:
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN15 | kos | 5 |  | 0
63 | Filter vode za vgradnjo pred el-parni vlažilnik
mehanski filter vode z izmenjlivim vložkom za vgradnjo pred elektroparne vlažilnike, vključno s privijali in vsem pomožnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
Kot na primer:
Proizvod:
Tip:
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN15 | kos | 5 |  | 0
64 | Vodomer
odštevalni vodomer za vgradnjo v sistem hladne vode pred el parne vlažilnike, vključno s privijali, tesnilnim, pritrdilnim in pomožnim matrialmo…
| DN15 | kos | 5 |  | 0
65 | Večplastne PE-AL-PE cevi - hladna, Večplastne cevi iz PE-Al-PE, vključno s fitingi, priključki za armature, tesnilnim in pritrdilnim materialom Fitingi z kontrolo zatisnjenosti Fitingi in cevi od istega proizvajalca!!! Cevi in fitingi z ustreznimi certifikati za uporabo na pitni vodi Proizvod: Uponor Tip: MLCP cevi z zatislivimi fitingi ali enakovredno
| DN15 d20 x 2,25 | m | 30 |  | 0
66 | Večplastne PE-AL-PE cevi - hladna, Večplastne cevi iz PE-Al-PE, vključno s fitingi, priključki za armature, tesnilnim in pritrdilnim materialom Fitingi z kontrolo zatisnjenosti Fitingi in cevi od istega proizvajalca!!! Cevi in fitingi z ustreznimi certifikati za uporabo na pitni vodi instalacija po strehi!!! Proizvod: Uponor Tip: MLCP cevi z zatislivimi fitingi ali enakovredno
| DN15 d20 x 2,25 + izolacija 30mm + Alu oklep | m | 20 |  | 0
67 | Samoregulirni grelni kabli, za protiramrzovalno zaščito vodovodnih cevi in za ogrevanje sifonov in odtokov. ki so vodene po strehi in na prostem. kabli so vgrajeni pod izola ki so položeni pod izolacijo, pritrjeni z ALU trakom. Vključno z vklopnim termostatom kateri Izklopi grelne kabli pri temp ca 10-15°C kabli se ločiji za sifone in vodovodne cevi!! Dolžine posameznih odsekov in priključnih kablov preveriti pred naročilom. Vključno ves pomožni električni in pritrdilni material Proizvod: EGRO ZORMAN Tip: 17 HTM ali enakovredno
| skupna dolžina | m | 30 |  | 0
| Skupaj sanitarna voda za potrebe el- parnih vlažilnikov |  |  |  | 0
Hlajenje tehničnega prospora
68 | Split klimatska naprava
Sistem zunanje reverzibilne zračno hlajene ter notranje enote (ali več enot), ti. SPLIT sistema (deljena izvedba) za profesionalno komercialno rabo, za ogrevanje in hlajenje prostorov z ekološkim hladilnim sredstvom R32.
Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz pocinkane pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni (eden ali več) visokoučinkoviti aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.
Izpih zraka je horizontalni (bočni).
Sistem je toplotna črpalka, ki deluje na principu spremenljive količine hladilnega sredstva, z modulacijo vrtljajev brezstopenjsko vodenih kompresorjev in se s tem popolnoma prilagaja potrebam objekta (notranje enote sistema). Omogoča ogrevanje ali hlajenje sistema kot celote.
Sistem kot celota je sestavljen iz ene zunanje in ene notranje enote (lahko tudi več notranjih), zunanja pa je opremljena s spiralnim hermetičnim kompresorjem, popolnoma brezkoračno krmiljenim (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči.
Sistem je primeren za ti. tehnično hlajenje (hlajenje IT ali procesnih prostorv), v obdobju celega leta (tudi pozimi) in istočasno standardno omogoča napredne funkcije rotacije enot, backup, ipd. (v primeru uporabe več notranjih enot).
Notranja enota (ali več enot, preko ustreznega Y odcepnega kosa) je z zunanjo povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu, vsi lotani spoji morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2), po končani montaži očiščene, razmaščene in zvakuumirane, skladno z navodili proizvajalca.
Med notranjo (ali večimi, zaporedno) in zunanjo enoto je izvedena še ustrezna komunikacijska povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez, ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu.
Notranja enota, podstropne izvedbe (vgradnja pod strop, vidno) z dekorativno masko, z zajemom zraka iz spodnje strani ter vpihom v prostor.
Ohišje enote je iz toge ABS plastike, stilsko oblikovano, ustrezno protikondenčno in toplotno izolirano.
Izmenjevalnik toplote je iz bakrenih cevi in nanje navlečenih aluminijastih lamel.
Ventilator je ti. "Multi Blade" centrifugalni, z več lopaticami, z dvojnim sesanjem, statično in dinamično balansiran za nizki hrup in maksimalni izkoristek. Motor ventilatorja je brezkrtačni DC brezstopenjski (inverter).
Na zajemu zraka je nameščen snemljivi, pralni sintetični "long-life" filter (filter za dolgo življensko dobo).
Pod enoto je nameščeno korito za zbiranje kondenzata z odprtino za namestitev kondenzne cevi.
Enota lahko deluje z brezžičnim daljinskim upravljalnikom (standardno dobavljivo), na razpolago pa so mnoge druge opcije krmilja in kontrole (oddaljena tipala, CNS vmesniki, lokalni krmilniki, ipd.)
Tehnični podatki sistema:
Temperatura okolice +35°C, temperatura in vlaga prostora 22°C / 35%RH
Totalna hladilna moč: 3.02kW
Senzibilna hladilna moč: 3.02kW
Temperatura okolice -15°C, temperatura in vlaga prostora 22°C / 35%RH
Totalna hladilna moč: 3.51kW
Senzibilna hladilna moč: 3.51kW
Zunanja enota:
Nominalna priključna moč: 0.90kW
Maksimalni obratovalni tok (MCA) enote: 14.83A
Priporočeno varovanje enote: 16A
Električno napajanje enote: 1~, 230V/50Hz
Območje delovanja - ogrevanje: od -20°C do +24°C
Območje delovanja - hlajenje: od -20°C do +52°C (tehnično hlajenje)
Hladilno sredstvo: R32
Količina hladilnega sredstva v zunanji enoti: 1.05 kg
Dimenzije (V x Š x G): 734 x 870 x 373 mm
Teža: 52 kg
Zvočni tlak: 50 dB(A)
Freonski priključki: Cu 6.35/9.52 mm
Notranja enota:
Pretok zraka (V / N): 15.0 / 10.0 / / m3/min
Električno napajanje enote: 1~, 230V/50Hz
Hladilno sredstvo: R32
Dimenzije (V x Š x G): 235 x 960 x 690 mm
Teža: 25.0 kg
Zvočni tlak (V / N): 37 / 32 / / dB(A)
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip zunanje enote: RZAG35A
Tip notranje enote: FHA50A9
| vključno s kaskadno regulacijo | kpl | 2 |  | 0
69 | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav
Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) | m | 20 |  | 0
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 20 |  | 0
70 | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, oplaščeno z aluminijastim (Alu) oklepom, izvedeno vodotesno, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem
| skupaj | m | 20 |  | 0
71 | Pocinkana kabelska polica
Pocinkana kabelska polica, zunaj s pokrovom, notri brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili
| skupaj | m | 20 |  | 0
72 | Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
| - 4 x 1,0mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo in napajanje | m | 20 |  | 0
73 | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R32)
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj hlajenje tehničnega prostora |  |  |  | 0
Konvektorsko in radiatorsko hlajenje in ogrevanje
74 | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za stropno kasetno namestitev s 4-smernim izpihom za 4-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ohišje naprave je izdelano iz nosilnega okvirja iz galvanizirane pločevine, izoliranega z izolacijo iz polietilena, zaprto-celične strukture. Konvektor ima nameščeno okrasno masko iz umetne mase v beli barvi RAL 9010. Zajem zraka je skozi masko s spodnje strani konvektorja, izpih prav tako skozi masko na vse 4 strani. Na zajemu zraka je nameščen pralni filter.
Toplotna izmenjevalnika sta izdelana in bakrenih cevi z mehansko natisnjenimi aluminijastimi lamelami, s profilom za povečanje površine. Dimenzija vodnih priključkov je 3/4'', notranji navoj za hladilni register in 3/4'', notranji navoj za grelni register. Pod izmenjevalnikom je standardno nameščena banjica za kondenzat, vključno s črpalko dobavne višine 750 mm od spodnjega roba konvektorja, s priključkom za odtok zunanjega premera 26 mm.
Konvektor ima vgrajen direktno gnan ventilator z AC motorjem, primernim za krmiljenje preko tovarniške avtomatike. Sklop ventilatorja z motorjem je na ohišje naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilci. Krmiljenje hitrosti ventilatorja standardno 1¦2¦3.
Tehnične karakteristike, potrjene s strani EUROVENT:
Nizka hitrost ventilatorja: Phl,tot=1,3kW ; Phl,sens=1kW ; dp,hl=3kPa ; Pogr=2,4kW ; dp,ogr=5kPa
Srednja hitrost ventilatorja: Phl,tot=1,5kW ; Phl,sens=1,2kW ; dp,hl=4kPa ; Pogr=2,9kW ; dp,ogr=7kPa
Visoka hitrost ventilatorja: Phl,tot=1,8kW ; Phl,sens=1,5kW ; dp,hl=6kPa ; Pogr=3,3kW ; dp,ogr=9kPa
FCEER=22 ; FCCOP=41
Zvočna moč (MIN/MED/MAX): 36 / 40 / 44 dB(A)
Električni podatki: napajanje 1f/230V/50Hz ; Pel=74W
Dimenzije V x Š x G: 285 x 575 x 575 ; Teža: 20 kg
| Ustreza: DAIKIN FWF02BT z dodatno opremo (Procool d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 4 |  | 0
75 | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za stropno kasetno namestitev s 4-smernim izpihom za 2-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Enako zgornji točki, le:
Tehnične karakteristike, potrjene s strani EUROVENT:
Nizka hitrost ventilatorja: Phl,tot=1,6kW ; Phl,sens=1kW ; dp,hl=7kPa ; Pogr=2,6kW ; dp,ogr=3kPa
Srednja hitrost ventilatorja: Phl,tot=2,4kW ; Phl,sens=1,5kW ; dp,hl=12kPa ; Pogr=3,1kW ; dp,ogr=4kPa
Visoka hitrost ventilatorja: Phl,tot=2,9kW ; Phl,sens=1,8kW ; dp,hl=16kPa ; Pogr=3,6kW ; dp,ogr=5kPa
FCEER=33 ; FCCOP=48
Zvočna moč (MIN/MED/MAX): 38 / 42 / 46 dB(A)
Električni podatki: napajanje 1f/230V/50Hz ; Pel=74W
Dimenzije V x Š x G: 285 x 575 x 575 ; Teža: 20 kg
| Ustreza: DAIKIN FWF03BT z dodatno opremo (Procool d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 11 |  | 0
76 | Dobava in montaža stenskega žičnega krmilnega panela kasetnega konvektorja BRC315D z LCD zaslonom časovnikom za krmiljenje vseh funkcij ventilatorskega konvektorja. Krmilni panel omogoča krmiljenje motorja ventilatorja in krmiljenje ventila.
vključno z vsem pomožnim materialomb
| Ustreza: DAIKIN BRC315D z LCD (Procool d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 10 |  | 0
77 | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za vertikalno parapetno namestitev za 4-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ohišje naprave je izdelano iz nosilnega okvirja iz galvanizirane pločevine, izoliranega z izolacijo iz polietilena, zaprto-celične strukture. Konvektor ima nameščeno okrasno masko iz umetne mase v beli barvi RAL 9010. Zajem zraka je s spodnje strani konvektorja, izpih preko rešetke na zgornji strani. Na zajemu zraka je nameščen pralni filter iz polipropilena, razreda filtracije G1.
Toplotna izmenjevalnika sta izdelana in bakrenih cevi z mehansko natisnjenimi aluminijastimi lamelami, s profilom za povečanje površine. Vodni priključki so standardno na levi strani, električni na desni. Dimenzija vodnih priključkov je 1/2'', notranji navoj za hladilni register in 1/2'', notranji navoj za grelni register. Pod izmenjevalnikoma je standardno nameščena banjica za kondenzat, s priključkom za odtok premera 16 mm.
Konvektor ima vgrajen direktno gnan centrifugalni ventilator z več-hitrostnim AC motorjem. Sklop ventilatorja z motorjem je na ohišje naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilci. Krmiljenje hitrosti ventilatorja standardno 1¦2¦3.
Tehnične karakteristike, potrjene s strani EUROVENT:
Nizka hitrost ventilatorja: Phl,tot=0,97kW ; Phl,sens=0,73kW ; Pogr=1,31kW ; dp,vode=6kPa
Srednja hitrost ventilatorja: Phl,tot=1,11kW ; Phl,sens=0,87kW ; Pogr=1,49kW ; dp,vode=8kPa
Visoka hitrost ventilatorja: Phl,tot=1,42kW ; Phl,sens=1,1kW ; Pogr=1,66kW ; dp,vode=12kPa
FCEER=43 ; FCCOP=58
Zvočna moč (MIN/MED/MAX): 33 / 39 / 45 dB(A)
Električni podatki: napajanje 1f/230V/50Hz ; Pel=37W
Dimenzije V x Š x G: 564 x 774 x 226 ; Teža: 19,7 kg
Estetske okrasne nogice ki prekrijejo cevi iz tal
Dodatna oprema ventilatorskega konvektorja:
Banjica za montažo pod ventile
| Ustreza: DAIKIN WV01DAF z zgoraj nevedeno dodano opremo (Procool d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 4 |  | 0
78 | Dobava in montaža stenskega žičnega krmilnega panela FWEC1A z osvetljenim LCD zaslonom za krmiljenje vseh funkcij ventilatorskega konvektorja. Krmilni panel omogoča 3-hitrostno krmiljenje motorja ventilatorja, krmiljenje enega ali dveh ventilov, možnost priklopa okenskega stikala. Vključno nastavitev parametrov na objektu.
vključno z vsem pomožnim materialom
| Ustreza: DAIKIN BRC315D z LCD (Procool d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 4 |  | 0
79 | Dobava in montaža ventilov in fleksibilnih povezovalnih cevi za potrebe 4 cevnih ventilatorskih konvektorjev
sestavljeno iz ventila za avtmatsko hidravlično uravnovešanje Danfoss ABQM z 230V pogonom, krogelnih zapornih ventilov in nerjavečih rebrastih cevi dolžine ca 0,5m in tolotne izolacije cevi in opreme 2x krogelni ventil 2x ABQM ventil z 230V pogonom 4x fleksibilna cev l=0,5m z izolacijo
| dimenzija: OG DN15; HL DN15 | kpl | 15 |  | 0
| dimenzija: OG DN15; HL DN20 | kpl | 4 |  | 0
80 | Dobava in montaža ploščnih radiatorjev z opremo
Ploščni radiator s stredinskim priklopom in integriranim temostatskim ventilom in pripadajočimi konzolami vključno z: -Radiatoji Vogel&Noot tip T6 -Danfoss priključnim ventilom RVL-KDV 1/2'' ZN -Danfoss temoatatska glava RA2920
| Tip Radiatorja: 11VM 600/800 + oprema | kpl | 1 |  | 0
| Tip Radiatorja: 11VM 600/400 + oprema | kpl | 3 |  | 0
| Tip Radiatorja: 11VM 900/600 + oprema | kpl | 2 |  | 0
| Tip Radiatorja: 11VM 900/720 + oprema | kpl | 1 |  | 0
| Tip Radiatorja: 22VM 600/400 + oprema | kpl | 2 |  | 0
| Tip Radiatorja: 22VM 900/800 + oprema | kpl | 1 |  | 0
| Tip Radiatorja: 22VM 900/1000 + oprema | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj konvektorsko hlajenje in ogrevanje: |  |  |  | 0
Splošni stroški
81 | Gradbena dela - izvedba instalacijskih utorov in prebojev vezana na rekonstrukcijo na obstoječe instalacije vodovoda in ogrevanja. Ocenjeno | ur | 24 |  | 0
82 | Polnjenje in zagon sistema glikolski sistem
Polnjenje sistema z protizamrzovalno tekočino. Zagon sistema, ob zagonu in tudi v poizkusnem obratovanju potrebno potrebno preverjati in po potrebi čistiti čistilne kose.
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
83 | Polnjenje in zagon sistema vodni sistem
Polnjenje sistema ogrevanja z mehčano vodo. Zagon sistema, ob zagonu in tudi v poizkusnem obratovanju potrebno potrebno preverjati in po potrebi čistiti čistilne kose.
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
84 | Preizkus posameznega odseka izvedene instalacije na neprepustnost
Preizkus posameznega odseka izvedene instalacije na nepropustnost s kompletno z izdelavo zapisnika. Nepropustnost se pri preizkušanju kontrolira s padcem tlaka. Preizkusi se izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo. Po preizkušanju se cevovode prepiha in po potrebi osuši.
Izdelava preizkusov za naslednje sisteme:
-Preizkus glikolskega hladilnega sistema
- Preizkus sistema konvektorjev
-Preiskus ostalih cevnih instalacij
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
85 | Izpiranje celotne instalacije ter končni tlačni preizkusi grobe instalacije
Izpiranje celotne instalacije ter končni tlačni preizkusi grobe instalacije in vgrajene opreme kompletno z izdelavo zapisnika. Tlačni preizkusi se izvedejo s tekočino pod tlakom – vodo (za hidravlični preizkus se sme uporabiti samo čista in nezamaščena voda) ali s plinom pod tlakom (za pnevmatični preizkus se sme uporabiti samo čist in suh zrak ali inertni plin brez olja in masti) v skladu z veljavno zakonodajo. (definirati tlak, čas trajanja in temperaturo okolice in medija!). izdelava za naslednje sisteme:
-Preizkus glikolskega hladilnega sistema
- Preizkus sistema talnega ogrevanja
-Preiskus ostalih cevnih instalacij
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
86 | Monitoring sistemske vode po ÖNORM H 5195-1
Kvaliteta vode za polnjenje sistema v smislu preprečevanja korozije v cevovodih in elementih mora odgovarjati ustreznim predpisom (npr. ÖNORM H 5195-1). Potrebno je pri polnjenju vzeti vzorec vode in narediti analizo. Po 4 do 6 tednih obratovanja sistem je potrebno iz sistema vzeti vzorce vodo in narediti analizo. Potrebno je primerjati rezultate analiz ob polnjenju in po obratovanju ter izdelati priporočila sistemsko vodo v smislu preprečevanja korozije (dodajanje ustreznih inhibitorjev) V primeru vgradnje naprav za odplinjanje sistemske vode, je pri dodajanju inhibitorjev, potrebno upoštevati navodila proizvajalca.
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
87 | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer ogevalni in hladilni sistem
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v cevovodih, v skladus predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje sistema, kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi prisotnost pooblaščen serviser dobavitelja.
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
88 | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer na konvektorskem sistemu
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v cevovodih (zankah talnega ogrevanja), v skladus predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje sistema, kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika za potrebe zank talnega ogrevanja. Po potrebi prisotnost pooblaščen serviser dobavitelja.
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
89 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij
Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika.
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
90 | Izdelava prebojev
Izdelava prebojev v steno do premera 100mm vključno z zatesnitvijo po montaži cevi. V prmeru da je stena ali tla v kateri se izdelujejo preboji požarna je potrebno izvesti požarno zatesnicev cevi! (ca. 50 kos)
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
91 | Dobava in vgradnja sheme naprave in sklopov
Shema v dobro čitljivem merilu, v okvirju z zaščitnim steklom, vključno pritrdilni material. Za vsako prezračevalno napravo posebej
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
92 | Požarno tesnenje prebojev
Požarna zatesnitev prebojev skozi katere potekajo posamezne cevi ali večji ''šopi'' cevi, požarna obstojnost preboja mora biti enaka kot ja požarna obstojnost stene. Izvedba detajlov glede na veljavno zakonodajo ali pravila stroke!
| komplet | kpl | 1 |  | 0
93 | Revizijske odprtine
Revizijske odprtine v stropu za posluževanje zapornih ventilov, konvektorjev ali prezračevalnih naprav. Dimenzije skladno z izvedenim stanjem. Barva in detajl po izbiri arhitekta. Odprtine iz mavčno kartonskih plošč z ustrznim okrirjem da jih je možno pobarvati
| komplet | kpl | 1 |  | 0
94 | Pripravljalna dela, zarisovanje, izdelava shem, obratovalnih navodil in napisnih tablic na posamezni elementih, zaključna dela, meritve regulacija količin, poduk osebja | pvš | 1 |  | 0
95 | Tlačni preizkus in preizkus tesnosti instalacij ogrevanja, izdaja poročila. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj splošni stroški ogrevanje/hlajenje |  |  |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE: |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  |  |  | [Eur] | [Eur]
C | PREZRAČEVANJE
Rekapitulacija - PREZRAČEVANJE
| Skupaj prezračevalne naprave |  |  |  | 0
| Skupaj razvodi in distribucija |  |  |  | 0
| Skupaj splošni stroški |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Prezračevalne naprave in nape
Točne paremetra prezračevalnih naprav preveriti v prilogah tehničnega izračuna!!!
1 | Prezračevalna naprava KN1-PAM (samo dobava in zagon)
Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave za notranjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim in zunanjim plaščem pocinkane jeklene pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku - 400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po DIN 4102
DOVOD ZRAKA:
Zaporna žaluzija: Sestavljena iz protismernih vležajenih lamel s centralno osjo za motorni pogon.
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete G4 coarse 65% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Sekcija izmenjevalca toplote: Sekcija rotacijskega izmenjevalca toplote: Sestavljena je iz rotacijskega regeneratorja, visokega izkoristka pri vračanju temperature in vlage, z zveznim pogonom. Lažje čiščenje omogočajo velika dostopna vratca. Mešalna žaluzija omogoča mešanje zraka. Tehnični podatki pri projektnih pogojih: Pozimi: - stopnja vračanja senzibilne toplote: 77,9 % - stopnja vračanja vlage: 81,3 % - stanje zunanjega zraka: -16°C, 90%RH - stanje notranjega zraka: 18°C, 55%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 10,5°C - vrnjena toplotna energija: 32,9 kW Poleti: - stopnja vračanja senzibilne energije: 77,9% - stanje zunanjega zraka: 34°C, 45%RH - stanje notranjega zraka: 18°C, 55%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 21,5 °C - vrnjena hladilna energija: 23,7 kW
Dovodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 2500 m3/h 350 Pa Pel=2,95kW
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7-ePM2,5 70% za dovodni zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Filterska sekcija: Kasetni filtri Purafil za kemično in mehansko filtracijo za dovodni zrak. Filtrirajo spojine žveplovega dioksida, dušikove in vodikove spojine ter druge kemične onesnaževalce. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Filterska sekcija: Vrečasti HEPA filtri kvalitete H10 za dovodni zrak za fino filtracijo plesni ter njihovih spor. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
ODVOD:
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7-ePM2,5 70% za odvodni zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Prazna komora: za vgradnjo elektro omare
Odvodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 2.500 m3/h 350 Pa Pel=1,18kW
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Zaporna žaluzija: sestavljena iz protismernih vležajenih lamel s centralno osjo za motorni pogon.
Dodatna oprema: - fleksibilni priključki 4 kos - podstavni okvir h=125mm
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: - regulacija pretoka na konstantni pretok - temperaturna regulacija odvodnega zraka - regulacija vlage (vlaženje in razvlaževanje) - prosto hlajenje - nočno hlajenje - delovanje po tedenskem urniku - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik - ModBUS vmesnik
Skupni podatki naprave: - električna moč: 4,3kW, 400V/50Hz/3f Dimenzije: - dolžina: 4180 mm - širina: 1055 mm - višina: 1425 mm - teža: 836 kg Podatki o zvočni moči: - zajem: 69,3 dB(A) - dovod: 80,7 dB(A) - odvod: 73,5 dB(A) - izpuh: 76,8 dB(A) Opomba: naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018 ter spada v energijski razred A. SFP=927 W/(m3/s) Proizvajalec: Systemair Tip: KA HSI-3/1,5-D-R-50 ali enakovredno
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | KN1.1 CONSKA ENOTA 1 Dobava in montaža modulne dovodne conske naprave za notranjo postavitev. Sestava in lastnosti ohišja enake kot pri klimati KN1.
Sekcija hladilnika: Izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Ima prigrajen izločavelnik kapljic in nerjavno kondezno bano. Tehnični podatki: - pretok zraka: 2000 m3/h - hladilna moč: 8 kW - medij: voda+glikol: 65% + 35% - režim medija: 6/12°C - pretok vode: 0,35 l/s - padec tlaka na vodni strani: 32,6kPa - temperatura za hladilcem: 12°C
Sekcija dogrelnika: Vodni izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Primerni so za temperature do 130°C in tlake do 10 bar. Tehnični podatki: - pretok zraka: 2000m3/h - medij: voda - temperaturni režim medija: 45/40°C - potrebna grelna moč: 9 kW - temperatura za grelnikom: 24°C - pretok vode: 0,44 l/s - padec tlaka na vodni strani: 13,2kPa
Vlažilna sekcija: Sekcija za vgradnjo distributorja pare. Po celotni dolžini sekcije je nerjavno korito ter velika inšpekcijska vratca.
Dodatna oprema: - fleksibilni priključki 2 kos - podstavni okvir h=125mm - mešalni ventil hladilnika z zveznim pogonom: ZTR 20-4,0+RVAZ4-24A - mešalni ventil grelnika z zveznim pogonom: ZTR 20-4,0+RVAZ4-24A
Dimenzije: - dolžina: 2100 mm - širina: 750 mm - višina: 775 mm - teža: 237 kg Proizvajalec: Systemair Tip: KA HSI-2/1,5-S-R-50 Ali enakovredno
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | KN1.2 CONSKA ENOTA 2 Dobava in montaža modulne dovodne conske naprave za notranjo postavitev. Sestava in lastnosti ohišja enake kot pri klimati KN1.
Sekcija hladilnika: Izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Ima prigrajen izločavelnik kapljic in nerjavno kondezno bano. Tehnični podatki: - pretok zraka: 500m3/h - hladilna moč: 1,5 kW - medij: voda+glikol: 65% + 35% - režim medija: 6/12°C - pretok vode: 0,08 l/s - padec tlaka na vodni strani: 10,5kPa - temperatura za hladilcem: 12°C
Sekcija dogrelnika: Vodni izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Primerni so za temperature do 130°C in tlake do 10 bar. Tehnični podatki: - pretok zraka: 500m3/h - medij: voda - temperaturni režim medija: 45/40°C - potrebna grelna moč: 0,6 kW - temperatura za grelnikom: 14°C - pretok vode: 0,03 l/s - padec tlaka na vodni strani: 0,2kPa
Vlažilna sekcija: Sekcija za vgradnjo distributorja pare. Po celotni dolžini sekcije je nerjavno korito ter velika inšpekcijska vratca.
Dodatna oprema: - fleksibilni priključki 2 kos - podstavni okvir h=125mm - mešalni ventil hladilnika z zveznim pogonom: ZTR 15-0,6+RVAZ4-24A - mešalni ventil grelnika z zveznim pogonom: ZTR 15-0,4+RVAZ4-24A
Dimenzije: - dolžina: 1620 mm - širina: 750 mm - višina: 570 mm - teža: 159 kg Proizvajalec: Systemair Tip: KA HSI-2/1-S-R-50 ali enakovredno
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | PARNI VLAŽILNIK ZA CONSKO ENOTO 1: Dobava in montaža avtomatskega elektrodnega parnega vlažilnika za proizvodnjo in razvod sterilne čiste vodne pare, brez vonja. Priključen je neposredno na vodo iz vodovoda, s tlakom od 1 do 10 bar (0,1 do 1,0 Mpa). Priprava vode ni potrebna. Visoko učinkovita elektronska krmilna naprava, z visoko-integriranim mikro krmilnikom, konstrukcijo BC (BC= bus communication / bus komunikacija) in vmesnikom RS 485, omogoča povezavo vlažilnika AT 4 s centralnim sistemom za vodenje objekta. Elektronska krmilna naprava s pomočjo algoritmov logike Fuzzy uravnava proces uparjanja in stalno nadzira delovanje vlažilnika, kar zagotavlja maksimalno energetsko učinkovitost. Nivo programiranja napravam omogoča, da se lahko prilagajajo zelo različnim pogojem. Nivo servisiranja omogoča kontrolo in servisiranje vseh sestavnih delov. Standardna oprema vključuje daljinsko indikacijo skupinskih sporočil. Sistem SC – samočistilni sistem parnega cilindra – znatno podaljšuje življenjsko dobo cilindra in zmanjšuje vzdrževanje na minimum. Kadar se v cilindru pojavi pena, se vključi sistem za preprečevanje penjenja
Vlažilnik je popolnoma ožičen in sestavljen. Ob dobavi je že pripravljen za priključitev in opremljen z vsem potrebnim montažnim materialom. Ohišje: Nerjaveče jeklo, vrata z epoksi premazom, dostop s prednje strani do vseh elementov olajšuje vzdrževanje Parni cilinder: S popolnoma zaščitenimi elektrodami in odstranljivim, odtočnim lovilnikom nesnage, ki ga je mogoče očistiti. Tipkovnica : Prikaz proizvodnje pare, nastavitvene vrednosti, toka, porabe, omejitve zmogljivosti, prikaz odstopanj in signalov za vzdrževanje. Nivo programiranja, nivo servisiranja. Proporcionalni adaptor za zvezno regualcijo vlage je že vgrajen v napravi.
Tehnični podatki: - kapaciteta: 1,6-8 kg/h pare - napajanje: 400V/3f/50Hz - Pel= 6 kW - I=8,7A - teža v obratovanju: 17kg - dimenzije: š x v x g: 388x575x255mm
Dodatna oprema: - inox distributor pare: 41-500mm 1 kos - parna cev 22/31mm: 3m - cev za kondenz 8/12mm: 3m - tipalo vlage: HDT2500 2 kos
Proizvod: Nordmann
Tip: AT4/834
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
5 | PARNI VLAŽILNIK ZA CONSKO ENOTO 2: Dobava in montaža avtomatskega elektrodnega parnega vlažilnika, kapacitete od 0,4 do 2 (4) kg/h. Uporablja za proizvodnjo in razvod sterilne vodne pare brez vonja (certifikat ISO 9001), v kompaktnem in lepo oblikovanem ohišju. Visoko učinkovita elektronska krmilna naprava, z visoko-integriranim mikro krmilnikom, konstrukcijo BC (BC= bus communication / bus komunikacija). Elektronska krmilna naprava s pomočjo algoritmov logike Fuzzy uravnava proces uparjanja in stalno nadzira delovanje vlažilnika, kar zagotavlja maksimalno energetsko učinkovitost. Nivo programiranja napravam omogoča, da se lahko prilagajajo zelo različnim pogojem. Nivo servisiranja omogoča kontrolo in servisiranje vseh sestavnih delov.
Vlažilnik je popolnoma ožičen in sestavljen. Ob dobavi je že pripravljen za priključitev in opremljen z vsem potrebnim montažnim materialom. Ohišje: Iz epoksi barvane jeklene pločevine, dostop s prednje strani do vseh elementov olajšuje vzdrževanje Parni cilinder: S popolnoma zaščitenimi elektrodami in odstranljivim, odtočnim lovilnikom nesnage, ki ga je mogoče očistiti. Tipkovnica : Prikaz proizvodnje pare, nastavitvene vrednosti, toka, porabe, omejitve zmogljivosti, prikaz odstopanj in signalov za vzdrževanje. Nivo programiranja, nivo servisiranja. Proporcionalni adaptor za zvezno regualcijo vlage je že vgrajen v napravi.
Tehnični podatki: - kapaciteta: do 2 kg/h pare - napajanje: 230V/1f/50Hz - Pel= 1,6 kW - teža v obratovanju: 11kg - dimenzije: š x v x g: 265x650x175mm
Dodatna oprema: - inox distributor pare: 41-500mm 1 kos - parna cev 22/31mm: 3m - cev za kondenz 8/12mm: 3m - omejevalno tipalo vlage: HTDT2500 - regulator vlage: HTDT2500
Proizvod: Nordmann
Tip: DC4
ali enakovredno
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Vnos, montaža in priključitev prezračevalne naprave na kanale, cevovode in elektična priključitev, vključno z vsemi pomožnimi transportnimi sredstvi in potrebnim materialom | kpl | 1 |  | 0
7 | Prezračevalna naprava KN2-PAM
Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave za notranjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim in zunanjim plaščem pocinkane jeklene pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po DIN 4102
DOVOD ZRAKA:
Zaporna žaluzija: sestavljena iz protismernih vležajenih lamel s centralno osjo za motorni pogon.
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete G4 - coarse 65% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Sekcija izmenjevalca toplote: Sekcija rotacijskega izmenjevalca toplote: Sestavljena je iz rotacijskega regeneratorja, visokega izkoristka pri vračanju temperature in vlage, z zveznim pogonom. Lažje čiščenje omogočajo velika dostopna vratca. Mešalna žaluzija omogoča mešanje zraka. Tehnični podatki pri projektnih pogojih: Pozimi: - stopnja vračanja senzibilne toplote: 77,1 % - stopnja vračanja vlage: 78,4 % - stanje zunanjega zraka: -16°C, 90%RH - stanje notranjega zraka: 21°C, 40%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 12,5°C - vrnjena toplotna energija: 34,8 kW Poleti: - stopnja vračanja senzibilne energije: 77,1% - stanje zunanjega zraka: 34°C, 45%RH - stanje notranjega zraka: 26°C, 55%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 27,8 °C - vrnjena hladilna energija: 11,4 kW
Dovodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 2650 m3/h 350 Pa Pel=1,23kW
Sekcija hladilnika: Izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Ima prigrajen izločavelnik kapljic in nerjavno kondezno bano. Tehnični podatki - hladilna moč: 11,8 kW - medij: voda+glikol: 65% + 35% - režim medija: 6/12°C - pretok vode: 0,52 l/s - padec tlaka na vodni strani: 21,7kPa - temperatura za hladilcem: 18°C
Sekcija dogrelnika: Vodni izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Primerni so za temperature do 130°C in tlake do 10 bar. Tehnični podatki - medij: voda - temperaturni režim medija: 45/40°C - potrebna grelna moč: 11,2 kW - temperatura za grelnikom: 25°C - pretok vode: 0,59 l/s - padec tlaka na vodni strani: 14kPa
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7 - e-PM2,5 70% za dovodni zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Vlažilna sekcija: Sekcija za vgradnjo distributorja pare. Po celotni dolžini sekcije je nerjavno korito ter velika inšpekcijska vratca.
ODVOD:
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7 - e-PM2,5 70% za odvodni zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Prazna komora: za vgradnjo elektro omare
Odvodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 2.650 m3/h 350 Pa Pel=1,18kW
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Zaporna žaluzija: sestavljena iz protismernih vležajenih lamel s centralno osjo za motorni pogon.
Dodatna oprema: - fleksibilni priključki 4 kos - sifon 2 kos
- podstavek h=125mm
-3-p mešalni ventil za grelnik: ZTR 20-4,0 z zveznim pogonom 0-10V RVAZ4-24A
-3-p mešalni ventil za hladilnik: ZTR 20-6,0 z zveznim pogonom 0-10V RVAZ4-24A
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: - regulacija pretoka na konstantni pretok - temperaturna regulacija odvodnega zraka - regulacija vlage (vlaženje in razvlaževanje) - prosto hlajenje - nočno hlajenje - delovanje po tedenskem urniku - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik - ModBUS vmesnik
Skupni podatki naprave: - električna moč: 2,6kW, 400V/50Hz/3f Dimenzije: - dolžina: 4820 mm - širina: 1055 mm - višina: 1425 mm - teža: 954 kg Podatki o zvočni moči: - zajem: 62,6 dB(A) - dovod: 59,9 dB(A) - odvod: 74,2 dB(A) - izpuh: 78,9 dB(A) Opomba: naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018 ter spada v energijski razred A. SFP=968 W/(m3/s) Proizvajalec: Systemair Tip: KA HSI-3/1,5-D-R-50 ali enakovredno
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | PARNI VLAŽILNIK ZA KLIMAT KN2: Dobava in montaža avtomatskega elektrodnega parnega vlažilnika za proizvodnjo in razvod sterilne čiste vodne pare, brez vonja. Priključen je neposredno na vodo iz vodovoda, s tlakom od 1 do 10 bar (0,1 do 1,0 Mpa). Priprava vode ni potrebna. Visoko učinkovita elektronska krmilna naprava, z visoko-integriranim mikro krmilnikom, konstrukcijo BC (BC= bus communication / bus komunikacija) in vmesnikom RS 485, omogoča povezavo vlažilnika AT 4 s centralnim sistemom za vodenje objekta. Elektronska krmilna naprava s pomočjo algoritmov logike Fuzzy uravnava proces uparjanja in stalno nadzira delovanje vlažilnika, kar zagotavlja maksimalno energetsko učinkovitost. Nivo programiranja napravam omogoča, da se lahko prilagajajo zelo različnim pogojem. Nivo servisiranja omogoča kontrolo in servisiranje vseh sestavnih delov. Standardna oprema vključuje daljinsko indikacijo skupinskih sporočil. Sistem SC – samočistilni sistem parnega cilindra – znatno podaljšuje življenjsko dobo cilindra in zmanjšuje vzdrževanje na minimum. Kadar se v cilindru pojavi pena, se vključi sistem za preprečevanje penjenja.
Vlažilnik je popolnoma ožičen in sestavljen. Ob dobavi je že pripravljen za priključitev in opremljen z vsem potrebnim montažnim materialom. Ohišje: Nerjaveče jeklo, vrata z epoksi premazom, dostop s prednje strani do vseh elementov olajšuje vzdrževanje Parni cilinder: S popolnoma zaščitenimi elektrodami in odstranljivim, odtočnim lovilnikom nesnage, ki ga je mogoče očistiti. Tipkovnica : Prikaz proizvodnje pare, nastavitvene vrednosti, toka, porabe, omejitve zmogljivosti, prikaz odstopanj in signalov za vzdrževanje. Nivo programiranja, nivo servisiranja. Proporcionalni adaptor za zvezno regualcijo vlage je že vgrajen v napravi.
Tehnični podatki: - kapaciteta: 3-15 kg/h pare - napajanje: 400V/3f/50Hz - Pel= 11,3 kW - I=16,2 A - teža v obratovanju:29kg - dimenzije: š x v x g: 468x620x345mm
Dodatna oprema: - inox distributor pare: 41-800mm 1 kos - parna cev 22/31mm: 3m - cev za kondenz 8/12mm: 3m - tipalo vlage: HDT2500 2 kos
Proizvod: Nordmann
Tip: AT4/1532
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
9 | Vnos, montaža in priključitev prezračevalne naprave na kanale, cevovode in elektična priključitev, vključno z vsemi pomožnimi transportnimi sredstvi in potrebnim materialom | kpl | 1 |  | 0
10 | Prezračevalna naprava KN3-PAM
Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave za zunanjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim plaščem pocinkane jeklene pločevine ter zunanje praškasto barvane jeklene pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po DIN 4102
DOVOD ZRAKA:
Zaporna žaluzija: sestavljena iz protismernih vležajenih lamel s centralno osjo za motorni pogon.
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete G4 - coarse 65% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Sekcija izmenjevalca toplote: Sekcija rotacijskega izmenjevalca toplote: Sestavljena je iz rotacijskega regeneratorja, visokega izkoristka pri vračanju temperature in vlage, z zveznim pogonom. Lažje čiščenje omogočajo velika dostopna vratca. Mešalna žaluzija omogoča mešanje zraka. Tehnični podatki pri projektnih pogojih: Pozimi: - stopnja vračanja senzibilne toplote: 81,8 % - stopnja vračanja vlage: 84,1 % - stanje zunanjega zraka: -16°C, 90%RH - stanje notranjega zraka: 21°C, 50%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 14,3°C - vrnjena toplotna energija: 34,7 kW Poleti: - stopnja vračanja senzibilne energije: 81,8% - stanje zunanjega zraka: 34°C, 45%RH - stanje notranjega zraka: 26°C, 55%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 27,5 °C - vrnjena hladilna energija: 10,5 kW
Dovodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 2300 m3/h 350 Pa Pel=1,23kW
Sekcija hladilnika: Izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Ima prigrajen izločavelnik kapljic in nerjavno kondezno bano. Tehnični podatki - hladilna moč: 9,8 kW - medij: voda+glikol: 65% + 35% - režim medija: 6/12°C - pretok vode: 0,44 l/s - padec tlaka na vodni strani: 31kPa - temperatura za hladilcem: 18°C
Sekcija dogrelnika: Vodni izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Primerni so za temperature do 130°C in tlake do 10 bar. Tehnični podatki - medij: voda+gliko: 65%+35% - temperaturni režim medija: 45/40°C - potrebna grelna moč: 8,4 kW - temperatura za grelnikom: 25°C - pretok vode: 0,44 l/s - padec tlaka na vodni strani: 8kPa
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7 - e-PM2,5 70% za dovodni zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Vlažilna sekcija: Sekcija za vgradnjo distributorja pare. Po celotni dolžini sekcije je nerjavno korito ter velika inšpekcijska vratca.
ODVOD:
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7 - e-PM2,5 70% za odvodni zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Prazna komora: za vgradnjo elektro omare
Odvodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 2.300 m3/h 350 Pa Pel=1,18kW
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Zaporna žaluzija: sestavljena iz protismernih vležajenih lamel s centralno osjo za motorni pogon.
Dodatna oprema: - fleksibilni priključki 2 kos - zajemna in izpušna havba - sifon 2 kos - podstavek h=125mm -3-p mešalni ventil za grelnik: ZTR 20-4,0 z zveznim pogonom 0-10V RVAZ4-24A -3-p mešalni ventil za hladilnik: ZTR 20-4,0 z zveznim pogonom 0-10V RVAZ4-24A
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: - regulacija pretoka na konstantni pretok - temperaturna regulacija odvodnega zraka - regulacija vlage (vlaženje in razvlaževanje) - prosto hlajenje - nočno hlajenje - delovanje po tedenskem urniku - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik - ModBUS vmesnik
Skupni podatki naprave: - električna moč: 4,3kW, 400V/50Hz/3f Dimenzije: - dolžina: 4820 mm - širina: 1055 mm - višina: 1425 mm - teža: 954 kg Podatki o zvočni moči: - zajem: 62,6 dB(A) - dovod: 59,9 dB(A) - odvod: 74,2 dB(A) - izpuh: 78,9 dB(A) Opomba: naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018 ter spada v energijski razred A. SFP=968 W/(m3/s) Proizvajalec: Systemair Tip: KA HSI-3/1,5-D-R-50 ali enakovredno
|  | kpl | 1 |  | 0
11 | PARNI VLAŽILNIK ZA KLIMAT KN3: Dobava in montaža avtomatskega elektrodnega parnega vlažilnika za proizvodnjo in razvod sterilne čiste vodne pare, brez vonja. Priključen je neposredno na vodo iz vodovoda, s tlakom od 1 do 10 bar (0,1 do 1,0 Mpa). Priprava vode ni potrebna. Visoko učinkovita elektronska krmilna naprava, z visoko-integriranim mikro krmilnikom, konstrukcijo BC (BC= bus communication / bus komunikacija) in vmesnikom RS 485, omogoča povezavo vlažilnika AT 4 s centralnim sistemom za vodenje objekta. Elektronska krmilna naprava s pomočjo algoritmov logike Fuzzy uravnava proces uparjanja in stalno nadzira delovanje vlažilnika, kar zagotavlja maksimalno energetsko učinkovitost. Nivo programiranja napravam omogoča, da se lahko prilagajajo zelo različnim pogojem. Nivo servisiranja omogoča kontrolo in servisiranje vseh sestavnih delov. Standardna oprema vključuje daljinsko indikacijo skupinskih sporočil. Sistem SC – samočistilni sistem parnega cilindra – znatno podaljšuje življenjsko dobo cilindra in zmanjšuje vzdrževanje na minimum. Kadar se v cilindru pojavi pena, se vključi sistem za preprečevanje penjenja
Vlažilnik je popolnoma ožičen in sestavljen. Ob dobavi je že pripravljen za priključitev in opremljen z vsem potrebnim montažnim materialom. Ohišje: Nerjaveče jeklo, vrata z epoksi premazom, dostop s prednje strani do vseh elementov olajšuje vzdrževanje Parni cilinder: S popolnoma zaščitenimi elektrodami in odstranljivim, odtočnim lovilnikom nesnage, ki ga je mogoče očistiti. Tipkovnica : Prikaz proizvodnje pare, nastavitvene vrednosti, toka, porabe, omejitve zmogljivosti, prikaz odstopanj in signalov za vzdrževanje. Nivo programiranja, nivo servisiranja. Proporcionalni adaptor za zvezno regualcijo vlage je že vgrajen v napravi.
Tehnični podatki: - kapaciteta: 1,6 - 8 kg/h pare - napajanje: 400V/3f/50Hz - Pel= 6,0 kW - I=8,7A - teža v obratovanju: 29kg - dimenzije: š x v x g: 468x620x345mm
Dodatna oprema: - inox distributor pare: 41-800mm 1 kos - parna cev 22/31mm: 3m - cev za kondenz 8/12mm: 3m - tipalo vlage: HDT2500 2 kos
Proizvod: Nordmann
Tip: AT4/834
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
12 | Vnos (dvig na streho), montaža in priključitev prezračevalne naprave na kanale, cevovode in elektična priključitev, vključno z vsemi pomožnimi transportnimi sredstvi in potrebnim materialom | kpl | 1 |  | 0
13 | Prezračevalna naprava KN4-PAM
KN4 KLIMAT Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave za zunanjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim plaščem pocinkane jeklene pločevine ter zunanje praškasto barvane jeklene pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po DIN 4102
DOVOD ZRAKA:
Zaporna žaluzija: sestavljena iz protismernih vležajenih lamel s centralno osjo za motorni pogon.
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete G4 - coarse 65% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Sekcija izmenjevalca toplote: Sekcija rotacijskega izmenjevalca toplote: Sestavljena je iz rotacijskega regeneratorja, visokega izkoristka pri vračanju temperature in vlage, z zveznim pogonom. Lažje čiščenje omogočajo velika dostopna vratca. Mešalna žaluzija omogoča mešanje zraka. Tehnični podatki pri projektnih pogojih: Pozimi: - stopnja vračanja senzibilne toplote: 77,8 % - stopnja vračanja vlage: 81,2 % - stanje zunanjega zraka: -16°C, 90%RH - stanje notranjega zraka: 18°C, 55%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 10,5°C - vrnjena toplotna energija: 131,6 kW Poleti: - stopnja vračanja senzibilne energije: 77,8% - stanje zunanjega zraka: 34°C, 45%RH - stanje notranjega zraka: 18°C, 55%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 21,5 °C - vrnjena hladilna energija: 95 kW
Dovodni ventilator: 2x direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 10.000 m3/h 350 Pa Pel=2x5,7kW
Sekcija hladilnika: Izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Ima prigrajen izločavelnik kapljic in nerjavno kondezno bano. Tehnični podatki - hladilna moč: 33 kW - medij: voda+glikol: 65% + 35% - režim medija: 6/12°C - pretok vode: 1,76 l/s - padec tlaka na vodni strani: 32kPa - temperatura za hladilcem: 12°C
Sekcija dogrelnika: Vodni izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Primerni so za temperature do 130°C in tlake do 10 bar. Tehnični podatki - medij: voda+gliko: 65%+35% - temperaturni režim medija: 45/40°C - potrebna grelna moč: 45 kW - temperatura za grelnikom: 24°C - pretok vode: 2,4 l/s - padec tlaka na vodni strani: 12kPa
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7 - e-PM2,5 70% za dovodni zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Filterska sekcija: Kasetni filtri Purafil za kemično in mehansko filtracijo za dovodni zrak. Filtrirajo spojine žveplovega dioksida, dušikove in vodikove spojine ter druge kemične onesnaževalce. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Filterska sekcija: Vrečasti HEPA filtri kvalitete H10 za dovodni zrak za fino filtracijo plesni ter njihovih spor. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Vlažilna sekcija: Sekcija za vgradnjo distributorja pare. Po celotni dolžini sekcije je nerjavno korito ter velika inšpekcijska vratca.
ODVOD:
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7 - e-PM2,5 70% za odvodni zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Prazna komora: za vgradnjo elektro omare
Odvodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 10.000 m3/h 350 Pa Pel=5,7kW
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Zaporna žaluzija: sestavljena iz protismernih vležajenih lamel s centralno osjo za motorni pogon.
Dodatna oprema: - fleksibilni priključki 2 kos - zajemna in izpušna havba - sifon 2 kos - podstavni okvir h=125mm - 3-p mešalni ventil za grelnik: BF332-16 z zveznim pogonom 0-10V RVAN5-24A - 3-p mešalni ventil za hladilnik: BF340-25 z zveznim pogonom 0-10V RVAN10-24A
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: - regulacija pretoka na konstantni pretok - temperaturna regulacija odvodnega zraka - regulacija vlage (vlaženje in razvlaževanje) - prosto hlajenje - nočno hlajenje - delovanje po tedenskem urniku - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik - ModBUS vmesnik
Skupni podatki naprave: - električna moč: 4,3kW, 400V/50Hz/3f Dimenzije: - dolžina: 8180 mm - širina: 1970 mm - višina: 2235 mm - teža: 3175 kg Podatki o zvočni moči: - zajem: 77,2 dB(A) - dovod: 73,5 dB(A) - odvod: 77,6 dB(A) - izpuh: 83,9 dB(A) Opomba: naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018 ter spada v energijski razred A. SFP=900 W/(m3/s) Proizvajalec: Systemair Tip: KA HSI-6/3-D-R-50 ali enakovredno
|  | kpl | 1 |  | 0
14 | PARNI VLAŽILNIK ZA KLIMAT KN4: Dobava in montaža avtomatskega elektrodnega parnega vlažilnika za proizvodnjo in razvod sterilne čiste vodne pare, brez vonja. Priključen je neposredno na vodo iz vodovoda, s tlakom od 1 do 10 bar (0,1 do 1,0 Mpa). Priprava vode ni potrebna. Visoko učinkovita elektronska krmilna naprava, z visoko-integriranim mikro krmilnikom, konstrukcijo BC (BC= bus communication / bus komunikacija) in vmesnikom RS 485, omogoča povezavo vlažilnika AT 4 s centralnim sistemom za vodenje objekta. Elektronska krmilna naprava s pomočjo algoritmov logike Fuzzy uravnava proces uparjanja in stalno nadzira delovanje vlažilnika, kar zagotavlja maksimalno energetsko učinkovitost. Nivo programiranja napravam omogoča, da se lahko prilagajajo zelo različnim pogojem. Nivo servisiranja omogoča kontrolo in servisiranje vseh sestavnih delov. Standardna oprema vključuje daljinsko indikacijo skupinskih sporočil. Sistem SC – samočistilni sistem parnega cilindra – znatno podaljšuje življenjsko dobo cilindra in zmanjšuje vzdrževanje na minimum. Kadar se v cilindru pojavi pena, se vključi sistem za preprečevanje penjenja.
Vlažilnik je popolnoma ožičen in sestavljen. Ob dobavi je že pripravljen za priključitev in opremljen z vsem potrebnim montažnim materialom. Ohišje: Nerjaveče jeklo, vrata z epoksi premazom, dostop s prednje strani do vseh elementov olajšuje vzdrževanje Parni cilinder: S popolnoma zaščitenimi elektrodami in odstranljivim, odtočnim lovilnikom nesnage, ki ga je mogoče očistiti. Tipkovnica : Prikaz proizvodnje pare, nastavitvene vrednosti, toka, porabe, omejitve zmogljivosti, prikaz odstopanj in signalov za vzdrževanje. Nivo programiranja, nivo servisiranja. Proporcionalni adaptor za zvezno regualcijo vlage je že vgrajen v napravi.
Tehnični podatki: - kapaciteta: 6,4-32 kg/h pare - napajanje: 400V/3f/50Hz - Pel= 24,0 kW - I=34,6A - teža v obratovanju: 65kg - dimenzije: š x v x g: 563x640x354mm
Dodatna oprema: - inox distributor pare: 71-1800mm 1 kos - parna cev 35/46mm: 3m - cev za kondenz 8/12mm: 3m - tipalo vlage: HDT2500 2 kos
Proizvod: Nordmann
Tip: AT4/3264
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
15 | Vnos (dvig na streho), montaža in priključitev prezračevalne naprave na kanale, cevovode in elektična priključitev, vključno z vsemi pomožnimi transportnimi sredstvi in potrebnim materialom | kpl | 1 |  | 0
16 | IZOLIRANO OHIŠJE ZA VGRADNJO VLAŽILCEV TER OGR/HL KROGOV ZA KN3 in KN4 Dobava in montaža ohišja za zunanjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim plaščem pocinkane jeklene pločevine ter zunanje praškasto barvane jeklene pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Ohišje ima dvoje velikih dostopnih vrat, pokazno okno v vsakih vratih ter luč vgrajeno v notranjosti ohišja. V ohišje je vgrajen električni grelnik 1kW za vzdrževanje temperature notranjosti. Na bočnih stenah sta vgrajena ventilatorja za odvod zraka ter ohišja s filtrom za dotok zraka.
Dodatna oprema: - podstavni okvir h=125mm - streha - kondenzno korito v notranjosti z izvodilom navzven
Dimenzije: - dolžina: 2580 mm - širina: 1360 mm - višina: 1485 mm - teža: 440 kg
|  | kpl | 1 |  | 0
17 | Dobava in izdelava jeklene konstrukcije. Sestavljene iz cevnih profilov. Pritrjevanje v AB strešno konstrukcijo. Komplet z veznimi sredstvi, ležišči, dodatnimi podkonstrukcijskimi elementi, vključno z ozemljitvijo konstrukcije. Kvaliteta jekla: S235
Konstrukcija je vroče cinkana in mora zadoščati naslednjim kriterijem: razred okolja C2, trajanje zaščite nad 15 let, razred zaščite konstrukcije B in sicer 160ym (po standardu ISO 12944). Vključno z izdelavo delavniške dokumentacije z potrditvijo nadzora oz projektanta.
| Dim. Ca. 1,1 x 6,0x0,3m (KN3) | kpl | 1 |  | 0
| Dim. Ca. 2,0 x 8,5 x0,3m (KN3) | kpl | 1 |  | 0
| Dim. Ca. 1,5 x 2,5x0,3m (kubus za reg. kroge) | kpl | 1 |  | 0
| Dim. Ca. 1,1 x 2,5x0,3m (HA/TČ) | kp | 1 |  | 0
| Skupaj prezračevalne naprave |  |  |  | 0
Razvodi in distribucija zraka
18 | Kanalski dušilniki zvoka,
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi. Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih ovezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz pocinkane jeklene pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorpcijskega materiala. Tip kulise K-2 debeline 200 mm ali K-1 debeline 100 mm (glej priloge), katere imajo izmenjujoče pasove absorbcijskega materiala in membran iz pocinkane pločevine. Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju vlaken s celulozno folijo, površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne proti obrabi in koroziji, preprečena mora biti absorbcija vode, vključno pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer :
Proizvod: Lindab
Tip: DZ-2/F/P/V/x/ y B/H/L
ali enakovredno
| Dimenzije: x=100; y= 7 B/H/L= 955/955/1000 (KN1,KN2,KN3) | kpl | 6 |  | 0
| Dimenzije: x=100; y= 2 B/H/L= 400/350/500 (ZUZ1) | kpl | 1 |  | 0
| Dimenzije: x=100; y= 4 B/H/L= 600/500/500 (ZUZ2, ZAZ) | kpl | 2 |  | 0
| Dimenzije: x=200; y= 5 B/H/L= 1600/900/1250 (KN4) | kpl | 2 |  | 0
19 | Aluminijasta zaščitna rešetka, za zaščito pred vremenskimi vplivi.
Montirana na kanale svežega ali zavrženega zraka, z vodoravnimi lamelami
in mrežo, vključno spojni in pritrdilni material.
Barvo rešetke uskladiti z arhitektom !
Kot na primer :
Proizvod: Lindab
Tip: AZR-4, B/H
ali enakovredno
| Dimenzije: B/H= 1400/700 (KN1+KN2) | kos | 2 |  | 0
20 | Pravokotni kanali
Pravokotni in kanali iz pocinkane jeklene pločevine, debelina pločevine po DIN 1946 in DIN 24157, spoji kitani oz tesnjeni na predpisano lektažo, koplet z vsemi oblikovnimi elementi (kolena, prehodi, priključki, nastavki, revizijske odprtine za kotrolo kanalov…), z dušilnimi loputami z ročnim mehanizmom za nastavitev količine zraka, koplet z obešali
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
Opomba:
| (skupaj) | m2 | 871 |  | 0
21 | Okrogli Spiro kanali
Okrogli-SPIRO kanali iz pocinkane jeklene pločevine, debelina pločevine po DIN 1946 in DIN 24157, spoji kitani oz tesnjeni na predpisano lektažo, koplet z vsemi oblikovnimi elementi (kolena, prehodi, priključki, nastavki, revizijske odprtine za kotrolo kanalov…), z dušilnimi loputami z ročnim mehanizmom za nastavitev količine zraka, koplet z obešali
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
Debelina pločevine po DIN 24190:
- premer od 100 - 125 mm debelina 0,75 mm
- premer od 140 - 250 mm debelina 0,88 mm
- premer od 280 - 500 mm debelina 1,00 mm
- premer od 560 - 1000 mm debelina 1,13 mm
Opomba:
| fi: Ф 100mm | m | 12 |  | 0
| fi: Ф 125mm | m | 116 |  | 0
| fi: Ф 160mm | m | 86 |  | 0
| fi: Ф 200mm | m | 155 |  | 0
| fi: Ф 250mm | m | 127 |  | 0
| fi: Ф 315mm | m | 166 |  | 0
| fi: Ф 355mm | m | 36 |  | 0
22 | Fleksibilna izolirana cev - akustična
Fleksibilna cev za izvedbo priključkov na vtočne in odtočne elemente, 3 slojna
Izdelana iz lepljenega aluminijastega zunanjega plašča, 25mm akustične izolacije iz
mineralne volne in notranjega plašča iz polipropilenske tekstilne obloge
notranji plašč je vodoobojen in antibakterijski ter odporen na agresivno atmosfero
cev izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13180. Vključno tesnilni, spojni in
pritrdilni material.
Kot na primer :
Proizvod: DEC international
Tip: SONOCEC NON-WOVEN
ali enakovredno
| fi: Ф 100mm | m | 6 |  | 0
| fi: Ф 125mm | m | 21 |  | 0
| fi: Ф 160mm | m | 49 |  | 0
| fi: Ф 200mm | m | 5 |  | 0
23 | Toplotna izolacija kanalov,
Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,036 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Požarni razred B-s3,d0 po EN 13510-1. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
ZUZ zrak debelina d=64mm dvoslojna vgrednja debeline 32mm
Kot na primer :
Proizvod: Armacell
Tip: Armaflex XG-32X99/E
| ali enakovredno | m2 | 494 |  | 0
24 | Toplotna izolacija kanalov
Dobava in montaža Thermo-teK LM ECO ALU blazina, narejena z vezivom brez formaldehida in iz posameznih trakov mineralne volne (lamel), ki so na eni strani prilepljeni na aluminijasto folijo, ki je pretržno trdna in ojačana z mrežo iz steklenih vlaken.
Požarni razred A1 po EN 13510-1. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
ZUZ zrak debelina d=30mm
Kot na primer :
Proizvod: KNAUF INSULATION
Tip: Thermo-Tek Eco ALU 30mm
| ali enakovredno | m2 | 781 |  | 0
25 | Vodotesen ALU oklep za zaščito izolacije na kanalih, ki so vodene na prostem vključno z vsem pomožnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| 1mm ALU | m2 | 258 |  | 0
26 | Zaporne lopute - okrogla (ročni pogon)
Regulacijska žaluzija za regulacijo pretoka zraka in tlaka v prezračevalnih kanalih, iz jeklene pločevine, iz osnovnega okvirja in med seboj povezanih lamel, odpiranje lamel je protismerno, lamele vležajene v PVC pušah iz profilirane pločevine, možnost blokade položaja nastavitve, z vgradnim okvirjem, vključno spojni in pritrdilni material. Element toplotno izoliran s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001 (glej tehnični opis).
Kot na primer :
Proizvod: Systemair ali enakovredno
| Tip: Tune-R-160-1-H | kpl | 2 |  | 0
| Tip: Tune-R-250-1-H | kpl | 5 |  | 0
| Tip: Tune-R-315-1-H | kpl | 5 |  | 0
27 | Variabilni volumski regulator pretoka - okrogel
Variabilen volumski regulator pretoka za nastavitev in reguliranje količin zraka na dovodnih in odvodnih kanalih. Okroglo ohišje iz pocinkane pločevine, akustično izolirano, regulacijska lamela je vležajene v PVC pušah. Na regulatorju je nameščen merilni sistem količine zraka, možnost volumske ali dp regulacije vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element toplotno izoliran s parozaporno toplotno izolacijo debeline 50 mm. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Predvideni proizvod:
Proizvajalec: Systemair ali enakovredno, tip:
OPTIMA-RI-"dim"-BLC1MOD
| dim. fi 160 (kos) | kpl | 2 |  | 0
| dim. fi 200 (kos) | kpl | 2 |  | 0
| dim. fi 315 (kos) | kpl | 2 |  | 0
28 | Volumski regulator pretoka - kvadraten
Variabilen volumski regulator pretoka za nastavitev in reguliranje količin zraka na dovodnih in odvodnih kanalih. Pravokotno ohišje iz pocinkane pločevine, regulacijska lamela je vležajene v PVC pušah. Na regulatorju je nameščen merilni sistem količine zraka, možnost volumske ali dp regulacije vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element toplotno izoliran s parozaporno toplotno izolacijo. Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Predvideni proizvod:
Proizvajalec: Systemair ali enakovredno, tip:
OPTIMA-SI-"dim"-BLC1MOD
| dim. 350X250 (kos) | kpl | 1 |  | 0
| dim. 400X300 (kos) | kpl | 3 |  | 0
| dim. 400X350 (kos) | kpl | 4 |  | 0
29 | Dobava in vgradnja okroglih požarnih loput
Protipožarna loputa okrogle oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata. Lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C. Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute. Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege, pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko, (proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Element toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Požarne lopute testirane po EN 1366-2
Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Kot na primer :
Proizvod: Systemair
Tip: PKIR-3G -"fi" -DV7-T
ali enakovredno
| dim. fi 125 (kos) | kpl | 4 |  | 0
| dim. fi 160 (kos) | kpl | 2 |  | 0
| dim. fi 200 (kos) | kpl | 8 |  | 0
| dim. fi 355 (kos) | kpl | 2 |  | 0
30 | Dobava in vgradnja kvadratnih požarnih loput
Protipožarna loputa okrogle oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata. Lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C. Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute. Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege, pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko, (proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Element toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Požarne lopute testirane po EN 1366-2
Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Kot na primer :
Proizvod: Systemair
Tip: PKIS3G -"B/H" -DV7-T
ali enakovredno
| Dimenzije: B/H=300x400 | kpl | 2 |  | 0
| Dimenzije: B/H= 400x350 | kpl | 2 |  | 0
| Dimenzije: B/H= 500x300 | kpl | 1 |  | 0
| Dimenzije: B/H= 600x300 | kpl | 2 |  | 0
| Dimenzije: B/H= 600x350 | kpl | 4 |  | 0
31 | Prezračevalni ventil - odtočni
Prezračevalni ventili za odvod zraka, s fiksnim difuzijskim obročem, krožnik za odpiranje - zapiranje ventila nastavljiv, s penastim tesnilom po obodu, iz jeklene pločevine zaščitene s praškastim nanosom, za namestitev v spuščeni strop ali v steno. Pritrditev na predhodno vgrajen vgradni okvir, vključno spojni in pritrdilni material.
Prašno barvo RAL pred naročilom uskladiti s projektantom.
Predvideni proizvod:
Proizvod: Systemair ali enakovredno
Tip: EFF-''vel.'' Exhst valve
| vel. 100 | kpl | 8 |  | 0
| vel. 125 | kpl | 9 |  | 0
| vel. 160 | kpl | 1 |  | 0
| vel. 200 | kpl | 4 |  | 0
32 | Prezračevalni ventil - vtočni
Prezračevalni ventili za dovod zraka, s fiksnim difuzijskim obročem, krožnik za odpiranje - zapiranje ventila nastavljiv, s penastim tesnilom po obodu, iz jeklene pločevine zaščitene s praškastim nanosom, za namestitev v spuščeni strop ali v steno. Pritrditev na predhodno vgrajen vgradni okvir, vključno spojni in pritrdilni material.
Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Prašno barvo RAL pred naročilom uskladiti s projektantom.
Predvideni proizvod:
Proizvod: Systemair ali enakovredno
Tip: TFF-''vel.'' Suply valve
| vel. 100 | kpl | 1 |  | 0
| vel. 125 | kpl | 10 |  | 0
| vel. 160 | kpl | 2 |  | 0
33 | Aluminijasta prezračevalna rešetka
Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem in priključno škatlo, s posamično nastavljivimi vodoravnimi in navpičnimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, vključno spojni in pritrdilni material.
Barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Predvideni proizvod:
Proizvod: Systamair, ali enakovredno
| Tip: NOVA-A-2-2-300X300-R1 + ODEN-3-300X300 | kpl | 12 |  | 0
34 | Aluminijasta vratna prezračevalna rešetka
Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem za vgradnjo v vrata. s fiksnimi vodoravnimi lamelami in penastim tesnilom po obodu, vključno spojni in pritrdilni material.
Barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Predvideni proizvod:
Proizvod: Systamair, ali enakovredno
| Tip: NOVA-D-2-400X100-UR1 - RALxxxx | kpl | 9 |  | 0
| Tip: NOVA-D-2-500X500-UR1 - RALxxxx (vrata v kurilnico) | kpl | 1 |  | 0
35 | Aluminijasta prezračevalna rešetka za okrogle kanale
Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem za vgradnjo na vrata s fiksnimi vodoravnimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, vključno spojni in pritrdilni material.
Barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Predvideni proizvod:
Proizvod: Systemair ali enakovredno
| Tip: NOVA-C-2-525X75-R1-H-ZN | kpl | 55 |  | 0
36 | Aluminijasta prezračevalna rešetka
Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem in priključno škatlo, s posamično nastavljivimi vodoravnimi in navpičnimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, vključno spojni in pritrdilni material.
Barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Predvideni proizvod:
Proizvod: Systamiar, ali enakovredno
| Tip: NOVA-B-2-2-825x325-R1-UR-H-ZN | kpl | 15 |  | 0
37 | Stropni difuzor z nastvljivimi šobami 600x600
Stropni difuzor z nastavljivimi šobami za nastavitev različnih vrst vpiha, za vgradnjo v ''Armstrong'' strop rastera 600x600,
izdelan iz prašno barvanej galvanizirane pločevine z vstavljenimi ABS šobami, okrogli piključek za priključitev direktno na kanal ali sistemski plenum.
Vključno z plenumo kateri ima vgrajeno regulacijsko loputo, nastavke za merjenje tlačnih razmer in toplotno izoliran, ter ves spojni, tesnilni in montažni material.
Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST EN 1507
Prašno barvo RAL pred naročilom uskladiti s projektantom.
Predvideni proizvod:
Proizvod: Systemair ali enakovredno
| Tip: CAP-F-160-600-25-W + THOR 125-160 (kos) | kpl | 1 |  | 0
| Tip: CAP-F-200-600-36-W + THOR 160-200 (kos) | kpl | 8 |  | 0
| Tip: CAP-F-250-600-49-W + THOR 160-200 (kos) | kpl | 6 |  | 0
38 | Cevni okrogli ventilator
Odvodni okrogli kanalski ventilator z nazaj ukrivljenimi lopaticami z visokoučinkovitim EC motorjem izdelan iz umetne mase. Vključno z zaščito motroja in avtomatiko za brezstopenjsko regulacijo vrtljajev. Vključno ves električni regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material.
Dodatna oprema:
-Sobna enota za regulacijo števila vrtljajev
-Objemke za kanale
Kot na primer :
Proizvod: Systemair
Tip: K 315 M sileo + 2x objemka FK315 + REE 1,5 ali enakovredno
Vdel= 681 m³/h
Δp= 380 Pa
Pel= 197,8 W
| U= 230 V | kpl | 1 |  | 0
39 | Izpušni nastavek
Stolpni izpušni nastavek za cevni okrogli ventilator, izdelan iz nerjaveče pločevine
Detajl, barva in oblika po izbiri arhitekta!
Kot na primer :
Proizvod: Systemair
Tip: xxx
| Dimenzija: fi315 | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj razvodi in distribucija |  |  |  | 0
Splošni stroški - prezračevanje
40 | Gradbena dela - izvedba instalacijskih utorov in prebojev vezana na rekonstrukcijo na obstoječe instalacije vodovoda in ogrevanja. Ocenjeno | ur | 20 |  | 0
41 | Montaža elementov regulacije zunaj klimatske naprave. Montaža elementov regulacije zunaj klimatske naprave, kot npr. prostorska, kanalska, potopna temperaturna tipala, prostorska in kanalska tipala diferenčnega tlaka, kombinirana prostorska tipala za temperaturo in vlago, in posluževalne enote ipd., v kanalskem razvodu, ocevju in po prostorih. Število elementov je razvidno iz popisa klimatske naprave.
Montaža vključno pritrdilni in montažni material.
| KN1 | kpl | 1 |  | 0
| KN2 | kpl | 1 |  | 0
| KN3 | kpl | 1 |  | 0
| KN4 | kpl | 1 |  | 0
42 | Shema naprav in sklopov
Shema v dobro čitljivem merilu, v okvirju z zaščitnim steklom, vključno pritrdilni material. Za vsako prezračevalno napravo posebej.
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
43 | Napisne tablice
Tablice za označevanje elementov, v trdi obliki, z obstojnim napisom
(gravirano ali vtisnjeno), odgovarjajoče barve (za označevanje požarnih
rdeče barve), vključno pritrdilni material.
| Dimenzije B/H: cca. 100x50 mm | kpl | 1 |  | 0
44 | Tesnenje kanalov na mejah požarnih sektorjev
Tesnenje kanalov na prehodih skozi meje požarnih sektorjev z ustreznim
požarno odpornim materialom. Tesnilni material mora imeti enako požarno
| kot sama požarna stena. | kpl | 1 |  | 0
45 | Revizijske odprtine v kanalih
| Izdelava revizijskih in čistilnih odprtin v kanalih v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi | kpl | 1 |  | 0
46 | Preizkus tesnosti kanalske mreže
Preizkus tesnosti kanalske mreže s stopnjo tesnosti A po SIST prEN 1507:2001 (dovoljena lekaža pri 400 Pa nadtlaka oziroma podtlaka je 1,32 l/s.m2). Preizkus se izvaja tudi v skladu s SIST EN 12599:2001 in in SIST EN 12237:2003, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa. Površina kanalov, podvržena enemu preizkusu, mora biti vsaj 10% celotne površine posamezne kanalske trase, ki se preizkuša (ločeno kanali VTZ, ODZ, ZAZ, ZUZ), oziroma najmanj 10 m2. Standardni parametri testiranja so temperatura 20°C, atmosferski tlak 101325 Pa. V primeru testiranja so temperatura 20°C, atmosferski tlak 101325 Pa. V primeru odstopanj upoštevati korekcijske faktorje. Testni nadtlak oziroma podtlak je 400 Pa. Preizkus tesnosti se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah kanalskega sistema (npr. posamezna vertikala v jašku, posamezni odcepi za sklop prostorov, …). Preizkus se izvede pred gradbenim zapiranjem posameznih kanalskih odsekov na končno montirane odseke kanalskih tras. Vse odprtine v kanalski trasi, podvržene preizkusu, morajo biti zaprte. Posebno pozornost posvetiti poročilu preizkusa, ki se podaja za vsako posamezno meritev. Izdelati ga v skladu s predpisanimi standardi in ga predati v podpis nadzornemu organu strojnih instalacij.
| KN1 | kpl | 1 |  | 0
| KN2 | kpl | 1 |  | 0
| KN3 | kpl | 1 |  | 0
| KN4 | kpl | 1 |  | 0
47 | Dimni preizkus za nastavitev distribucijskih elementov
Z dimnim preizkusom se vizualno ugotavlja gibanje zraka po prostorih iz iz vpihovalnih elementov. Na osnovi vizualne kontrole gibanja zraka po prostorih pristopiti h korekciji nastavitve vpihovalnih elementov. Pred preizkusom morajo biti sistemi za prezračevanje v obratovanju, vgrajeni morajo biti vsi elementi in količine uregulirane, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa. Dimni preizkus se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah kanalskega sistema (posamezni odcepi za sklop prostorov, …). Gibanje zraka argumentirati s foto posnetki in po potrebi s filmom. Dimni medij mora biti medicinsko in higiensko neoporečen. Pred izvajanjem dimnega preizkusa si je potrebno pridobiti soglasje pristojnega higienika (sanitarne inšpekcije), da ne bi prišlo do kontaminacije kanalskih sistemov. O dimnem preizkusu se naredi zapisnik za posamezni sistem.
| KN1 | kpl | 1 |  | 0
| KN2 | kpl | 1 |  | 0
| KN3 | kpl | 1 |  | 0
| KN4 | kpl | 1 |  | 0
48 | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v kanalskih mrežah, v skladu s predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje sistema na glavnih odcepih kanalov vročnega in odtočnega zraka (izstopi iz jaškov, odcepi po etažah,...), kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi prisotnost pooblaščenih serviserjev dobavitelja klimatskih in prezračevalnih naprav.
| KN1 | kpl | 1 |  | 0
| KN2 | kpl | 1 |  | 0
| KN3 | kpl | 1 |  | 0
| KN4 | kpl | 1 |  | 0
49 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij
Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika.
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
50 | Revizijske odprtine
Revizijske odprtine v stropu za posluževanje regulacijskih loput, volumskih regulatorjeva požarnih loput ali prezračevalnih naprav. Dimenzije skladno z izvedenim stanjem. Barva in detajl po izbiri arhitekta (tipske revizije iz mavčno kartonskih plošč).
| ocenjeno (KN1) | kpl | 1 |  | 0
| ocenjeno (KN2) | kpl | 1 |  | 0
| ocenjeno (KN3) | kpl | 1 |  | 0
| ocenjeno (KN4) | kpl | 1 |  | 0
51 | Meritve in izdaja poročila za instalacijo prezračevanja. Preizkus se izvede po montaži | kpl | 1 |  | 0
52 | Pripravljalna dela, zarisovanje, izdelava shem, obratovalnih navodil in napisnih tablic na posamezni elementih, zaključna dela, meritve regulacija količin, poduk osebja | pvš | 1 |  | 0
| Skupaj splošni stroški |  |  |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  |  | 0

## REGULACIJA OBJEKTA
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  |  |  | [Eur] | [Eur]
D | REGULACIJA OBJEKTA
Rekapitulacija - REGULACIJA
| SKUPAJ REGULACIJA OBJEKTA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Vse kabelske povezave (kabliranja) se nahajajo v načrtu elektro instalacij!! Kabliranja morajo vključevati tudi priključitev kablov na opremo strojnih instalacij vključno z izdelavo električnih meritev!!
1 | Elektro omara regulacije objekta
R-TP_Dobava in montaža tipskega nadometnega samostoječega kovinskega razdelilnika dimenzije 2000x1000x300 mm (dvojna vrata), opremljenega z montažno ploščo,vsemi potrebnimi nosilci, blendami, vrati, izrezi, ključavnico, uvodnicami, komplet in vgrajeno naslednjo elektro opremo z 20% rezervo za kasnejšo dogradnjo z naslednjo vgrajeno opremo :
| Prenapetostna zaščita ''C'' - 4p sistem TN-S | 1 kpl
| Glavno stikalo 63A, 3p; 63A/3p komplet s podaljšano osjo in ročico | 1 kpl
| Vrstne sponke | 1 kpl
| Sponke N in PE | 1 kpl
| Kombinirano zaščitno stikalo - KZS 1p 16A/C/30mA | 1 kom
| Ventilator za elektro omaro s termostatom cca 500m3/h | 1 kom
| Instalacijski odklopnik C16/10k/ 1P | 3 kom
| Instalacijski odklopnik C10/10k/ 1P | 4 kom
| Instalacijski odklopnik C6/10k/ 1P | 1 kom
| Instalacijski odklopnik C4/10k/ 1P | 8 kom
| Instalacijski odklopnik C2/10k/ 1P | 1 kom
| Instalacijski odklopnik B10/10k/ 1P | 2 kom
| Instalacijski odklopnik B6/10k/ 1P | 2 kom
| Instalacijski odklopnik C6/10k/ 1P s pomožnim kontaktom | 10 kom
| Kontaktor 4kW, 24VDC s pomožnim kontaktom | 10 kom
| Grebenasto stikalo A/0/R 16A | 10 kom
| Preklopni rele s podnožjem 8A, 2p, 24VDC | 22 kom
| Vtičnica za DIN letev 230V/16A | 1 kom
| Lučka za v elektro omari s stikalom na vratih | 1 kom
| Uvodnice različnih dimenzij | 1 kpl
| Kanali za ožičeneje različnih dimenzij | 1 kpl
| Drobni in vezni material | 1 kpl
| skupaj omara z opremo | kpl | 1 |  | 0
2 | Krmilno regulacijski sistem objekta:
Krmilno regulacijski sistem sestavljen iz naslednjih komponent kot npr.: dobavitelj Zenteh d.o.o. , ali enakovredno
| Krmilnik, kot npr.: WAGO 750-8202 | kos | 1
| Napajalni modul, kot npr.: WAGO 750-602 | kos | 1
| Zaključni modul, kot npr.: WAGO 750-600 | kos | 1
| Digitalni vhodni modul z 16 digitalnimi vhodi, kot npr.: WAGO 750-1405 | kos | 3
| Digitalni izhodni modul z 16 digitalnimi izhodi, kot npr.: WAGO 750-1504 | kos | 2
| Analogni vhodni modul z 4 analognimi vhodi, kot npr.: WAGO 750-459 | kos | 2 |  | 0
| Analogni izhodni modul z 4 analognimi izhodi, kot npr.: WAGO 750-559 | kos | 1 |  | 0
| Analogni vhodni modul z 8 analognimi vhodi RTD, kot npr.: WAGO 750-451 | kos | 1 |  | 0
| Kapacitivni zaslon na dotik z velikostjo 7'' za vgradnjo na vrata elektro omare in podporo html 5 | kos | 1 |  | 0
| Usmernik 230V/24V DC; 1,5A | kos | 1 |  | 0
| Usmernik 230V/24V DC; 5A | kos | 1 |  | 0
| Usmernik 230V/5V DC; 2A | kos | 1 |  | 0
| Industrijski switch 5 portni | kos | 1 |  | 0
| Zunanje tipalo temperature in vlage modbus, kot npr.:HYGRASGARD® AFTF-SD-MODBUS | kos | 1 |  | 0
| Potopno tipalo temperature Pt1000 s stročnico, kot npr.:BELIMO 01DT-1BL in stročnica RF 100mm | kos | 1 |  | 0
| Potopno tipalo temperature Pt1000 s stročnico, kot npr.:BELIMO 01DT-1BP in stročnica RF 200mm | kos | 4 |  | 0
| Tipalo tlaka 0-10 Bar 24V AC/DC; signal 0-10V, kot npr.: Belimo 22WP-116 | kos | 5 |  | 0
| Vmesnik MODBUS RS485 / TCP/IP, kot npr.: MOXA MB3480 | kos | 1 |  | 0
| Priključitev regulacijskih elelmentov in funkcionalni preizkus sistema toplotne postaje | kpl | 1 |  | 0
| Programiranje sistema na osnovi funkcijskega opisa projektantov sistema toplotne postaje | kpl | 1 |  | 0
| Programiranje sistema na osnovi funkcijskega opisa projektantov sistema conske regulacije | kpl | 1 |  | 0
| Programiranje sistema na osnovi funkcijskega opisa projektantov sistema prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
| Zagon sistema in ureguliranje sistema toplotne postaje in conske regulacije | kpl | 1 |  | 0
| Zagon sistema in ureguliranje sistema kuhinje | kpl | 1 |  | 0
| Prisotnost pri zagonu instalaterja elektro in strojnih instalalcij | ur | 40 |  | 0
| Izdelava PZI načrta avtomatike glede na izbranega ponudnika sistema avtomatike | kpl | 1 |  | 0
| Vris sprememb v PZI dokumentacijo za pripravo PID in predaja odgovornemu projektantu | kpl | 1 |  | 0
| Navodila za uporabo | kpl | 1 |  | 0
| Izobraževanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| OPOMBA: V razdelilnike R-TP se vgradi krmilno regulacijska oprema skladno z načrti, ki jih pripravi izbrani ponudnik avtomatike. |  |  |  | 0
3 | Sistem regulacije količin zraka po prostorih in vzdrževanja prostorskih parametrov
Celovit vodenja temperatura in vlage po prostorih s pomočjo spreminjanja količin zraka s pomočjo VAV regulatorjev. In komuniciranjem s prezrečevalno napravo in el parnimi vlažilniki ter sporočanjem podatkov na CNS sistem preko MOD bus komunikacije
Sistem je sestavljen iz:
Glavni krmilnik
conski krmilniki
8x prostorska posluževalna enota
8x prostorsko tipalo temperature in vlage
ohišje za vgradnjo opreme
vsa potrebna kabliranja in dodatna oprema
Kot na primer:
Proizvod: TROX X-AIRCONTROL sistem
ali enakovredno
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
4 | Sistem odčitavanja
sistem odčitavanja porabe toplotne in hladilne energije ter porabe vode, vključno z vsemi potrebnimi deli in zagonom M-Bus sistema
Kot na primer:
Proizvod: ENERKON
Model, oz. sezman opreme oz. vključena dela:
CMe3100 TCP/IP M-Bus Master (licenca za 8 naprav CM BOX 9 IP55 200 x 200 x 122 mm
ali enakovredno
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
5 | Prikaz podatkov (letni strošek)
Prikaz podatkov porabe energije in vode ki se jih odčita iz vgrajenih merilnikov
Kot na primer:
Proizvod: ENERKON
-Uporaba EnerWEB za CMi2100 GPRS -Prikaz podatkov CMe2100 na EnerWEB urni odcitki_prenos na EnerWEB 1 x dnevno
ali enakovredno
| skupaj za letni strošek | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ REGULACIJA OBJEKTA |  |  |  | 0

## PLIN
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  |  |  | [Eur] | [Eur]
E | NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA
Rekapitulacija - REGULACIJA
| SKUPAJ PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1 | Elektromagnetni zaporni ventil
Plinski elektromagnetni zaporni ventil skladen s tehničnimi predpisi za ZP(DVGW) (brez napetosti zaprt!!, EM tuljava v EX izvedbi)
| DN25 | kpl | 1 |  | 0
2 | Regulator tlaka z varovalom pretoka
Plinski regulator tlaka skladen s tehničnimi predpisi za ZP (DVGW) (poretok max 16m3/) Vstopni tlak 100mbar, izstopni tlak 23mbar
Proizvod in tip skladno z tehničnimi zahtevami distrubuterja plina
| DN32 | kpl | 1 |  | 0
3 | Glavna plinska omarica iz nerjavne pločevine - podometna
dimenzije 600 x 600 x 250 mm za glavno požarno pipo DN 32, regulator tlaka 4-23mbar, plinomer G10T. črnim napisom GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA
Proizvod in tip skladno z tehničnimi zahtevami distrubuterja plina
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
4 | Jeklene cevi
Jekle brezšivne cevi izdelane po EN 1775 IN EN 12007 –3. in 4. del in s spričevalom po EN 10240 – 2.2, Vse cevi morajo imeti ustrezne certifikate /spričevala po EN 10204-3.1b.
vključno jekleni fitingi izdelani po EN 10289 in EN 10290 s certifikatom o skladnosti: o varilni loki, o T- kosi po, o reducirni kosi in o varilne prirobnice PN 25 po EN 1092-1. del. Vsi fitingi morajo imeti ustrezne certifikate/spričevala.
vklj. varilni material in ustrezen obečalni in montažni material
| DN32 | m | 15 |  | 0
5 | Prehod skozi tla ali steno v zaščitni cevi
Izvedba cevnega prehoda skozi zid, oz. tla iz jekl. cevi, vključno s tesnilnim
materialom Detajl skaldno z DVGW
| Cev DN50 x dolžina odvisna od debeline stene | kpl | 3 |  | 0
6 | Antikorozijska zaščita cevi vodenih v steni ali tleh
Antikorozijska zaščita jeklenih cevi z materiali po DIN 360672, sestoječa iz:
- čiščenje in miniziranje cevi
'- čiščenje in miniziranje cevi
- premaz cevi
- dvojni omot s črnim Polyken trakom 25 mm prekritja - korozijska zaščita
- dvojni omot z belim Polyken trakom 25 mm prekritja - mehanska zaščita
- kontrola izolacije na preboj z napetostjo 20 kV
| Sistem AK zaščite mora biti skladen DVGW standardom!!! | m | 4 |  | 0
7 | Krogelna pipa s termičnim varovalom
Krogelna pipa za ZP plin po DVGW s termičnim varovalom, z navojnimi priključki, tlačne stopnje PN 16, skupaj s tesnilnim materialom
Kot na primer:
Proizvod: Kovina
Tip: KV303T
ali enakovredno
| DN32 | kom | 1 |  | 0
8 | Plinski filter
Plinski filter - lovilnik nečitoč za ZP 4 bar. Izdelek (DVGW - atest), material mora biti odobren s strani upravljalca in distributerja plinskega omrežja
Dimenzije:
| DN32 (kom) | kom | 1 |  | 0
9 | Radiografska kontrola
| Radiografska kontrola (ali ultrazvok) zvarov (100 %). | kpl | 1 |  | 0
10 | Barvanje vidnih cevi
| Čiščenje, miniziranje in barvanje z rumeno barvo po RAL 1012 vidnih cevi | m2 | 15 |  | 0
11 | Preizkusi in preizkusno obratovanje
| PZD, tlačni preizkus, spuščanje plina v sistem, poskusno obratovanje, namestitev oznak elementov. | kpl | 1 |  | 0
12 | Distribicijski nadzor in pregled
| Distribucijski nadzor in pregled. | kpl | 1 |  | 0
13 | Izpihovanje plinske instalacije
| Izpihovanje plinske instalacije za izdelavo priključka na obstoječe v skladu z veljavnimi predpisi ali navodili upravljalca plinskega omrežja | kpl | 1 |  | 0
14 | Izdelava prebojev
| Izdelava prebojev v steno do premera 100mm vključno z zatesnitvijo po montaži cevi. V prmeru da je stena ali tla v kateri se izdelujejo preboji požarna je potrebno izvesti požarno zatesnicev cevi! (ca.3 kos) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0

## OSTALA DELA
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  |  |  | [Eur] | [Eur]
F | OSTALA DELA IN SKUPNE POSTAVKE
Rekapitulacija - OSTALA DELA IN SKUPNE POSTAVKE
| Skupaj ostala dela in splošni stroški |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1 | Pripravljalna in zaključna dela (vsi sklopi instalcij)
Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje
| razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,…. | kpl | 1 |  | 0
2 | Transportni stroški
Transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati
dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno
| skladiščenje le-te. | kpl | 1 |  | 0
3 | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID)
| Vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila | kpl | 1 |  | 0
4 | Projektantski nadzor
| Projektantski nadzor - reševanje detajlev dokončanja del s strani projektanta po veljavni tarifi IZS. | ur | 50 |  | 0
5 | Zavarovanje | pvš | 1 |  | 0
6 | Gasilni aparati
Gasilni aparati vključno z zidnimi konzolami in vsem pomožnim pritrdilnim materialom, razporeditev glede na ŠPV
dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno
| Tip ABC - 9EG (npr. 27A, 233B, C) | kpl | 22 |  | 0
| Tip CO2 - 5EG (npr. 55B) | kpl | 2 |  | 0
| Skupaj ostala dela in splošni stroški |  |  |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA IN SKUPNE POSTAVKE: |  |  |  | 0