RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JPE-SPV-547/21

PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

Ljubljana, januar 2022

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila št. JPE-SPV-547/21:

PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

1. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

2. PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba za posamezni sklop.

S spoštovanjem!

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

- Splošna določila

- Ponudbeni pogoji

- Ugotavljanje sposobnosti

- Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva

- Merila in kriteriji ocenjevanja

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija

- Priloge

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1)

Ponudba (Priloga 2)

Povzetek predračuna (priloga 2/1)

Ugotavljanje sposobnosti in izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (Priloga  3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu  gospodarskega subjekta (Priloga 3/1)

Ugotavljanje sposobnosti za fizične osebe (Priloga 3/2)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za pravne osebe (Priloga 4/1)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za fizične osebe (Priloga 4/2)

Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 5)

Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)

Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6)

Potrdilo naročnika o ogledu objekta (Priloga 7)

Seznam referenc (Priloga 8)

Strokovna sposobnost (Priloga 9)

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov (Priloga 10)

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Priloga 11)

Vzorec pogodbe (Priloga 12)

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti – menična izjava (Priloga 13)

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti – bančna garancija/kavcijsko zavarovanje (Priloga 14)

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je podan v poglavju 7 - Tehnična dokumentacija.

Ponudnik lahko za posamezni sklop odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali kot partner v skupni ponudbi.

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

  - Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN),

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

  - Jezik in denarna enota

Vsi ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originala. Stroške prevoda nosi ponudnik. Tehnična dokumentacija je lahko v angleškem oz. nemškem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih (EUR), na do 2 (dve) decimalni mesti natančno.

  - Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil in na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (http://www.energetika.si/javna-narocila).

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih naročil, vendar najkasneje do 31. 1. 2022 do 10. ure. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na portalu javnih naročil in na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (http://www.energetika.si/javna-narocila), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 4. 2. 2022 do 12. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=433444

  - Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 4. 2. 2022 in se bo začelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

  - Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu (v prilogi 2) izpolniti vse navedene postavke, za sklop za katerega oddaja ponudbo, ponudbene cene pa morajo biti podane v do 2 (dveh) decimalkah, oz. centih.

Ponudbena cena, navedena v posamezni postavki ponudbenega predračuna, mora biti za ves čas veljavnosti pogodbe nespremenjena, razen v primeru znižanja cen.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna ponudnika, morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, prevoznimi stroški in vsemi ostalimi stroški.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna« (prilogo 2/1) v *.pdf datoteki, ki bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb. Ponudbo (prilogo 2) pa naloži v razdelek »Ostale priloge«.  V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (priloga 2/1) - naloženim v razdelek »Predračun«  in celotnim ponudbenim predračunom (v prilogi 2), naloženim v razdelek »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem ponudbenem predračunu (v prilogi 2), naloženim v razdelku »Ostale priloge«.

Povzetek predračuna (priloga 2/1), ki ga bo ponudnik v sistemu e-JN ob vnosu ponudbe naložil v delu »Dokumenti« pod razdelek »Predračun«, bo v celoti razviden na javnem odpiranju ponudb in tako ne sme vsebovati poslovnih skrivnosti, osebnih ali tajnih podatkov.

Povzetek predračuna (priloga 2/1) mora biti naložen v .pdf datoteki (drugih oblik datotek v tem delu ni mogoče naložiti).

  - Variantna ponudba

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.

  - Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnih primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3.  Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

  - Opredelitev postopka in odločitev o oddaji naročila

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb, izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe pisno.

  - Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

  - Zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

  - Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

  - Pogajanja

Naročnik bo s ponudnikom(i) izvedel pogajanja, v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3.

Predmet pogajanj bo znižanje ponudbenih cen na enoto mere in skupne ponudbene vrednosti.

V primeru, da bo ponudnik na pogajanjih zvišal cene na enoto mere ali skupno ponudbeno vrednost bo izločen iz nadaljnjega postopka. O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema e-JN, s povabilom na pogajanja. Naročnik bo s povabilom k predložitvi nove ponudbe (pogajanja) hkrati pozval vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo.

Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo.

Izveden bo en krog pogajanj.

- PONUDBENI POGOJI

  - Splošne zahteve

    - Celovitost ponudbe

Ponudnik odda svojo ponudbo za  posamezni sklop, v skladu s tehnično dokumentacijo in opisom zahtev ter ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

Naročnik bo oddal javno naročilo po sklopih in sklenil pogodbo za posamezen sklop s ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo imel ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni sklop.

Ponudnik lahko poda svojo ponudbo za en sklop ali za oba sklopa.

    - Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,

- glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

- navedbo člana/ov skupine, kateremu naročnik vroči odločitev o oddaji naročila (v kolikor to ni navedeno, bo naročnik vročal odločitve vsem članom skupine ponudnikov),

- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti,

- določila v primeru izstopa partnerja,

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi.

Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1 (priloga 1/1).

V primeru skupne ponudbe mora glavni nosilec izvedbe pogodbenih obveznosti za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi priložiti *.pdf datoteko:

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2.

    - Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo za posamezni sklop ali pa ga izvede s podizvajalci.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti skenirane, izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in 94. členu ZJN-3, ter izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Glavni ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev/dobave, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega ponudnika najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega ponudnika. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni ponudnik svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega ponudnika zahtevati, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega ponudnika ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora za vsakega navedenega  podizvajalca k ponudbi priložiti *.pdf datoteko:

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 5,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 5/1.

    - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo ponudnika in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve oz. dobavljali blago/opremo, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Naročnik bo v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik lahko od gospodarskega subjekta zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Če bo ponudnik uporabljal zmogljivost drugih subjektov, mora za vsakega navedenega subjekta k ponudbi priložiti *.pdf datoteko:

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 6.

    - Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

Gospodarski subjekt (ponudnik, posamezni član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, podizvajalec, subjekt katerega ponudnik uporablja zmogljivost), ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije ter v skladu z določili ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora v Prilogi 1 (Podatki o ponudniku), imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku ZUP-UPB2 (Ur. l. RS 24/06,  s spremembami), preko katerega bo potekala vsa korespondenca med naročnikom in ponudnikom iz tujine.

  - Posebne zahteve

Ponudba mora izpolnjevati ali presegati obvezne minimalne tehnične zahteve, ki so navedene v poglavju 7 - Tehnična dokumentacija.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31. 3. 2022 oziroma do obojestranskega podpisa pogodbe za posamezni sklop.

    - Način obračunavanja in plačilni pogoji

Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku pogodbe.

    - Roki in kraj izvedbe storitev

Pregledni remont generatorja 1 (sklop 1) bo predvidoma potekal 16. 3. 2022 do 15. 4. 2022 (datum končanja montažnih del).

Pregledni remont generatorja 3 (sklop 2) bo predvidoma potekal od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022 (datum končanja montažnih del).

Naročnik si pridružuje pravico o spremembi terminskega plana glede na dela na turbini.

Skrajni rok za  izvedbo vseh ponudbenih storitev za oba sklopa je 30. 12. 2022.

Dela se bodo izvajala na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19 v Ljubljani.

    - Garancija

Garancijski rok za kakovost izvedbe pogodbenih storitev je dvanajst (12) mesecev od podpisa končnega primopredajnega zapisnika o izvedenih pogodbenih storitvah s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora vsak v ponudbi navedeni gospodarski subjekt (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt katerega zmogljivost se uporablja) izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.

Za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt priložiti *.pdf datoteko izpolnjene in podpisane priloge 3.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena tega zakona in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 76. členom tega zakona.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena tega zakona, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in gospodarski subjekt za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o gospodarskih subjektih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če gospodarski subjekt v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje pogojev v skladu z 1., 2., 4., in 6. odstavkom 75. člena ZJN-3.

- Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; KZ-1).

- Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 (petdeset) EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe ali prijave, kot to določa 2. odstavek 75. člena ZJN-3.

- Naročnik mora v skladu s 4. odstavkom 75. člena ZJN-3 iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt:

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,

- če je v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 (petnajstih) dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;

- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:

- izpolnjene in podpisane priloge 3,

- izpolnjene in podpisane priloge 3/1,

- izpolnjene in podpisane priloge 3/2,

- izpolnjene in podpisane priloge 4/1,

- izpolnjene in podpisane priloge 4/2.

OPOMBA:

V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz prvega, drugega ali b) točke četrtega  ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko na podlagi Sklepa Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 ter v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 uveljavlja popravni mehanizem, s katerim lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev ter naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V kolikor je v tem primeru pri izpolnjevanju priloge 3 (Ugotavljanje sposobnosti in izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije) za posamezne gospodarske subjekte v ponudbi vaš odgovor, da, posameznega zgoraj navedenega pogoja ne izpolnjujete in v skladu s prejšnjim odstavkom uveljavljate popravni mehanizem, besedilo v tem delu priloge 3 (Ugotavljanje sposobnosti in izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije) prečrtajte in k Prilogi 3 predložite opis kršitev in sprejetih ukrepov ter dokazila, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravlja določeno storitev oz. dobavlja blago, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev oz. dobave blaga od njega zahteva, da predloži dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo skenirane izpolnjene in podpisane priloge 3.

    - Ekonomski in finančni položaj

Gospodarski subjekt mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

Gospodarski subjekt v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti blokiranega kateregakoli računa.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke izpolnjene in podpisane priloge 3.

    - Kadrovska in tehnična sposobnost

Gospodarski subjekt mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila ter imeti profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujejo formalne delovne in tehnične pogoje.

Ponudba mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

Gospodarski subjekt se mora strinjati z vsemi pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke izpolnjene in podpisane priloge 3.

    - Ogled objekta za posamezen generator

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si mora ponudnik za vsak sklop pred oddajo ponudbe obvezno ogledati objekt naročnika, da si pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z razmerami in proizvodnimi objekti na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19 v Ljubljani.

Ponudniki se predhodno dogovorijo za ogled objektov s kontaktno osebo naročnika, g. Alen Barunčić, tel. št. 041 484 093, elektronski pošta: alen.baruncic@energetika.si, v primeru njegove odsotnosti pa z g. Mitja Jakop, tel. št.: 01 58 75 350, elektronska pošta: mitja.jakop@energetika.si.

Naročnik bo v ta namen ločeno organiziral sestanke s posameznimi ponudniki na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, v Ljubljani, ki so obvezni za vse ponudnike. Ponudnik mora kontaktirati predstavnika naročnika do 28. 1. 2022 in se dogovoriti za sestanek. Ogled objektov je možen vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Zadnji dan za ogled objekta je 28. 1. 2022 do 12. ure.

Ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti.

Obrazec o potrditvi ogleda objekta za posamezen generator, na lokaciji naročnika (Priloga 7) je obvezni sestavni del ponudbe.

    - Reference

Ponudnik mora imeti v obdobju od vključno leta 2017 do datuma oddane ponudbe najmanj pet (5) referenc, s katerimi dokazuje, da je uspešno izvedel pregledni ali generalni remont turbogeneratorja moči nad 32 MVA (priloga 8).

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:

- izpolnjene in podpisane priloge 3,

- izpolnjene in podpisane priloge 8.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

    - Strokovna sposobnost

Ponudnik mora v prilogi 9 predložiti poimenski seznam delavcev, ki bodo delali na objektu, njihovega delodajalca in njihovo zadolžitev (funkcijo) pri izvedbi remonta.

Ponudnik mora zagotoviti sledečo kadrovsko strukturo:

- najmanj 1 (enega) vodjo del elektro ali strojne stroke. Vodja del mora predložiti s strani referenčnega naročnika-investitorja najmanj 5 (pet) potrjenih referenc, s katerimi dokazuje, da je v obdobju od 1. 1. 2017 do datuma oddaje ponudbe kot vodja del vodil/izvedel pregledni ali generalni remont turbogeneratorja moči nad 32 MVA (priloga 10),

- najmanj 4 (štiri) monterje od tega mora imeti najmanj 1 (en) delavec veljavni izpit za upravljanje mostnega dvigala.

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo vodja del, s katerimi referencami se prijavlja na predmetni razpis, tudi neposredno zadolžen za vodenje izvedbe na predmetnem razpisu. Vodja del mora biti v času izvajanja del dnevno prisoten na delovišču.

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bodo v prilogi 9 navedeni delavci tudi dejansko prisotni pri izvedbi storitev na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe storitev na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. bolezen ali smrt delavca). V tem primeru mora ponudnik za novega delavca priložiti ustrezna dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

- izpolnjen obrazec strokovna sposobnost (priloga 9),

- 5 (pet) referenc investitorja referenčnega objekta za vodjo del (priloga 10),

- za enega (1) delavca monterja kopijo potrdila o usposobljenosti za upravljanje mostnega dvigala.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah za vodjo del. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri ponudniku, mora ponudnik predložiti pogodbo o medsebojnem sodelovanju in jih obvezno prijaviti kot podizvajalce.

    - Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti:

- ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji - ob sklenitvi pogodbe, bo moral izbrani ponudnik, naročniku predložiti finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti v obliki ene (1) bianco menice v višini 2.000,00 EUR z dobo veljavnosti še najmanj 30 (trideset) dni po preteku veljavnosti pogodbe, izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo. Vzorec menične izjave je priložen kot Priloga 13.

| Sklop: | Vrednost finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti | Veljavnost menične izjave |
| --- | --- | --- |
| 1. Pregledni remont turbine 1 | 2.000,00 EUR (z besedo: dvatisoč evrov in 00/100) | 31. 1. 2023 |
| 3. Pregledni remont turbine 3 | 2.000,00 EUR (z besedo: dvatisoč evrov in 00/100) | 31. 1. 2023 |

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Uporabljena valuta je EUR. Finančno zavarovanje, ki ga ponudnik ne predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

V kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izbranega izvajalca.

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je priložen tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:

- izpolnjene in podpisane priloge 13.

Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti:

- ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije - najkasneje v petnajstih (15) delovnih dneh od sklenitve pogodbe bo moral izbrani ponudnik, naročniku predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 2.000,00 EUR z dobo veljavnosti še najmanj 30 (trideset) dni po preteku veljavnosti pogodbe. Vzorec bančne garancije/kavcijskega zavarovanja je priložen kot Priloga 14. Bančna garancija/kavcijsko zavarovanje je lahko izdana z besedilom, ki izhaja iz obrazca, ki je v prilogi dokumentacije, ali pa na obrazcih, ki jih banke izdajo v ta namen, vendar z enako vsebino kot je v dokumentaciji. Finančno zavarovanje mora biti izdano s strani banke oziroma zavarovalnice, ki ima sedež v RS in v slovenskem jeziku. Za finančno zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini za posamezni sklop:

| Sklop: | Vrednost finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti | Veljavnost bančne garancije |
| --- | --- | --- |
| 1. Pregledni remont turbine 1 | 2.000,00 EUR (z besedo: dvatisoč evrov in 00/100) | 31. 1. 2023 |
| 3. Pregledni remont turbine 3 | 2.000,00 EUR (z besedo: dvatisoč evrov in 00/100) | 31. 1. 2023 |

V kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izbranega izvajalca.

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je priložen tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:

- izpolnjene in podpisane priloge 14.

OPOZORILO:

Finančno zavarovanje, ki ga bo ponudnik priložil pri zavarovanju pogodbenih obveznosti po sklenitvi pogodbe, ne sme vsebinsko odstopati od priloženega vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

V obrazcu predloženega finančnega zavarovanja ne sme biti naslednjega besedila: »2. Predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje«.

Naročnik kot javno podjetje ni neposredni proračunski uporabnik in ne more pridobiti navedene izjave Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, zato je garancija, ki zahteva predložitev izjave Uprave RS za javna plačila, zanj neunovčljiva.

Pristojno sodišče za reševanje morebitnih sporov med upravičencem in izdajateljem garancije je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

    - Zavarovanje odgovornosti

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki je predmet razpisne dokumentacije, v skladu z določili 14. člena GZ. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik v ponudbi predložiti veljavno zavarovalno pogodbo in/ali polico oz. potrdilo zavarovanca o sklenjenem zavarovanju skladno s 14. členom GZ.

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:

- izpolnjene in podpisane priloge 3,

- veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police oz. potrdila zavarovanca o sklenjenem zavarovanju skladno s 14. členom GZ.

    - Certifikat

Ponudnik kot dokazilo priloži veljavno dokazilo, da ima certificiran sistem kakovosti (ISO 9001 ali enakovredno).

  - Ostale zahteve in pogoji naročnika

A. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ali subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

B. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in vsi v ponudbi navedeni subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, morajo v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:

- izpolnjene in podpisane priloge 3,

- izpolnjene in podpisane priloge 3/1.

  - Preveritev ponudbe

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav.

Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

- ZAHTEVE VARSTVA PRI DELU, POŽARNEGA VARSTVA IN VAROVANJA OKOLJA

Zahteve glede izvajanja  ukrepov na skupnih deloviščih pri naročniku

Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela:

Na skupnih deloviščih se bodo izvajala tudi dela, kjer obstaja večje tveganje za nastanek poškodb in okvar zdravja delavcev.

Zato morajo biti delavci izvajalca usposobljeni za varno izvajanje dela po programu, ki zajema najmanj naslednje dejavnike tveganja za poškodbe in okvare zdravja na skupnih deloviščih:

- poznavanje temeljnih zakonskih določb,

- poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč,

- poznavanje osnov o varnostnih znakih,

- poznavanje osnov iz požarnega varstva,

- poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi,

- osnove urejenosti delovnih mest,

- osnove varne uporabe delovne opreme,

- osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka,

- osnove uporabe osebne varovalne opreme,

- osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen,

- osnove varnega dela na deloviščih.

Posebne usposobljenosti:

Vsi delavci morajo imeti veljavne (praktični in teoretični del) preizkuse znanja iz varstva pri delu, ki niso starejši od 2 (dveh) let. Usposobljeni morajo biti po programu usposabljanja, ki zajema vse nevarnosti in škodljivosti, ki jim bodo delavci izpostavljeni pri izvajanju pogodbenih storitev.

Zdravstvena sposobnost delavcev:

Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje dela. Zato morajo imeti zdravniško spričevalo o opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu, kjer ni navedenih omejitev pri delih, ki jih bodo opravljali.

Napotnica za zdravstveni pregled mora vsebovati dela in izpostavljenost tveganjem, ki se pričakujejo pri izvajanju pogodbenih storitev.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih:

Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

S Pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem naročnik in izvajalec določita tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.

Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika pogodbe.

Interni predpisi:

Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:

Požarnega reda:

- seznanitev z organizacijo varstva pred požarom pri naročniku (odgovorne osebe, osebe za izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva,…),

- izvajanje preventivnih ukrepov iz požarnega varstva (izvajanje požarnih straž – izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, skladiščenje in delo z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi, …),

- seznanitev z izvlečki iz požarnih redov (načrtom evakuacije),

- seznanitev z ukrepi v primeru požara (javljanje, gašenje začetnih požarov, evakuacija,…).

Redi (ukrepi za varno delo) v delovnih prostorih naročnika:

Pri izvajanju pogodbenih storitev v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila:

- obratovalnih redov,

- dvoriščnih redov,

- delavniških in drugih redov, ki so izobešeni na vidnih mestih.

Navodila za varno delo:

Pri izvajanju pogodbenih storitev v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati varnostna določila in navodila:

- obratovalne in druge rede (dvoriščni red, delavniški red, remontni red,…),

- varno delo z delovno opremo,

- druga varnostna navodila.

Varnostni znaki:

Izvajalec mora obvezno upoštevati varnostne znake, ki so nameščeni na vidnih mestih, ter ročne, svetlobne in zvočne znake oz. signale. Odgovoren je za postavitev ustreznih dodatnih varnostnih znakov oz. tabel, ki opozarjajo na nevarnosti in/ali prepovedujejo dostop v nevarna območja. Posebej nevarna mesta mora tudi ustrezno osvetliti, predvsem v prostorih kjer ni dovolj naravne svetlobe in v nočnem času oz. megli.

Osebna varovalna oprema:

Delavci izvajalca so dolžni na skupnih deloviščih namensko, glede na vrsto tveganja za poškodbe oziroma okvare zdravja, uporabljati lastno osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi standardi in redno pregledana.

Delovna oprema:

Delovna oprema, ki bo uporabljena za izvedbo pogodbenih storitev mora biti skladna s predpisi.

Delo na višini:

Za zagotovitev varnega dela na višini oz. za izvedbo varnostnih ukrepov za preprečitev padcev z višine oz. v globino, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05) oz. (Uredbo), je odgovoren izvajalec. Delovna mesta in delavce na višini oz. nad globino je izvajalec dolžan zavarovati v skladu z Uredbo, prav tako je dolžan ustrezno fizično zavarovati in označiti območje pod izvajanjem dela na višini, nevarne odprtine je potrebno ustrezno pokriti. Izvajalec mora na nezavarovanih višinah, oz. kjer je to potrebno, za vsakega delavca zagotoviti uporabo ustreznega varnostnega pasu za delo na višini z ustreznim privezom.

Odri:

Kovinski, premični, lovilni in drugi odri za delo na višini morajo biti izvedeni brezhibno in pred pričetkom uporabe pregledani. V kolikor odre postavlja za izvajalca drugi izvajalec, je potrebno pred pričetkom del pisno prevzeti, tako da od izvajalca odrov pridobi ustrezno dokumentacijo za odre (kontrolni list, načrt, statični izračun, izjavo o skladnosti).

Izkopi in nevarne odprtine:

Izkope in nevarne odprtine mora izvajalec, skladno z uredbo, ustrezno zavarovati s postavitvijo ustrezno trdnih in visokih varovalnih ograj, ki preprečujejo padce.

Izkope je potrebno ustrezno zavarovati pred zasutjem (razpiranje, zagatnice, prepoved odlaganja 1 m od roba izkopa, itd.).

Snovi in pripravki:

Pri uporabi kemičnih snovi in pripravkov mora izvajalec predložiti varnostne liste v slovenskem jeziku. Varnostne liste predloži skrbniku pogodbe, ki po potrebi v sodelovanju s strokovnjakom za varstvo pri delu, določita varnostne ukrepe, ki izhajajo iz vsebine varnostnih listov.

Organizacija prve pomoči in reševanja poškodovanega/naglo obolelega delavca:

Izvajalec del mora imeti strokovno usposobljeno osebo za nudenje prve pomoči in obvezno količino materiala za prvo pomoč na delovišču.

Ukrepi za zaščito pred okužbo z virusom SARS-CoV-2:

Izvajalec storitev mora strogo spoštovati ukrepe, ki bodo morebiti v veljavi v času izvajanja storitev. Tu so mišljeni sprejeti ukrepi v JPE in zadostna količina zahtevane osebne varovalne opreme (OVO), ki jo mora izvajalec zagotoviti svojim delavcem. OVO mora biti skladna z zahtevami stroke.

Izvajalec bo moral dosledno upoštevati zgoraj navedene zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču ter po podpisu pogodbe z naročnikom skleniti tudi Pisni sporazum v skladu z 39. Členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS., št. 43/11, ZVZD-1), ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu. Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev pogodbe.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

- izpolnjene in podpisane priloge 3,

- izpolnjene in podpisane priloge 11.

- MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA

  - Izbira ponudnika in merila

Naročnik bo sklenil pogodbo za posamezni sklop s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni sklop.

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je ponudbena vrednost brez DDV za posamezni sklop, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Ponudbena cena brez DDV za posamezni sklop je cena, navedena v ponudbi ponudnika.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

  - Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da:

- ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 poglavju razpisne dokumentacije,

- je ponudba podpisana na mestih, kjer je to zahtevano.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani http://www.energetika-lj.si/javna-narocila, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

Ponudnik z oddajo ponudbe sprejema in se strinja z vsemi pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo za posamezen sklop oz. za celotno javno naročilo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jih mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:

- Predračun

| POVZETEK PREDRAČUNA | Priloga 2/1 |
| --- | --- |

Ponudnik priloži izpolnjen in podpisan povzetek predračuna. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna« (prilogo 2/1) v *.pdf datoteki, ki bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb.

- »Izjava«

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | Priloga 3 |
| --- | --- |

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Izjava - ponudnik« naloži izpolnjeno prilogo z vsemi zahtevanimi obrazci, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga 3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« naložiti prilogo z vsemi zahtevanimi obrazci, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga 3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE za vsakega od ostalih sodelujočih. »Izjavo – ostali sodelujoči« je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

- Ostala ponudbena dokumentacija

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Ostale priloge« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami.

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

Ponudnik mora obrazec podatki o ponudniku izpolniti in podpisati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.

| PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA | Priloga 1/1 |
| --- | --- |

Če gre za skupno ponudbo, se prilogi priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, katerega morajo podpisati vsi ponudniki.

| PONUDBA | Priloga 2 |
| --- | --- |

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti in podpisati.

| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 3/1 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti in podpisati.

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 3/2 |
| --- | --- |

Fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastil/a za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem morajo obrazec izjave izpolniti in podpisati.

| POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE OSEBE | Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt obrazec pooblastila izpolni in podpiše.

| POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 4/2 |
| --- | --- |

Fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem obrazec pooblastila izpolnijo in podpišejo.

| IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA | Priloga 5 |
| --- | --- |

Ponudnik mora obrazec priloge izpolniti in podpisati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.

| PODATKI PODIZVAJALCA | Priloga 5/1 |
| --- | --- |

Podizvajalec mora obrazec priloge izpolniti in podpisati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.

| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 6 |
| --- | --- |

Ponudnik mora prilogo izpolniti in podpisati, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. V kolikor ponudnik na razpisu ne uporabi zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ne predloži k ponudbi.

| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | Priloga 7 |
| --- | --- |

Ponudnik mora k ponudbi predložiti izpolnjeno in podpisano potrdilo o ogledu objekta za posamezen generator, na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19, Ljubljana.

| SEZNAM REFERENC | Priloga 8 |
| --- | --- |

Ponudnik mora v obrazcu navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazca.

| STROKOVNA SPOSOBNOST | Priloga 9 |
| --- | --- |

Ponudnik ustrezno izpolni obrazec strokovna sposobnost, v katerem navede poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu, njihovo kvalifikacijo in njihovo zadolžitev. Ponudnik mora k ponudbi priložiti zahtevana dokazila o kadrih.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 10 |
| --- | --- |

Ponudnik za vodjo del priloži potrdilo investitorja referenčnega objekta.

| ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | Priloga 11 |
| --- | --- |

Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti in podpisati.

| VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI – MENIČNA IZJAVA | Priloga 13 |
| --- | --- |

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji parafira vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti – menično izjavo.

| VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI – BANČNA GARANCIJA/KAVCIJSKO ZAVAROVANJE | Priloga 14 |
| --- | --- |

Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije parafira vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti – bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje.

| ZAVAROVALNA POGODBA IN/ALI POLICA OZ. USTREZNO POTRDILO |  |
| --- | --- |

Ponudnik mora priložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police oz. potrdila zavarovanca o sklenjenem zavarovanju skladno s 14. členom GZ.

| CERTIFIKAT |  |
| --- | --- |

Ponudnik mora k ponudbi priložiti veljavno dokazilo, da ima certificiran sistem kakovosti (ISO 9001 ali enakovredno).

- TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Priloga št. 1 k pogodbi JPE-SPV-547/21-1

Sklop 1: PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PODATKI O GENERATORJU 1

Tehnični podatki generatorja 1:

- vrsta agregata		sinhroni 3 fazni generator

- proizvajalec		RADE KONČAR

- tov. številka		12646

- tip		S 1925-2

- leto izdelave		1964

- stator revitaliziran		2004

- moč		49.400 kVA

- napetost		10.500 + 10 % - 5 % V

- tok		2.716 – 10 % + 5 % A

- cos fi		0,85

- frekvenca		50 Hz

- obrati		3.000 vrt./min.

- tuje vzbujanje U		210 V

- tuje vzbujanje I		604 A

Obratovalne ure:

- skupne obratovalne ure (do 04.01.2022) = 305.164 ur

- obratovalne ure od zadnjega generalnega remonta l. 2016 (do 04.01.2022) = 30.340 ur

- obratovalne ure po remontu v letu 2020 (do 04.01.2022) = 5.961 ur

- PRIPRAVLJALNA DELA

Izbrani izvajalec mora izdelati operativno dokumentacijo in pripraviti material. Izdelati terminski  plan del in kontrole kvalitete (QA in QC plan) katerega mora uskladiti z naročnikom.

Zaradi kratkega termina planiranih remontnih del je potrebno pristopiti k delu z dobro organizacijo dela, zadostnim število osebja in potrebnim orodjem.

- DEMONTAŽA DELA

- demontaža zaščitnih pokrovov – ''havb'' generatorja,

- demontaža hladilnega in oljnega sistema,

- demontaža nosilca krtačk (odklop el. kablov),

- kontrolirati dimenzije vseh zračnosti na mestih oljnih tesnil, zračnih  tesnil (vse rezultate

zapisati v merilne protokole),

- demontaža ležajev,

- odstranitev zunanjih železnih pokrovov (4 kom) in notranjih poliester zaslonov (4 kom) na

TS in BS strani,

- ureditev pritrjevanja ''havb'' generatorja na ohišje generatorja (izvedba novih lukenj/navojev).

- REMONTNA DELA

Statorsko navitje:

- vizualni pregled statorskega navitja, statorskega paketa (kar je dostopno),

- kontrola pritrjenosti glav navitja (v obsegu v katerem je to mogoče narediti),

- čiščenje vseh dostopnih delov statorskega navitja in statorskega paketa (z ustreznim

čistilom, krpami, sesalcem..),

- preveriti spoje prevodnikov (zategnjenost vijakov) vseh šestih izvodov in stanje

prevodnih keramičnih izolatorjev (skoznjikov), čiščenje izolatorjev,

- odklop 10.5kV gibljivih povezav izvodov (6x) iz generatorja za izvedbo el. meritev ter

montaža gibljivih povezav po izvedenih meritvah.

Rotor:

- vizualna kontrola in čiščenje (kolikor je dostopno),

- kontrola dimenzij gredi na mestih ležajev (drsna površina), izvesti vse strojne kontrole-

izmere,

- kontrola krožnega teka, premera in vizualna kontrola ter čiščenje drsnih obročev.

Po potrebi strojna obdelava drsnih obročev in poliranje drsne površine,

- vizualni pregled ventilatorjev (ventilatorskih lopatic),

- kontrola ventilatorjev (izmeriti lastne frekvence lopatic),

V primeru odkritja poškodovane lopatice lopatico zamenjati z rezervno.

- vizualna kontrola spojke rotorja,

- kontrola ščetk (preveriti in nastaviti zračnost držala proti drsnem obroču in nastaviti pritisk

ščetk z nastavljanjem tlačne naprave držala ščetk). Pritisk-silo ščetk nastaviti po navodilih

proizvajalca ščetk (z dinamometrom)! Temeljito mehansko očistiti celotno napravo in

izmeriti el. izolacijsko upornost prevodnega dela proti masi. Vse meritve zabeležiti.

Pred vgradnjo ščetke z brušenjem oblikovati ščetke po premeru drsnega obroča.

- kontrola zračnosti (zračne reže) med rotorjem in statorjem in zapisati izmerjene vrednosti,

- NDT kontrola gredi rotorja na ležajnih mestih (preverjanje stanja drsnih površin) s

magnetofluxom in ultrazvokom ter po potrebi sanacija z brušenjem – poliranjem drsne

površine,

- očistiti in zbrusiti drsno površino ozemljitvenih ščetk na osi rotorja,

- kontrola ščetk za ozemljitev gredi rotorja in po potrebi zamenjava ščetk.

Električne meritve na rotorju:

- merjenje upornosti izolacije navitja rotorja,

- kontrola impedance rotorskega navitja v mirovanju (v hladnem stanju),

- kontrola med ovojne izolacije rotorskega navitja (kontrola z nizko udarno napetostjo).

Ležaji:

- temeljito čiščenje vseh sestavnih delov ležaja (ohišja in krogle ležaja),

- kontrola in nastavitev vseh zračnosti ležajev pri demontaži in pri ponovni montaži (rezultate

zapisati v merilne liste),

- kontrola oljnih vodov,

- NDT kontrola prijemanja ležajne bele kovine z ultrazvokom ter površinskih poškodb s

penetranti,

- kontrola vseh strojnih izmer krogle ležaja, ležajnih polovičk ter po potrebi ročna obdelava

za ureditev drsne površine ležajev in ureditev ustreznih zračnosti proti osi rotorja,

- ureditev oljnih labirintov,

- sestavljanje in izvedba tesnjenja ležajev.

Vse izmere in tolerance oz. dovoljena odstopanja je potrebno zapisati v merilni list ter kasneje v poročilu zapisati, komentirati in podati oceno stanja ležajev.

Hladilni sistem:

- kontrolirati vse štiri hladilnike zraka na vodni strani, jih odpreti in po potrebi očistiti (4 kos),

antikorozijska obnova (bitumen), zamenjati vsa tesnila z novimi (material za izdelavo tesnil

dobavi izvajalec del) in izvesti tlačni preizkus hladilnikov,

- v primeru puščanja hladilnika odkriti mesto napake in odpraviti napako-puščanje,

- preveriti prehodnost in po potrebi očistiti cevi za odzračevanje hladilnikov.

5. MONTAŽNA DELA

- montaža vseh pokrovov in zaslonov,

- montaža ležajev,

- montaža hladilnega in oljnega sistema (kontrola tesnosti) in po potrebi zamenjava tesnil,

- montaža nosilca ščetk (priklop el. kablov) in montaža ščetk.

Vsi demontirani deli morajo biti predhodno pripravljeni za montažo (pregledani, očiščeni in pobarvani).

Montirati vse generatorske dele. Sprotno kontroliranje ter nastavljanje zračnosti. Obvezno sodelovanje z izvajalci del na turbini. Končna montaža ležajev ter vzpostavitev oljnega sistema ležajev. Evidentirati vse opravljene meritve.

6. KONTROLE IN MERITVE OB PRVEM ZAGONU GENERATORJA

- kontrola temperature statorskega navitja in paketa generatorja (pri največji možni

obremenitvi stroja),

- kontrola temperature in tlaka olja v ležajih generatorja (TS in BS),

- kontrola temp. hladilnih vod in zrakov.

Izmerjene vibracije (izvede naročnik) morajo biti v področju dovoljenih  veličin vibracij v skladu s priporočilom VDI 2056/1964 za grupo strojev T (veliki stroji z nizkofrekvenčnim temeljem). V primeru izmerjenih povečanih vibracij izvesti analizo in odstranjevanje vzroka povečanih vibracij.

Obvezno je dnevno vodenje gradbenega dnevnika, merilnih listov in vse ostale tehnične dokumentacije! Gradbeni dnevniki in merilni listi se podpisujejo s strani naročnika dnevno ob koncu dnevnih del oz. najkasneje zjutraj naslednji dan!

Izdelava elaborata-poročila o izvedenih delih (dva pisna izvoda in en izvod v digitalni obliki – CD ali USB)

Izdelava elaborata o opravljenih delih v remontu z rezulatati meritev, poročil, kontrol ter preizkušanj. V elaboratu bo podana ocena stanja posameznih sestavnih  delov in generatorja v celoti, kot tudi priporočila za kasnejša dela in aktivnosti na generatorju.

TERMINSKI PLAN

Pregledni remont generatorja 1 bo predvidoma potekal od 16.03.2022 do 15.04.2022.

Naročnik si pridružuje pravico do spremembe terminskega plana glede na dela na turbini.

Priloga št. 1 k pogodbi JPE-SPV-547/21-2

Sklop 2: PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

- PODATKI O GENERATORJU 3

Tehnični podatki generatorja 3:

- vrsta agregata				sinhroni 3 fazni generator

- proizvajalec				RADE KONČAR

- tov. številka				13915

- tip				S 2146-2

- leto izdelave				1982

- moč				63.000 kVA

- napetost				10.500 + 10 % - 5 % V

- tok				3.468 – 10 % + 5 % A

- cos fi				0,8

- frekvenca				50 Hz

- obrati				3.000 vrt./min.

- tuje vzbujanje U				235 V

- tuje vzbujanje I				476,7 A.

Obratovalne ure:

- skupne obratovalne ure (do 04.01.2022) = 214.052 ur

- obratovalne ure od zadnjega generalnega remonta l. 2017 (do 04.01.2022) = 20.768 ur

- obratovalne ure po remontu v letu 2021 (do 04.01.2022) = 2.117 ur

- PRIPRAVLJALNA DELA

Izbrani izvajalec mora izdelati operativno dokumentacijo in pripraviti material. Izdelati terminski  plan del in kontrole kvalitete (QA in QC plan). Zaradi kratkega termina planiranih remontnih del je potrebno pristopiti k delu z dobro organizacijo dela, zadostnim številom osebja

in potrebnim orodjem.

3. DEMONTAŽA DELA

- demontaža zaščitnih pokrovov – ''havb'' generatorja,

- demontaža hladilnega in oljnega sistema,

- demontaža nosilca krtačk (odklop el. kablov),

- kontrolirati dimenzije vseh zračnosti na mestih oljnih tesnil, zračnih  tesnil (vse rezultate

zapisati v merilne protokole),

- demontaža ležajev,

- odstranitev zunanjih železnih pokrovov (2 kom) in notranjih silumin zaslonov (2 kom) na

TS in BS strani.

4. REMONTNA DELA

Statorsko navitje:

- vizualni pregled statorskega navitja, statorskega paketa (kar je dostopno),

- kontrola pritrjenosti glav navitja (v obsegu v katerem je to mogoče narediti),

- čiščenje vseh dostopnih delov statorskega navitja in statorskega paketa (z ustreznim

čistilom, krpami, sesalcem..),

- preveriti spoje prevodnikov (zategnjenost vijakov) vseh šestih izvodov in stanje

prevodnih keramičnih izolatorjev (skoznjikov) in jih očistiti,

- odklop 10.5kV gibljivih povezav izvodov (6x) iz generatorja za izvedbo el. meritev ter

montaža  gibljivih povezav po izvedenih meritvah.

Rotor:

- vizualna kontrola in čiščenje (kolikor je dostopno),

- kontrola dimenzij gredi na mestih ležajev (drsna površina), izvesti vse strojne kontrole-

izmere,

- kontrola krožnega teka, premera in vizualna kontrola ter čiščenje drsnih obročev.

Po potrebi strojna obdelava drsnih obročev in poliranje drsne površine,

- vizualni pregled ventilatorjev (ventilatorskih lopatic),

- kontrola ventilatorjev (izmeriti lastne frekvence lopatic),

V primeru odkritja poškodovane lopatice lopatico zamenjati z rezervno.

- vizualna kontrola spojke rotorja,

- kontrola ščetk (preveriti in nastaviti zračnost držala proti drsnem obroču in nastaviti pritisk

ščetk z nastavljanjem tlačne naprave držala ščetk). Pritisk-silo ščetk nastaviti po navodilih

proizvajalca ščetk (z dinamometrom)! Temeljito mehansko očistiti celotno napravo in

izmeriti el. izolacijsko upornost prevodnega dela proti masi. Vse meritve zabeležiti.

Pred vgradnjo ščetke z brušenjem oblikovati ščetke po premeru drsnega obroča.

- kontrola zračnosti (zračne reže) med rotorjem in statorjem in zapisati izmerjene vrednosti,

- NDT kontrola gredi rotorja na ležajnih mestih (preverjanje stanja drsnih površin) s

magnetofluxom in ultrazvokom ter po potrebi sanacija z brušenjem – poliranjem drsne

površine,

- očistiti in zbrusiti drsno površino ozemljitvenih ščetk na osi rotorja,

- kontrola ščetk za ozemljitev gredi rotorja in po potrebi zamenjava ščetk.

Električne meritve na rotorju:

- merjenje upornosti izolacije navitja rotorja,

- kontrola impedance rotorskega navitja v mirovanju (v hladnem stanju),

- kontrola med ovojne izolacije rotorskega navitja (kontrola z nizko udarno napetostjo).

Ležaji:

- temeljito čiščenje vseh sestavnih delov ležaja (ohišja in krogle ležaja),

- kontrola in nastavitev vseh zračnosti ležajev pri demontaži in pri ponovni montaži (rezultate

zapisati v merilne liste),

- kontrola oljnih vodov,

- NDT kontrola prijemanja ležajne bele kovine z ultrazvokom ter površinskih poškodb s

penetranti,

- kontrola vseh strojnih izmer krogle ležaja, ležajnih polovičk ter po potrebi ročna obdelava

za ureditev drsne površine ležajev in ureditev ustreznih zračnosti proti osi rotorja,

- ureditev oljnih labirintov,

- sestavljanje in izvedba tesnjenja ležajev.

Vse izmere je potrebno zapisati v merilni list ter kasneje v poročilu zapisati, komentirati in podati oceno stanja ležajev.

Hladilni sistem:

- kontrolirati hladilnike zraka na vodni strani, jih odpreti in po potrebi očistiti (4 kos) v

dogovoru z naročnikom, antikorozijska obnova (bitumen), zamenjati vsa tesnila z novimi

(material za izdelavo tesnil dobavi izvajalec del) in izvesti tlačni preizkus hladilnikov,

- v primeru puščanja hladilnika odkriti mesto napake in odpraviti napako-puščanje,

- očistiti filter za zrak.

5. MONTAŽNA DELA

- montaža vseh pokrovov in zaslonov,

- montaža ležajev,

- montaža hladilnega in oljnega sistema (kontrola tesnosti) in po potrebi zamenjava tesnil,

- montaža nosilca ščetk (priklop el. kablov) in montaža ščetk.

Vsi demontirati deli morajo biti predhodno pripravljeni za montažo (pregledani, očiščeni in pobarvani).

Montirati vse generatorske dele. Kontrola pritrjenosti vseh okrovov generatorja, v primeru slabe pritrjenosti izvesti korekcijo. Sprotno kontroliranje ter nastavljanje zračnosti.

Obvezno sodelovanje z izvajalci del na turbini. Končna montaža ležajev ter vzpostavitev oljnega sistema ležajev. Evidentirati vse opravljene meritve.

6. KONTROLE IN MERITVE OB PRVEM ZAGONU GENERATORJA

- kontrola temperature statorskega navitja in paketa generatorja (pri največji možni

obremenitvi stroja),

- kontrola temperature in tlaka olja v ležajih generatorja (TS in BS),

- kontrola temp. hladilnih vod in zrakov.

Izmerjene vibracije (izvede naročnik) morajo biti v področju dovoljenih  veličin vibracij v skladu s priporočilom VDI 2056/1964 za grupo strojev T (veliki stroji z nizkofrekvenčnim temeljem). V primeru izmerjenih povečanih vibracij izvesti analizo in odstranjevanje vzroka povečanih vibracij.

Obvezno je dnevno vodenje gradbenega dnevnika, merilnih listov in vse ostale tehnične dokumentacije! Gradbeni dnevniki in merilni listi se podpisujejo s strani naročnika dnevno ob koncu dnevnih del oz. najkasneje zjutraj naslednji dan!

Izdelava elaborata-poročila o izvedenih delih (dva pisna izvoda in en izvod v digitalni obliki – CD ali USB)

Izdelava elaborata o opravljenih delih v remontu z rezulatati meritev, poročil, kontrol ter preizkušanj. V elaboratu bo podana ocena stanja posameznih sestavnih delov in generatorja v celoti, kot tudi priporočila za kasnejša dela in aktivnosti na generatorju.

TERMINSKI PLAN

Pregledni remont generatorja 3 bo predvidoma potekal od 01.06.2022 do 30.06.2022.

Naročnik si pridružuje pravico do spremembe terminskega plana glede na dela na turbini.

- PRILOGE

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1)

Ponudba (Priloga 2)

Povzetek predračuna (priloga 2/1)

Ugotavljanje sposobnosti in izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu  gospodarskega subjekta (Priloga 3/1)

Ugotavljanje sposobnosti za fizične osebe (Priloga 3/2)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za pravne osebe (Priloga 4/1)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za fizične osebe (Priloga 4/2)

Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 5)

Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)

Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6)

Potrdilo naročnika o ogledu objekta (Priloga 7)

Seznam referenc (Priloga 8)

Strokovna sposobnost (Priloga 9)

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov (Priloga 10)

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Priloga 11)

Vzorec pogodbe (Priloga 12)

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti – menična izjava (Priloga 13)

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti – bančna garancija/kavcijsko zavarovanje (Priloga 14)

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

JPE-SPV-547/21 – PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |

| Naslov ponudnika |  |
| --- | --- |

| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - elektronski naslov |  |

| Kontaktna oseba |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - funkcija |  |  |  |  |
| - telefon |  |  |  |  |
| - elektronski naslov |  |  |  |  |
| Ponudnik je MSP* (označi): |  | - Da | - Ne |  |

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

Elektronski naslov za vročitev odločitve iz 90. člena ZJN-3 preko Portala JN: ________________

Predstavnik s strani ponudnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem pogodbe, je _________________________, tel. št.: ________________, elektronski naslov: ___________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel. št.: ___________, elektronski naslov: ___________________________.

| Transakcijski račun/Poslovni račun (IBAN, SWIFT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matična banka |  |  |  |
| ID številka za DDV |  |  |  |
| Finančni urad |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| (kraj, datum) |  | žig | (naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA | Priloga 1/1 |
| --- | --- |

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

V primeru, da gre za skupno ponudbo, ponudnik k ponudbi priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan s strani vseh ponudnikov - partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila.

| PONUDBA | Priloga 2 |
| --- | --- |

PONUDBA št.: _______________

Javno naročilo: JPE-SPV-547/21 – PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

Ponudbo oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik označi za kateri sklop oddaja ponudbo:

- Sklop 1: PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- Sklop 2: PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

- PONUDBENA VREDNOST

Ponudbene cene morajo biti izražene v EUR, morajo vključevati vse stroške, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški, popusti in dajatvami, ki so povezane s ponujenimi posli. Ponudbena vrednost naj ne vsebuje DDV. Ponudbene cene morajo biti podane na do 2 (dve) decimalni mesti.

| Zap. št. | Sklop 1 | Skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pregledni remont generatorja 1 |  |
| 1.1. | Pripravljalna dela |  |
| 1.2. | Demontažna dela |  |
| 1.3. | Remontna dela |  |
| 1.4. | Montaža demontiranih delov |  |
| 1.5. | Kontrole in meritve ob prvem zagonu generatorja |  |
| SKUPAJ V EUR BREZ DDV ZA SKLOP 1: |  |  |

| Zap. št. | Sklop 2 | Skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pregledni remont generatorja 3 |  |
| 1.1. | Pripravljalna dela |  |
| 1.2. | Demontažna dela |  |
| 1.3. | Remontna dela |  |
| 1.4. | Montaža demontiranih delov |  |
| 1.5. | Kontrole in meritve ob prvem zagonu generatorja |  |
| SKUPAJ V EUR BREZ DDV ZA SKLOP 2: |  |  |

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe za posamezni sklop upoštevati vse zahteve iz poglavja 7 – Tehnična dokumentacija.

V ponudbeni vrednosti ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV bo ponudnik obračunal v skladu z veljavno zakonodajo.

Vse ponudbene cene na enoto mere iz ostanejo nespremenjene do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti.

V cenah na enoto mere so upoštevani oziroma vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.

- ROK PLAČILA

Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve računa.

- ROK IN KRAJ IZVEDBE STORITEV

Pregledni remont generatorja 1 (sklop 1) bo predvidoma potekal 16. 3. 2022 do 15. 4. 2022 (datum končanja montažnih del).

Pregledni remont generatorja 3 (sklop 2) bo predvidoma potekal od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022 (datum končanja montažnih del).

Naročnik si pri obeh sklopih pridružuje pravico o spremembi terminskega plana glede na dela na turbini.

Skrajni rok za  izvedbo vseh ponudbenih storitev za oba sklopa je 30. 12. 2022.

Dela se bodo izvajala na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19 v Ljubljani.

- GARANCIJA

Garancijski rok za kakovost izvedbe storitev za posamezni sklop je dvanajst (12) mesecev od podpisa končnega primopredajnega zapisnika o izvedenih pogodbenih storitvah s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

- PREDSTAVNIK PONUDNIKA

Predstavnik ponudnika v zvezi z izvajanjem pogodbe je:

___________________, tel. št.: _____________, e-naslov: _______________________), v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje __________________________, tel. št.: ______________, e-naslov: _____________________).

- VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je 31. 3. 2022 oziroma do obojestranskega podpisa pogodbe za posamezni sklop.

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

| POVZETEK PREDRAČUNA | Priloga 2/1 |
| --- | --- |

Javno naročilo: JPE-SPV-547/21 – PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

Ponudnik označi za kateri sklop oddaja ponudbo:

- Sklop 1: PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- Sklop 2: PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

| SKLOP | NAZIV SKLOPA | Skupaj v EUR brez DDV: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pregledni remont generatorja 1 |  |
| 2 | Pregledni remont generatorja 3 |  |

| (kraj, datum) | žig | (naziv in podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | Priloga 3 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt (naziv in naslov) :

v zvezi z javnim naročilom št. JPE-SPV-547/21; PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

podajamo naslednje izjave:

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

IZJAVLJAMO, DA:

- nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih 5 (petih) letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 (petdeset) evrov ali več;

- smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe;

- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,

- nam v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;

- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

- ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;

- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

- POGOJI ZA SODELOVANJE

IZJAVLJAMO, DA:

- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

- imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega kateregakoli računa;

- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.

- SPREJEMANJE POGOJEV DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, DA:

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2);

- smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, itd.…) javnega naročila št. JPE-SPV-547/21; PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

Pregledni remont generatorja 1,

Pregledni remont generatorja 3,

vključno z določili vzorca pogodbe in Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem ter ju bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;

- bomo ponudbene cene podali na do dve (2) decimalni mesti;

- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

- da bomo na naročnikov poziv v 8 (osmih) dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe,  morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- so v ponudbene cene vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v tej prilogi. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz vseh uradnih evidenc (tudi od pristojnega sodišča).

| (Kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo za izpolnitev: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 3/1 |
| --- | --- |

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________

ID ZA DDV: ___________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom JPE-SPV-547/21; PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Opomba:

- V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

*Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 3/2 |
| --- | --- |

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

JPE-SPV-547/21; PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

Ime in priimek ________________________________________________________________

EMŠO ________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu:________________________________

član/ica (ustrezno obkrožiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):

- zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM,

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

| kraj, datum | žig | podpis fizične osebe |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

Opomba: VSE osebe, ki so izpolnile in podpisale ta obrazec, priložijo še izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2.

| POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE | Priloga 4/1 |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA PRAVNE OSEBE

________________________________________________________________________ (naziv pooblastitelja/gospodarskega subjekta) pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-SPV-547/21; PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb in od Inšpektorat RS za delo pridobi izpis iz prekrškovne evidence za pravno osebo.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________

| (kraj, datum) | žig | podpis odgovorne osebe |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Pooblastilo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 4/2 |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani ______________________________________________ (ime in priimek) pooblaščam JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-SPV-547/21; PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb in od Inšpektorata RS za delo pridobi izpis iz prekrškovne evidence za fizične osebe.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _______________________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: ______________________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: ________________________________________________________________

OBČINA ROJSTVA: ______________________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: _____________________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka) _______________________________________________________

- (poštna številka in pošta) _____________________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: ______________________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:______________________________________________

| kraj, datum | žig | podpis fizične osebe |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

Pooblastilo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so izpolnile prilogo 3/2 in so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI IN POOBLASTILO PONUDNIKA | Priloga 5 |
| --- | --- |

Ponudnik: __________________________________________________________________,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila JPE-SPV-547/21; PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

sodeloval z naslednjim podizvajalcem:

| NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE |
| --- | --- |

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

| kraj, datum |  | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo

POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oz. dobave blaga/opreme, ki je neposredno povezano s predmetom pogodbe/okvirnega sporazuma. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| PODATKI PODIZVAJALCA | Priloga 5/1 |
| --- | --- |

JPE-SPV-547/21; PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

| NAZIV PODIZVAJALCA |  |
| --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis storitev) |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje |  |
| Kraj izvedbe storitev |  |
| Rok izvedbe storitev |  |

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _____________________________________________________ (naziv in naslov)

| - soglašam, | - ne soglašam, |
| --- | --- |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.

| (kraj, datum) | žig | (naziv in podpis podizvajalca) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 6 |
| --- | --- |

Ponudnik: ____________________________________________________________________,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. JPE-SPV-547/21; PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

uporabili zmogljivosti drugih subjektov:

| NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost gospodarskega subjekta |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila |  |
| Kraj izvedbe storitev |  |
| Rok izvedbe storitev |  |

| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | Priloga 7 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

JPE-SPV-547/21; PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA

Potrjujem, da si je ogled objekta, ki je predmet sklopa št. _________, javnega naročila št. JPE-SPV-547/21, s strani ____________________________________________________________ (naziv in naslov podjetja) ogledal __________________________________________________ (ime in priimek predstavnika, ki je prišel na ogled).

Ogled objekta za posamezen generator:

- Sklop 1: PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- Sklop 2: PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

______________________________________________

(ime in priimek ter podpis predstavnika naročnika)

__________________________________________

(podpis predstavnika podjetja, ki je bil na ogledu)

Ljubljana, dne ________________

| SEZNAM REFERENC | Priloga 8 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

JPE-SPV-547/21; PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

Seznam referenčnih objektov

Kot reference se upoštevajo reference ponudnika ali skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalcev v obdobju od vključno leta 2017 do datuma oddane ponudbe. Zadostuje najmanj 5 (pet) referenc, ki se nanašajo na izvajanje preglednega ali generalnega remonta turbogeneratorja moči nad 32 MW.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.

Naziv in naslov referenčnega naročnika:

Ime in priimek predstavnika naročnika:

Telefonska številka:

Kraj izvedbe remonta: Leto izvedbe remonta:

Vrsta izvedbe del:

Moč [MW]:

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| SKTROKOVNA SPOSOBNOST | Priloga 9 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

JPE-SPV-547/21; PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

Poimenski seznam najmanj 5 (petih) ljudi, ki bodo delali na objektu naročnika, od tega:

- najmanj 1 (en) vodja del,

- najmanj 4 (štirje) monterji.

Vodja gradbenih del:

| Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | vodja del |

| Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec | Zadolžitev |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

Od zgoraj zahtevanih delavcev mora imeti:

- najmanj 1 (en) delavec veljaven izpit za upravljanje mostnega dvigala.

Ponudnik predloži:

- za vodjo del s strani investitorja referenčnega objekta potrjene osebne reference (Priloga 10),

- kopijo veljavnega izpita za upravljanje mostnega dvigala za 1 (enega) delavca.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 10 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

JPE-SPV-547/21; PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je od vključno leta 2017 do datuma oddaje ponudb kot vodja del _______________________ (ime in priimek) kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili po vsebini in zahtevnosti uspešno vodil/izvedel pregledni ali generalni remont turbogeneratorja moči nad 32 MW. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslih ponudnika.

| Naročnik objekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Vodja del: |  |
| Leto izvedbe posla: |  |
| Kraj izvedbe posla: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| moč [MW] |  |

| (kraj, datum) |  | (podpis vodje del) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI NAROČNIK OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni vodja del opravil navedeno storitev v skladu s sklenjeno pogodbo oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo odgovornega vodja del in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik (ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe naročnika objekta) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | Priloga 11 |
| --- | --- |

Kot ponudnik: _________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

JPE-SPV-547/21; PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- Pregledni remont generatorja 1

- Pregledni remont generatorja 3

IZJAVLJAMO

Da se zavezujemo, da bomo dosledno upoštevali določbe iz razpisne dokumentacije, točka 4 - Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva glede:

- usposobljenosti delavcev za varno izvajanje dela,

- zdravstvene sposobnosti delavcev,

- sklepanja Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

- spoštovanja internih predpisov naročnika.

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Odgovorni osebi ponudnika na skupnem delovišču, po Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (priloga št. 2 k pogodbi):

| Vodja del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| --- | --- |
| Strokovni delavec VpD in PV | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Priloga št. 2 k pogodbi št. JPE-SPV-547/21

Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS, št. 43/2011) skleneta:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

in

……………………………………………………………….(naziv izvajalca),

ki ga/jo zastopa ………………………….

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)

PISNI SPORAZUM

O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V

JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

(v nadaljevanju: Sporazum)

za izvedbo storitev po pogodbi za

PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

1.	Pregledni remont generatorja 1

2.	Pregledni remont generatorja 3

št. javnega naročila JPE-SPV-547/21

- SPLOŠNA DOLOČILA

1.1. 	S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o., na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, vse v Ljubljani, skupni varnostni ukrepi, skupna organizacija varnosti pri delu, ter obveznosti in pravice delavcev, ki jim je naložena skrb za izvajanje in zagotavljanje varnih delovnih pogojev na skupnem delovišču.

Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev. Podpisnika sta dolžna izvajati vsa dela v skladu s tem dogovorom z namenom, da se zagotovi varnost in zdravje pri delu, varnost pred požarom in varni delovni pogoji vseh delavcev na gradbišču/delovišču, kot tudi tretjih oseb (mimoidoči, itd.) ter opreme in premoženja.

Upoštevati sta dolžna vso veljavno zakonodajo, ki ureja varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom v Republiki Sloveniji, predvsem Zakon o varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS, št. 43/11) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. List RS, št. 83/05), kot tudi interna varnostna navodila ter opise delovnih postopkov naročnika in sta dolžna zagotavljati, da se te določbe dejansko izvajajo.

1.2.   Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (v nadaljevanju: sporazum) velja za dela določena v skladu s tej pogodbi.

1.3.    Izvajalec oz. dobavitelj (v nadaljevanju: izvajalec) mora v tem sporazumu navesti vodjo del in odgovorno osebo izvajalca za zagotavljanje VZD (strokovnega sodelavca za VPD in PV) na skupnem delovišču, ki so podpisniki tega sporazuma. Ta sporazum podpišejo tudi vsi morebitni njegovi podizvajalci. Izvajalec se obvezuje in prevzema izključno odgovornost za varnost in zdravje za svoje delavce, kot tudi za svoje morebitne podizvajalce.

- DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

2.1.   Skupne obveznosti pogodbenih strank:

Pogodbeni stranki imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:

- storitve na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi navedeni v tem sporazumu,

- delovišče mora izvajalec po predhodnem dogovoru s skrbnikom pogodbe primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone in sicer tako, da:

- zagotovita varne poti za gibanje, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne,

- skupaj določita: kraj, prostore in način razmestitve in shranjevanja materiala,

- določita prostore za hrambo nevarnega materiala,

- določita način prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,

- določita način zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,

- določita način dela in zavarujeta dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,

- določita namestitev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,

- določita mesta za postavitev strojev in naprav ter izvedbo zavarovanja glede na lokacijo,

- določita vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,

- določita ukrepe varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov, po potrebi organizirata izvajanje požarne straže,

- izvajalec organizira prvo pomoč na delovišču za svoje delavce,

- pri posebno nevarnih delih, po potrebi dodatno zavarujeta oz. seznanita delavce z nevarnostmi na področju izvajanja del.

Določiti morata tudi druge skupne varnostne ukrepe na delovišču, zlasti pa ukrepe:

- za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,

- za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,

- za varno izvajanje del na višini,

- za varno uporabo električne energije,

- pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,

- za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,

- za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,

- za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,

- za varno delo pri montažnih delih.

- Zagotoviti morata, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela,

- svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja, tako delavcev pogodbenih strank, kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja,

- podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti,

- podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnim načinom dela,

- v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi,

- striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.

2.2.   Posebne obveznosti naročnika:

Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:

- seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:

- dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče),

- z redi in navodili za obravnavano območje/objekt,

- z izvlečkom iz požarnega reda in morebitnim evakuacijskim načrtom,

- preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče. Pri izvajanju vročih del (rezanje, varjenje, lotanje, brušenje, uporaba odprtega ognja ipd.) na delovišču se mora izvajalec o ukrepih varstva pred požarom predhodno dogovoriti s skrbnikom pogodbe in od njega pridobiti »Dovoljenje za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri« in po potrebi izvesti tudi druge preventivne ukrepe PV,

- zagotoviti mora (po potrebi) brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:

- dvigala – lifti z osebnim spremstvom  za dostope in transport materiala, ter

- mostna dvigala, vitle in druge dvižne pripomočke za izvajanje montažno/demontažnih del z veljavnimi poročili o pregledu in preizkusu, ki so stalno nameščeni na objektih,

- z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje izvajanja pogodbenih storitev.

2.3. Posebne obveznosti izvajalca

Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:

- pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni,

- dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v ponudbi in pogodbi,

- za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:

- »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje,

- dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje (naročenih) pogodbenih storitev,

- potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje (naročenih) pogodbenih storitev,

- potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.,

- delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS),

- pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku,

- zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču,

- poskrbeti mora, da bo skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu,

2.4.  Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki:

Podpisnika soglašata:

- da bo izvajalec pri izvajanju storitev ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem,

- da bo izvajalec pri uporabi  nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov,

- da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.

2.5. 	Knjiga ukrepov:

Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja pogodbenih storitev oziroma naročilnici vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.

V knjigo ukrepov se vpisuje zlasti:

- naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,

- spremembe na delovišču,

- ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom,

- vsako poškodbo pri delu,

- druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.

2.6. 	Prijavljanje poškodb pri delu:

Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:

- da bo prijavil inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni,

- da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj,

- da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili,

- da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.

2.7. 	Prepoznavnost delavcev:

Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.

2.8. 	Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Podpisnika soglašata:

- da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc,

- da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode,

- da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi,

- da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.

3. 	DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI

3.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču:

|  | Naročnik: | Izvajalec: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Skrbnik pogodbe | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Alen Barunčić GSM 041 484 093 alen.baruncic@energetika.si |  |  |
| Vodja del/vodje OE naročnik | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Mitja Jakop, GSM 041 849 669 mitja.jakop@energetika.si Andrej Lukek GSM 041 277 491 andrej.lukek@energetika.si |  | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Strokovna delavca VpD in PV | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Aleksander Klopčič GSM 041 530 548, aleksander.klopcic@energetika.si |  | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Irena Debeljak, GSM 041 375 300, irena.debeljak@energetika.si |  |  |

3.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb:

Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:

- obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik pogodbe, zlasti pa  uvodnega sestanka najmanj 10 (deset) dni pred pričetkom del in z Uvedbo določiti skupne varnostne ukrepe;

- obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni;

- odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov, določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika pogodbe;

- v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu;

- v primeru težjih kršitev oz neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca;

- proti podpisu seznanijo vsak svoje delavce  z varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču;

- vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov.

3.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb:

Skrbnik pogodbe ima naslednje posebne naloge:

- odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov;

- odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču;

- v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za  varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo;

- v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah.

Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:

- na uvodnem sestanku predloži skrbniku pogodbe na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke 3.3. tega sporazuma;

- druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti tehnologijo/načina izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo;

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;

- v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.

Odgovorne osebe OE naročnika imajo naslednje posebne naloge:

- vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini storitev po pogodbi oziroma delovišča;

- poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču.

Strokovni delavci za VpD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:

- strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča;

- dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva;

- v primeru poškodbe pri delu njihovih delavcev so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.

Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:

- seznanitev delavcev izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem;

- nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.

4. 	KONČNE DOLOČBE

4.1.  	Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.

4.2.	Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.

4.3.    Ta sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del pogodbe o izvedbi storitev. Sestavljen je v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

________________, dne ___________		  Ljubljana, dne ________________

IZVAJALEC:						   NAROČNIK:

|  |  | JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Direktor: Samo Lozej |  |  |
| VZOREC POGODBE |  | Priloga 12 |

POGODBA

ZA PREGLEDNI REMONT GENERATORJEV PO SKLOPIH:

1:	PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

2: 	PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

št. naročnika: JPE-SPV-547/21

št. izvajalca:______________

ki jo skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

in

# IZVAJALEC:	_______________________________________________________________, ki ga zastopa ______________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

identifikacijska številka za DDV: _____________________________________

matična številka: _________________________________________________

- UVODNO DOLOČILO

- člen

# Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JPE-SPV-547/21 po postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne xx. xx. 2022, pod št. objave JN000xx/2022-W01, z namenom sklenitve pogodbe za pregledni remont generatorjev, po sklopih, v katerem je naročnik izbral izvajalca za sklop: _________________________,  na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. JPE-SPV-547/21, in sicer za čas od datuma sklenitve te pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta pogodbe.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je pregledni remont generatorja za sklop _______________________ (v nadaljevanju: storitve) na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19, v Ljubljani, v skladu s sprejeto ponudbo izvajalca št. _____________ z dne ______________ in ponudbo izvajalca po pogajanjih št. ____________ z dne _____________, tehnično dokumentacijo, ki je priloga št. 1 k pogodbi, kakor tudi ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-SPV-547/21, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter v skladu s to pogodbo.

- člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbene vrednosti, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost za sklop _______________________ iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. ________________ z dne _______________ in ponudbe izvajalca po pogajanjih št. ____________ z dne _____________  in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti:

| Zap. št. | Sklop 1 | Skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pregledni remont generatorja 1 |  |
| 1.1. | Pripravljalna dela |  |
| 1.2. | Demontažna dela |  |
| 1.3. | Remontna dela |  |
| 1.4. | Montaža demontiranih delov |  |
| 1.5. | Kontrole in meritve ob prvem zagonu generatorja |  |
| SKUPAJ V EUR BREZ DDV: |  |  |

| Zap. št. | Sklop 2 | Skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pregledni remont generatorja 3 |  |
| 1.1. | Pripravljalna dela |  |
| 1.2. | Demontažna dela |  |
| 1.3. | Remontna dela |  |
| 1.4. | Montaža demontiranih delov |  |
| 1.5. | Kontrole in meritve ob prvem zagonu generatorja |  |
| SKUPAJ V EUR BREZ DDV: |  |  |

# ________________ EUR

# z besedo:_______________________________________________________ evrov in ___/100

pri čemer je pogodbena vrednost fiksna v času veljavnosti te pogodbe in vključuje vse stroške v zvezi z izvedbo vseh pogodbenih obveznosti izvajalca, vključno s stroški prevoza in stroški dela. V pogodbeni vrednosti je vključen tudi strošek izdelave ponudbe.

V pogodbeni vrednosti ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO

- člen

Izvajalec bo izstavil natančno specificirane račune za opravljene pogodbene storitve v roku 5 (petih) dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih pogodbenih storitvah s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov, kot sledi:

- za točke 1.1., 1.2., 1.3. in 1.4., navedene v 4. členu te pogodbe, po izvedbi pripravljalnih del, demontažnih del, remontnih del in po končani montaži demontiranih delov generatorja ter podpisu zapisnika o končanju montaže demontiranih delov generatorja s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov in

- za točko 1.5., navedeno v 4. členu te pogodbe, po uspešno opravljenem poskusnem obratovanju s kontrolami in meritvami ob prvem zagonu generatorja ter dostavi elaborata in podpisu končnega primopredajnega zapisnika o izvedenih pogodbenih storitvah s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

Izvajalec je dolžan skupaj z natančno specificiranim računom predložiti naročniku tudi potrjene zapisnike o izvedenih pogodbenih storitvah, podpisane s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov, ki so obvezna priloga k računu.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.

- V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo.

- v primeru, da je izvajalec tuje podjetje

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na poslovni račun izvajalca IBAN:__________, odprt pri banki________________ (SWIFT____________), v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu. V primeru spremembe navedenega računa v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.

- PODIZVAJALCI

- člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis storitev) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Kraj izvedbe storitev |  |
| Rok izvedbe storitev |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. JPE-SPV-547/21, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. JPE-SPV-547/21. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SPV-547/21 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-SPV-547/21 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

  - pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

  - predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

  - račun podizvajalca za opravljene pogodbene storitve, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene storitve neposredno na račun podizvajalca ali

  - podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz drugega odstavka tega člena za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih obveznosti, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz razpisne dokumentacije št. JPE-SPV-547/21. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje pogodbenih obveznosti in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SPV-547/21. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi teh pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

- ROK IN KRAJ IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec bo izvedel storitve za:

- sklop 1: Pregledni remont generatorja 1 v času od 16. 3. 2022 do 15. 4. 2022 (datum končanja montažnih del), zaključek vseh pogodbenih obveznosti najkasneje do 30. 12. 2022;

- sklop 2: Pregledni remont generatorja 3 v času od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022 (datum končanja montažnih del), zaključek vseh pogodbenih obveznosti najkasneje do 30. 12. 2022.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe terminskega plana glede na dela na turbini.

Pogodbene storitve se bodo izvajale na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana.

Poskusno obratovanje s kontrolami in meritvami ob prvem zagonu generatorja bo trajalo dva (2) dni. V roku petnajstih (15) koledarskih dni po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju s kontrolami in meritvami ob prvem zagonu generatorja je izvajalec dolžan naročniku dostaviti elaborat (3 (tri) pisne izvode in 1 (en) izvod v digitalni obliki – CD). Po predaji elaborata pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta končni primopredajni zapisnik o izvedenih pogodbenih storitvah.

Pogodbene storitve se bodo štele za pravilno izvršene, ko bo podpisan končni primopredajni zapisnik o izvedenih pogodbenih storitvah s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

V primeru, da se bo zaradi spremenjenih obratovalnih potreb naročnika, čas začetka izvajanja pogodbenih storitev (terminski plan) spremenil, se bo posledično spremenil tudi rok za izvedbo pogodbenih storitev, naročnik pa bo o nastali spremembi pravočasno obvestil izvajalca. Izvajalec se strinja, da bo v spremenjenem časovnem obdobju na razpolago naročniku. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za novi rok izvedbe storitev, pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka, do katere pride zaradi zamude na strani izvajalca, je dolžan nositi vse stroške izvajalec.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje rokov izvedbe pogodbenih obveznosti.

- VIŠJA SILA

- člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti pogodbe, če je to posledica višje sile, to je iz nepredvidljivih in neodklonljivih dogodkov, ki jih kot višjo silo priznava sodna praksa.

Če so izvedbe storitev delno ali v celoti motene oziroma preprečene zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile. Le v takem primeru naročnik zoper izvajalca ne bo izvajal sankcij iz 18. in 20. člena te pogodbe.

- JAMSTVO

- člen

Izvajalec jamči 180 (stoosemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta pogodbe, šteto od datuma podpisa končnega primopredajnega zapisnika o izvedenih pogodbenih storitvah s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka, ki je ob podpisu končnega primopredajnega zapisnika o izvedenih pogodbenih storitvah ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku, najpozneje pa v 1 (enem) mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o napaki izvajalca pisno čim prej obvestil.

Če izvajalec ne odpravi napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonite zamudne obresti. O odpravi napake na takšen način je naročnik dolžan predhodno pisno obvestiti izvajalca.

- KAKOVOST IN GARANCIJA

- člen

Kakovost vseh storitev mora biti v skladu s tehnično dokumentacijo naročnika, ki je priloga št. 1 te pogodbe.

- člen

Garancijski rok za kakovost izvedenih pogodbenih storitev je dvanajst (12) mesecev od dneva podpisa končnega primopredajnega zapisnika o izvedenih pogodbenih storitvah s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti v kakovosti izvedenih pogodbenih storitev, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v petnajstih (15) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne odpravi pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tej pogodbi s pet odstotnim (5%) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti izvajalca

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec:

- z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca,

- z naročnikom pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču,

- upoštevati tehnično specifikacijo naročnika in pogodbene obveznosti izvesti skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije št. JPE-SPV-547/21, sprejete ponudbe izvajalca št. ______________ z dne ______________ in ponudbe izvajalca po pogajanjih št. ______________ z dne ___________;

- zagotoviti vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi;

- izvesti prevzete obveznosti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob tesnem sodelovanju z naročnikom (skrbnost dobrega strokovnjaka);

- obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti;

- izvesti pogodbene storitve z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih storitev ter z izpitom iz Varstva pri delu in požarnega varstva;

- izvesti pogodbene storitve z zdravstveno sposobnimi delavci;

- sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;

- zagotoviti vso potrebno delovno opremo za izvedbo pogodbenih storitev;

- opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca;

- poskrbeti, da bodo delavci izvajalca/podizvajalca vsak svoj prihod/odhod evidentirali na lokaciji naročnika;

- na delovišču imeti najmanj eno (1) osebo z znanjem strokovnega nudenja prve pomoči in opremo za nudenje prve pomoči;

- na delovišču imeti najmanj eno (1) osebo z veljavnim izpitom za upravljanje mostnega dvigala;

- voditi dnevnik o opravljenih pogodbenih storitvah;

- poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem pogodbenih storitev povzročil na objektu, na napravah naročnika ali tretjim osebam;

- zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta naročnika;

- uporabljati lastno delovno opremo in pripomočke;

- zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali pogodbene storitve na lokaciji naročnika in niso državljani Republike Slovenije;

- sodelovati pri poskusnem obratovanju;

- na vsakem izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika.

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in izpolnjevanja njegovih obveznosti po tej pogodbi.

- člen

Obveznosti naročnika

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:

- z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca,

- z izvajalcem pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču,

- z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;

- takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti;

- seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta te pogodbe in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi;

- zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme;

- pri delih z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, poskrbeti za izvajanje požarne straže;

- zagotoviti sanitarne prostore za delavce izvajalca;

- določiti mesto skladiščenja delovne opreme in opreme/materiala za vgradnjo;

- zagotoviti rezervne dele in tesnilne trakove;

- pripraviti vse potrebno za izvedbo poskusnega obratovanja;

- poravnati obveznosti do izvajalca.

Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje pogodbenih storitev.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev predmeta pogodbe.

- SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg pogodbe ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja upošteva še:

- razpisna dokumentacija št. JPE-SPV-547/21,

- ponudba izvajalca št.______________ z dne_______________, in

- ponudba izvajalca po pogajanjih št. __________ z dne __________.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del pogodbe.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija št. JPE-SPV-547/21, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

- V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje

Izvajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi pogodbe, naročniku predložil podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 2.000,00 EUR z besedo: dvatisoč evrov in 00/100, z dobo veljavnosti do 31. 1. 2023, v nasprotnem primeru se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti se unovči v primeru neizpolnitve (v celoti ali delno) ali nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca po tej pogodbi, pri čemer ima naročnik pravico tudi odstopiti od pogodbe. Naročnik bo pred unovčenjem izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Predložitev finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe, v nasprotnem primeru se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

- v primeru, da je izvajalec tuje podjetje

Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) delovnih dneh po sklenitvi pogodbe predložiti naročniku finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti, ki mora biti izdano v skladu s spodaj navedenimi zahtevami:

- bančna garancija/kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici mora biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi pisni poziv, v višini 2.000,00 EUR z besedo: dvatisoč evrov in 00/100. Stroške za izdajo finančnega zavarovanja krije izvajalec;

- finančno zavarovanje mora biti veljavno najmanj do 31. 1. 2023;

- finančno zavarovanje mora biti izdano s strani banke oziroma zavarovalnice, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in v slovenskem jeziku.

- za finančno zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti se unovči v primeru neizpolnitve (v celoti ali delno) ali nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca po tej pogodbi, pri čemer ima naročnik pravico tudi odstopiti od pogodbe. Naročnik bo pred unovčenjem izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju  pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Predložitev finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti je obvezni pogoj za veljavnost pogodbe, v nasprotnem primeru se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

- ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v skladu z določili veljavnega zakona, ki ureja gradnjo, ves čas veljavnosti te pogodbe.

Izvajalec je dolžan ažurirati zavarovalno polico in o spremembah sproti obveščati naročnika.

- ODGOVORNOST ZA ŠKODO

- člen

Izvajalec odgovarja po splošnih pravilih civilnega prava za vso nastalo škodo, ki jo naročniku zaradi malomarnosti ali nestrokovnosti povzroči izvajalčevo delovno osebje.

- POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec po svoji krivdi pride v zamudo pri opravljanju pogodbenih obveznosti, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer 0,5% (nič celih pet odstotka) skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 20% (dvajset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV.

V kolikor skupna pogodbena kazen preseže 20% (dvajset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- ODPOVED POGODBE

- člen

Naročnik si pridržuje pravico s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom odpovedati pogodbo, vendar ne prej kot v 3 (treh) mesecih od dneva sklenitve pogodbe, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika in pod pogojem, da je naročnik poravnal svoje zapadle obveznosti do izvajalca. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti izvajalcu poslana s priporočeno pošiljko.

V primeru statusnih ali lastniških sprememb naročnika, ima naročnik pravico odpovedati pogodbo, s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, brez obveznosti do izvajalca.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

- ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,

- izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,

- ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- prekine z izvedbo pogodbenih storitev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena lahko naročnik takoj unovči ustrezna finančna zavarovanja.

V teh primerih pogodba preneha veljati, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

- ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

- člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja storitev skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o., ki je kot priloga št. 2 sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: Pisni sporazum)

Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma se sestanejo pred začetkom izvajanja storitev in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju iz priloge Pisnega sporazuma.

Pogodbeni stranki soglašata:

- da bosta pri izvajanju pogodbenih spoštovali določila tega Pisnega sporazuma.

- da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VPD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s Pisnim sporazumom, točka 3.1. Odgovorne osebe na skupnem delovišču.

Pogodbeni stranki sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma ni dovoljen začetek izvedbe storitev.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 25. členu te pogodbe.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

–    če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

–    če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti  pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

- ZASTOPANJE, IZVEDBENA KOMUNIKACIJA

- člen

Pogodbeni stranki po tej pogodbi veljavno zastopata in predstavljata izključno njuna zakonita zastopnika.

- člen

Ne glede na določilo prejšnjega člena je zaradi operativnejšega izvajanja te pogodbe  predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, g. Alen Barunčić, tel. št. 01 58 75 325, elektronski naslov: alen.baruncic@energetika.si, v njegovi odsotnosti ga zamenjuje g. Mitja Jakop, tel. št.: 01 58 75 350, elektronski naslov: mitja.jakop@energetika.si.

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je: _______________, tel. št.: ______________, elektronski naslov: ________________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________, tel.: ____________, elektronski naslov: _________________.

Vodja del izvajalca je: _____________

Vodja del mora biti na delovišču stalno prisoten.

Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo pogodbenih storitev. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi pogodbenih obveznosti dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo pogodbenih storitev. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas veljavnosti pogodbe.

Pogodbeni stranki sta se dolžni medsebojno obvestiti o zamenjavi svojega predstavnika oziroma vodje del/namestnika vodje del izvajalca, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v sedmih (7) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

- PRENOS PRAVIC IN OBVEZNOSTI

- člen

Nobena pogodbena stranka ne sme pravic in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne pogodbene stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne pogodbene stranke v času po sklenitvi te pogodbe, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje te pogodbe ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko novi pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz te pogodbe in ko druga pogodbena stranka izda pisno soglasje za tak prenos.

- POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavlja vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je sestavni del pogodbe oziroma se nanaša na to pogodbo, tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v realiziranje nalog predmeta pogodbe, razen podatkov oz. informacij, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

- ODSTOP OZIROMA CESIJA DENARNIH TERJATEV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- VSEBINA POGODBE

- člen

Za vse kar ta pogodba ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja ter ostale veljavne zakonodaje.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali pogodbene storitve, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih storitev.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik prekine pogodbeno razmerje (enostransko odstopi od pogodbe) v primeru nespoštovanja določil pogodbe in določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do izvajalca.

- PRILOGI

- člen

Prilogi sta neločljivi sestavni del te pogodbe.

- DRUGA DOLOČILA

- člen

## Pogodbeni stranki (oz. vsak od podpisnikov te pogodbe v imenu in za račun posamezne pogodbene stranke) zagotavljata, da imata vsa potrebna pooblastila in/ali dovoljenja ter potrebno poslovno sposobnost, za veljavno in zavezujočo sklenitev te pogodbe.

- člen

Vsaka pogodbena stranka lahko da predlog za spremembo ali dopolnitev pogodbe ob spremenjenih okoliščinah.

## Morebitne spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v obliki pisnega dodatka k pogodbi, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki pogodbe z neveljavnim določilom.

- SKLENITEV POGODBE TER ŠTEVILO IZVODOV

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank pod pogojem, da izvajalec predloži naročniku ustrezno finančno zavarovanje v roku, višini in z veljavnostjo iz 15. člena pogodbe ter velja do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodb..

## V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum.

## Glede garancijskih določil velja ta pogodba do izteka vseh garancijskih rokov.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak 1 (en) izvod.

V_____________dne, ____________	V Ljubljani, dne________________________

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

Prilogi:

- Priloga št. 1: Tehnična specifikacija za posamezni sklop

- Priloga št. 2: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

| VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI – MENIČNA IZJAVA | Priloga 13 |
| --- | --- |

Izvajalec:

________________________

________________________

________________________

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti

V skladu s pogodbo št. JPE-SPV-547/21-X z dne ________ (v nadaljevanju: pogodba) v vrednosti ___________ EUR, za PREGLEDNI REMONT GENERATORJA, ZA SKLOP ______, ki sta ga sklenila naročnik JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: menični upnik), in izvajalec _____________________________ (v nadaljevanju: izdajatelj menic), izroča izdajatelj menic meničnemu upniku to menično izjavo in  eno (1) bianco podpisano menico, kot finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po pogodbi, na katerih je podpisana pooblaščena oseba:

____________________________  kot  ________________         _______________________

(ime in priimek)                             (funkcija)                           (podpis)

S podpisom te izjave izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblašča meničnega upnika, da brez predhodnega obvestila izpolni bianco menice v skupni višini do meničnega zneska, 2.000,00 EUR (dvatisoč evrov 00/100), da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko izdajatelj menice svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe.

Izdajatelj menice izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja menice. Menico lahko menični upnik izpolni s klavzulo »brez protesta« ali »brez stroškov«, klavzulo »plačljivo na prvi poziv« in klavzulo »ne po nalogu«.

Izdajatelj menice se odpoveduje vsem ugovorom proti izpolnjeni bianco menici in se zavezuje v celoti plačati menico ob dospelosti. Izdajatelj menice se odpoveduje ugovoru proti plačilnemu nalogu oziroma izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjenih menic.

Izdajatelj menice pooblašča meničnega upnika, da menico domicilira pri _________________ (banka), ki vodi naš račun št. ____________________________ ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja vodi naš račun.

Zavezujem se, da bom ob vsaki spremembi domicila, v roku treh (3) delovnih dni nadomestil to menično izjavo z ustrezno menično izjavo.

Ta menična izjava se znižuje za vsak, po tej menični izjavi unovčeni znesek.

Veljavnost menične izjave začne z dnem veljavnosti zgoraj citirane pogodbe in velja do 31. 1. 2023. Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in bianco menice, ki ju mora menični upnik najkasneje v roku 15 (petnajst) dni vrniti izdajatelju menice.

Priloga: 1 bianco menica

IZDAJATELJ MENICE

______________________________  	  ___________________________________

(kraj in datum)                                                              (žig in podpis)

| VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENE OBVEZNOSTI po EPGP-758 - BANČNA GARANCIJA/KAVCIJSKO ZAVAROVANJE | Priloga 14 |
| --- | --- |

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja dobre izvedbe pogodbene obveznosti, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet naročila)

ZNESEK  IN VALUTA: 2.000,00 EUR (dvatisoč evrov 00/100) (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobene

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: 31. 1. 2023

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.