## REKAP.
2. | POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV
I. | Vodovod in vertikalna kanalizacija | 0
II. | Ogrevanje | 0
III. | Prezračevanje | 0
IV. | Plinska napeljava | 0
| SKUPAJ: | 0
22 % DDV v ceni ni upoštevan!
OCENA STROŠKOV:
Ocena investicijskih stroškov za strojne inštalacije znaša brez DDV:
| EUR | 0
Opombe:
Ocena je projektantska in informativna, ker je treba za dokončno oceno stroškov
zbrati ponudbe za konkretno opremo.
V oceni niso zajeta gradbena dela.

## VODOVOD
I. | Vodovod in vertikalna kanalizacija
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Umivalnik z enoročno armaturo: Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike dim. 50 x 35 cm za pritrditev na steno - po izbiri arhitekta, - kromane stoječe enoročne mešalne armature za umivalnik z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama - po izbiri arhitekta, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
NADSTROPJE
| Ustreza: po izbiri arhitekta | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | - enako kot zgoraj, le:
- konzolne školjke iz sanitarne keramike dim. 60 x 40 cm za pritrditev na steno - po izbiri arhitekt
PRITLIČJE
| Ustreza: po izbiri arhitekta | kpl. | 1 | 0 | 0
3 | Nadpultni umivalnik z enoročno armaturo: Dobava in montaža kompletnega nadpultnega umivalnika, sestavljenega iz: - školjke iz sanitarne keramike dim. 50 x 35 x 14 cm za postavitev na pult - po izbiri arhitekta, - kromane stoječe enoročne mešalne armature za umivalnik z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama - po izbiri arhitekta, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
SKUPNI PROSTORI
| Ustreza: po izbiri arhitekta | kpl. | 1 | 0 | 0
PRITLIČJE
| Ustreza: po izbiri arhitekta | kpl. | 2 | 0 | 0
4 | Umivalnik z enoročno armaturo: Dobava in montaža kompletnega umivalnika primernega za invalide, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike dim. 67 x 60 cm za pritrditev na steno, - kromane stoječe enoročne mešalne armature za umivalnik z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
PRITLIČJE
| Ustreza: Dolomite Atlantis J0403 s pipo Unitas 42800037 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
NADSTROPJE
| Ustreza: Dolomite Atlantis J0403 s pipo Unitas 42800037 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
5 | Montažni element za umivalnik: Dobava in montaža montažnega elementa za umivalnik s stensko podometno armaturo, za univerzalno masivno vzidavo in suho montažno vgradnjo, za pred stensko in stensko montažo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
PRITLIČJE
| Ustreza: Geberit Duofix 111.493.00.1 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
NADSTROPJE
| Ustreza: Geberit Duofix 111.493.00.1 ali enakovredno | kpl. | 2 | 0 | 0
6 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100 - po izbiri arhitekta, - vgradnega splakovalnika za vzidavo in obzidavo prostornine 6-9 l, z dvojnim proženjem splakovanja s sprednje strani z največ 3 l porabe vode pri delnem splakovanju ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - polne plastične sedežne deske s pokrovom in z gumijastimi nastavki - po izbiri arhitekta, - kotnega ventila DN15/Ø10 mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, - vezne cevi Ø30 mm z manšeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
SKUPNI PROSTORI
| Ustreza: po izbiri arhitekta | kpl. | 1 | 0 | 0
PRITLIČJE
| Ustreza: po izbiri arhitekta | kpl. | 1 | 0 | 0
NADSTROPJE
| Ustreza: po izbiri arhitekta | kpl. | 1 | 0 | 0
7 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100 primerna za invalide, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suho montažno vgradnjo, prostornine 6-9 l, z dvojnim proženjem splakovanja s sprednje strani z največ 3 l porabe vode pri delnem splakovanju ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - dvojne tipke za proženje, - polne plastične sedežne deske s pokrovom in z gumijastimi nastavki, - kromanega kotnega ventila DN15/Ø10 mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, - vezne cevi Ø30 mm z manšeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
PRITLIČJE
| Ustreza: Geberit Duofix z Dolomite Atlantis J3517 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
NADSTROPJE
| Ustreza: Geberit Duofix z Dolomite Atlantis J3517 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
8 | Pisoar z avtomatskim splakovanjem: Dobava in montaža kompletnega pisoarja, sestavljenega iz: - konzolne školjke za pritrditev na steno - po izbiri arhitekta,, - priključno cevjo, - univerzalni podometni element duofix za pisoar, s krmiljenjem pisoarja - po izbiri arhitekta, - kromanega odtočnega sifona DN 50, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
SKUPNI PROSTORI
| Ustreza: po izbiri arhitekta | kpl. | 1 | 0 | 0
PRITLIČJE
| Ustreza: po izbiri arhitekta | kpl. | 1 | 0 | 0
9 | Montažni element za pisoar: Dobava in montaža montažnega elementa za pisoar, za suho montažno vgradnjo, za pred stensko in stensko montažo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
PRITLIČJE
| Ustreza: Geberit Duofix ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
10 | Trokadero z enoročno armaturo s prho: Dobava in montaža trokadera, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike dim. 46 x 53,5 cm za pritrditev na steno, s stranskim iztokom DN 100 in s ponikljano dvižno rešetko, - kromane stenske enoročne armature za trokadero z gibko cevjo s prho ter z dvema medeninastima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s kapama, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
SKUPNI PROSTORI
| Ustreza: Dolomite Brenta art. J2907 s Hansgrohe Axor Logis art. 71400001 | kpl. | 1 | 0 | 0
11 | Kuhinjska enoročna stoječa armatura: Dobava in montaža enoročne baterije za pomivalno korito, sestavljene iz: - kromane stoječe enoročne mešalne armature z dolgim gibljivim izlivom DN 15, z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama - po izbiri arhitekta, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
PRITLIČJE
| Ustreza: po izbiri arhitekta | kpl. | 1 | 0 | 0
NADSTROPJE
| Ustreza: po izbiri arhitekta | kpl. | 1 | 0 | 0
12 | Stenska armatura: Dobava in montaža medeninaste kromane stenske armature z nastavkom za gibljivo cev Ø14,4 mm in s podometnim ventilom DN 15 s kapo, ter kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
SKUPNI PROSTORI
| Ustreza: Unitas art. 10151 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
13 | Ogledalo premično: Dobava in montaža premičnega ogledala iz brušenega stekla, s pritrdilnim materialom, dim. 650 x 650 mm
PRITLIČJE
| Ustreza: Dolomite Atlantis J2064 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
NADSTROPJE
| Ustreza: Dolomite Atlantis J2064 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
14 | Varnostni ročaj S1: Dobava in montaža jeklenega varnostnega ročaja S1, prevlečenega z ognjevarnim nylon poliamidom 6, s pritrdilnim materialom
PRITLIČJE
| Ustreza: Dolomite Atlantis J2058 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
NADSTROPJE
| Ustreza: Dolomite Atlantis J2058 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
15 | Varnostni ročaj S3: Dobava in montaža pregibnega varnostnega ročaja S3 z avtomatskim vračanjem v prvotni položaj, narejen iz jekla prevlečenega z ognjevarnim nylon poliamidom 6, s pritrdilno ploščo in pritrdilnim materialom
PRITLIČJE
| Ustreza: Dolomite Atlantis J2060 z J2056AP ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
NADSTROPJE
| Ustreza: Dolomite Atlantis J2060 z J2056AP ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
16 | Cev iz nerjavnega jekla: Dobava in montaža cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave pitne vode po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, s pritrdilnim materialom
Ustreza: Viega Sanpress Inox ali enakovredno
SKUPNI PROSTORI-PRITLIČJE-NADSTROPJE - DELITEV 1/3-1/3-1/3
| 18 x 1,0 mm | m | 148 | 0 | 0
| 22 x 1,2 mm | m | 49 | 0 | 0
| 28 x 1,2 mm | m | 19 | 0 | 0
| 35 x 1,5 mm | m | 15 | 0 | 0
17 | Izolacija cevovodov hladne vode: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz paro zapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,034 W/mK, μ ≥ 10.000, požarni razred B.S3, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom - za razvod hladne vode
Ustreza: Kaimann Kailfex ST ali enakovredno
SKUPNI PROSTORI-PRITLIČJE-NADSTROPJE - DELITEV 1/3-1/3-1/3
| 13 x 018 mm | m | 80 | 0 | 0
| 13 x 022 mm | m | 13 | 0 | 0
| 13 x 028 mm | m | 4 | 0 | 0
| 13 x 035 mm | m | 15 | 0 | 0
18 | Izolacija cevovodov tople vode in cirkulacije: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz paro zapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,034 W/mK, μ ≥ 10.000, požarni razred B.S3, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom - za razvod tople vode in cirkulacije
Ustreza: Kaimann Kailfex ST ali enakovredno
SKUPNI PROSTORI-PRITLIČJE-NADSTROPJE - DELITEV 1/3-1/3-1/3
| 19 x 018 mm | m | 68 | 0 | 0
| 19 x 022 mm | m | 36 | 0 | 0
| 19 x 028 mm | m | 15 | 0 | 0
19 | Toplotna črpalka za ogrevanje pitne vode: Dobava in montaža toplotne črpalke za ogrevanje pitne vode, izdelane v sestavi: - rezervoar prostornine 100 l iz jeklene pločevine; PN 10, - cevni toplotni izmenjevalec iz jekla St 37-2, znotraj emajliran; PN 10, (zunanje dimenzije celotne naprave Ø520 x 1.250 mm, - električni grelec 2 kW; 230 V, - površina cevnega prenosnika: - m², - magnezijeva zaščitna anoda, - potopni tulec za senzor, - agregat toplotne črpalke, ki ga sestavljajo kompresor, uparjalnik in ventilator, - več funkcijska regulacija, - protilegionelna zaščita, - dopustna temperatura ogrevalnega medija 160 °C, - dopustna temperatura pitne vode 95 °C, - 2 kpl. - priključek za zrak, - delovanje do temperature -7 °C, - funkcija odtaljevanja, - izolacijska obloga iz mehke PUR pene z zunanjim plaščem iz umetne mase, - montažni material
- grelna moč: 0,92 kW,
- 2,42 kW; 230 V (z el. grelcem)
SKUPNI PROSTORI
| Ustreza: Kronoterm WP1 LF-101 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
20 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila za hladno ali toplo vodo; navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 0 … 110 ºC; PN 10
SKUPNI PROSTORI
| DN 15 | kos. | 2 | 0 | 0
| DN 25 | kos. | 3 | 0 | 0
21 | Polnilno - praznilna pipa: Dobava in montaža polnilno-praznilne krogelne pipe navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 0 … 110 ºC; PN 10
SKUPNI PROSTORI
| DN 15 | kos. | 1 | 0 | 0
22 | Protipovratni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega protipovratnega ventila za hladno vodo; vijačne izvedbe, s tesnilnim materialom; 50 ºC; PN 10
SKUPNI PROSTORI
| DN 25 | kos. | 1 | 0 | 0
23 | Varnostni ventil: Dobava in montaža medeninastega varnostnega ventila za pitno vodo, navojne izvedbe; varovanje po DIN 4751/2; kompletno s tesnilnim materialom; do 120 ºC;
SKUPNI PROSTORI
DN 15; PN 12; podp = 8,0 bar
| Ustreza: Gerhard Götze 651 N ali enakovredno | kos. | 1 | 0 | 0
24 | Pretočna membranska posoda: Dobava in montaža zaprte membranske raztezne posode za pitno vodo, pretočne izvedbe, komplet z montažnim materialom; Vcel = 8 l; PN 10; do 120 ºC; pN2 = 10 bar (n)
SKUPNI PROSTORI
| Ustreza: Reflex Refix DD 8 ali enakovredno | kos. | 1 | 0 | 0
25 | Cirkulacijska črpalka za pitno vodo: Dobava in montaža cirkulacijske črpalke za pitno vodo; s protipovratnim in krogličnim zapornim ventilom, z vgrajeno programsko uro ter kontrolo temperature, z navojnimi priključki, z montažnim materialom;
R ½; PN 10; +2 … +65 °C,
4 W; ~230 V, 50 Hz
SKUPNI PROSTORI
| Ustreza: Wilo Star-Z NOVA T ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
26 | PVC odtočna cev: Dobava in montaža kanalizacijske PVC-C (HT) cevi po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 z obojkami, fazonskimi kosi, s standardnimi cinkanimi cevnimi objemkami-kombi s spojkami R ½ z osnovnimi pritrdilnimi ploščami in navojnimi palicami ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom
SKUPNI PROSTORI-PRITLIČJE-NADSTROPJE - DELITEV 1/3-1/3-1/3
| DN 32 | m | 24 | 0 | 0
| DN 50 | m | 29 | 0 | 0
| DN 100 | m | 31 | 0 | 0
27 | PVC odzračevalna kapa: Dobava in montaža PVC-C (HT) odzračevalne kape po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 s pritrdilnim in tesnilnim materialom
SKUPNI PROSTORI-PRITLIČJE-NADSTROPJE - DELITEV 1/3-1/3-1/3
| DN 100 | kos. | 2 | 0 | 0
28 | PVC čistilni kos: Dobava in montaža PVC-C (HT) čistilnega kosa po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 s pritrdilnim in tesnilnim materialom
SKUPNI PROSTORI-PRITLIČJE-NADSTROPJE - DELITEV 1/3-1/3-1/3
| DN 100 | kos. | 2 | 0 | 0
29 | Pretočni talni sifon: Dobava in vgradnja pretočnega talnega sifona iz umetne mase s horizontalnim dotokom in odtokom DN 50, s protismradno zaporo ter z nerjavečo rešetko dim. 150 x 150 mm, skupaj z vgradnim in tesnilnim materialom
PRITLIČJE
| Ustreza: ACO ali enakovredno | kpl. | 2 | 0 | 0
NADSTROPJE
| Ustreza: ACO ali enakovredno | kpl. | 2 | 0 | 0
30 | Talni sifon z vertikalnim iztokom: Dobava in vgradnja talnega sifona iz umetne mase z vertikalnim odtokom DN 70, s protismradno zaporo ter z nerjavečo rešetko dim. 150 x 150 mm, skupaj z vgradnim in tesnilnim materialom
SKUPNI PROSTORI
| Ustreza: ACO ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
31 | Izdelava priključkov: Izdelava priključkov hladne in tople vode DN 25 ter cirkulacije DN 15 na toplotno črpalko za ogrevanje pitne vode | kpl. | 1 | 0 | 0
SKUPNI PROSTORI-PRITLIČJE-NADSTROPJE - DELITEV 1/3-1/3-1/3
32 | Priključek na obstoječ vod: Izdelava priključka na obstoječ hišni priključek PE d 32, z montažnim in tesnilnim materialom | kpl. | 1 | 0 | 0
SKUPNI PROSTORI-PRITLIČJE-NADSTROPJE - DELITEV 1/3-1/3-1/3
33 | Demontažna dela: Demontaža obstoječih inštalacij in naprav ter odvoz na deponijo s plačilom pristojbine | kpl. | 1 | 0 | 0
SKUPNI PROSTORI-PRITLIČJE-NADSTROPJE - DELITEV 1/3-1/3-1/3
34 | Tlačni preizkus: Preizkus na tlak in tesnost vodovodnih napeljav, izveden po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 | 0 | 0
SKUPNI PROSTORI-PRITLIČJE-NADSTROPJE - DELITEV 1/3-1/3-1/3
35 | Preizkus tesnosti: Preizkus tesnosti vertikalne kanalizacije, izveden po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 | 0 | 0
SKUPNI PROSTORI-PRITLIČJE-NADSTROPJE - DELITEV 1/3-1/3-1/3
36 | Spiranje in dezinfekcija: Spiranje, razmaščevanje in dezinfekcija razvoda pitne vode, izdaja potrdila | kpl. | 1 | 0 | 0
SKUPNI PROSTORI-PRITLIČJE-NADSTROPJE - DELITEV 1/3-1/3-1/3
37 | PID: Izdelava projekta izvedenih del | kpl. | 1 | 0 | 0
SKUPNI PROSTORI-PRITLIČJE-NADSTROPJE - DELITEV 1/3-1/3-1/3
38 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
39 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | % | 5 |  | 0
40 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Vodovod in vertikalna kanalizacija skupaj: |  |  | EUR | 0

## OGREVANJE
III. | Ogrevanje
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Kompaktni radiator: Dobava in montaža jeklenega ploščatega kompaktnega radiatorja, s prašnim nanosom površin po RAL 9016, za obratovalni tlak do 10 bar in delovno temperaturo do 110 °C, s priključkom za dvocevni sistem ogrevanja, z nosilnimi konzolami, vijaki in z vložki za pritrditev ter z zaključnimi letvami
Ustreza: Vogel & Noot ali enakovredno
SKUPNI DEL
| 11K 900 - 520 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 22K 900 - 600 | kpl. | 1 | 0 | 0
PRITLIČJE
| 11K 600 - 600 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 21K-S 600 - 800 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 21K-S 600 - 920 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 21K-S 900 - 800 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 22K 600 - 600 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 22K 600 - 720 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 22K 600 - 1000 | kpl. | 1 | 0 | 0
NADSTROPJE
| 21K-S 400 - 720 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 21K-S 600 - 600 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 21K-S 900 - 720 | kpl. | 3 | 0 | 0
| 22K 400 - 1200 | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | Radiatorski termostatski ventil: Dobava in montaža radiatorskega termostatskega ventila s prednastavitvijo pretoka, skupaj s tesnilnim materialom
SKUPNI PROSTORI
| DN 15 | kos. | 2 | 0 | 0
PRITLIČJE
| DN 15 | kos. | 7 | 0 | 0
NADSTROPJE
| DN 15 | kos. | 6 | 0 | 0
3 | Radiatorski zaključek: Dobava in montaža radiatorskega zapornega ventila, skupaj s tesnilnim materialom
SKUPNI PROSTORI
| DN 15 | kos. | 2 | 0 | 0
PRITLIČJE
| DN 15 | kos. | 7 | 0 | 0
NADSTROPJE
| DN 15 | kos. | 6 | 0 | 0
4 | Termostatska glava: Dobava in montaža termostatske glave z zaskočnim priključkom, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem
| SKUPNI PROSTORI | kos. | 2 | 0 | 0
| PRITLIČJE | kos. | 7 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kos. | 6 | 0 | 0
5 | Cev iz nerjavnega jekla: Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave hlajenja po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, s parazapornimi izolacijskimi cevnimi nosilci za preprečevanje toplotnih mostov na mestih obešanja hladilne vode, z izolacijsko objemko, vijačnim in pritrdilnim materialom
Ustreza: Viega Sanpress Inox ali enakovredno
PRITLIČJE
| 18 x 1,0 mm | m | 40 | 0 | 0
| 22 x 1,2 mm | m | 18 | 0 | 0
NADSTROPJE
| 18 x 1,0 mm | m | 18 | 0 | 0
6 | Cev iz nelegiranega jekla: Dobava in montaža cevi iz nelegiranega jekla št. 1.0308 po DIN EN 10305-3, zunaj cinkane s slojem debeline od 8 do 15 μ, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, s pritrdilnim materialom
Ustreza: Viega Prestabo ali enakovredno
SKUPNI PROSTORI
| 15 x 1,2 mm | m | 10 | 0 | 0
| 18 x 1,2 mm | m | 11 | 0 | 0
| 22 x 1,5 mm | m | 11 | 0 | 0
PRITLIČJE
| 15 x 1,2 mm | m | 64 | 0 | 0
NADSTROPJE
| 15 x 1,2 mm | m | 69 | 0 | 0
7 | Izolacija cevovodov ogrevanja in hlajenja: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,034 W/mK, μ ≥ 10.000, -50 … +110 ºC, požarni razred B.S3. d0, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom
Ustreza: Kaimann Kailfex ST ali enakovredno
PRITLIČJE
| 19 x 015 mm | m | 45 | 0 | 0
| 19 x 018 mm | m | 40 | 0 | 0
| 19 x 022 mm | m | 18 | 0 | 0
NADSTROPJE
| 19 x 015 mm | m | 16 | 0 | 0
| 19 x 018 mm | m | 18 | 0 | 0
8 | Avtomatski balansirni ventil: Dobava in montaža ter nastavitev nastavljivega regulatorja diferenčnega tlaka za montažo v povratek, vključno z impulzno cevjo (L=1,5 m), praznilno pipo, z možnostjo zaprtja dvižnega voda, z zapornim gumbom, za navojno priključitev; 120 °C; komplet z montažnim materialom in izolirnim kosom; - maksimalni dif. tlak na ventilu: 1,5 bar, - nastavitev diferenčnega tlaka: 0,2 ... 0,4 bar
Ustreza: Danfoss ASV-PV ali enakovredno
SKUPNI PROSTORI
| DN 15; kvs = 1,6 m³/h; PN 16 | kos. | 3 | 0 | 0
| DN 20; kvs = 2,5 m³/h; PN 16 | kos. | 1 | 0 | 0
SKUPNI PROSTORI
9 | Nastavitveni ventil: Dobava in montaža ter nastavitev zapornega, nastavitveno in merilnega ventila za regulator diferenčnega tlaka, za montažo v dovod, s priključnim kosom za impulzno cev, nastavitveni gumb, vključno z dvema merilnima priključkoma, z možnostjo zaprtja dvižnega voda, z zapornim gumbom, za navojno priključitev; 120 °C; komplet z montažnim materialom in izolirnim kosom; maksimalni dif. tlak: 1,5 bar
Ustreza: Danfoss ASV-BD ali enakovredno
| DN 15; kvs = 3,0 m³/h; PN 16 | kos. | 3 | 0 | 0
| DN 20; kvs = 6,6 m³/h; PN 16 | kos. | 1 | 0 | 0
SKUPNI PROSTORI
10 | Vgradnja ventilov za hidravlično uravnoteženje v obstoječo inštalacijo: Predelava in prilagoditev obstoječe inštalacije za vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje. | kpl. | 4 | 0 | 0
SKUPNI PROSTORI
11 | Izdelava ojačitev za pritrditev radiatorja v suhomontažni mavčni steni: Izdelava ojačitev za pritrditev radiatorja v suhomontažni mavčni steni
| PRITLIČJE | kos. | 3 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kos. | 1 | 0 | 0
12 | Požarno tesnjenje: Tesnjenje vgrajenih požarnih loput s požarno peno za rege do širine 40 mm
Ustreza: Promat, Promafoam C ali enakovredno
| - pločevinka prostornine 700 ml | kos. | 2 | 0 | 0
13 | Demontaža in ponovna montaža radiatorjev: Demontaža, zaščita in namestitev v začasnem skladišču ter ponovna montaža radiatorjev, termostatskih ventilov, radiatorskih zapiral in term.glav
| SKUPNI PROSTORI | kos. | 1 | 0 | 0
| PRITLIČJE | kos. | 3 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kos. | 3 | 0 | 0
14 | Demontaža in ponovna montaža parapetnih konvektorjev: Demontaža, zaščita in namestitev v začasnem skladišču ter ponovna montaža parapetnih konvektorjev
| PRITLIČJE | kos. | 6 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kos. | 6 | 0 | 0
15 | Demontaža radiatorjev: Demontaža radiatrjev ter odvoz na deponijo s plačilom pristojbine
| SKUPNI PROSTORI | kos. | 1 | 0 | 0
| PRITLIČJE | kos. | 5 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kos. | 7 | 0 | 0
16 | Priključitev na obstoječo inštalacijo: Izdelava priključka na obstoječi inštalaciji dovoda in povratka vključno z vsem potrebnim materialom
| PRITLIČJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
17 | Priključek za odvod kondenzata: Izdelava priključka s sifonom za odvod kondenzata za montažo stenskega konvektorja
| PRITLIČJE | kpl. | 6 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kpl. | 6 | 0 | 0
18 | Tlačni preizkusi: Preizkušanje napeljav na tlak in tesnost, izvedeno po navodilih iz načrta, izdaja poročila
| PRITLIČJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
19 | Praznjenje sistema: Praznjenje obstoječega sistema
| PRITLIČJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
20 | Spiranje in polnjenje sistema: Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema ogrevanja z mehko vodo
| PRITLIČJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
21 | Dimnikarsko soglasje: Pregled dimovodnih napeljav s strani pooblaščene organizacije in izdaja soglasja
| PRITLIČJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
22 | Pregled in servis iz strani pooblaščenega serviserja:
- plinskega kondenzacijskega kotla
| PRITLIČJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
- toplotna črpalka zrak - voda
| PRITLIČJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
- parapetnih konvektorjev
| PRITLIČJE | kpl. | 6 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kpl. | 6 | 0 | 0
23 | Hidravlično uravnoteženje sistemov: Hidravlično uravnoteženje sistemov ogrevanja, meritev pretokov z merilnim inštrumentov, skupaj s poročilom o opravljenih meritvah
| PRITLIČJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
24 | PID: Izdelava projekta izvedenih del
| PRITLIČJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
| NADSTROPJE | kpl. | 0.5 | 0 | 0
25 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
26 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela | % | 5 |  | 0
27 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Ogrevanje skupaj: |  |  | EUR | 0

## PREZRACEVANJE
III. | Prezračevanje
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
VSE POSTAVKE SE DELIJO PO PRINCIPU: SKUPNI PROSTORI-PRITLIČJE-NADSTROPJE - DELITEV 1/3-1/3-1/3
1 | Notranja centralna prezračevalna naprava PN1: Dobava, montaža in zagon kompaktne zunanje centralne prezračevalne naprave, posluževanje z leve strani v smeri toka svežega zraka, v sestavi:
- ohišje iz alu profilov z vstavljenimi izoliranimi paneli iz jeklene pocinkane pločevine ter z jedrom iz izolacijskih plošč iz ognjevarne izolacije iz mineralne volne debeline 50 mm, z nožicami višine 100 mm,
- karakteristike ohišja po SIST EN 1886: - tesnost: L2, - toplotna izolacija razreda: T2, - faktor toplotnih mostov: TB2,
- dovodna ventilatorska enota z zvezno regulacijo števila vrtljajev; q = 1.530 m³/h; ΔpEXT = 260 Pa; 820 W; ~230 V,
- odvodna ventilatorska enota z zvezno regulacijo števila vrtljajev; q = 1.250 m³/h; ΔpEXT = 190 Pa; 820 W; ~230 V,
- filtrska enota svežega zraka ISO ePM1 60% (po ISO 16890),
- filtrska enota odtočnega zraka ISO ePM10 60% (po ISO 16890),
- ploščni rekuperator; η = 0,726,
- grelno/hladilna enota z neposrednim uparjanjem; ФG = 11,3 kW za hladilno sredstvo R-32 s funkcijo sekcijskega odtaljevanja,
- temperatura vtočnega zraka:
- pozimi/poleti: 22 °C,
- 2 kpl. - regulacijska žaluzija s protismernimi loputami z elektromotornim pogonom,
- termostat s funkcijo varovanja pred zmrzovanjem,
- 2 kpl. - diferenčno tlačno stikalo,
- 3 kpl. - kanalsko temperaturno tipalo,
- 2 kpl. - jadrovinasti priključek dim. DN 315,
- protivibracijske podloge,
- elektro krmilna omara s kompletno regulacijsko opremo za opravljanje funkcij (temperaturna tipala, tipala tlaka in relativne vlage, termostati, tlačna stikala, tedenska ura ipd.) ter izvedba kabelskih povezav med napravo in omaro,
- pritrdilni in montažni material;
- Naprava mora funkcijsko ustrezati grafični shemi iz priloge!
| Ustreza: Systemair SC20-L-S ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | Kanalski ventilator: Dobava in montaža kanalskega ventilatorja s pritrdilnim in montažnim materialom;
V = 280 m³/h; Δp = 70 Pa;
102 W; ~230 V
| Ustreza: Systemair K 160 XL Sileo ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
3 | Regulator vrtljajev ventilatorja: Dobava in montaža petstopenjskega regulatorja vrtljajev
- maksimalni tok: 1,5 A; ~230 V
| Ustreza: Systemair RE 1,5 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
4 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota: Dobava, montaža in zagon zunanje invertrske kompresorsko kondenzatorske enote za ogrevanje ali hlajenje s koračnim krmilnikom; z nosilno jekleno konzolo, območje delovanja od zunanje temperature -15 do +46 °C; s koračnim krmilnikom ter z montažnim materialom;
- ΦG = 11.200 W; ΦH = 9.500 W; Pel = 2,67 kW; ~400 V
| Ustreza: Mitsubishi Electric PUZ-ZM100YKAR1 ter PAC-IF013B-E ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
5 | Bakrena cev v kolutu - predizolirana: Dobava in montaža bakrene cevi v skladu z UNE-EN 12735-1), oplaščene s PE (po DIN 4109, DIN 4102-B2), brez FCKW, VDI 2035 in DIN 18380), debelina izolacije 9 mm, z dodatkom za razrez in s pritrdilnim materialom
Ustreza: Armacell Tubolit DuoSplit ali enakovredno
| Ø9,52-15,88 mm - TZS-09X1016/E20 | m | 5 | 0 | 0
6 | Povezava elementov za direktno uparjanje: Izdelava povezave med zunanjo enoto in grelnikom/hladilnikom: - dvojna bakrena predizolirana cev za plinsko in tekočo fazo dim. Ø9,52/Ø15,88 mm - dolžine 5 m, - električne povezave - vakuumiranje cevovodov, - delno izoliranje z Armaflex ITS izolacijo, - polnjenje s hladilnim sredstvom R-32 | kpl. | 5 | 0 | 0
7 | Pravokotni prezračevalni kanali: Dobava in montaža pravokotnih kanalov iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi po SIST EN 1505, SIST prEN 1507, SIST prEN12236, DIN 24190 in DIN 24191, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom
| 150 x 75 | m | 93 | 0 | 0
| 150 x 100 | m | 29 | 0 | 0
| 150 x 125 | m | 11 | 0 | 0
| 175 x 125 | m | 3 | 0 | 0
| 175 x 150 | m | 7 | 0 | 0
| 200 x 125 | m | 2 | 0 | 0
| 200 x 150 | m | 15 | 0 | 0
| 200 x 200 | m | 14 | 0 | 0
| 250 x 150 | m | 19 | 0 | 0
| 250 x 250 | m | 4 | 0 | 0
| 300 x 125 | m | 11 | 0 | 0
| 300 x 150 | m | 5 | 0 | 0
| 300 x 250 | m | 5 | 0 | 0
| 300 x 300 | m | 3 | 0 | 0
| 350 x 300 | m | 4 | 0 | 0
| 500 x 250 | m | 5 | 0 | 0
| 500 x 300 | m | 4 | 0 | 0
| 550 x 330 | m | 2 | 0 | 0
8 | Okrogli prezračevalni kanali: Dobava in montaža spiralno robljenih kanalov iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi po SIST EN 1506, SIST prEN 12237, SIST prEN12236 in DIN 24151, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom
| DN 80 | m | 33 | 0 | 0
| DN 100 | m | 10 | 0 | 0
| DN 125 | m | 7 | 0 | 0
| DN 160 | m | 3 | 0 | 0
| DN 315 | m | 4 | 0 | 0
| DN 400 | m | 2 | 0 | 0
9 | Dušilec zvoka - pravokotni presek: Dobava in montaža dušilca zvoka, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, s karakteristikami dušenja zvoka, najmanj:
- 125 Hz - 8 dB(A), - 250 Hz - 15 dB(A), - 500 Hz - 20 dB(A), - 1.000 Hz - 25 dB(A), - 2.000 Hz - 17 dB(A), - 4.000 Hz - 15 dB(A)
L = 950 mm
Ustreza: Systemair LDR ali enakovredno
| LDR 50-25 | kpl. | 1 | 0 | 0
| LDR 50-30 | kpl. | 1 | 0 | 0
10 | Požarna loputa - okroglega preseka z el. motornim pogonom: Dobava in vgradnja požarne lopute z el. motornim pogonom, za vgradnjo v požarne stene, sestavljene iz ohišja iz pocinkane pločevine, zaporne lopute iz kalcijevega silikata, zapornega mehanizma z električnim pogonom, mejnimi tipkali, za vgradnjo v kanale okroglih presekov, izdelane v skladu s SIST EN 15650, klasificirane po EN 13501-3 in testirana v skladu z EN 1366-2 ter s priklopom in izvedbo na prezračevalne kanale, skladno z ÖNORM H 6031, z montažnim materialom
- požarna odpornost lopute: EI 60
- temperatura aktiviranja mehanizma: 72 °C
- elektromotorni pogon: 230 V
Ustreza: Systemair FDR-3G-EI-60S-B230T ali enakovredno
| 100 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 125 | kpl. | 1 | 0 | 0
11 | Požarna loputa - pravokotnega preseka z el. motornim pogonom: Dobava in vgradnja požarne lopute z el. motornim pogonom, za vgradnjo v požarne stene, sestavljene iz ohišja iz pocinkane pločevine, zaporne lopute iz kalcijevega silikata, zapornega mehanizma z električnim pogonom, mejnimi tipkali, za vgradnjo v kanale pravokotnih presekov, izdelane v skladu s SIST EN 15650, klasificirane po EN 13501-3 in testirana v skladu z EN 1366-2 ter s priklopom in izvedbo na prezračevalne kanale, skladno z ÖNORM H 6031, z montažnim materialom
- požarna odpornost lopute: EI 60
- temperatura aktiviranja mehanizma: 72 °C
- elektromotorni pogon: 230 V
Ustreza: Systemair FDS-3G-EI-60S-B230T ali enakovredno
| 150 x 200 | kpl. | 3 | 0 | 0
| 150 x 250 | kpl. | 3 | 0 | 0
12 | Aluminijasta prezračevalna rešetka: Dobava in montaža aluminijaste prezračevalne rešetke z regulacijskim elementom ter vgradnim okvirjem
Ustreza: Systemair NOVA-A-1-1-200x100-R1-H-SW ali enakovredno
| 200 x 100 mm | kos. | 20 | 0 | 0
13 | Aluminijasta vratna rešetka: Dobava in vgradnja aluminijaste vratne rešetke s protiokvirjem
Ustreza: Systemair NOVA-D-2 UR1 W ali enakovredno
| 400 x 150 mm | kos. | 6 | 0 | 0
| 500 x 200 mm | kos. | 1 | 0 | 0
14 | Prezračevalni ventil: Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka, s pritrdilnim materialom
Ustreza: Systemair TFF SW ali enakovredno
| 100 | kos. | 3 | 0 | 0
| 125 | kos. | 9 | 0 | 0
15 | Prezračevalni ventil: Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka, s pritrdilnim materialom
Ustreza: Systemair EFF SW ali enakovredno
| 80 | kos. | 6 | 0 | 0
| 100 | kos. | 7 | 0 | 0
16 | Zaščitna mreža: Dobava in montaža pocinkane zaščitne mreže; oko 10 mm | m² | 0.8 | 0 | 0
17 | Okrogla zaščitna mreža: Dobava in vgradnja okrogle pocinkane zaščitne mreže s pritrdilnim materialom
Ustreza: Systemair SG ali enakovredno
| DN 400 | kos. | 2 | 0 | 0
18 | Strešni deflektor: Dobava in montaža strešnega deflektorja iz jeklene pocinkane pločevine, z odtočno pocinkano cevjo DN 15
| DN 125 | kos. | 1 | 0 | 0
| DN 160 | kos. | 1 | 0 | 0
19 | Izolacija: Dobava in montaža samolepilne izolacije iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,034 W/mK, μ ≥ 10.000, -50 … +110 ºC, požarni razred B.S3,d0 po EN 13501-1 z dodatkom za razrez, samolepilnimi trakovi in lepilom
| Ustreza: Kaiflex ST plošče ST-19-RL -SK ali enakovredno | m² | 142 | 0 | 0
20 | Zaščita kanalov z alu pločevino: Izdelava zaščitnega plašča zunanjih delov cevovodov z alu pločevino | m² | 68 | 0 | 0
21 | Požarno tesnjenje: Tesnjenje vgrajenih požarnih loput s požarno peno za rege do širine 40 mm
Ustreza: Promat Promafoam C ali enakovredno
| - pločevinka prostornine 700 ml | kos. | 3 | 0 | 0
22 | Tesnjenje zračnih rež: Tesnjenje zračnih rež v zaščitni cevi inštalacij z UV-odporno trajno elastično maso na bazi MS polimerov;
- prostornina kartuše 290 ml
| Ustreza: Isocell Airstop UNI ali enakovredno | kos. | 4 | 0 | 0
23 | Meritve: Reguliranje in merjenje količin zraka na projektirane vrednosti, meritve ostalih parametrov | kpl. | 1 | 0 | 0
24 | PID: Izdelava projekta izvedenih del | kpl. | 1 | 0 | 0
25 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
26 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in zaključna dela | % | 5 |  | 0
27 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Prezračevanje skupaj: |  |  | EUR | 0

## PLIN
IV. | Plinska napeljava
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
VSE POSTAVKE SE DELIJO PO PRINCIPU: SKUPNI PROSTORI-PRITLIČJE-NADSTROPJE - DELITEV 1/3-1/3-1/3
1 | Prestavitev fasadne omarice s zaporno pipo: Demontaža in ponovna montaža obstoječe fasadne omarice s plinsko zaporno pipo | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | PE 100 cev SDR 11: Dobava in polaganje polietilenske cevi PE 100 visoke gostote, standardnega dimenzijskega razmerja SDR 11; izdelane po SIST EN 1555, PN 10, z dodatkom za razrez
| DN 25 (d 32 x 3,0 mm) | m | 6 | 0 | 0
3 | Cev iz plemenitega jekla: Dobava in montaža jeklene cevi iz plemenitega jekla 1.4401 po EN 10088 in DVGW GW 541(A), s fazonskimi kosi po EN 1057 in DVGW GW 392, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 5, tmax = 70 °C, s pritrdilnim materialom
Ustreza: Viega Sanpress Inox G ali enakovredno
| 22 x 1,2 mm | m | 1 | 0 | 0
4 | Praznjenje zunanjega priključnega cevovoda: Praznjenje obstoječega priključnega cevovoda | kpl. | 1 | 0 | 0
5 | Praznjenje notranjega plinovoda: Praznjenje notranjega plinovoda | kpl. | 1 | 0 | 0
6 | Izpihovanje cevovoda: Izpihovanje in notranje čiščenje cevovoda | kpl. | 1 | 0 | 0
7 | Tlačni preizkus: Tlačni preizkus plinovoda z zrakom ali z dušikom pri nadtlaku 1,1 bar ter preizkus tesnosti z nadtlakom 0,11 bar in izdaja atesta (distributer) | kpl. | 1 | 0 | 0
8 | Pregled in spuščanje plina: Pregled plinske inštalacije ter spuščanje plina v notranjo plinsko inštalacijo s strani distributerja | kpl. | 1 | 0 | 0
9 | Zakoličba in posnetek: Zakoličba osi plinovoda, postavitev profilov, posnetek in vris plinovoda v kataster komunalnih vodov | m | 6 | 0 | 0
10 | PID: Izdelava projekta izvedenih del | kpl. | 1 | 0 | 0
11 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | % | 5 |  | 0
12 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Plinska napeljava skupaj: |  |  | EUR | 0