## Rekapitulacija
Hotel Elegans Brdo - wellness
REKAPITULACIJA ELEKTRO INŠTALACIJSKIH DEL
1. | Moč wellness | 0
2. | Krmiljenje - CNS | 0
3. | Razsvetljava | 0
4. | Varnostna razsvetljava | 0
5. | Strukturirano ožičenje | 0
6. | Javljanje požara | 0
7. | Ozvočenje | 0
8. | SOS klic | 0
9. | Video nadzor | 0
10. | Kontrola pristopa | 0
11. | Ozemljitve | 0
| SKUPAJ OBJEKT | 0
(v ceni ni zajet DDV)

## Moč
1. MOČ WELLNESS
Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih.
št. | Opis postavke | enota | kol. | cena | skupaj
1. | Instalacijske cevi:
| RB 29 mm | m | 60 |  | 0
| RB 16 mm | m | 650 |  | 0
| PN 16 mm | m | 250 |  | 0
2. | Instalacijska polica:
| PK 300 | m | 75 |  | 0
| PK 200 | m | 120 |  | 0
| PK 100 | m | 70 |  | 0
3. | Kabli B2ca s1d1a1, 0,6/1kV:
| 4x120 mm2 | m | 70 |  | 0
| 4x95 mm2 | m | 90 |  | 0
| 5x16 mm2 | m | 110 |  | 0
| 5x10 mm2 | m | 180 |  | 0
| 5x6 mm2 | m | 420 |  | 0
| 5x2,5 mm2 | m | 450 |  | 0
| 3x2,5 mm2 | m | 1800 |  | 0
| 3x1,5 mm2 | m | 2100 |  | 0
| 5x1,5 mm2 | m | 1800 |  | 0
4. | Finožični vodniki B2ca s1d1a1
| 16 mm2 | m | 150 |  | 0
| 6 mm2 | m | 500 |  | 0
5. | Signalni kabli:
| LiYCY 2x2x0,8 mm | m | 200 |  | 0
| YCYM 2x2x0,8 mm | m | 180 |  | 0
| LLFLEX100 3x2,5 mm | m | 80 |  | 0
| LLFLEX110 4x0,75 mm | m | 80 |  | 0
| J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 450 |  | 0
6. | IR vgradnisenzor gibanja 360 stopinj | kos | 2 |  | 0
7. | n/o razvodnica | kos | 60 |  | 0
8. | Stikala, TEM Modul, barva po izbiri arh., komplet z dozo, nosilcem in okvirjem:
| enopolna 10A, 230V | kos | 30 |  | 0
| tipka 0-1, 10A, 230V | kos | 10 |  | 0
9. | Vtičnice, TEM Modul, barva po izbiri arh. oziroma po namenu (agregat , ups, merža) komplet z dozo, nosilcem in okvirjem:
| enofazne šuko 16A, 230V | kos | 55 |  | 0
| enofazne šuko 16A, 230V, s pokrovom | kos | 30 |  | 0
| enofazne šuko 16A, 230V-dvojne | kos | 40 |  | 0
| enofazne šuko 16A, 230V-dvojne, s pokrovom | kos | 21 |  | 0
| direktni priklop, enofazni 16A, 230V | kos | 35 |  | 0
10. | Talna doza, Rf pločevina, pokrov s polnilom tlaka 25 mm, velikosti 12M, z opremo: | kos | 1 |  | 0
11. | Kovinski dvoprekatni parapetni kanal 130x72 mm, komplet | m | 10 |  | 0
| enofazna šuko za parapetni kanal 16A, 230V - dvojna | kos | 20 |  | 0
12. | Montaža in priklop LED svetilk | kos | 187 |  | 0
| Montaža in priklop LED traka | m | 80 |  | 0
13. | Stikalni blok RK-W1-M +RK-W1-A +RK-W1-U
tridelna, prostostoječa, n/o pločevinasta omarica, ustreznih dimenzij, (800+400+300 x 2000 x 400 mm), s sledečo opremo:
RK-W1-M
1 kos glavno stikalo 230/400V, 200A, 3p
1 kos varovalni element Titan II, 3p
3 kos prenapetostni odvodniki tipa T2
2 kos prenapetostni odvodniki za Bus komunik.
4 kos FID 25/0,0,03A,4p, tip A
32 kos instalacijski odklopnik do 16A 1p 10kA
31 kos zaščitno kombinirano stik. KZS 10/0,03A 2p, tipA
18 kos zaščitno kombinirano stik. KZS 16/0,03A 2p, tipA
3 kos zaščitno kombinirano stik. KZS 25/0,03A 4p, tipA
3 kos zaščitno kombinirano stik. KZS 40/0,03A 4p, tipA
3 kos instalacijski odklopnik do16A 3p 10kA
2 kos instalacijski odklopnik do 25A 3p 10kA
4 kos vgradnja, povezava krmilnika
RK-W1-A
1 kos glavno stikalo 230/400V, 40A, 3p
1 kos varovalni element Titan II, 3p
4 kos prenapetostni odvodniki tipa T2
3 kos vgradnja in povezava napajalnikov led svetilk
5 kos vgradnja in povezava DALI modulov led svetilk
5 kos FID 25/0,0,03A,4p, tip A
51 kos instalacijski odklopnik do 16A 1p 10kA
1 kos instalacijski odklopnik 4A 3p 10kA
9 kos zaščitno kombinirano stik. KZS 10/0,03A 2p, tipA
3 kos zaščitno kombinirano stik. KZS 16/0,03A 2p, tipA
5 kos vgradnja, povezava krmilnika
RK-W1-U
1 kos glavno stikalo 230/400V, 25A, 3p
1 kos glavno stikalo FID 40/0,1A,4p, tip A
4 kos prenapetostni odvodniki tipa T2
1 kos varovalni element Titan II, 3p
10 kos instalacijski odklopnik do 16A 1p 10kA
| drobni in vezni material, priključne sponke skupaj | kos | 1 |  | 0
14. | Stikalni blok RK-W2-M +RK-W2-A
tridelna, prostostoječa, n/o pločevinasta omarica, ustreznih dimenzij, (800+400 x 2000 x 400 mm) s sledečo opremo:
RK-W2-M
1 kos glavno stikalo 230/400V, 200A, 3p
1 kos varovalni element Titan II, 3p
3 kos prenapetostni odvodniki tipa T2
2 kos prenapetostni odvodniki za Bus komunik.
4 kos FID 25/0,0,03A,4p, tip A
38 kos instalacijski odklopnik do 16A 1p 10kA
25 kos zaščitno kombinirano stik. KZS 10/0,03A 2p, tipA
14 kos zaščitno kombinirano stik. KZS 16/0,03A 2p, tipA
2 kos zaščitno kombinirano stik. KZS 25/0,03A 4p, tipA
1 kos zaščitno kombinirano stik. KZS 40/0,03A 4p, tipA
3 kos instalacijski odklopnik 16A 3p 10kA
2 kos instalacijski odklopnik 25A 3p 10kA
4 kos vgradnja, povezava krmilnika
RK-W2-A
1 kos glavno stikalo 230/400V, 40A, 3p
1 kos varovalni element Titan II, 3p
3 kos prenapetostni odvodniki tipa T2
3 kos vgradnja in povezava napajalnikov led svetilk
5 kos vgradnja in povezava DALI modulov led svetilk
5 kos FID 25/0,0,03A,4p, tip A
48 kos instalacijski odklopnik do 16A 1p 10kA
1 kos instalacijski odklopnik 4A 3p 10kA
12 kos zaščitno kombinirano stik. KZS 10/0,03A 2p, tipA
4 kos zaščitno kombinirano stik. KZS 16/0,03A 2p, tipA
5 kos vgradnja, povezava krmilnika
| drobni in vezni material, priključne sponke skupaj | kos | 1 |  | 0
15. | Razširitev obstoječega razdelilnika strojnice RK-STR-M s sledečo opremo:
3 kom instalacijski odklopnik 230V, C16A
3 kom pomožni kontakt inst. Odklopnika
6 kom kontaktor 24V AC, 6A 3x NO/NC
kom krmilno stikalo 10A 1-0-2
6 kom signalna svetilka 24 AC
V gradnja in ožičenje krmilnika
Drobni in vezni material
| Komplet | kos | 1 |  | 0
16. | Priklop el. omar: klimati, saune, itd | kos | 26 |  | 0
17. | Razni priklopi kot so: - črpalke in el. motorni ventil, tipala, - razna oprema - itd | kos | 37 |  | 0
18. | Priklop napajalnih kablov v TP, z kabel čevlji:
| 4x120mm2 | kos | 1 |  | 0
| 4x195mm2 | kos | 1 |  | 0
| 5x16mm2 | kos | 2 |  | 0
| 5x6mm2 | kos | 1 |  | 0
18. | Preboji, vrtanje do 50mm | kos | 15 |  | 0
19. | Požarno tesnenje prehodov kablov skozi požarno steno, dim 20x15 cm, komplet | kos | 2 |  | 0
20. | Protipožarna pena | kg | 4 |  | 0
21. | Požarna masa za premaz posamičnih kablovpri prehodu skozi požarno steno, komplet | kg | 4 |  | 0
| SKUPAJ: € |  |  |  | 0

## CNS
2. KRMILJENJE - CNS
št. | Opis postavke | enota | kol. | cena | skupaj
RK-W1
Krmilna oprema
1 | Prostoprogramabilni sobni krmilnik s sponkami 6x UI / 4x DI / 6x AO / 8x DO, podprtimi komunikacijskimi protokoli (Bacnet MSTP, Modbus RTU in SYLK komunikacija), s certifikatom o skladnosti s standardom EN 16484-5, možnostjo razširitve z dodatnimi moduli za vhodno/izhodne signale, povezavo s poljubnim stenskim upravljalnikom (na Bacnet MSTP, Modbus RTU ali SYLK protokolu), napajanje 230VAC.
| Kot npr: Merlin NX, CLMERL8N, Honeywell |  | 5 |  | 0
2 | DALI2 krmilnik, 64 adres, 150mA napajanje, Modbus RTU komunikacija, podometna montaža
| Kot na primer: DALI64MODPSUF, Honeywell |  | 3 |  | 0
3 | DALI2 PIR senzor prisotnosti, podometna montaža
| Kot na primer: DALINETF, Honeywell |  | 24 |  | 0
4 | HMI Touchpanel, velikost zaslona 7", kapacitivni zaslon, 24 Vdc napajanje, HTML5 podpora za direktni prikaz SCADA sistema, ethernet priklop
| Kot npr: WEB-HMI7/CX, Honeywell |  | 1 |  | 0
Periferna oprema
5 | Tipalo temperature, prostorsko, -30..+70 C, NTC 20 kOhm
| Kot npr: 'THERMASGARD RTF1 NTC20K, S+S Regeltechnik |  | 13 |  | 0
6 | Kanalsko tipalo, dolžine 200 mm, -30..+150 C, NTC20kOhm
| Kot npr: THERMASGARD TF43 NTC20K 200MM, S+S Regeltechnik |  | 3 |  | 0
7 | plastični nosilec za pritrditev kanalskega tipala
| Kot npr: MF-15-K, S+S Regeltechnik |  | 3 |  | 0
Komunikacijska oprema
8 | Bacnet Router, BACnet/IP na MS/TP, 24V AC/DC , DinRail Mount
| Kot npr: BASRT-B, Contemporary Controls |  | 1 |  | 0
9 | Modbus / Ethernet gateway,1x RS232/422/485 Port
| Kot npr: MGATE MB3180, Moxa |  | 1 |  | 0
10 | Nastavek za namestitev na DIN letev
| Kot npr: DK35A, Moxa |  | 1 |  | 0
11 | Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaža, napajanje 230Vac, izhodna napetost 24Vdc, nominalni izhodni tok 2A
| Kot npr: SNAP-DRB50-24 |  | 1 |  | 0
Inženirske storitve
12 | Izdelava programske opreme na krmilnem nivoju za:
- ogrevanje
- DALI razsvetljavo
izdelava testnih (IQ) tabel in testiranje IO signalov
parametriranje komunikacijskih povezav
zagon in nastavitev parametrov delovanja
| testiranje delovanja sistema |  | 1 |  | 0
RK-W2
Krmilna oprema
13 | Prostoprogramabilni sobni krmilnik s sponkami 6x UI / 4x DI / 6x AO / 8x DO, podprtimi komunikacijskimi protokoli (Bacnet MSTP, Modbus RTU in SYLK komunikacija), s certifikatom o skladnosti s standardom EN 16484-5, možnostjo razširitve z dodatnimi moduli za vhodno/izhodne signale, povezavo s poljubnim stenskim upravljalnikom (na Bacnet MSTP, Modbus RTU ali SYLK protokolu), napajanje 230VAC.
| Kot npr: Merlin NX, CLMERL8N, Honeywell |  | 3 |  | 0
14 | DALI2 krmilnik, 64 adres, 150mA napajanje, Modbus RTU komunikacija, podometna montaža
| Kot na primer: DALI64MODPSUF, Honeywell |  | 1 |  | 0
Periferna oprema
15 | Tipalo temperature, prostorsko, -30..+70 C, NTC 20 kOhm
| Kot npr: THERMASGARD RTF1 NTC20K, S+S Regeltechnik |  | 4 |  | 0
16 | Kanalsko tipalo, dolžine 200 mm, -30..+150 C, NTC20kOhm
| Kot npr: THERMASGARD TF43 NTC20K 200MM, S+S Regeltechnik |  | 5 |  | 0
17 | plastični nosilec za pritrditev kanalskega tipala
| Kot npr: MF-15-K, S+S Regeltechnik |  | 5 |  | 0
Komunikacijska oprema
18 | Bacnet Router, BACnet/IP na MS/TP, 24V AC/DC , DinRail Mount
| Kot npr: BASRT-B, Contemporary Controls |  | 1 |  | 0
19 | Modbus / Ethernet gateway,1x RS232/422/485 Port
| Kot npr: MGATE MB3180, Moxa |  | 1 |  | 0
20 | Nastavek za namestitev na DIN letev
| Kot npr: DK35A, Moxa |  | 1 |  | 0
21 | Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaža, napajanje 230Vac, izhodna napetost 24Vdc, nominalni izhodni tok 2A
| Kot npr: SNAP-DRB50-24 |  | 1 |  | 0
Inženirske storitve
22 | Izdelava programske opreme na krmilnem nivoju za:
- ogrevanje
- DALI razsvetljavo
izdelava testnih (IQ) tabel in testiranje IO signalov
parametriranje komunikacijskih povezav
zagon in nastavitev parametrov delovanja
| testiranje delovanja sistema |  | 1 |  | 0
Razširitev obstoječe R-STRkr-M
Krmilna oprema
23 | Kombinirani modul - 8 AI, 8AO, 12DI in 6DO
| Kot npr: CLIOP831A, Honeywell |  | 1 |  | 0
Periferna oprema
24 | Potopno tipalo, dolžine 100 mm, -30..+150 C, NTC20kOhm
| Kot npr: THERMASGARD TF43 NTC20K 100MM, S+S Regeltechnik |  | 6 |  | 0
25 | Tulka za potopno tipalo, dolžina 100mm
| Kot npr: TH08-MS 100mm, S+S Regeltechnik |  | 6 |  | 0
Inženirske storitve
26 | Izdelava programske opreme na krmilnem nivoju za:
- krmilnik Eaglehawk NX - toplotna postaja
izdelava testnih (IQ) tabel in testiranje IO signalov
parametriranje komunikacijskih povezav
zagon in nastavitev parametrov delovanja
| testiranje delovanja sistema |  | 1 |  | 0
SCADA SISTEMSKA PROGRAMSKA OPREMA
Razširitev obstoječe SCADA sistemske programske opreme
27 | Licenca za dodatnih 500 točk za SCADA sistem.
| Kot na primer: CLNX-S-500P-UP, Honeywell |  | 1 |  | 0
Programiranje nadzornega sistema
28 | Razširitev obstoječega nadzornega sistema - programiranje nadzornega sistema - (ekranski prikazi, shematski prikazi, zgodovina parametrov, alarmiranje, urniki delovanja) naprave:
- RK-W1
- RK-W2
- R-STRkr-M
- Klimat 2x (Modbus TCP/IP)
testiranje delovanja programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
izdelava navodil za uporabo sistema
| šolanje uporabnikov sistema |  | 1 |  | 0
| SKUPAJ: € |  |  |  | 0

## Razsvetljava
3. RAZSVETLJAVA
Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih.
Vsi napajalniki LED svetilk in LED trakov morajo imeti vgrajen omejevalnik zagonskih tokov (In-rush current) in PFC filter (power factor correction), cos fi>0,9
| Opis postavke | enota | kol. | cena | skupaj
1. | MINI DEEP RINGO LED 775-1076lm 6,1-9W 930 350-500mA 25° IP20 FLEMISH GOLD | KOS | 49 |  | 0
2. | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI 350-500-700mA-DC / 17-20-20W DIM5 DALI | KOS | 49 |  | 0
S1 MONTAŽA: Stropno vgradno svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: fi 56 mm, h-80 mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 1076 lm MOČ: 9 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: ločen, DALI IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Zlata GARANCIJSKA DOBA: 5 let PROIZVAJALEC: Delta Light TIP: MINI DEEP RINGO
3. | MINI DEEP RINGO LED 775-1076lm 6,1-9W 930 350-500mA 37° IP20 FLEMISH GOLD | KOS | 4 |  | 0
4. | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI 350-500-700mA-DC / 17-20-20W DIM5 DALI | KOS | 4 |  | 0
S2 MONTAŽA: Stropno vgradno svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: fi 56 mm, h-80 mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 1076 lm MOČ: 9 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: ločen, DALI IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Zlata GARANCIJSKA DOBA: 5 let PROIZVAJALEC: Delta Light TIP: MINI DEEP RINGO
5. | BIBA SLIM RF 460-720 lm 4-7 W 125-200 mA 34 V 930 GOLD + SUSP 3m + G CUP + G C | KOS | 5 |  | 0
6. | DRIVER PF22 22W 125-500mA MAX. 10-44V DALI | KOS | 5 |  | 0
S3 MONTAŽA: Stropno vgradno viseče svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: fi 56 mm, h-80 mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 720 lm MOČ: 7 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: ločen, DALI IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Zlata GARANCIJSKA DOBA: 7 let PROIZVAJALEC: Intra Light TIP: BIBA SLIM
7. | ATOS RVS 42F 530 lm 4W 125mA 33V 830 42° IP44 GOLD | KOS | 10 |  | 0
8. | Driver OTI 10D 10 W 125mA 45V DALI | KOS | 6 |  | 0
S4 MONTAŽA: Stropno vgradno svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: fi 42 mm, h-52 mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 420 lm MOČ: 4 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: ločen, DALI IP ZAŠČITA: IP44 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Zlata GARANCIJSKA DOBA: 7 let PROIZVAJALEC: Intra Light TIP: ATOS RVS
9. | LONA RV 900 SOP 9200 lm 93W 830 DALI IP43 WHITE | KOS | 2 |  | 0
S5 MONTAŽA: Stropno vgradno svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: fi 900 mm, h-120 mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 9200 lm MOČ: 93 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: integriran, DALI IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Zlata GARANCIJSKA DOBA: 7 let PROIZVAJALEC: Intra Light TIP: LONA RV 90
10. | ORBIT LED 360 lm 2x3W 930 DIM8 IP20 BLACK-MAT | KOS | 12 |  | 0
S6 MONTAŽA: Stensko nadgradno svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: fi 100 mm, h-88 mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 360 lm MOČ: 2x3 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: integriran IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Zlata GARANCIJSKA DOBA: 5 let PROIZVAJALEC: Delta Light TIP: ORBIT LED
11. | IC S2 E27 1x205W MAX. IP20 BRUSHED BRASS | KOS | 1 |  | 0
12. | LED E27 1055 lm 12W 830 BRIGHT STICK | KOS | 1 |  | 0
S7 MONTAŽA: Viseče svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: fi 300 mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 1055 lm MOČ: 12 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: integriran IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Zlata GARANCIJSKA DOBA: 5 let PROIZVAJALEC: Flos TIP: IC Light S2
13. | NITOR RV SOP 1050-2100 lm 9-19W 830 350-750mA 26V IP44 WHITE/WHITE | KOS | 44 |  | 0
14. | DRIVER U20 20W 250-700mA 2-54V FO - 122201 | KOS | 44 |  | 0
S8 MONTAŽA: Stropno vgradno svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: fi 220 mm x 110 mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 2100 lm MOČ: 19 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: integriran IP ZAŠČITA: IP44 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Zlata GARANCIJSKA DOBA: 7 let PROIZVAJALEC: Intra Lighting TIP: Nitor RV
15. | FUTON W 611 1750 lm 25W 24V 930 IP44 MIRROR/WHITE | KOS | 4 |  | 0
16. | LED POWER SUPPLY 60W 24V IP20 | KOS | 4 |  | 0
S9 MONTAŽA: Stensko nadgradno svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: fi 600 mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 1755 lm MOČ: 25 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: ločen, FO IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Bela GARANCIJSKA DOBA: 7 let PROIZVAJALEC: Intra Light TIP: Futon Mirror
17. | SPY 39 ST 93040 787-1089lm 5,8-8,6W 930 IP20 WHITE | KOS | 11 |  | 0
18. | SPY 39 TUBE WHITE | KOS | 11 |  | 0
19. | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI 350-500-700mA-DC / 17-20-20W DIM5 DALI | KOS | 11 |  | 0
S10 MONTAŽA: Stropno vgradno svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: fi 98mm, h-80 mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 1076 lm MOČ: 8,6 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: ločen, DALI IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Zlata GARANCIJSKA DOBA: 5 let PROIZVAJALEC: Delta Light TIP: SPY 39
20. | ALFI LED 300 lm 3W 927 220V - 240V IP20 GOLD | KOS | 5 |  | 0
S11 MONTAŽA: Stropno viseče vgradno svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: fi 92mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 300 lm MOČ: 3 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: integriran IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Zlata GARANCIJSKA DOBA: 5 let PROIZVAJALEC: Estiluz TIP: ALFI
21. | CIRC WALL A-3720 LED 850 lm 10W 827 230V IP20 DIMMABLE SATIN GOLD | KOS | 12 |  | 0
S12 MONTAŽA: Stensko nadgradno svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: fi 160mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 850 lm MOČ: 3 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: integriran, triac IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Zlata GARANCIJSKA DOBA: 5 let PROIZVAJALEC: Estiluz TIP: CIRC WALL
22. | LOGIC F1 LED 3 lm 2W 830 24V-DC IP67 ALU GREY | KOS | 6 |  | 0
23. | GENIE BOX 90 R | KOS | 6 |  | 0
24. | LED POWER SUPPLY 24V-DC/24W | KOS | 6 |  | 0
S13 MONTAŽA: Talno vgradno svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: fi 103mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 2 lm MOČ: 0,6 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: ločen IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Zlata GARANCIJSKA DOBA: 5 let PROIZVAJALEC: Delta Light TIP: LOGIC F1
25. | MONO II LED 660 lm 8W 930 350mA IP54 DARK GREY | KOS | 8 |  | 0
S14 MONTAŽA: Stensko nadgradno svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: 104 x 56 x 76 mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 812 lm MOČ: 8 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: integriran IP ZAŠČITA: I54 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Antracit GARANCIJSKA DOBA: 5 let PROIZVAJALEC: Delta Light TIP: Mono II
26. | KALIS 65 RV SOP 2950 lm 29 W 830 L1229 mm DALI IP44 WHITE | KOS | 14 |  | 0
S15 MONTAŽA: Stropno vgradno svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: 1229 x 36 x 55 mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 2950 lm MOČ: 29 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: integriran IP ZAŠČITA: IP44 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Bela GARANCIJSKA DOBA: 7 let PROIZVAJALEC: Intra Lighting TIP: Kalis 65 RV
27. | ETEA DI 2050 lm 14 W 840 FO MW sensor IP43 WHITE | KOS | 1 |  | 0
S16 MONTAŽA: Stropno nadgradno svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: fi 300 mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 2050 lm MOČ: 14 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 4000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: integriran IP ZAŠČITA: IP43 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Bela GARANCIJSKA DOBA: 7 let PROIZVAJALEC: Intra Lighting TIP: Etea DI MW
28. | KIX S PIN 175 lm 3W 830 10° 350-700mA IP65 DARK GREY | KOS | 7 |  | 0
29. | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 350-1050mA-DC / 18-38W DIM5 | KOS | 1 |  | 0
S17 MONTAŽA: Talno nadgradno svetilo ZUNANJE DIMENZIJE: fi 34 x 77 mm MATERIAL: Prašno barvana pločevina SVETILNOST (izhodna): 175 lm MOČ: 3 W TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: >90 MacAdam: 2.5 NAPAJALNIK: ločen IP ZAŠČITA: IP65 ENERGIJSKI RAZRED: A++ BARVA: Črna GARANCIJSKA DOBA: 5 let PROIZVAJALEC: Delta Light TIP: Kix S Pin
30. | LED FLEX STRIP 15W/m 1820lm/m 830 24V IP20 | M | 3.7 |  | 0
31. | PROFILE ALU C 17x7mm WITH PC COVER | M | 3.7 |  | 0
32. | PROFILE ALU C 17x7mm MOUNTING CLIP | KOS | 6 |  | 0
33. | LED POWER SUPPLY 60W 24V DALI | KOS | 1 |  | 0
L1.1 MONTAŽA: Linijsko svetilo po detajlu - SENČNA FUGA PREREZNE DIMENZIJE: 17.5 x 7 mm SKUPNA DOLŽINA: 2.70 m MATERIAL: Aluminij SVETILNOST (izhodna): 910 lm/m MOČ: 15 W/m TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: > 80 NAPAJALNIK: Ločen, FO IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A+ BARVA: Aluminij OPTIKA: Opalni polikarbonatni difuzor GARANCIJSKA DOBA: 2 leti PROIZVAJALEC: BM LED TIP: BM 300
34. | LED FLEX STRIP 15W/m 1820lm/m 830 24V IP20 | M | 3.8 |  | 0
35. | PROFILE ALU C 17x7mm WITH PC COVER | M | 3.8 |  | 0
36. | PROFILE ALU C 17x7mm MOUNTING CLIP | KOS | 6 |  | 0
37. | LED POWER SUPPLY 60W 24V DALI | KOS | 1 |  | 0
L1.2 MONTAŽA: Linijsko svetilo po detajlu - SENČNA FUGA PREREZNE DIMENZIJE: 17.5 x 7 mm SKUPNA DOLŽINA: 3.80 m MATERIAL: Aluminij SVETILNOST (izhodna): 910 lm/m MOČ: 15 W/m TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: > 80 NAPAJALNIK: Ločen, DALI IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A+ BARVA: Aluminij OPTIKA: Opalni polikarbonatni difuzor GARANCIJSKA DOBA: 2 leti PROIZVAJALEC: BM LED TIP: BM 300
38. | LED FLEX STRIP 15W/m 1820lm/m 830 24V IP20 | M | 4.3 |  | 0
39. | PROFILE ALU C 17x7mm WITH PC COVER | M | 4.3 |  | 0
40. | PROFILE ALU C 17x7mm MOUNTING CLIP | KOS | 6 |  | 0
41. | LED POWER SUPPLY 90W 24V DALI | KOS | 1 |  | 0
L1.3 MONTAŽA: Linijsko svetilo po detajlu - SENČNA FUGA PREREZNE DIMENZIJE: 17.5 x 7 mm SKUPNA DOLŽINA: 4.30 m MATERIAL: Aluminij SVETILNOST (izhodna): 910 lm/m MOČ: 15 W/m TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: > 80 NAPAJALNIK: Ločen, DALI IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A+ BARVA: Aluminij OPTIKA: Opalni polikarbonatni difuzor GARANCIJSKA DOBA: 2 leti PROIZVAJALEC: BM LED TIP: BM 300
42. | LED FLEX STRIP 15W/m 1820lm/m 830 24V IP20 | M | 2.8 |  | 0
43. | PROFILE ALU C 17x7mm WITH PC COVER | M | 2.8 |  | 0
44. | PROFILE ALU C 17x7mm MOUNTING CLIP | KOS | 6 |  | 0
45. | LED POWER SUPPLY 60W 24V DALI | KOS | 1 |  | 0
L1.4 MONTAŽA: Linijsko svetilo po detajlu - SENČNA FUGA PREREZNE DIMENZIJE: 17.5 x 7 mm SKUPNA DOLŽINA: 2.80 m MATERIAL: Aluminij SVETILNOST (izhodna): 910 lm/m MOČ: 15 W/m TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: > 80 NAPAJALNIK: Ločen, DALI IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A+ BARVA: Aluminij OPTIKA: Opalni polikarbonatni difuzor GARANCIJSKA DOBA: 2 leti PROIZVAJALEC: BM LED TIP: BM 300
46. | LED FLEX STRIP 15W/m 1870 lm/m 830 24V IP67 | M | 8 |  | 0
47. | PROFILE ALU C 17x15mm WITH PC COVER | M | 8 |  | 0
48. | PROFILE ALU C 17x15mm MOUNTING CLIP U-PROFILE | KOS | 15 |  | 0
49. | LED POWER SUPPLY 60W 24V DALI | KOS | 5 |  | 0
L2.1 MONTAŽA: Linijsko svetilo po detajlu - SENČNA FUGA PREREZNE DIMENZIJE: 17.5 x 15 mm SKUPNA DOLŽINA: 1.60 m MATERIAL: Aluminij SVETILNOST (izhodna): 910 lm/m MOČ: 15 W/m TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: > 80 NAPAJALNIK: Ločen, DALI SEGMENTI: 5 kom. IP ZAŠČITA: IP67 ENERGIJSKI RAZRED: A+ BARVA: Aluminij OPTIKA: Opalni polikarbonatni difuzor GARANCIJSKA DOBA: 2 leti PROIZVAJALEC: BM LED TIP: BM 310
50. | LED FLEX STRIP 15W/m 1870 lm/m 830 24V IP67 | M | 4 |  | 0
51. | PROFILE ALU C 17x15mm WITH PC COVER | M | 4 |  | 0
52. | PROFILE ALU C 17x15mm MOUNTING CLIP U-PROFILE | KOS | 8 |  | 0
53. | LED POWER SUPPLY 60W 24V DALI | KOS | 4 |  | 0
L2.2 MONTAŽA: Linijsko svetilo po detajlu - SENČNA FUGA PREREZNE DIMENZIJE: 17.5 x 15 mm SKUPNA DOLŽINA: 1.00 m MATERIAL: Aluminij SVETILNOST (izhodna): 910 lm/m MOČ: 15 W/m TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: > 80 NAPAJALNIK: Ločen, DALI SEGMENTI: 4 kom. IP ZAŠČITA: IP67 ENERGIJSKI RAZRED: A+ BARVA: Aluminij OPTIKA: Opalni polikarbonatni difuzor GARANCIJSKA DOBA: 2 leti PROIZVAJALEC: BM LED TIP: BM 310
54. | LED FLEX STRIP 15W/m 1870 lm/m 830 24V IP67 | M | 2.85 |  | 0
55. | PROFILE ALU C 17x15mm WITH PC COVER | M | 2.85 |  | 0
56. | PROFILE ALU C 17x15mm MOUNTING CLIP U-PROFILE | KOS | 4 |  | 0
57. | LED POWER SUPPLY 60W 24V DALI | KOS | 3 |  | 0
L2.3 MONTAŽA: Linijsko svetilo po detajlu - SENČNA FUGA PREREZNE DIMENZIJE: 17.5 x 15 mm SKUPNA DOLŽINA: 0.95 m MATERIAL: Aluminij SVETILNOST (izhodna): 910 lm/m MOČ: 15 W/m TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: > 80 NAPAJALNIK: Ločen, DALI SEGMENTI: 3 kom. IP ZAŠČITA: IP67 ENERGIJSKI RAZRED: A+ BARVA: Aluminij OPTIKA: Opalni polikarbonatni difuzor GARANCIJSKA DOBA: 2 leti PROIZVAJALEC: BM LED TIP: BM 310
58. | LED FLEX STRIP 15W/m 1870 lm/m 830 24V IP67 | M | 1.7 |  | 0
59. | PROFILE ALU C 17x15mm WITH PC COVER | M | 1.7 |  | 0
60. | PROFILE ALU C 17x15mm MOUNTING CLIP U-PROFILE | KOS | 4 |  | 0
61. | LED POWER SUPPLY 60W 24V DALI | KOS | 1 |  | 0
L2.4 MONTAŽA: Linijsko svetilo po detajlu - SENČNA FUGA PREREZNE DIMENZIJE: 17.5 x 15 mm SKUPNA DOLŽINA: 1.70 m MATERIAL: Aluminij SVETILNOST (izhodna): 910 lm/m MOČ: 15 W/m TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: > 80 NAPAJALNIK: Ločen, DALI SEGMENTI: 1 kom. IP ZAŠČITA: IP67 ENERGIJSKI RAZRED: A+ BARVA: Aluminij OPTIKA: Opalni polikarbonatni difuzor GARANCIJSKA DOBA: 2 leti PROIZVAJALEC: BM LED TIP: BM 310
62. | LED FLEX STRIP 15W/m 1870 lm/m 830 24V IP67 | M | 3.8 |  | 0
63. | PROFILE ALU C 17x15mm WITH PC COVER | M | 3.8 |  | 0
64. | PROFILE ALU C 17x15mm MOUNTING CLIP U-PROFILE | KOS | 6 |  | 0
65. | LED POWER SUPPLY 60W 24V DALI | KOS | 2 |  | 0
L2.5 MONTAŽA: Linijsko svetilo po detajlu - SENČNA FUGA PREREZNE DIMENZIJE: 17.5 x 15 mm SKUPNA DOLŽINA: 1.90 m MATERIAL: Aluminij SVETILNOST (izhodna): 910 lm/m MOČ: 15 W/m TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: > 80 NAPAJALNIK: Ločen, DALI SEGMENTI: 2 kom. IP ZAŠČITA: IP67 ENERGIJSKI RAZRED: A+ BARVA: Aluminij OPTIKA: Opalni polikarbonatni difuzor GARANCIJSKA DOBA: 2 leti PROIZVAJALEC: BM LED TIP: BM 310
66. | LED FLEX STRIP 15W/m 1870 lm/m 830 24V IP67 | M | 2.4 |  | 0
67. | PROFILE ALU C 17x15mm WITH PC COVER | M | 2.4 |  | 0
68. | PROFILE ALU C 17x15mm MOUNTING CLIP U-PROFILE | KOS | 4 |  | 0
69. | LED POWER SUPPLY 60W 24V DALI | KOS | 2 |  | 0
L2.6 MONTAŽA: Linijsko svetilo po detajlu - SENČNA FUGA PREREZNE DIMENZIJE: 17.5 x 15 mm SKUPNA DOLŽINA: 1.20 m MATERIAL: Aluminij SVETILNOST (izhodna): 910 lm/m MOČ: 15 W/m TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: > 80 NAPAJALNIK: Ločen, DALI SEGMENTI: 2 kom. IP ZAŠČITA: IP67 ENERGIJSKI RAZRED: A+ BARVA: Aluminij OPTIKA: Opalni polikarbonatni difuzor GARANCIJSKA DOBA: 2 leti PROIZVAJALEC: BM LED TIP: BM 310
70. | LED FLEX STRIP 15W/m 1870 lm/m 830 24V IP67 | M | 1.8 |  | 0
71. | PROFILE ALU C 17x15mm WITH PC COVER | M | 1.8 |  | 0
72. | PROFILE ALU C 17x15mm MOUNTING CLIP U-PROFILE | KOS | 4 |  | 0
73. | LED POWER SUPPLY 60W 24V DALI | KOS | 1 |  | 0
L2.7 MONTAŽA: Linijsko svetilo po detajlu - SENČNA FUGA PREREZNE DIMENZIJE: 17.5 x 15 mm SKUPNA DOLŽINA: 1.80 m MATERIAL: Aluminij SVETILNOST (izhodna): 910 lm/m MOČ: 15 W/m TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: > 80 NAPAJALNIK: Ločen, DALI SEGMENTI: 1 kom. IP ZAŠČITA: IP67 ENERGIJSKI RAZRED: A+ BARVA: Aluminij OPTIKA: Opalni polikarbonatni difuzor GARANCIJSKA DOBA: 2 leti PROIZVAJALEC: BM LED TIP: BM 310
74. | LED FLEX STRIP 15W/m 1870 lm/m 830 24V IP67 | M | 1.35 |  | 0
75. | PROFILE ALU C 17x15mm WITH PC COVER | M | 1.35 |  | 0
76. | PROFILE ALU C 17x15mm MOUNTING CLIP U-PROFILE | KOS | 3 |  | 0
77. | LED POWER SUPPLY 60W 24V DALI | KOS | 1 |  | 0
L2.8 MONTAŽA: Linijsko svetilo po detajlu - SENČNA FUGA PREREZNE DIMENZIJE: 17.5 x 15 mm SKUPNA DOLŽINA: 1.35 m MATERIAL: Aluminij SVETILNOST (izhodna): 910 lm/m MOČ: 15 W/m TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: > 80 NAPAJALNIK: Ločen, DALI SEGMENTI: 1 kom. IP ZAŠČITA: IP67 ENERGIJSKI RAZRED: A+ BARVA: Aluminij OPTIKA: Opalni polikarbonatni difuzor GARANCIJSKA DOBA: 2 leti PROIZVAJALEC: BM LED TIP: BM 310
78. | LED FLEX STRIP 15W/m 1820lm/m 830 24V IP20 | M | 10 |  | 0
79. | PROFILE ALU C 45 16x16mm WITH PC COVER | M | 10 |  | 0
80. | PROFILE ALU C 17x17mm MOUNTING CLIP L-PROFILE | KOS | 20 |  | 0
81. | LED POWER SUPPLY 60W 24V DALI | KOS | 4 |  | 0
L3 MONTAŽA: Linijsko svetilo po detajlu - SENČNA FUGA PREREZNE DIMENZIJE: 16 x 16 mm SKUPNA DOLŽINA: 2.50 m MATERIAL: Aluminij SVETILNOST (izhodna): 910 lm/m MOČ: 15 W/m TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: > 80 NAPAJALNIK: Ločen, DALI SEGMENTI: 4 kom. IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A+ BARVA: Aluminij OPTIKA: Opalni polikarbonatni difuzor GARANCIJSKA DOBA: 2 leti PROIZVAJALEC: BM LED TIP: BM 268
82. | LED FLEX STRIP 15W/m 1820lm/m 830 24V IP20 | M | 30 |  | 0
83. | PROFILE ALU C 45 16x16mm WITH PC COVER | M | 30 |  | 0
84. | PROFILE ALU C 17x17mm MOUNTING CLIP L-PROFILE | KOS | 60 |  | 0
85. | LED POWER SUPPLY 150W 24V IP67 3IN1 REGULACIJA | KOS | 3 |  | 0
L4 MONTAŽA: Linijsko svetilo po detajlu - SENČNA FUGA PREREZNE DIMENZIJE: 16 x 16 mm SKUPNA DOLŽINA: 10.00 m MATERIAL: Aluminij SVETILNOST (izhodna): 910 lm/m MOČ: 15 W/m TEMPERATURA SVETLOBE - CCT: 3000 K COLOUR RENDERING INDEX - CRI: > 80 NAPAJALNIK: Ločen, DALI SEGMENTI: 4 kom. IP ZAŠČITA: IP20 ENERGIJSKI RAZRED: A+ BARVA: Aluminij OPTIKA: Opalni polikarbonatni difuzor GARANCIJSKA DOBA: 2 leti PROIZVAJALEC: BM LED TIP: BM 268
| SKUPAJ: € |  |  |  | 0

## Varnostna razsv
4. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
št. | Opis postavke | enota | kol. | cena | skupaj
1. | Instalacijske cev:
| PN 16 mm | m | 200 |  | 0
2. | Kabli B2ca s1d1a1
| 3x1,5 mm2 | m | 380 |  | 0
| Bus kabel 2x0,75 mm | m | 120 |  | 0
3. | Požarno odporen kabel:
| NHXH E60-3x2,5mm2 (rdeč plašč) z ustreznimi pritrdilnimi elmenti | m | 60 |  | 0
4. | Nadometna razvodna doza | kos | 35 |  | 0
5. | Nadometna razvodna doza E60 | kos | 2 |  | 0
CENTRALNI SISTEM VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončni načrt arhitekture.
6. | Razširitveni modul za obstoječ centralni napajalnik DBS s 3 izhodnimi tokokrogi:
| DBS UM 3x4A ILS, dodatni preklopni modul za 3 izhodne tokokroge 4A za napajalnik DBS. Dvopolno varovanje in prikaz statusa vsakega tokokroga. ILS tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu. Tip: din-Sicherheitstechnik; DBS UM 3x4A ILS | kos | 2 |  | 0
7. | Trifazni rele 2W/2TE, 230/400V, 6A, za kontrolo prisotnosti faznih napetosti, DIN, nameščen v razdelilniku iz katerega se napaja razdvetljava, komplet | kos | 2 |  | 0
8. | Programiranje in šolanje uporabnika:
| Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. | kpl | 1 |  | 0
9. | Garancija:
| Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. | kos | 1 |  | 0
Svetilke:
10. | Z7PLA
| Piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Z adresabilno predstikalno napravo za mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, hp Gr.2 ILS | kos | 1 |  | 0
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir za osvetlitev piktograma integriran v plošči. Plošča ima dodatno funkcijo optimalne osvetlitve poti umika oz. opreme APZ. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2 PL/PR | kos | 1 |  | 0
| Set kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m | kos | 1 |  | 0
11. | Z8PLA
| Piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Z adresabilno predstikalno napravo za mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, hp Gr.2 ILS | kos | 9 |  | 0
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir za osvetlitev piktograma integriran v plošči. Plošča ima dodatno funkcijo optimalne osvetlitve poti umika oz. opreme APZ. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2 PU | kos | 9 |  | 0
| Set kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m | kos | 9 |  | 0
12. | Z13
| LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DE 4000K ILS | kos | 17 |  | 0
13. | Z13X
| LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP65. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DE IP65 4000K ILS | kos | 6 |  | 0
14. | Z17
| LED varnostna svetilka za zunanjo montažo. Nadgradna, zaščita IP 65, mehanska zaščita IK 08. Material INOX V2A, prašno barvana, barva bela, RAL 9003. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Simetrična optika. Svetlobni vir: 3 x power LED 1,2W; skupna svetilnost minimalno 315 lm. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Shape SL, ILS, RAL 9003 | kos | 2 |  | 0
15. | Pregled varnostne razsvetljave, meritve, potrdilo o brezhibnem delovanju, komplet | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: € |  |  |  | 0

## Struktorirano o
5. STRIKTORIRANO OŽIČENJE
Dobava in montaža
št. | Opis postavke | enota | kol. | cena | skupaj
1. | Instalacijske cevi:
| RBC 16 | m | 300 |  | 0
| PN 16 | m | 250 |  | 0
2. | Instalacijska polica:
| PK 200 | m | 25 |  | 0
| PK 100 | m | 110 |  | 0
| PK 50 | m | 70 |  | 0
3. | TK kabel, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev Kabli B2ca s1d1a1:
| UTP 4x2x23AWG, KAT 6a, LSHF | m | 1400 |  | 0
4. | Enojna komunikacijska vtičnica, UTP, 1xRJ45, kat.6a, s protiprašno zaščito, podometne izvedbe z dozo | kos | 15 |  | 0
5. | Enojna komunikacijska vtičnica, UTP, 1xRJ45, kat.6a, s protiprašno zaščito, nadometne izvedbe z dozo | kos | 2 |  | 0
6. | Enojna komunikacijska vtičnica, UTP, RJ45, kat.6a, s protiprašno zaščito, za vgradnjo v parapetni kanal | kos | 8 |  | 0
7. | Delo in oprema v obstoječi komunikacijskem vozlišču kleti, KV.K:
1 kos patch panel 24x RJ45, 19", 1HU
15 kos patch kabel Cat 6a, do 2m
1 kos vgradnja stikala
Priklop instalacije, z drobnim materialom
| komplet | kos | 1 |  | 0
8. | Stikalo Extreme X440-G2-24p-10GE4 X440-G2 24 10/100/1000BASE-T P komplet z integracijo | kos | 1 |  | 0
9. | Wi-Fi
| AP310i-WR Dual Radio 802.11ax - 2x22 Dua, komplet z integracijo | kos | 9 |  | 0
10. | Meritve UTP kabelskih povezav, izdaja merilnih listin | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: € |  |  |  | 0

## Pozar
6. JAVLJANJE POŽARA
Dobava in montaža
št. | Opis postavke | enota | kol. | cena | skupaj
1. | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 250 |  | 0
2. | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 250 |  | 0
3. | Kabel za požarno javljanje 2x2x0.8 mm, EI30, plašč rdeče barve, s polaganjem | m | 880 |  | 0
4. | Enostavne požarno odporne objemke Betafixss E30/E90, komplet z vijaki MMS-MS 7.5x50mm:
| F8 | kos | 350 |  | 0
| F14 | kos | 150 |  | 0
5. | Linijski modul za 4 FDnet adresne zanke, max.252 adresnih elementov, tip SIEMENS FCL2001-A1 | kos | 1 |  | 0
6. | Razširitveni modul za podvojitev število adresnih zank FDnet (iz 2 na 4 oz. iz 4 na 8); max.število adresnih elementov priključenih na centralni napravi ostane enako, tip SIEMENS FCI2003-A1 | kos | 1 |  | 0
7. | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo Fcnet; razdalja med dvema centralami je max.1000m, SIEMENS FN2001-A1 | kos | 1 |  | 0
8. | Napajalnik 70W v ohišju z indikacijo statusa normalno delovanje oz.napaka, dva ločena izolirana izhoda 24VDC/2A, možnost montaže do 5xFDCIxxx modulov, prostor za Aku baterije 2x17 Ah, v skladu z EN54, tip SIEMENS FP120-Z1 | kos | 3 |  | 0
9. | AKU baterija 12 V, 17 Ah, VDS, tip SIEMENS FA2005-A1 | kos | 6 |  | 0
10. | Optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe, tip SIEMENS FDO241 v kompletu z podnožjem in napisno ploščico | kos | 18 |  | 0
11. | Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo ima vgrajen dvojni optični in dvojni termični senzor in vgrajenim izolatorjem zanke; možnost nastavitve 9 specifičnih aplikacijskih ASA parametrov, nastavljiva občutljivost za optični del, od 0,35 %/m do 11,4 %/m, serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe, tip SIEMENS FDOOT241-A v kompletu z podnožjem in napisno ploščico | kos | 14 |  | 0
12. | Dodatno podnožje s tesnilom za vlažne prostore | kos | 32 |  | 0
13. | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso; direktni način proženja Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME221, tip SIEMENS FDM221 | kos | 3 |  | 0
14. | Ohišje vzorčne komore za Sinteso, Cerberus Pro javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s Vzorčevalna cev - 60 cm Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Sinteso Označevalna ploščica za zapisne lističe, tip SIEMENS FDBZ290 + FDBZ290-A + FDOOT241-A + FDB221 + FDBZ291 | kos | 6 |  | 0
15. | Adresna alarmna sirena rdeče barve z belo bliskavico, 99dB Podnožje za adresibilne sirene Označevalna ploščica za zapisne lističe, tip SIEMENS FDS226-RW | kos | 8 |  | 0
16. | Dodatno podnožje s tesnilom za vlažne prostore | kos | 8 |  | 0
17. | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A, tip SIEMENS FDCIO222 | kos | 10 |  | 0
18. | Ohišje za modul, IP 65 , Siemens, FDCH221 | kos | 10 |  | 0
19. | Oznaka ročnih javljalnikov po SIST 1013 velikosti 125x125mm | kos | 3 |  | 0
20. | Oznaka požarnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm | kos | 8 |  | 0
21. | Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18, Siemens, OZ40X18 | kos | 52 |  | 0
22. | Montaža in vezava elementov | kpl | 1 |  | 0
23. | Montaža sistema javljanja požara na pripravljene instalacije, montirana, priključena in označena podnožja po navodilih dobavitelja opreme, parametriranje, označevanje | kos | 1 |  | 0
24. | Izdelava programa za požarno centralo | kos | 1 |  | 0
25. | Izdelava tabele krmiljenja glede na študijo požarne varnosti | kos | 1 |  | 0
26. | Odklop obstoječe zanke pred pričetkom del in odprogramiranje elementov | kos | 1 |  | 0
27. | Preprogramiranje obstoječe požarne centrale za priklop novih elementov | kos | 1 |  | 0
28. | Integracija sistema v mrežo central SINTESO NET | kos | 1 |  | 0
29. | Spuščanje sistema v pogon in testiranje | kos | 1 |  | 0
30. | Sodelovanje pri pregledih tehničnih sistemov; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za: - javljanje požara - požarnih loput | kos | 1 |  | 0
31. | Pregled sistema javljanja požara; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kos | 1 |  | 0
32. | Pregled sistema požarnih loput; stroški in organizacija preizkusa požarnih loput s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kos | 1 |  | 0
33. | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme - izjave o skladnosti - certifikat skladnosti opreme SIST EN 54 - navodila za uporabo | kos | 1 |  | 0
34. | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE | kos | 1 |  | 0
35. | Manipulativni stroški, drobni material, stroški transporta, ostali manipulativni stroški in zavarovanja |  | 0.03 |  | 0
| SKUPAJ: € |  |  |  | 0

## Ozvocenje
7. OZVIČENJE
Dobava in montaža
št. | Opis postavke | enota | kol. | cena | skupaj
1. | 4-programska naprava za ozvočenje kot SEA , v sestavi: | kpl | 1
| Matrični mikser 4/4, vgradni 2 HE | kos | 1
| Močnostni avdio ojačevalnik 4 x120W/100V, 2 HE -SEA) | kos | 1
| SPM1500 - monitorski panel z zvočnikom in regulatorjem, 4 kanalni, 1HE za rack 19" | kos | 1
| Internetni radio in media player , USB/mp-3 , Spotify, kontrola preko pametnih telefonov, tablic.. | kos | 4
| Mrežno stikalo 1/4 | kos | 1
| SPU1200 napajalna enota z glavnim stikalom in razdelilcem 230V | kos | 1
| Rack ohišje 19" globine 450 mm, 12HE dim. Š x v x g : 560 x 600 x 600 mm , komplet ožičeno | kos | 1
| Namizni mikrofon za obvestila, 2,5m kabla | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
2. | Zvočni viri in regulatorji glasnosti
| CIRA506W vgradni stropni zvočnik za spuščene stropove, 6W/100V, bel RAL 9010 SPL 90/102 dB, 60 Hz-20 kHz ali | kos | 22 |  | 0
| EDL 155 vgradni stropni zvočnik za spuščene stropove, beli, 5W/100V, IP65, , SPL 92/104 dB, 80 Hz-20 kHz | kos | 21 |  | 0
| Modulni lokalni regulator glasnosti 30W/100V za dozo Fi 60 , za TEM stikalni program, beli - SEA SNA1040T | kos | 28 |  | 0
| WX502MK2/OW dvosistemski nadometni zvočnik 20W/100V, beli,s konzolo, za zunanjo montažo IP65 | kos | 7 |  | 0
3. | Instalacijski materiali in dela
| Brezhalogeni finožični kabel 3 x 1,5 mm2 (B2ca s1d1a1) | m | 450 |  | 0
| Brezhalogeni finožični kabel 2 x 1,5 mm2 (B2ca s1d1a1) | m | 150 |  | 0
| Doza Fi 60 ( dobava in vgradnja) | kos | 28 |  | 0
| Izvedba instalacije | kpl | 1 |  | 0
| Montaža zvočnikov | kos | 88 |  | 0
| Montaža regulatorjev | kos | 33 |  | 0
| Manipulativni stroški, drobni instalacijski material, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
| Priklop naprave ozvočenja , zagon, nastavitve, poučitev uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: € |  |  |  | 0

## SOS
8. SOS klic
Dobava in montaža
št. | Opis postavke | enota | kol. | cena | skupaj
1. | SOBNI ELEMENTI:
GLT 1049/330
| Sobni krmilnik, 8x vhod, 8x relejni izhod 12/24Vac 1A, napajanje 12Vdc, max. poraba 300mA, programiranje preko DIP stikal, vgrajen EcoBus mrežni vmesnik, montaža na DIN letev (3 DIN), dimenzije (ŠxVšG): 53,1x90,5x58,3mm | kos | 3 |  | 0
GLT 1014/043
| Napajalnik 230Vac-12Vdc/1,25A, montaža na 1 DIN module | kos | 3 |  | 0
GLT 1049/121
| SOS modul z potezno vrvico in svetlobnim indikatorjem za SOS alarmiranje v kopalnicah in straniščih, izhodni kontakt z potezno vrvico, vgrajen svetlobni indikator, napajanje 12Vdc, max. poraba 15mA, ohišje za dozo 503, dimenzije: 120x85x65mm | kos | 3 |  | 0
GLT 1049/121TS
| SOS modul za akustično/svetlobno signalizacijo alarma, napajanje 12Vdc, max. poraba 17mA, ohišje za dozo 503, dimenzije: 120x85x65mm | kos | 3 |  | 0
GLT 1049/113
| Čitalec kartic za reset alarma, bele barve, 230Vac 1A mikro-kontakt za aktivacijo reseta preko ključka (1048/610V), v kompletu z nosilcem in okrasnim okvirjem, bele barve montaža v dozo 503, OPOMBA: priložen en aktivacijski ključek | kos | 3 |  | 0
2. | MREŽNE NAPRAVE:
GLT 1048/304
| Mrežni krmilnik, upravljanje max. 961 sob, napajanje 12Vdc, USB povezava z osebnim računalnik z nameščeno programsko opremo, montaža na DIN letev (8 DIN), dimenzije (ŠxVšG): 121x87x35mm | kos | 1 |  | 0
GLT 1048/302I
| Etažni delilnik, omogoča upravljanje in povezavo dveh ločenih BUS linij, max. 31 sobnih krmilnikov na vsaki liniji, napajanje 12Vdc, montaža na DNI letev (3 DIN), dimenzije (ŠxVšG): 53,1x90,5x58,3mm | kos | 1 |  | 0
GLT 1014/041
| Napajalnik 230Vac-12Vdc/2A, montaža na 2 DIN modula | kos | 2 |  | 0
3. | PRIKAZ SOS KLICA:
GLT 1049/301
| Dodatni LCD prikazovalnik za prikaz alarmov, LCD zaslon za prikazovanje sporočil z nameščeno programsko opremo tza nadzor vseh SOS alarmov, vgrajen vmesnik za Ethernet omrežje, napajanje 12Vdc (priložen napajalnik), dimenzije (ŠxVxG): 222x206x60,5mm, montaža v p/o dozo GLT 1049/960S | kos | 2 |  | 0
GLT 1049/960S
| Podometna doza za LCD prikazovalnik 1049/301; dimenzije (ŠxVxG): 224x192x70mm Pomembno: doza mora biti nameščena horizontalno! | kos | 2 |  | 0
OSTALA OPREMA:
| Kabel 4x0,75mm za BUS povezavo; oklopljen in prepleten, prebojna napetost 1kV; ognjeodporen z nizko emisijo škodljivih dimnih plinov; v skladu z EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762 - CPR Cca, s1b,d1,a1 class | m | 150 |  | 0
| UTP cat6, B2ca s1d1a1 | m | 250 |  | 0
GLAVNA SISTEMSKA ENOTA:
GLT 1048/821
| Glavna sistemska enota namenjena za ECO bus sisteme (tipkovnica , miška in monitor niso priloženi) | kos | 1 |  | 0
PROGRAMSKA OPREMA:
GLT PP1049/803A
| Programska oprema in licenca za upravljanje vseh alarmov in nadzor sistema OPOMBA: Za uporabo na osebnem računalniku v povezavi z glavno sistemsko enoto | kos | 1 |  | 0
STORITVE
| Programiranje modulov 1049/330 | kos | 3 |  | 0
| Instalacija in konfiguracija glavne sistemske enote in programske opreme | kos | 1 |  | 0
| Zagon sistema in šolanje uporabnika | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: € |  |  |  | 0

## Video nadzor
9. VIDEO NADZOR
Dobava in montaža
št. | Opis postavke | enota | kol. | cena | skupaj
1. | PoE IP kamera Dahua IPC-KDBW2531R-ZS | kos | 2 |  | 0
2. | Podnožje za kamero Dahua PFA-130 | kos | 2 |  | 0
3. | Vključitev kamere v obstoječo snemalno napravo z nastavitvami in parametriranjem komplet | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ: € |  |  |  | 0

## Kontrola pristopa
10. KONTROLA PRISTOPA
Dobava in montaža
št. | Opis postavke | enota | kol. | cena | skupaj
Kontrola pristopa, sistem Assa Abloy (kot obstoječ je v objektu):
1. | 70027
| SW Option Online Standard (per room) | kos | 2 |  | 0
2. | 70033
| SW Option Online Advanced (per room) | kos | 2 |  | 0
3. | P001006504-003-001
| Remote Ctrl 4G RFID BLE 6351 vključno GW in kabel (zidni čitalec) | kos | 2 |  | 0
4. | Napajalnik 12 V DC, 2A | kos | 2 |  | 0
5. | Montaža na pripravljeno instalacijo, komplet | kpl | 2 |  | 0
6. | Zagon s programiranjem, komplet | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ: € |  |  |  | 0

## Ozemljitve
11. OZEMLJITVE
št. | Opis postavke | enota | kol. | cena | 1
1. | Pocinkani železni valajnec Fe/Zn 25 x 4 mm, položen prosto v zemljo okoli objekta za ozemljitev bioklimatske pergole | m | 60 |  | 0
2. | Odvodni vod Rf vodnik fi 8 mm, povezava med bioklimatsko pergolo in ozemljilom | m | 20 |  | 0
3. | Rf Kontaktna sponka | kos | 10 |  | 0
| SKUPAJ: € |  |  |  | 0