Tehnična specifikacija:

Dobava, izgradnja in zagon sončne elektrarne

Izbrani ponudnik bo moral navedeno naročilo izvesti po sistemu "ključ v roke". Tehnične zahteve in specifikacije opredeljene v dokumentaciji so osnova oziroma minimalne zahteve, ki jih morajo upoštevati ponudniki tako pri pripravi zavezujoče ponudbe, kot pri sami izvedbi projekta.

Priprava zavezujoče ponudbe s tehnično specifikacijo »ključ v roke«:

- izdelava projektne dokumentacije;

- izdelava študije osenčenosti;

- izdelava PZI in pridobitev elektro soglasja na PZI

- statična presoja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev za streho in pod konstrukcijo

- zagotavljanje požarne varnosti

- priprava projekta izvedenih del PID

- usposabljanje naročnika za upravljanje s sončno elektrarno

- servis, nadzor in redno preventivno vzdrževanje za obdobje 84 mesecev

- pridobitev soglasij in dovoljenje za postavitev sončne elektrarne;

- sodelovanje z naročnikom pri koordinaciji del na objektu;

- priprava gradbišča;

- dobava in vgraditev potrebnega materiala in opreme zahtevane kvalitete, ki ima certifikate o skladnosti proizvoda ali certifikate o proizvodnji in CE prilogo (v kolikor gre za potrjevanje na podlagi harmoniziranega standarda) oz. ki je skladen z evropskimi ali slovenskimi tehničnimi soglasji, ki jih mora izvajalec dostaviti naročniku pred vgradnjo;

- vsi transporti do mesta vgradnje;

- potrebni zaščitna oprema in zaščitni ukrepi;

- vsa pripravljalna in zaključna dela;

- zaščita objektov, proizvodov in ostale lastnine ter storitev naročnika pred vsakršnimi poškodbami;

- izdaja tehničnih navodil za obratovanje in vzdrževanje, garancijskih listov in seznamov pooblaščenih servisov;

- odprava vseh pomanjkljivosti v materialu in izvedbi, ki bi jih grajal upravni naročnik;

- izdelava vse dokumentacije in ki je potrebna za uspešno dokončanje pogodbenih del in pridobitev uporabnega dovoljenja, predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje;

- odprava vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih ob prevzemu.

- priklop sončne elektrarne

- upoštevanje smernic o zagotavljanju požarne varnosti sončnih elektrarn SZPV 512

- izdelava požarnega načrta skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarnem redu (uradni list RS, št. 34/11)

- izdelava elektro meritev za celotni sklop na vseh napravah za pridobitev dovoljenja za obratovanje

- interni tehnični pregled pred primopredajo pogodbenih del in odpravo napak ugotovljenih na pregledu

- nadzor oziroma spremljanje delovanja sončne elektrarne preko podatkovnega vmesnika, ki bo vse podatke iz razsmernika in vremenske postaje prenesel v osebni računalnik, kjer se lahko vse dobljene podatke shrani, obdela ali analizira. Programska oprema mora omogočati trenutno stanje, urne, mesečne in letne analize in poročila več uporabnikom. V primeru mejnih vrednosti ali okvar se pošlje sms ali elektronsko pošto. Spremljanje proizvedene električne energije preko internetne povezave po posameznih razsmernikih in dostop do spletnega nadzora.

- vsa oprema mora biti nova

- letno čiščenje modulov

- ponudnik mora upoštevati tehnične zahteve kot določa pravilnik (Uradni list RS, št1/16 in 46/18)

- spojišča (AC in DC) morajo biti izvedena v ustreznih elektro omarah ki so primerna za montažo na prostem, prav tako da so izključene možnosti za mehansko (tudi glodalci) ali termično poškodbo kablov v celotni življenjski dobi

Poseg na obstoječem objektu:

Ponudnik mora zagotoviti vsa potrebna dokazila o zanesljivosti, da se gradbene lastnosti objekta zaradi elektrarne ne bodo poslabšale (vodoneprepustnost strehe, statika oz. nosilnost). V kolikor bi izvedba tega naročila povzročila kakeršnokoli škodo na objektu, je ponudnik v celoti odgovoren za nastalo škodo in bo na poziv naročnika saniral nastalo škodo sicer bo naročnik izvajalcu unovčil zavarovanje za dobro izvedbo. Za vse komponente v popisu velja, da morajo biti dobavljeni skupaj z ustreznimi adapterji in napajalniki.

Režim izvajanja del:

Režim in čas dela bo potrebno usklajevati preko predstavnika naročnika po pogodbi oziroma gradbenega nadzornika

Čas reševanja reklamacij in servis:

Izvajalec se obvezuje da bo vse napake, reklamacije, servis in nadomestne dele, odpravil v roku največ 48 ur, od ure ko je bil o napaki obveščen. V kolikor izvajalec ugotovi, da napake ni mogoče odpraviti, mora naročnika o tem pisno obvestiti in navesti tehtne razloge za podaljšanje roka, le s tem se pa mora naročnik strinjati, v nasprotnem primeru je to razlog za uveljavitev pogodbene kazni.

Predvidena obtežba strehe:

Pri obeh sončnih elektrarnah mora ponudnik narediti statično poročilo za streho in pod konstrukcijo.

Ozemljitev:

Skladno s predpisi je potrebno izvesti ozemljitev in strelovodno instalacijo ter priklop na obstoječi  ali individualni sistem. Ustreznost bo izvajalec dokazoval z meritvami in potrebnimi izjavami.

Ureditev gradbišča in okolice po končanih delih:

Skladni z varnostnim načrtom in načrtom ureditve gradbišča (izdela izvajalec) mora biti nameščena varovalna ograja, gradbena tabla, opozorilni znaki in zagotovljeni vsi pogoji za varno izvedbo del. Po končanih delih mora biti izvedena  končna ureditev okolice z ustrezno sanacijo vseh med gradnjo poškodovanih površin

Vsa navedena dela so zajeta v pogodbeni ceni in jih izvajalec ni upravičen zaračunavati posebej.

Meritve naprave skladno z veljavno zakonodajo.

Ponudniki morajo v ponudbi oddati specificirano kosovnico z navedbo količin, tipov in znamk opreme, ki bo predmet vgradnje.

Fotonapetostni moduli

- nizek temperaturni koeficient

- učinkovitost modula STC nad 20,5 %

- vsaj 12 letno jamstvo na produkt

- Izključno pozitivne tolerance pri flash testih

- ustrezno certificiran proizvod

- odporen na učinek PID

- visoka učinkovitost pri nizki osvetlitvi

- 25 letno linearno jamstvo delovanja – izplen vsaj 90% v 10 letih delovanja in 84% v 25. letu delovanja

Ponudnik lahko ponudi v zavezujoči ponudbi vključi komponente, ki imajo enake ali boljše karakteristike. Zahtevani garancijski rok z linearnim jamstvom zagotavlja, da bodo moduli v 25. letu še vedno delovali z vsaj 84 odstotki izhodne moči.

Za vsak modul mora biti s strani ponudnika predana lista s karakteristikami (flash lista), ki bo tudi osnova za ugotavljanje vršnih moči modulov po 10 letih in 20 letih v skladu z garancijskimi roki.

Razsmerniki

Ponudijo se lahko le razsmerniki, ki so najvišjega kakovostnega ranga in zagotavljajo povprečno učinkovitost vsaj 97 % v skladu z EU standardi.

Mesto vgradnje razsmernikov mora biti izbrano tako, da bo čim bolj enostavno dostopno za odčitavanje podatkov iz razsmernikov, da bodo dostopni gasilcem, pooblaščenemu posluževalcu in vzdrževalcem. Upoštevati je potrebno dimenzije in maso razsmernikov ter odmike od ostalih ovir, da je omogočeno ustrezno hlajenje. Poleg razsmernikov mora biti ponujena tudi pripadajoča komunikacijska oprema za spremljanje in beleženje delovanja razsmernikov oziroma sončne elektrarne. Ustrezen prikaz lokalno oz. dostopnost preko spleta. Zahtevana je garancija proizvajalca za delovanje razsmernikov najmanj 10 let.

Nadzor nad delovanjem sončne elektrarne in vzdrževanje

- Splošni pregled:

-pregled prisotnosti zahtevane dokumentacije

-pregled splošnega stanja celotne inštalacije

-kontrola spojišč, solarnih modulov in napetostnih zaščit

-kontrola sistema zaščitnih zaščitnih vodnikov in ozemljitve

- Pregled proizvodnje in delovanja razsmernikov

- Meritve elektro inštalacij (AC+DC) in diagnostika morebitnih motenj v delovanju ter pregled elektrarne z IR kamero, skupaj z fizičnim pregledom strelovoda

- Zapisnik z dokazilom o opravljenem servisnem pregledu

- Letno poročilo o delovanju elektrarne, popis napak, analiza izplena, strokovno mnenje o delovanju, predlogi optimizacije delovanja

Garancija

Naročnik zahteva garancijo za vsa opravljena dela in sicer:

- najmanj 5 leti za kakovost vseh izvedenih del (tudi za dela podizvajalcev);

- zahtevani garancijski rok modulov z vsaj 12 letnim jamstvom in linearnim jamstvom, da bodo moduli v 10 letih delovali z vsaj 90 odstotki izhodne moči in v 25. letu še vedno delovali z vsaj 84 odstotki izhodne moči.

- Zahtevani garancijski rok razsmernikov za najmanj 10 letno obdobje.

V ponudbeno ceno mora ponudnik vključiti tudi vzdrževanje vgrajene opreme za obdobje 84 mesecev. Ponudnik v ponudbi predloži letni plan vzdrževanja.

Ponudnik mora ponudbi priložiti tehnično specifikacijo, garancije, certifikate, opis naprave, prospektni material in fotografije ponujene opreme, s katerimi dokazuje vse v tej projektni nalogi navedene zahteve. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatna pojasnila oziroma zahteva predložitev dokazil, ki potrjujejo, da ponujeno blago oziroma storitve izpolnjujejo zahteve naročnika.