## Rekapitulacija SI
7 | STROJNE INŠTALACIJE VOJAŠNICA EDVARDA PEPERKA - KUHINJA - REKAPITULACIJA: | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
7.1.1 | UKREPI NA OGREVALNEM SISTEMU |  | 0 |  | 0
7.3.1 | PREZRAČEVALNI SISTEMI
| VIP RESTAVRACIJA (KL2) |  | 0 |  | 0
| JEDILNICA (KL3) |  | 0 |  | 0
| KUHINJA |  | 0 |  | 0
| KLET IN OSTALO |  | 0 |  | 0
7.4.3 | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0 |  | 0
| SKUPNO BREZ DDV |  | 0 |  | 0

## Ogrevalni sistem
z. št. | Opis dela | ME | količina | cena/enoto | skupaj | količina | skupaj | količina | skupaj
7.1.1 | UKREPI NA OGREVALNEM SISTEMU |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
V ceni zajeta dobava in montaža!
RADIATORSKO OGREVANJE
1 | Jekleni ploščati radiator s stranskimi priključki, za dvocevni sistem ogrevanja, bele barve, izdelani za delovni tlak NP 10 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico, konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
ustreza proizvod KORADO, RADIK KLASIK ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih tipov:
| 10-900/600 | kos | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
| 11-900/700 | kos | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| 21-900/400 | kos | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
| 22-600/1100 | kos | 6 |  | 0 |  |  | 6 | 0
| 22-600/1400 | kos | 13 |  | 0 |  |  | 13 | 0
| 22-900/500 | kos | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| 22-900/700 | kos | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| 22-900/1000 | kos | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| 22-900/1400 | kos | 5 |  | 0 |  |  | 5 | 0
| 33-600/1600 | kos | 6 |  | 0 |  |  | 6 | 0
| 33-900/1200 | kos | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| 33-900/1400 | kos | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| 33-900/1600 | kos | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
2 | Termostatski radiatorski ventil z avtomatsko omejitvijo pretoka. Termostatski radiatorski ventil Eclipse F ima integriran omejevalnik pretoka, ki prepreči prevelike pretoke. Želen pretok nastavimo neposredno na samem ventilu z zasukom. Nastavljena vrednost ne bo presežena četudi se spremeni obremenitev sistema zaradi zapiranja ventilov ali jutranjega zagona. Ventil regulira pretok neodvisno od tlačne razlike. V skladu z DIN EN 215 del 1. Tesnjenje termostatskega vložka z dvema tesniloma iz EPDM-a. Zamenjava vložka ali zunanjega tesnila je možna pod tlakom. Možna predelava v ventil s prednastavitvijo. Spoj na termostatsko glavo je preko navojnega priključka M30x1,5. Nastavitev pretoka od 10 do 150 l/h, minimalna potrebna tlačna razlika 10 kPa (10-100 l/h) oz 15 kPa (100-150 l/h), maksimalna tlačna razlika 60 kPa, ravne ali kotne izvedbe, kompletno z tesnilnim in montažnim materialom
ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip ECLIPSE-F ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij:
| DN15 (ravni ali kotni) | kos | 41 |  | 0 | 41 | 0
3 | Termostatski radiatorski ventil z avtomatsko omejitvijo pretoka. Termostatski radiatorski ventil Eclipse 300 ima integriran omejevalnik pretoka, ki prepreči prevelike pretoke. Želen pretok nastavimo neposredno na samem ventilu z zasukom. Nastavljena vrednost ne bo presežena četudi se spremeni obremenitev sistema zaradi zapiranja ventilov ali jutranjega zagona. Ventil regulira pretok neodvisno od tlačne razlike. V skladu z DIN EN 215 del 1. Tesnjenje termostatskega vložka z dvema tesniloma iz EPDM-a. Zamenjava vložka ali zunanjega tesnila je možna pod tlakom. Možna predelava v ventil s prednastavitvijo. Spoj na termostatsko glavo je preko navojnega priključka M30x1,5. Nastavitev pretoka od 30 do 300 l/h, minimalna potrebna tlačna razlika 20 kPa, maksimalna tlačna razlika 60 kPa , proizvod
ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip ECLIPSE-300 ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij:
| DN15 (ravni ali kotni) | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
4 | Digitalno nastavljiv potisni pogon s sledečimi funkcijami: zvezna regulacija, ročno upravljanje, samodejna nastavitev hoda, indikator delovanja, stanja in položaja, nastavitev omejitve hoda, zaščita blokade ventila, zaznavanje zamašitve ventila, varnostni položaj ob napaki, diagnostika/beleženje. Dodatne funkcije pri verziji Plus: 1 digitalno programabilni binarni vhod, 1 digitalno programabilni rele, izhodni signal v VDC. Priključek na telo ventila z navojno matico M30x1,5. Linearna ali enakoprocentna karakteristika. Temperatura medija 0-120°C, temperatura okolja 0-50°C, zaščitni razred IP54 in EN 61140.
| ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip TA-SLIDER 160 PLUS napetost 24 VAC/VDC (0-10, 10-0, 2-10, 10-2 VDC ali zvezno deljeno), potisna sila 160 N ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
5 | Termostatska glava tip Halo-B, v skladu z DIN EN 215 del 1, z vgrajenim tipalom in priključkom na telo ventila z navojno matico M30x1,5. Zaščitena proti kraji, odporna na udarce in upogibanje do sile min. 1000 N in zaščitena pred nepooblaščenim spreminjanjem nastavne vrednosti, s kapljevino napolnjen termostat in z zaščito proti zmrzali,
ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip Halo-B (tip ''B'') ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij
|  | kos | 30 |  | 0 | 30 | 0
6 | Termostatska glava tip K za javne zgradbe, zaščita proti kraji z varnostnim obročem v skladu z DIN EN 215 del 1, z vgrajenim tipalom in priključkom na telo ventila z navojno matico M30x1,5. S kapljevino napolnjen termostat, zgornja in spodnja omejitev temperaturnega območja je dvojna – vidna in skrita, kratko navodilo za najpomembnejše nastavitve, reliefne označbe za pomoč slabovidnim, ombočje nastavitve 6-28°C in z zaščito proti zmrzali, proizvod IMI HEIMEIER, tip K zaščita proti kraji z varnostnim obročemali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete
|  | kos | 11 |  | 0 | 11 | 0
7 | Radiatorski zapiralo z možnostjo praznenja radiatorja s pomočjo priključka za praznenje, brez potrebe praznenja instalacije. Telo zapirala je iz bronze odporno na korozijo in staranje
ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip REGULUX-N ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij:
| DN15 (ravni ali kotni) | kos | 43 |  | 0 | 43 | 0
8 | Sistemska cev iz ogljikovega jekla za ogrevanje in hlajenje. Spajanje s stiskanje po sistemu MAPRESS, ali enakovredno. Ne vsebuje LABS, površinsko cinkane (galvansko), 8-14µm, ni gorljivo, razred gorljivosti A1 v skladu z DIN 4102-1, vključno ves potreben montažni in pritrdilni material, dodatek za razrez vključno fitingi vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom ter antikorozijskim in končnim premazom, naslednjih dimenzij :
| 18x1,2 | m | 679 |  | 0 | 679 | 0
| 22x1,5 | m | 63 |  | 0 | 63 | 0
| 28x1,5 | m | 185 |  | 0 | 185 | 0
| 35x1,5 | m | 14 |  | 0 | 14 | 0
| 42x1,5 | m | 96 |  | 0 | 96 | 0
| 54x1,5 | m | 152 |  | 0 | 152 | 0
9 | Avtomatski odzračevalni lonček, vključno z montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Flamco ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij:
| DN15 | kos | 18 |  | 0 | 18 | 0
10 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak = 1,43 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
11 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
12 | Transportni in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
OSTALA DELA IN MATERIAL - OGREVANJE
1 | Praznenje obstoječega radiatorskega ogrevalnega sistema | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Demontaža obstoječega radiatorskega ogrevanja, vključno z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
3 | Nastavitev radiatorskih termostatskih ventilov, vključno z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
UMIRJEVALNE CEVI ZA OGREVANJE
1 | Umirjevalni cevi DN 150, PN 16, L=1600 mm, z bombiranim pokrovom na obeh koncih, s priključkom DN 80, PN 16 za priključitev toplotne postaje. Umirjevalna cev je na zid pritrjena s fiksno tipsko konzolo na sredini. Na vrhu ima priključek 1/2'', PN 16 za odzračevanje, spodaj pa izpust 1/2'', PN 16 (Dolžino umirjevalne cevi preveriti na objektu!)
| ustreza proizvod SIMON, tip UC 150, DN150 ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Zaporni ventil za vročo vodo, s prirobničnimi priključki do 150°C, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod Klinger -KVN
| PN 16 DN 15 | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0
| PN 16 DN 80 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
3 | Cevovodi vključno s fazoni, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem. |  |  |  | 0
| DN 15 | m | 6 |  | 0 | 6 | 0
4 | Lijak, izdelan iz jeklene pločevine, dimenzij 400x350x100, vključno s sifonom in izpustom, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
5 | Povezava izpusta iz lijaka v horizontalno kanalizacijo | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
6 | Pleskanje cevovodov in konzol, s protikorozijsko barvo ter opleskano z barvo odporno do 150°C, po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 8 |  | 0 | 8 | 0
7 | Povezava umirjevalnih cevi DN 150 na obstoječi vročevodni razvod in na novo toplotno postajo, vključno z montažnim, pritrdilnim in varilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
8 | Transportni in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA ZA OGREVANJE
priključna moč: Q = 1.087,441 kW
primar: 110/48 °C, PN16 DN80
sekundar: 55/40 °C, PN6 DN125
Kompaktna toplotna postaja za ogrevanje je sestavljena iz naslednjih elementov:
Primar
1 | Prehodni regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo, navojne izvedbe, s priključki za uvaritev, vključno z montažnim materialom.
PN16 DN40
Kvs = 16,0 m3/h
V = 15,08 m3/h
dp = 89 kPa
| ustreza DANFOSS, tip VM2 40/16,0, DN40, PN16, kvs=16,0 m3/h s pogonom DANFOSS, tip AMV23/230 V ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Prenosnik toplote-ploščni, lotane izvedbe, komplet z izolacijo, varilnimi holandci, konzolo in montažnim materialom
ZIMSKI REŽIM:
Q = 1087,441 kW
PRIMAR: 110/48°C, PN16, dpp = 1 kPa
SEKUNDAR: 55/40°C, PN6, dps = 15 kPa
| ustreza DANFOSS, tip SL333TK-1-70_2_25_S1_4F100 ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
3 | Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične enote in računske enote CF ECHO II,
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- 2GG Echo card kartice (dobavi Energetika Lj.)
- Mbus Echo kartice (dobavi Energetika Lj.)
- omrežnega napajalnika 230 V
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN50
Vn = 15 m3/h
V = 15,08 m3/h
dp = 20 kPa
| ustreza ALLMESS, CF Echo II 15,0-270F, DN50, PN16, kompletno z omrežnim napajalnikom 230 V ter elementi, ki jih dobavi Energetika Lj. (Mbus Echo kartica in 2GG Echo card kartica) | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
4 | Zaporni ventil za vročo vodo, s prirobničnimi priključki do 150°C, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod Klinger -KVN
| DN 32 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
| DN 80 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
| DN 15 (izpust) | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
5 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za vročo vodo temperature do 150°C, z navojnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
| DN 80 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
6 | Manometer, za območje tlakov 0 - 16 bar, premera 80 mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
7 | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C. | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
8 | Termometer za merilno območje 0 - 150 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
9 | Potopno temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka, vključno s tulko, kompletno z montažnim materialom | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
10 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
| DN 15 | m | 2 |  | 0 | 2 | 0
| DN 32 | m | 4 |  | 0 | 4 | 0
| DN 80 | m | 6 |  | 0 | 6 | 0
11 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 10 |  | 0 | 10 | 0
12 | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne postaje | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
13 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
14 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
Sekundar
1 | Kotni varnostni ventil za ogrevanje na vzmet, komplet z montažnim materialom.
DN65
tlak odpiranja: 3,5 bar
| iztočni koeficient: 0,3 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Termostat, s funkcijo TR-STW vključno zaščitna tulka ter montažni material.
| nastavitev: 60°C | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
3 | Potopno temperaturno tipalo, vključno zaščitna tulka, kompletno z montažnim materialom | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
4 | Medprirobnična zaporna loputa za toplo vodo temperature do 90°C, vključno montažni material.
| PN 6 DN 125 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0
5 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom za toplo vodo temperature do 90°C, z navojnimi oz. prirobničnimi priključki, komplet s tesnili
| PN6 DN 125 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
6 | Visoko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, za toplo vodo do 110°C, vključno montažni material.
V = 62,3 m3/h
dp = 195 kPa
| ustreza: WILO, STRATOS GIGA 100/1-27/4,8 ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
7 | Krogelna zaporna pipa za toplo vodo temperature do 90°C, vključno montažni material.
| DN 15 - izpust | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
8 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
| DN 125 | m | 4 |  | 0 | 4 | 0
9 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. Dela v toplotni postaji. | m2 | 6 |  | 0 | 6 | 0
10 | Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi:
- patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje " DE-GaSS " v breztlačni posodi
- kompenzacija termičnih raztezkov vode
- vzdrževanje tlaka s črpalko
-dopolnjevanje sistema z varovanjem povratnega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100).
- varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom
Naprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico. (modul za dopolnjevanje, modul za izpust)
Vključno z zagonom in nastavitvami.
Velikost osnovne posode: 500l
Dimenzije naprave (D×Š×V)[mm]: 850x750x2001
Električni priključek: 0,85kW (230VAC)
Maks. tlak: 3,5 bar
Najvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C
| ustreza Giaflex Preso-MAT 5/70-500 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
11 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
12 | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne postaje | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
13 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
| ustreza proizvod SIMON, KTP 1087,441, ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kpl | 1
SISTEM ZA AVTOMATSKO DOPOLNJEVANJE OGREVALNEGA SISTEMA V TOPLOTNI POSTAJI
1 | Avtomatska ionska mehčalna naprava, enojna naprava z ionskim izmenjevalcem, sestavljen iz tlačne posode s kationskim ionskim izmenjavalcem v Na obliki, večpotnega ventila s krmilnikom in posodo s solnim ventilom za regeneracijo izmenjevalca, z montažnim in pritrdilnim materialom
| ustreza MAK CMC, tip MINOM 1 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Filter za vodo, filter trdih delcev iz medeninastega ohišja, s filtrskim vložkom 50 mcr, iz umetne mase, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom
| ustreza RATIO, DN15 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
3 | Krogelna zaporna pipa za sanitarno vodo temperature do 90°C, vključno montažni material
| DN20 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
4 | Polnilno-izpustna pipica za toplo vodo temperature do 90°C, vključno montažni material.
| DN20 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
5 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom za toplo vodo temperature do 90°C, z navojnimi priključki, komplet s tesnili
| DN20 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
6 | Protipovratni ventil za toplo vodo temperature do 90°C in nazivni tlak PN 6, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| DN20 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
7 | Večplastne sistemske cevi iz Al/PE, večplastna alumplast cev iz AL/PE, v palicah, za sanitarno vodo, spajanje s hladnim stiskanjem, kompletno s fazonskimi kosi in izolacijo, vključno z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 20 | m | 15 |  | 0 | 15 | 0
8 | Izvedba priklopa sistema za avtomatsko dopolnjevanje ogrevalnega sistema na sekundar, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
9 | Polnjenje ogrevalnega sistema z mehčano vodo, vključno s prvim odzračevanjem | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
10 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
KOMPAKTNI RAZDELILNIK/ZBIRALNIK ZA OGREVANJE NA SEKUNDARJU
1 | Razdelilnik okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
- dim. DN300, dolžine L=2000 mm
- 1x DN125 (dovod)
- 1x DN 125
- 1x DN 50
- 1x DN 80
- 1x DN 15 (izpust)
- 2x DN 15 (meritve)
|  | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Zbiralnik okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
- dim. DN300, dolžine L=2000 mm
- 1x DN125 (dovod)
- 1x DN 125
- 1x DN 50
- 1x DN 80
- 1x DN 15 (izpust)
- 2x DN 15 (meritve)
|  | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
3 | Visoko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, za toplo vodo do 110°C, vključno montažni material.
V = 21 m3/h
dp = 88,2 kPa
| ustreza: WILO, STRATOS MAXO 30/0,5-8 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
4 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo z enakoprocentno karakteristiko. Funkcije: zvezna regulacija, nastavitev pretoka, regulacija tlačne razlike, zaporna funkcija. Ventil je opremljen z merilnimi priključki za meritev pretoka, temperature in zastojnega tlaka. Spoj na pogon je preko navojnega priključka M30x1,5. Z navojnim priključkom PN 16, za delovno temperaturo od -10°C do 90°C, maks. tlačna razlika 400 kPa. Material: Ametal in nerjavno jeklo za visoko odpornost proti koroziji.
ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip TA-MODULATOR ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednje dimenzije
| DN 32 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
5 | Digitalno nastavljiv potisni pogon s sledečimi funkcijami: zvezna regulacija, ročno upravljanje, samodejna nastavitev hoda, indikator delovanja, stanja in položaja, nastavitev omejitve hoda, zaščita blokade ventila, zaznavanje zamašitve ventila, varnostni položaj ob napaki, diagnostika/beleženje. Dodatne funkcije pri verziji Plus: 1 digitalno programabilni binarni vhod, 1 digitalno programabilni rele, izhodni signal v VDC. Priključek na telo ventila z navojno matico M30x1,5. Linearna ali enakoprocentna karakteristika. Temperatura medija 0-120°C, temperatura okolja 0-50°C, zaščitni razred IP54 in EN 61140.
ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip TA-SLIDER 160 PLUS napetost 24 VAC/VDC (0-10, 10-0, 2-10, 10-2 VDC ali zvezno deljeno), potisna sila 160 N ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete
|  | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
6 | Medprirobnična zaporna loputa za toplo vodo temperature do 90°C, vključno montažni material.
| PN 6 DN 80 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
| PN 6 DN 125 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
7 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za toplo vodo temperature do 90°C, navojne izvedbe, kompletno z montažnim materialom.
| DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
8 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za toplo vodo temperature do 90°C, prirobnične izvedbe, kompletno z montažnim materialom.
| DN 80 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| DN 125 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
9 | Ročni regulacijski poševnosedežni ventil, za toplo vodo do 110 st. C, z možnostjo meritve diferečnega tlaka, z navojnimi priključki, vključno montažni material, proizvod IMI HYDRONIC, STAD ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednje dimenzije:
| DN 40 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
10 | Ročni regulacijski poševnosedežni ventil, za toplo vodo do 110 st. C, z možnostjo meritve diferečnega tlaka, s prirobničnimi priključki, vključno montažni material, proizvod IMI HYDRONIC, STAF ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednje dimenzije:
| DN 80 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| DN 100 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
12 | Zaporna pipa za toplo vodo temperature 110 °C in nazivni tlak PN 6, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| DN 50 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
13 | Izpustna pipa za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, komplet z montažnim materialom.
| DN 15 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0
14 | Protipovratni ventil za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| DN 50 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
15 | Protipovratna loputa za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, za medprirobnično vgradnjo, komplet z montažnim materialom.
| DN 80 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| DN 100 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
16 | Manometer, za območje tlakov 0 - 6 bar, premera 80 mm | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0
17 | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C. | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0
18 | Termometer za merilno območje 0 - 120 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0
19 | Potopno temperaturno tipalo, vključno zaščitna tulka, kompletno z montažnim materialom | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
20 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN2448), material P235TR (St 37-0), spajanje z varjenjem.
| DN 15 | m | 4 |  | 0 | 4 | 0
| DN 50 | m | 6 |  | 0 | 6 | 0
| DN 80 | m | 6 |  | 0 | 6 | 0
| DN 100 | m | 6 |  | 0 | 6 | 0
21 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
22 | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi kompaktnega razdelilnika/zbiralnika | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
23 | Oplesk elementov, razvodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
24 | Splošni in transportni stroški | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| ustreza proizvod SIMON, ROV 300, ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kpl | 1
OSTALA DELA IN MATERIAL - OGREVANJE
1 | Demontaža opreme stare toplotne postaje, ki vključuje demontažo prenosnika toplote, ventile, črpalke, cevi, …, vključno z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Demontaža opreme starega razdelilnika/zbiralnika za ogrevanje, ki vključuje demontažo ventilov, črpalk, cevi, vključno z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
3 | Izvedba priklopa oz. povezave nove kompaktne toplotne postaje za ogrevanje in novega razdelilnik/zbiralnika za ogrevanje, vključno z montažnim, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
4 | Izvedba priklopa oz. povezave novih ogrevalnih vej na novem razdelilniku/zbiralniku na obstoječe ogrevalne veje, vključno z montažnim, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
5 | Odklop obstoječe ekspanzijske posode, kompletno z demontažo in odvozom na stalno deponijo, vključno z demontažnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
6 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi za cevni navoj, po DIN 2440, material St 33, spajanje z varjenjem.
| DN 25 | m | 6 |  | 0 | 6 | 0
| DN 32 | m | 49 |  | 0 | 49 | 0
| DN 40 | m | 35 |  | 0 | 35 | 0
| DN 50 | m | 125 |  | 0 | 125 | 0
| DN 65 | m | 102 |  | 0 | 102 | 0
| DN 80 | m | 4 |  | 0 | 4 | 0
| DN 125 | m | 33 |  | 0 | 33 | 0
7 | Izolacija cevi iz neomočljive in negorljive izolacije. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 25, debelina 30 mm | m2 | 2 |  | 0 | 2 | 0
| za cev DN 32, debelina 30 mm | m2 | 14 |  | 0 | 14 | 0
| za cev DN 40, debelina 40 mm | m2 | 14 |  | 0 | 14 | 0
| za cev DN 50, debelina 50 mm | m2 | 63 |  | 0 | 63 | 0
| za cev DN 65, debelina 50 mm | m2 | 58 |  | 0 | 58 | 0
| za cev DN 80, debelina 60 mm | m2 | 3 |  | 0 | 3 | 0
| za cev DN 125, debelina 100 mm | m2 | 34 |  | 0 | 34 | 0
| za cev DN 300, debelina 100 mm | m2 | 11 |  | 0 | 11 | 0
8 | Odzračevalni lonec, valjaste oblike, izdelan iz materiala St.37.0, volumna V= 2 l, antikorozijsko zaščiten, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0
9 | Avtomatski odzračevalni lonček, vključno z montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Flamco.
| DN15 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0
10 | Nadzor s strani distributerja (Energetika Ljubljana) pri izvedbi toplotne postaje za ogrevanje | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
11 | Shema vezave priključne postaje z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s steklom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
12 | Pripravljalna in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
13 | Splošni in transportni stroški. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA ZA
PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE PO MENJALNIŠKO-AKUMULATORSKEM SISTEMU
Parametri:
priključna moč: Q = 82 kW
zimsko obratovanje
primar: 110/22 °C, PN16 DN32
sekundar: 10/60 °C, PN6 DN32
poletno obratovanje
primar: 70/22 °C, PN16 DN32
sekundar: 10/60 °C, PN6 DN32
Kompaktna toplotna postaja pripravo tople sanitarne vode je sestavljena iz naslednjih elementov:
Primar
1 | Prehodni regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo, navojne izvedbe, s priključki za uvaritev, vključno z montažnim materialom.
PN16 DN15
kvs = 2,5 m3/h
V = 1,47 m3/h
dp = 20 kPa
| ustreza DANFOSS, tip VM2 15/2,5, DN15, PN16, kvs=2,5 m3/h s pogonom DANFOSS, tip AMV13/230 V ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Prenosnik toplote-ploščni, lotane izvedbe, komplet z izolacijo, varilnimi holandci, konzolo in montažnim materialom
Q = 82 kW
Poletni režim:
Primar: 70/22°C, PN16, dpp = 14 kPa
Sekundar: 10/60°C, PN6, dps = 12 kPa
| ustreza DANFOSS, tip XB37H-1-26 ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
3 | Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične enote in računske enote CF ECHO II,
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- 2GG Echo card kartice (dobavi Energetika Lj.)
- Mbus Echo kartice (dobavi Energetika Lj.)
- omrežnega napajalnika 230 V
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN15
Vn = 1,5 m3/h
V = 1,47 m3/h
dp = 20 kPa
| ustreza ALLMESS, CF Echo II 1,5-110-D, DN15, kompletno z omrežnim napajalnikom 230 V ter elementi, ki jih dobavi Energetika Lj. (Mbus Echo kartica in 2GG Echo card kartica) | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
4 | Zaporni ventil za vročo vodo, s prirobničnimi priključki do 150°C, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod Klinger-KVN
| DN 32 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
| DN 15 (izpust) | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
5 | Lovilnik nesnage, za toplo vodo temperature do 150°C, z navojnimi priključki, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod IMP ARMATURE ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete
| DN 32 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
6 | Manometer, za območje tlakov 0 - 16 bar, premera 80 mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
7 | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C. | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
8 | Termometer za merilno območje 0 - 150 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
9 | Potopno temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka, vključno s tulko, kompletno z montažnim materialom | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
10 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
| DN 15 | m | 2 |  | 0 | 2 | 0
| DN 32 | m | 4 |  | 0 | 4 | 0
11 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 6 |  | 0 | 6 | 0
12 | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne postaje - primarni del | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
13 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
14 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
Sekundar
1 | Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4763 in TRD 721, komplet z montažnim materialom.
PN10 DN15
tlak odpiranja: 6 bar
| iztočni koeficient: 0,3 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Termostat dvojni, s funkcijo TR-STB, vključno zaščitna tulka ter montažni material. |  |  |  | 0
| nastavitev: 75°C | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
3 | Potopno, temperaturno tipalo, vključno zaščitna tulka, kompletno z montažnim materialom | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
4 | Potopno temperaturno tipalo (cirkulacija), vključno s tulko, kompletno z montažnim materialom | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
5 | Krogelna zaporna pipa za toplo vodo temperature do 110°C, vključno montažni material, proizvod GENEBRE ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete
| DN 25 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
| DN 32 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0
| DN 50 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0
| DN 15 - izpust | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
6 | Kapasti zaporni ventil za toplo vodo temperature do 110°C, vključno montažni material, proizvod GENEBRE ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete
| DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
7 | Manometer, za območje tlakov 0-10 bar, premera 80 mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
7 | Pipa za manometer za nazivni tlak 10 bar in temperaturo 110°C | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
8 | Termometer za merilno območje 0 - 110 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
9 | Obtočna (polnilna) črpalka za sanitarno toplo vodo temperature do 80°C, ohišje iz brona, z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, vključno montažni material.
V = 1,4 m3/h
dp = 45 kPa
| ustreza WILO, STRATOS MAXO-Z 25/0,5-6 ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
10 | Obtočna (cirkulacijska) črpalka za sanitarno toplo vodo temperature do 80°C, ohišje iz brona, z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, vključno montažni material.
V = 0,9 m3/h
dp = 50 kPa
| ustreza WILO, STRATOS MAXO-Z 25/0,5-6 ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
11 | Lovilnik nesnage, za sanitarno vodo temperature do 90°C, z navojnimi priključki, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom
| DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
12 | Protipovratni ventil za sanitarno vodo temperature do 80°C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
| DN 25 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
13 | Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno toplo vodo, komplet z montažnim materialom in armaturo za zagotavljanje pretočnosti. Posoda mora biti pretočna po DIN 1988 in DIN 4807 Teil 5.
V = 200 l, PN10
| ustreza REFLEX, Refix DT200 ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
14 | Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, za sanitarno toplo vodo do 80°C, vključno montažni material.
ustreza TACONOVA, TACOSETTER ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij
| PN 10 DN 20, 8..30 l/min (Inline) | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| PN 10 DN 25, 10..40 l/min (Bypass) | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
15 | Protipovratni ventil za sanitarno toplo vodo temperature do 80°C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
| DN 40 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| DN 65 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
16 | Stabilizator trdote vode - dozirna naprava kompaktne izvedbe za tekoči vodofos, za toplo vodo do 80°C
sestavljena iz:
- posode za kemikalijo
- dozirne črpalke
- impulznega vodomera
- sesalne garniture
- avtomatike
vključno prvo polnjenje kemikalije, zagon in analiza ustreznosti doziranja.
velikost vodomera DN40
| ustreza MESEC, ADS +3+ | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
17 | Akumulator tople sanitarne vode-stoječe izvedbe, volumna V=2200 l, valjaste oblike, inox izvedbe (AISI316), vključno z revizijsko odprtino, vključno z montažnim, varilnim materialom ter izolacijo (volna 100 mm zaščitena z Al pločevino)
| ustreza proizvod SIMON, ATV 2200 ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
18 | Potopno (bojlersko) temperaturno tipalo, vključno zaščitna tulka L=250 mm, kompletno z montažnim materialom | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
19 | Inox cev, iz materiala AISI 304, komplet s fitingi in fazonskimi kosi, kompletno z varilnim, montažnim in tesnilnim materialom, za sanitarno vodo.
| DN 40 | m | 4 |  | 0 | 4 | 0
| DN 65 | m | 4 |  | 0 | 4 | 0
20 | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne postaje - sekundarni del | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
21 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
22 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
| ustreza proizvod SIMON, KTPSTV 82 ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij | kpl | 1
OSTALA DELA IN MATERIAL - PRIPRAVA STV
1 | Demontaža opreme starega sistema priprave STV, ki vključuje demontažo prenosnika toplote, ventile, črpalke, cevi, bojler za STV, vključno z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Izvedba priklopa oz. povezave novih vodovodnih razvodov hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije na obstoječe razvode, vključno z montažnim, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
3 | Srednje težka pocinkana navojna cev z ravnimi konci, izdelana po DIN 2440, iz materiala St 33, komplet z navojnimi fitingi.
| DN 25 | m | 10 |  | 0 | 10 | 0
| DN 32 | m | 31 |  | 0 | 31 | 0
| DN 50 | m | 16 |  | 0 | 16 | 0
4 | Toplotna izolacija cevi iz steklenih vlaken gostote 80 kg/m3, Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8 mm.
| debelina 50 mm | m2 | 35 |  | 0 | 35 | 0
5 | Izolacija cevi za sanitarno vodo s cevaki iz parozaporne negorljive izolacije.
| 19 mm | m | 35 |  | 0 | 35 | 0
6 | Izpiranje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode v toplotni postaji | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
7 | Nadzor s strani distributerja (Energetika Ljubljana) pri izvedbi toplotne postaje za pripravo STV | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
8 | Shema vezave priključne postaje z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s steklom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
9 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo v toplotni postaji | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
10 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
ELEKTRONSKI KRMILNIK TOPLOTNE POSTAJE ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO STV
1 | Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature z zveznim omejevanjem temperature povratka primarja in/ali za vodenje temperature dovoda za pripravo sanitarne tople vode (STV), kompletno z elektroveznim materialom
Opomba: V ceni je zajeta samo dobava, brez montaže. Vsi ostali elementi (kovinska elektroomarica, avtomatski odklopniki, kontaktorji, glavno stikalo, vodniki, ozemljitve, kanali, uvodnice, sponke) so zajeti v elektroprojektu.
| ustreza DANFOSS, ECL 310 z aplikacijskim ključem A247ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
3 | Zunanje temperaturno tipalo, povezan na regulator toplotne postaje, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0
Opomba: V ceni je zajeta samo dobava brez montaže.
4 | Zagon toplotnih postaj ter preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
5 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Prezračevanje
z. št. | Opis dela | ME | količina | cena/enota | skupaj | količina | skupaj | količina | skupaj
7.3.1 | PREZRAČEVALNI SISTEMI |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
V ceni zajeta dobava in montaža!
PREZRAČEVALNI SISTEM VIP RESTAVRACIJA (KL2)
1 | Dobava, montaža, priklop in zagon dovodno odvodne klimatske naprave za prezračevanje kompaktne talne izvedbe. Komplet s pritrdilnim materialom in priklopi na kanalske in cevne sisteme ter elektro omrežje. Naprava je izdelana iz zvočne in toplotne zaščite minimalne debeline 20 mm kar zagotavlja, da je naprava brez toplotnih mostov, zunanja zaščita je izdelana iz pločevine minimalne debeline 0,8 mm kar zagotavlja odpornost in togost ohišja, viskoko učinkotega ploščnega protitočnega rekuperatorja toplote iz aluminija z učinkovitostjo vračanja odpadne toplote v zimskem režimu delovanja vsaj 80 %, dveh direktno gnanih ventilatorjev z EC stopenjskimi elektromotorji, dveh kompaktnih filtrov z učinkovitostjo filtracije G4. V napravi je vgrajen tudi zbiralnik za odvod kondenza.
Minimalne tehnične zahteve za ohišje: - pločevina debeline minimalno 0,8 mm z ALUCINK zaščito in barvana z RAL9010 - ekspandiranega polistirena EPS minimalne debeline 20 mm - stoječa naprava z vsemi vertikalnimi priključki fi125 mm na isti strani - puščanje ohišja <3% skladno z EN 308 - ognjevarnost naprave razreda E po EN 13501
Minimalne tehnične zahteve za ventiatorja: - nominalni pretok zraka na dovodu in odvodu 1450 m3/h, - zunanji tlak pri nominalnem pretoku 300 Pa, - nazivna električna moč 1,04 kW,230V - stopenjska nastavitev pretokov.
Minimalne tehnične zahteve za rekuperator toplote: - učinkovitost rekuperacije toplote v zimskem režimu delovanja nad 81 % pri pogojih zunanjega zraka +4°C in 90 % r.v. in povratnega zraka 21°C in 32 % r.v. - vgrajena žaluzija s pogonom za obvod zraka za prosto hlajenje
Minimalne tehnične zahteve za filtre: - na dovodu zraka G4 - na odvodu zraka G4
*z vodnim grelcem ter DX hladilcem
Zahteve glede regulacije: - povezljivo z Modbus RS 485 protokolom na CNS - komplet z regulacijo
| Ustreza naprimer proizvod proizvajalca Komfovent Tip: Verso R2500 H C5 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Glušniki zvoka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
kulisni:
| DZ-2/100/7 1050x300x1250mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
3 | Dovodni anemostat za dovod zraka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| KD-1A/F1/Z/V/M/I9 vel. 2 | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0
4 | Rešetka za odvod zraka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| AE 1/1/H/D 300x150 xxxx | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0
5 | Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material. Debelina pločevine po DIN 24157 list 2.
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost III. razreda po DIN 24194, 2. del (11.85) (na primer pri tlačni razliki 400 Pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) oziroma enako po standardu SIST prEN 1507 za tesnostni razred B). Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 (03.97) so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097 (03.97). Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za visoko stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernici VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 zaščito notranjosti med prevozom na gradbišče (zaprtje vseh odprtin kanalskih kosov), lepljenje samolepilnih oznak izključno na zunanji strani, skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred postavitvijo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Pri rezanju oziroma krojenju kanalskih kosov se morajo uporabljati orodja, ki ne povzročajo ostankov materiala – škarje, prebijač in ne rezalka z abrazivno rezalno ploščo! Skupna površina zračnih kanalov do priključkov zunanjega zraka, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom sistemskega proizvajalca z lastnostmi odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236
|  | kg | 600 |  | 0 | 600 | 0
6 | Zračne cevi, izvedene s pomočjo spiro zračnih cevi, ki so izdelane prav tako iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po standardu SIST EN 1506 oziroma po DIN 24152 (04.90), stopnje 10 ( 1000 Pa), med seboj spojene prirobično ali natikanjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. Na vseh odcepih in priključkih so nameščene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Razred zračne tesnosti je enak kot za pravokotne kanale, le da določen po SIST prEN 12237. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-180 mm 0,6 mm DN 200-560 mm 0,8 mm DN 630-900 mm 1,0 mm DN 1000-1250 mm 1,2 mm
| fi150 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0
| fi200 | m | 25 |  | 0 | 25 | 0
| fi250 | m | 20 |  | 0 | 20 | 0
7 | Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov v prostorih z zunanje strani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljivo in samougasljivo, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare  > 7000, debeline 19 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov | m2 | 70 |  | 0 | 70 | 0
8 | Kondenzacijska enota dovodne enote
*Qhl=15,5 kW
*R-410A
*Pel=4,53 kW/230V
*vključno z predizoliranimi freonskimi cevmi tekočina/plin:19,1/9,52 dolžine 30m
*z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom za pritrditev na podest na strehi
kot Daikin ERQ140AV1
*vključno komplet ekspanzijskega ventila za aplikacije s predelavo zraka kot EKEXV140
*vključno krmilna omarica za aplikacije s predelavo zraka kot EKEQFCBA
*V sklopu naprave dobaviti vso kabliranje eksternih elementov. Krmilna omarica EKEQFCBA se veže na regulacijsko omaro klimata KL2
| *Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus ter polnjenje z plinom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
9 | Požarne lopute elektromotorne izvedbe 230V z končnima stikaloma z 90 minutno odpornostjo skupaj s pritrdilnim in
ognjeodpornim tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| WK25M S2 DPB(230V) 500x250 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | OSTALA POTREBNA DELA vezana na instalacije prezračevanja
Pripravljalna dela in zarisovanje
Izdelava prebojev, zatesnitev in obdelava
Transportni stroški in zavarovanje gradbišča
Nastavitev pretokov zraka z meritvijo in zapisniki po vsakem elementu
Uradne, neodvisne meritve šumnosti in količin zraka s predhodno nastavitvijo količin
Poizkusno obratovanje in poučitev z zapisniki
Predaja certifikatov in izjav
Izdelava projekta izvedenih del (PID)
Izdelava projekta za obratovanje in vzdrževanje (POV)
| Predaja garancijskih listov, poučitev posluževalcev in kvalitetni prevzem | % | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0 |  | 0
PREZRAČEVALNI SISTEM JEDILNICA (KL3)
V ceni zajeta dobava in montaža!
1 | Kompaktna modulna prezračevalna naprava KN1-jedilnica
Modulna klimatska naprava za prezračevanje za notranjo namestitev; osnovna enota z direktno gnanima dovodno odvodnima ventilatorjema, z rotacijsko regeneracijsko enoto, celotno filtersko sekcijo na dovodni in odvodni strani, vgrajenimi dušilniki zvoka, integriranim mikroprocerorjem z vgrajenimi funkcijami regulacije pretoka zraka in temperature.
- Ohišje
Ohišje iz prekrivnih panelnih plošč in revizijskih vrat. Zunanja površina je pocinkane jeklene pločevine prašno barvane v senčeni bež barvi.RAL 7035
Notranja površina iz galvanizirane pločevine z izolacijo 50 mm.
Enota sestoji iz več sekcij, ki so lahko ločljive zaradi lažjega transporta.
Enota ima pravokotne kanalske priključke za zvezo z vijaki in drsno objemko.
Ventilatorji:
Naprava ima direktno gnane aksialno-centrifugalne ventilatorje z merilnikom pretoka na natočnem lijaku ventilatorskega kolesa.
Motorji ventilatorjev so IE4 (Super Premium) izvedbe z nizko porabo električne energije in preprosto ter učinkovito brezstopenjsko regulacijo vrtljajev
Sekcija za rekuperacijo toplote:
Naprava je opremljena z rotacijskim regeneratorjem z visokim izkoristkom (tip "SL") in prigrajenim čistilnim sektorjem (P2)
Filter:
Naprava je opremljena z vrečastim filtrom F7 na dovodni in M5 na odvodni strani
Elekto krmilna omara Komfovent C5.1
Integrirana v napravo z daljinskim posluževalnim panelom, ki omogoča upravljanje z vsemi funkcijami naprave v slovenskem jeziku. Panel je lahko od naprave oddaljen do 150 m (4x0,22 mm2 ali UTP cat.E5 kabel).
Oprema na osnovi tovarniško razvitega mikroprocesorja krmili in regulira temperature, pretoke zraka in druge funkcije
Serijsko vgrajen WEB server, Modbus, BACnet vmesnik
Elektro krmilni elementi:
Tipalo zunanje temperature, kanalski tipalo na dovodu, temperaturno tipalo odvodnega zraka, frekvenčnik za rekuperacijsko kolo, merilni sondi pretoka zraka, terminal za nastavitev pretoka zraka, temperature, krmilnih funkcij, kontrola umazanosti filtrov z ponastavitvijo ob menjavi, prosti kontakt za požarni izklop, prosto nočno pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija. Funkcija "Auto-pressure balance" za preprečitev mešanja odpadnega in vtočnega zraka.
Naprava ima energijski razred "A+" po EUROVENT
Tehnični podatki po EUROVENT in RLT:
Dovodni ventilator:
- 10500 m3/h
- 400 Pa
- 6,00 (3,63) kW ; SFP3 razred (EN16798-3)
Odvodni ventilator:
- 10500 m3/h
- 400 Pa
- 6,00 (3,22) kW ; SFP3 razred (EN16798-3)
Rotacijski izmenjevalnik toplote
- izkoristek 84,1 %
Vrnjena energija: Q tot= 141,3 kW; Qsens= 112,9 kW; Q lat= 28,4 kW;
Zimski podatki: zunanji zrak -16°C / 90% rH ; prostor: 22°C / 40% rH
Letni podatki: zunanji zrak 33°C / 40% rH ; prostor: 26°C / 55% rH
Vodni grelec, izdelan iz bakrenih cevi z aliminijastimi lamelami, temperatura ogrevnega medija 55/45°C, temperatura zraka za grelcem min. 24°C.
DX hladilnik: hladilna moč 54,0 kW, dvokrožni 2 x 27 kW, medij freon R32. Temperatura zraka za hladilcem 18°C.
Dimenzije naprave
- velikost 4135 x 1900 x 1920 mm (d x š x v)
- teža (brez tekočin) 1706 kg
Električni priključek:
~400V / 50Hz / 3-phase / 5x4mm² /24A
Standardna oprema
- zaporne žaluzije s prigrajenim EM pogonom na svežem in odpadnem zraku
-nosilni okvir naprave h=125 mm, nastavljive nogice
- tehnična dokumentacija z vsemi atesti,
Montaža, sestavljanje v celoto, nastavitev in zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja
| tip: VERSO-R-60-SL-.....-C5.1-O/Sa/PB, (Agregat d.o.o.) | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Dovodni anemostat za dovod zraka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| KD-1A/F1/Z/V/M/I9 vel. 4 | kos | 17 |  | 0 | 17 | 0
3 | Rešetka za odvod zraka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| AE 1/1/H/D 800x150 xxxx | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0
4 | Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material. Debelina pločevine po DIN 24157 list 2.
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost III. razreda po DIN 24194, 2. del (11.85) (na primer pri tlačni razliki 400 Pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) oziroma enako po standardu SIST prEN 1507 za tesnostni razred B). Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 (03.97) so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097 (03.97). Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za visoko stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernici VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 zaščito notranjosti med prevozom na gradbišče (zaprtje vseh odprtin kanalskih kosov), lepljenje samolepilnih oznak izključno na zunanji strani, skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred postavitvijo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Pri rezanju oziroma krojenju kanalskih kosov se morajo uporabljati orodja, ki ne povzročajo ostankov materiala – škarje, prebijač in ne rezalka z abrazivno rezalno ploščo! Skupna površina zračnih kanalov do priključkov zunanjega zraka, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom sistemskega proizvajalca z lastnostmi odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236
|  | kg | 1300 |  | 0 | 1300 | 0
9 | Zračne cevi, izvedene s pomočjo spiro zračnih cevi, ki so izdelane prav tako iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po standardu SIST EN 1506 oziroma po DIN 24152 (04.90), stopnje 10 ( 1000 Pa), med seboj spojene prirobično ali natikanjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. Na vseh odcepih in priključkih so nameščene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Razred zračne tesnosti je enak kot za pravokotne kanale, le da določen po SIST prEN 12237. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-180 mm 0,6 mm DN 200-560 mm 0,8 mm DN 630-900 mm 1,0 mm DN 1000-1250 mm 1,2 mm
| fi100 | m | 10 |  | 0 | 10 | 0
| fi125 | m | 10 |  | 0 | 10 | 0
| fi150 | m | 20 |  | 0 | 20 | 0
| fi200 | m | 50 |  | 0 | 50 | 0
| fi250 | m | 10 |  | 0 | 10 | 0
5 | Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov v prostorih z zunanje strani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljivo in samougasljivo, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare  > 7000, debeline 19 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov | m2 | 110 |  | 0 | 110 | 0
6 | Kondenzacijska enota dovodne enote
*Qhl=22,4 kW
*R-410A
*Pel=5,22 kW/230V
*vključno z predizoliranimi freonskimi cevmi tekočina/plin:19,1/9,52 dolžine 30m
*z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom za pritrditev na podest na strehi
kot Daikin ERQ200AW1
*vključno komplet ekspanzijskega ventila za aplikacije s predelavo zraka kot EKEXV200
*vključno krmilna omarica za aplikacije s predelavo zraka kot EKEQFCBA
*V sklopu naprave dobaviti vso kabliranje eksternih elementov. Krmilna omarica EKEQFCBA se veže na regulacijsko omaro klimata KL3
| *Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus ter polnjenje z plinom. | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0
7 | Požarne lopute elektromotorne izvedbe 230V z končnima stikaloma z 90 minutno odpornostjo skupaj s pritrdilnim in
ognjeodpornim tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| WK25M S2 DPB(230V) 1000x500 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
| WK25M S2 DPB(230V) 700x350 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| WK25M S2 DPB(230V) 700x450 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
8. | Dobava in montaža atestirane požarne obloge iz ognjeodpornih silikatnih plošč, odpornosti 90 minut po DIN 4102, vključno tesnilni, montažni in pritrdilni material. Proizvod Promatect-L500 d=40mm | m2 | 12 |  | 0 | 12 | 0
9 | Cevni ventilator z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot Systemair RS-125 EC
l=225 m3/h
Dp=250Pa
| Pel=0,103 kW/230V | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0
10 | Zaščitne rešetke komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vključno z fajfo čez streho ter strešno obrobo. Kot OC Imp Klima
| YGC fi200 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
11 | Vratna rešetka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| AT 300x100 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
| AT 400x100 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | OSTALA POTREBNA DELA vezana na instalacije prezračevanja
Pripravljalna dela in zarisovanje
Izdelava prebojev, zatesnitev in obdelava
Transportni stroški in zavarovanje gradbišča
Nastavitev pretokov zraka z meritvijo in zapisniki po vsakem elementu
Uradne, neodvisne meritve šumnosti in količin zraka s predhodno nastavitvijo količin
Poizkusno obratovanje in poučitev z zapisniki
Predaja certifikatov in izjav
Izdelava projekta izvedenih del (PID)
Izdelava projekta za obratovanje in vzdrževanje (POV)
| Predaja garancijskih listov, poučitev posluževalcev in kvalitetni prevzem | % | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0 |  | 0
PREZRAČEVALNI SISTEM KUHINJA
V ceni zajeta dobava in montaža!
1 | SISTEM 1
CELOVIT ENERGETSKO VARČEN SISTEM PREZRAČEVANJA PROFESIONALNE KUHINJE
Prezračevalni sistem kuhinje kombinira energijsko varčne kuhinjske nape in klasične odvodne nape z vsemi potrebnimi regulacijskimi elementi in centralnim regulacijskim sistemom za doseganje čim boljših možnih pogojev za delo ob izjemni energetski varčnosti prezračevalnega sistema. Vsi elementi prezračevalnega sistema kuhinje, od ventilatorjev in regulacijskih elementov do kuhinjskih nap, so vezani na eno regulacijsko omaro. Regulacijski sistem samodejno prilagaja odvod in dovod zraka trenutni aktivnosti termičnih elementov pod napami, skrbi za doseganje želenih temperaturnih pogojev za delo, optimizira prezračenost prostora in hkrati zmanjšuje možnost prepiha na najmanjšo možno mero. Številne energetsko varčne rešitve omogočajo tudi več kot 80 % prihranka pri stroških za ogrevanje zraka v grelni sezoni in čez vse leto tudi več kot 50 % prihranka pri stroških za električno energijo ventilatorjev.
1.1 | REGULACIJSKI SISTEM PREZRAČEVANJA KUHINJE
Regulacijska omara
Regulacijska omara nadometne izvedbe, izdelana v zaščiti IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema prezračevanja kuhinje, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo z naslednjim ključnimi funkcijami:
• Upravljanje pretokov različnih dovodov in odvodov zrak.
• Vodenje EC ventilatorjev.
• Vodenje frekvenčnih regulatorjev za ventilatorje.
• Regulacija ventilatorja za dovod svežega zraka iz glavne varčne nape v druge prostore, kjer ni direktnega prezračevanja z varčno napo.
• Vodenje hidravličnega modula v glavni varčni nape za dogrevanje zraka.
• Regulacija hlajenja z direktno ekspanzijo z analognim izhodom 0-10 V. 0 V - ni hlajenja, 10 V - max. hladilna moč.
• Samodejno vklapljanje in izklapljanje prezračevalnega sistema po nastavljenem tedenskem urniku.
• Samodejno opozarjanje uporabnika na vzdrževalne in servisne posege.
• Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij.
• Alarmiranje motenj in izpadov.
• Zgodovina motenj in izpadov.
Regulacijski elementi sistema prezračevanja kuhinje
Vključeni so vsi regulacijski elementi potrebni za delovanje prezračevalnega sistema skladno s shemo sistema - temperaturni senzorji, tlačni senzorji, servopogoni …
Sistem avtomatične kompenzacije in optimizacije pretokov zraka
• Kompenzacija zraka za odvodne nape z dovodom svežega zraka iz glavne varčne nape, da se dosega kontroliran podtlak v prostorih kuhinje. Kompenzirajo se tako odvodi zraka odvodnih nap vodenih z regulacijskim sistemom kot tudi avtonomno delujočih odvodnih ventilatorjev s takšno količino dovedenega zraka, ki jo omogoča varčna napa.
• Stalno zagotavljanje potrebne količine zraka posameznega odvoda in dovoda zraka ne glede na spremembe pretokov drugih porabnikov zraka, ki so priključeni na isti ventilator.
• Avtomatično prilagajanje razpoložljivega tlaka skupnega dovodnega in odvodnega ventilatorja glavni varčni kuhinjski napi. Tako se doseže dodaten prihranek električne energije za ventilatorje in zagotavlja minimalen hrup delovanja ventilatorskega sistema.
Sistem avtomatične regulacije pretoka zraka
Avtomatična regulacija pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo za vse kuhinjske nape, vodene preko sistema Kiventis, zagotavlja visoke prihranke toplotne in električne energije skupaj z dobrimi pogoji za delo v kuhinji. Sistem prihrani tudi več kot 50% toplotne energije za ogrevanje zraka pri odvodnih kuhinjskih napah in tudi več kot 50% električne energije za ventilatorje za vse nape v sistemu. Sistem avtomatične regulacije zvišuje povprečno temperaturo odpadnega zraka pod napo in s tem tudi povečuje učinkovitost sistema vračanja toplote zraka pri varčnih napah. Skupaj s sistemom vračanja toplote zraka prihrani sistem avtomatične regulacije pretoka zraka z varčnimi napami tudi več kot 80% toplotne energije za ogrevanje zraka.
Panel za upravljanje sistema kuhinjskih nap z naslednjimi glavnimi funkcijami:
• Nastavljanje in spremljanje obratovalnih parametrov sistema preko ekrana na dotik.
• Signaliziranje vrste napake, zamašenosti dovodnega filtra in potrebe po pranju odvodnega filtra.
• Resetiranje napak sistema.
Modul za regulacijo prezračevalne naprave
Regulacijski sistem za prezračevalno napravo z vračanjem toplote zraka z ventilatorji z EC elektromotorji z naslednjimi regulacijskimi zahtevami:
- zvezna regulacija tlaka - konstanten tlak,
- prilagajanje pretoka zraka dovodnega ventilatorja odvodnemu ventilatorju,
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije,
- konstantna temperatura vpiha pri gretju,
- konstantna temperatura vpiha pri hlajenju.
Servisno vzdrževalni modul
Servisno vzdrževalni modul za zagotovitev daljinskega vpogleda v zgodovino delovanja sistema prezračevanja kuhinje, na podlagi katerega se stranki omogoči lažja in hitrejša diagnostika in odprava napak med obratovanjem ter svetovanje pri ukrepih za dosego maksimalne energetske učinkovitosti in dobrih pogojev za delo v kuhinji.
Modul za povezavo na SCADA
Modul za povezavo na SCADA je namenjen za vzpostavitev podatkovne povezave z nadzornim sistemom uporabnika. Vključuje potrebno strojno opremo in interpretacijo komunikacijskih tabel.
| Ustreza regulacijski sistem prezračevanja kuhinje KITCON proizvajalca Provent ali enakovredno. | KPL | 1 |  | 0 | 1 | 0
KUHINJSKE NAPE IN OPREMA
1.2 | Kuhinjska napa nad glavnimi termičnimi elementi P.34
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 s sistemom vračanja toplote iz odpadnega zraka v sveži zrak z Eurovent certifikatom in izkoristkom tudi preko 65%. Prenosniki toplote zraka imajo dovolj majhne dimenzije, da jih je možno prati v pomivalnem stroju kuhinje. Glede na velikost so kuhinjske nape sestavljene iz ene ali več sekcij. Posameznim sekcijam je možno prilagajati nazivni pretok zraka tako, da se delovanje nape čim bolj prilagodi specifičnim značilnostim termičnih elementov pod posameznimi sekcijami. V napo je vgrajen visoko učinkovit sistem filtracije z labirintni filtri, kovinskimi pletenimi filtri in ploščnimi prenosniki toplote zraka. Sistem filtracije mora imeti certifikat o učinkovitosti izločanja oljnih par po mikronih oljnih delcev skladno s VDI 2052-1. Labirintni filtri morajo biti vgrajeni pod kotom 45 stopinj in požarno certificirani skladno z EN 16282. Sveži zrak se vpihuje v kuhinjo skozi vpihovalne reže na vrhu nape po celotnem obodu in po prednjih perforiranih stranicah nape, da se doseže enakomeren odvzem viškov toplote okoli elementov za kuhanje in s tem skladno s VDI 2052 tudi do 30% manjša potreba po svežem zraku v primerjavi s sistemi z manj učinkovito distribucijo zraka. Kuhinjska napa mora imeti ustrezno konstrukcijo sesalnega področja nape, da dosega učinkovito sesanje odpadnega zraka z nižjim pretokom, kot je projektiran po EN 16282 za klasične odvodne nape. Pomemben element te konstrukcije je postavitev dveh vrst filtrov sredinsko nad posamezno vrsto termičnih elementov in skladno s EN 16282 vpihavanje manjše količine svežega zraka skozi ozke reže po celotnem notranjem obodu nape nazaj v napo. Kuhinjska napa je opremljena z opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za odvod zraka v celotnem področju možnih pretokov. To omogoča v fazi zagona sistema nastavitev pretokov odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez njihovega ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. Varčna kuhinjska napa vključuje še: • Vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo. • »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom. • LED svetilke vgrajene nad steklom. • Kanalski priključki za dovod in odvod zraka. • Dodatni kanalski priključki za dovod svežega temperaturno pripravljenega zraka v prostore kuhinje, ki so od kuhinjske nape bolj oddaljeni.
Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok dovod: 11400 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 135 Pa
Pretok odvod: 11400 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 190 Pa
Grelnik vodni:
Tproj = -13 °C
Maksimalna temperatura vpiha gretje 24 °C
Pgr = 54,42 kW
Tvode = 55/45 °C
Qvode = 1,3 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 5600 mm
Širina B = 2600 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza varčna kuhinjska napa Media z vračanjem toplote zraka proizvajalca Provent ali enakovredno:
| MEDIA-D 5600x2600 | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.3 | Hidravlični sistem za dogrevanje zraka v varčni napi Media z vodnimi grelniki
Hidravlični sistem sestavlja primarni krog od toplotne postaje do varčne kuhinjske nape Media in sekundarni krog v varčni kuhinjski napi Media. V varčno kuhinjsko napo Media je vgrajen hidravlični modul z delom primarnega kroga in celotnim sekundarnim krogom. V toplotni postaji mora biti vgrajena črpalka za oskrbo z grelnim medijem, ki zagotavlja zahtevani pretok grelne vode po podatkih za napo ob tlačnem padcu 20 kPa na tistem delu primarnega kroga, ki je vgrajen v varčno napo Media.
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
Ustreza hidravlični modul za vodno gretje proizvajalca Provent ali enakovredno.
| HIDRAVLIČNI MODUL DN25-P0.75-Kvs4.0-R | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.4 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 600 x 400. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.5 | Kuhinjska napa nad konvekcijsko pečico P.23
Odvodna napa z integriranim sistemom za natančno regulacijo pretoka odvedenega zraka
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja v celotnem področju možnih pretokov, kar v fazi zagona sistema omogoča nastavitev pretokov zraka direktno na PLC regulatorju, brez ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. Napa ima vgrajene elemente za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. V kuhinjsko napo so vgrajeni še naslednji elementi:
Labirintni filtri
Pleteni filtri
Pretok odvod: 1000 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: XXX Pa
Dolžina L = 1300 mm
Širina B = 13000 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa proizvajalca Provent ali enakovredno:
| EXACTA-W 1300 x 1300 | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.6 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 400 x 300. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
VENTILATORSKE NAPRAVE IN OPREMA
1.7 | Dovodna ventilatorska naprava
Enoetažna dovodna ventilacijska naprava s certificiranimi podatki po Eurovent, energijski razred A / A+ Materiali: • profili: aluminij • zunanji plašč: praškasto barvana pločevina • notranji plašč: galvanizirana pločevina • debelina pokrova: 50 mm Naprava ima spodaj nosilen podstavek, v katerem so luknje za odvod kondenza.
Zunanja naprava, s streho iz barvane jeklene pločevine in havbo nameščeno na odprtini za zajem zunanjega zraka. Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: • mehanska stabilnost: razred D1 • tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 • tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 • tesnost vgrajenih filtrov: razred F9 • toplotna prehodnost ohišja: razred T2 • faktor toplotnih mostov: razred TB2
Fleksibilni priključek na vstopni strani naprave.
Zobniška regulacijska žaluzija z okvirom in loputami iz aluminija. Vgrajene je na notranji strani ohišja in skupaj z motornim pogonom.
Kasetni filter M5. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Vrečasti filter F7. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
DX hladilnik, za katerim je po potrebi vgrajen eliminator vodnih kapljic, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Tehnični podatki:
Hladilni medij: R410
Temperatura uparjanja: 10 °C
Hladilna moč: 65,9 kW
Število hladilnih krogov: 3
Prostotekoči ventilator z EC IE4 motorjem z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Lijak rotorja ima vgrajene cevne priključke za merjenje pretoka zraka. Tehnični podatki:
Pretok zraka: 11400 m3/h
Zunanji padec tlak: 450 Pa
Število ventilatorjev: 1
Nazivna moč motorja: 5700 W
Nazivni tok: 9 A
Nazivna napetost: 3x400 V
Dušilnik zvoka dolžine 1000 mm na izstopu iz naprave sestavljen iz ustreznega števila dušilnih kulis iz galvanizirane pločevine in polnila iz mineralne volne.
Fleksibilni priključek na izstopni strani naprave.
Ustreza dovodna ventilatorska naprava proizvajalca Provent ali enakovredno:
| STDPROV_SUPODX120 | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.8 | Odvodni ventilator in oprema
Odvodni ventilator, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami VDI 2052.
Pretok zraka: 12450 m3/h
Zunanji padec tlak: 630 Pa
Nazivna moč motorja: 4182 W
Nazivni tok: 7,77 A
Nazivna napetost: 3x400 V
Ustreza ventilator z motorjem za frekvenčno regulacijo dobavitelja Provent ali enakovredno:
| DVNI 800D6 IE3 STREŠNI VENTILATOR IZOLIRAN | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
Dušilec zvoka na odvodu zraka dobavitelja ali enakovredno:
| SSD 800/900 DUŠILEC ZVOKA | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
Vezna plošča na odvodu zraka dobavitelja Provent ali enakovredno:
| TDA 800/900 VEZNA PLOŠČA | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.9 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 800 x 600. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.10 | Ventilator MF3 za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore MF3
Pretok: 3000 m3/h
Zunanji padec tlak: 380 Pa
Nazivna moč motorja: 528 W
Nazivni tok: 2,32 A
Nazivna napetost: 230 V
Ustreza ventilator z EC motorjem dobavitelja Provent ali enakovredno:
| PRIO 315EC VENTILATOR CEVNI | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.11 | Ventilator MF4 za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore
Pretok: 2700 m3/h
Zunanji padec tlak: 380 Pa
Nazivna moč motorja: 528 W
Nazivni tok: 2,32 A
Nazivna napetost: 230 V
Ustreza ventilator z EC motorjem dobavitelja Provent ali enakovredno:
| PRIO 315EC VENTILATOR CEVNI | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.12 | Mehanski regulatorji pretoka
| MR 100/50 REGULATOR PRETOKA | KOS | 5 |  | 0 | 5 | 0
| MAF 100 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | KOS | 5 |  | 0 | 5 | 0
| MR 160/120 REGULATOR PRETOKA | KOS | 2 |  | 0 | 2 | 0
| MR 160/200 REGULATOR PRETOKA | KOS | 2 |  | 0 | 2 | 0
| MAF 160 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | KOS | 4 |  | 0 | 4 | 0
| MR 200/300 REGULATOR PRETOKA | KOS | 2 |  | 0 | 2 | 0
| MR 200/400 REGULATOR PRETOKA | KOS | 5 |  | 0 | 5 | 0
| MAF 200 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | KOS | 7 |  | 0 | 7 | 0
| MR 250/650 REGULATOR PRETOKA | KOS | 2 |  | 0 | 2 | 0
| MAF 250 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | KOS | 2 |  | 0 | 2 | 0
1.13 | Prezračevanje jedilnice
| Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 400 x 300. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.14 | MONTAŽNA DELA
Montažna dela na objektu
Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so termični bloki obstoječi, jih mora naročnik zaščititi tako, da serviser lahko hodi po njih.
Končna sestava varčnih nap na objektu.
Električna dela in zagon
Uvajanje inštalaterjev v projekt.
Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov.
Zagon prezračevalnega sistema.
Šolanje uporabnika in nastavitev prezračevalnega sistema kuhinje, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju.
| Uvajanje inštalaterjev, električni priklop, zagon in šolanje. | KPL | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.15 | INOX OBLOGE NAD KUHINJSKIMI NAPAMI
Inox obloga med varčnimi napami in stropom
Izdela se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montira se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu ponudnika nape. Višina obloge je približno XXX mm.
Inox obloga med odvodnimi napami in stropom
Izdela se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montira se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu ponudnika nape. Višina obloge je približno XXX mm.
| Montaža inox obloge med napami in ravnim stropom. | KPL | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.16 | Kondenzacijska enota dovodne enote
*Qhl=22,4 kW
*R-410A
*Pel=5,22 kW/230V
*vključno z predizoliranimi freonskimi cevmi tekočina/plin:19,1/9,52 dolžine 30m
*z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom za pritrditev na podest na strehi
kot Daikin ERQ200AW1
*vključno komplet ekspanzijskega ventila za aplikacije s predelavo zraka kot EKEXV200
*vključno krmilna omarica za aplikacije s predelavo zraka kot EKEQFCBA
*V sklopu naprave dobaviti vso kabliranje eksternih elementov. Krmilna omarica EKEQFCBA se veže na regulacijsko omaro klimata KL3
| *Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus ter polnjenje z plinom. | kpl | 3 |  | 0 | 3 | 0
1.17 | KOMPAKTNA KLIMATSKA NAPRAVA Z REGULACIJSKIM SISTEMOM - SISTEM 1 - KC3
Naprava
Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni prenosnik toplote z visokim izkoristkom, ki je odporen na manjše udarce in določene kemikalije. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/m2K. Toplotna izolativnost ohišja razred T3, toplotni mostovi razred TB2 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov.
Sestavni deli naprave:
- žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu,
- filter F7 na dovodu
- filter F7 na odvodu
- ploščni menjalnik toplote,
- by-pass z motornim pogonom,
- ventilatorji z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- vodni grelnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom, črpalko in krogljična zaporna ventila za vodni grelnik,
- dx hladilnik vgrajen v napravo,
- elastični priključki.
Tehnične karakteristike naprave
Ploščni prenosnik toplote:
Temperaturni izkoristek vračanja toplote zraka je 68,7 %.
Ventilator dovod:
Qdov = 5700 m3/h
pext = 340 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 2,8 kW
Električno napajanje: 3,3 kW / 5,4 A / 400 V
Ventilator odvod:
Qodv = 5700 m3/h
pext = 350 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 2,2 kW
Električno napajanje: 3,3 kW / 5,4 A / 400 V
Grelnik vodni:
Pgr = 18,3 kW
Tvode = 55/45°C
Hladilnik dx:
Phl = 17,4 kW
Regulacijski sistem
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote)
- vodenje zunanje toplotne črpalke
- alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
Upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev servisnih in obratovalnih parametrov.
Regulacijske zahteve:
- regulacija hitrosti,
- zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- zvezna regulacija tlaka - konstanten tlak,
- konstantna temperatura vpiha pri gretju,
- konstantna temperatura vpiha pri hlajenju,
- WEB ali CNS nadzor.
Ustreza klimatska naprava ponudnika Provent:
| Duplex 7100 BT-CHF Basic za montažo v prostor, skupaj s krmilno nadzornim sistemom RD5. | KPL | 1 |  | 0 | 1 | 0
Električni priklop, zagon in šolanje
| Priklop naprave potem ko so predhodno s strani inštalaterja dobavljeni in napeljani kabli skladno z načrtom električnih kablov, zagon in šolanje uporabnika. | KPL | 1 |  | 0 | 1 | 0
Priprava za priklop na CNS sistem
| Priprava komunikacijskih tabel za izvajalca CNS na objektu. Pregled funkcij naprave z izvajalcem CNS. | KPL | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.18 | Kuhinjska napa za pomivanje transportne posode
Odvodna napa
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301. V kuhinjsko napo so vgrajeni naslednji elementi:
Labirintni filtri
Pretok odvod: 1000 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: XXX Pa
Dolžina L = 2000 mm
Širina B = 1200 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa proizvajalca Provent ali enakovredno:
| CLASSIC-W 2000 x 1200 | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.19 | Regulator pretoka zraka pravokotnega preseka za odvod zraka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Dimenzije: 300 x 200 mm. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.20 | Kuhinjska napa za pomivanje kuhinjske posode
Odvodna napa
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301. V kuhinjsko napo so vgrajeni naslednji elementi:
Labirintni filtri
Kuhinjska napa je opremljena z opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Pretok odvod: 1000 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: XXX Pa
Dolžina L = 2000 mm
Širina B = 1200 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa proizvajalca Provent ali enakovredno:
| CLASSIC-W 2000 x 1200 | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.21 | Regulator pretoka zraka pravokotnega preseka za odvod zraka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Dimenzije: 300 x 200 mm. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.22 | Kuhinjska napa za pomivanje bele posode
Odvodna napa
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301. V kuhinjsko napo so vgrajeni naslednji elementi:
Labirintni filtri
Kuhinjska napa je opremljena z opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Pretok odvod: 1750 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: XXX Pa
Dolžina L = 1000 mm
Širina B = 1000 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza sredinska odvodna kuhinjska napa proizvajalca Provent ali enakovredno:
| CLASSIC-D 1000 x 1000 | KOS | 2 |  | 0 | 2 | 0
1.23 | Regulator pretoka zraka pravokotnega preseka za dovod zraka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Dimenzije: 400 x 350 mm. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.24 | Regulator pretoka zraka pravokotnega preseka za odvod zraka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Dimenzije: 300 x 200 mm. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.25 | Kondenzacijska enota dovodne enote
*Qhl=22,4 kW
*R-410A
*Pel=5,22 kW/230V
*vključno z predizoliranimi freonskimi cevmi tekočina/plin:19,1/9,52 dolžine 30m
*z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom za pritrditev na podest na strehi
kot Daikin ERQ200AW1
*vključno komplet ekspanzijskega ventila za aplikacije s predelavo zraka kot EKEXV200
*vključno krmilna omarica za aplikacije s predelavo zraka kot EKEQFCBA
*V sklopu naprave dobaviti vso kabliranje eksternih elementov. Krmilna omarica EKEQFCBA se veže na regulacijsko omaro klimata KL3
| *Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus ter polnjenje z plinom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.26 | Dovodni anemostat za dovod zraka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| KD-1A/F1/Z/V/M/I9 vel. 4 | kos | 11 |  | 0 | 11 | 0
| KD-1A/F1/Z/V/M/I9 vel. 3 | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0
| KD-1A/F1/Z/V/M/I9 vel. 2 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
| KD-1A/F1/Z/V/M/I9 vel. 1 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
1.27 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, z regulacijskim krožnikom nastavitve količine, vse iz belo barvne dekapirane pločevine. Kot OC Imp Klima PV-1N
| vel. 100 | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0
1.28 | Glušniki zvoka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
kulisni:
| DZ-2/100/7 980x400x1000mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| DZ-2/100/6 840x500x1000mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| DZ-2/100/7 1050x600x1250mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
1.29 | Požarne lopute elektromotorne izvedbe 230V z končnima stikaloma z 90 minutno odpornostjo skupaj s pritrdilnim in
ognjeodpornim tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| WK25M S2 DPB(230V) 600x500 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
| WK25M S2 DPB(230V) 1000x850 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| WK25M S2 DPB(230V) 800x700 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| WK25M S2 DPB(230V) 400x200 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| WK25M S2 DPB(230V) 350x200 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| WK25M S2 DPB(230V) 600x250 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.30 | Vratna rešetka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| AT 300x100 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0
| AT 400x100 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
1.31 | Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material. Debelina pločevine po DIN 24157 list 2.
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost III. razreda po DIN 24194, 2. del (11.85) (na primer pri tlačni razliki 400 Pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) oziroma enako po standardu SIST prEN 1507 za tesnostni razred B). Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 (03.97) so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097 (03.97). Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za visoko stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernici VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 zaščito notranjosti med prevozom na gradbišče (zaprtje vseh odprtin kanalskih kosov), lepljenje samolepilnih oznak izključno na zunanji strani, skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred postavitvijo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Pri rezanju oziroma krojenju kanalskih kosov se morajo uporabljati orodja, ki ne povzročajo ostankov materiala – škarje, prebijač in ne rezalka z abrazivno rezalno ploščo! Skupna površina zračnih kanalov do priključkov zunanjega zraka, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom sistemskega proizvajalca z lastnostmi odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236
|  | kg | 2800 |  | 0 | 2800 | 0
1.32 | Zračne cevi, izvedene s pomočjo spiro zračnih cevi, ki so izdelane prav tako iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po standardu SIST EN 1506 oziroma po DIN 24152 (04.90), stopnje 10 ( 1000 Pa), med seboj spojene prirobično ali natikanjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. Na vseh odcepih in priključkih so nameščene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Razred zračne tesnosti je enak kot za pravokotne kanale, le da določen po SIST prEN 12237. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-180 mm 0,6 mm DN 200-560 mm 0,8 mm DN 630-900 mm 1,0 mm DN 1000-1250 mm 1,2 mm
| fi100 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0
| fi125 | m | 10 |  | 0 | 10 | 0
| fi150 | m | 10 |  | 0 | 10 | 0
| fi180 | m | 5 |  | 0 | 5 | 0
| fi200 | m | 20 |  | 0 | 20 | 0
| fi250 | m | 20 |  | 0 | 20 | 0
1.33 | Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov v prostorih z zunanje strani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljivo in samougasljivo, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare  > 7000, debeline 19 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov | m2 | 200 |  | 0 | 200 | 0
1.34 | Površinska zaščita notranjosti prezračevalnih kanalov (odvod od nap) z epoksidno zaščito | m2 | 200 |  | 0 | 200 | 0
SISTEM 2
2.1 | CELOVIT ENERGETSKO VARČEN SISTEM PREZRAČEVANJA PROFESIONALNE KUHINJE
Prezračevalni sistem kuhinje kombinira energijsko varčne kuhinjske nape in klasične odvodne nape z vsemi potrebnimi regulacijskimi elementi in centralnim regulacijskim sistemom za doseganje čim boljših možnih pogojev za delo ob izjemni energetski varčnosti prezračevalnega sistema. Vsi elementi prezračevalnega sistema kuhinje, od ventilatorjev in regulacijskih elementov do kuhinjskih nap, so vezani na eno regulacijsko omaro. Regulacijski sistem samodejno prilagaja odvod in dovod zraka trenutni aktivnosti termičnih elementov pod napami, skrbi za doseganje želenih temperaturnih pogojev za delo, optimizira prezračenost prostora in hkrati zmanjšuje možnost prepiha na najmanjšo možno mero. Številne energetsko varčne rešitve omogočajo tudi več kot 80 % prihranka pri stroških za ogrevanje zraka v grelni sezoni in čez vse leto tudi več kot 50 % prihranka pri stroških za električno energijo ventilatorjev.
REGULACIJSKI SISTEM PREZRAČEVANJA KUHINJE
Regulacijska omara
Regulacijska omara nadometne izvedbe, izdelana v zaščiti IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema prezračevanja kuhinje, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo z naslednjim ključnimi funkcijami:
• Upravljanje pretokov različnih dovodov in odvodov zrak.
• Vodenje EC ventilatorjev.
• Regulacija ventilatorja za dovod svežega zraka iz glavne varčne nape v druge prostore, kjer ni direktnega prezračevanja z varčno napo.
• Vodenje hidravličnega modula v glavni varčni nape za dogrevanje zraka.
• Regulacija hlajenja z direktno ekspanzijo z analognim izhodom 0-10 V. 0 V - ni hlajenja, 10 V - max. hladilna moč.
• Samodejno vklapljanje in izklapljanje prezračevalnega sistema po nastavljenem tedenskem urniku.
• Samodejno opozarjanje uporabnika na vzdrževalne in servisne posege.
• Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij.
• Alarmiranje motenj in izpadov.
• Zgodovina motenj in izpadov.
Regulacijski elementi sistema prezračevanja kuhinje
Vključeni so vsi regulacijski elementi potrebni za delovanje prezračevalnega sistema skladno s shemo sistema - temperaturni senzorji, tlačni senzorji, servopogoni …
Sistem avtomatične kompenzacije in optimizacije pretokov zraka
• Kompenzacija zraka za odvodne nape z dovodom svežega zraka iz glavne varčne nape, da se dosega kontroliran podtlak v prostorih kuhinje. Kompenzirajo se tako odvodi zraka odvodnih nap vodenih z regulacijskim sistemom kot tudi avtonomno delujočih odvodnih ventilatorjev s takšno količino dovedenega zraka, ki jo omogoča varčna napa.
• Stalno zagotavljanje potrebne količine zraka posameznega odvoda in dovoda zraka ne glede na spremembe pretokov drugih porabnikov zraka, ki so priključeni na isti ventilator.
• Avtomatično prilagajanje razpoložljivega tlaka skupnega dovodnega in odvodnega ventilatorja glavni varčni kuhinjski napi. Tako se doseže dodaten prihranek električne energije za ventilatorje in zagotavlja minimalen hrup delovanja ventilatorskega sistema.
Sistem avtomatične regulacije pretoka zraka
Avtomatična regulacija pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo za vse kuhinjske nape, vodene preko sistema Kiventis, zagotavlja visoke prihranke toplotne in električne energije skupaj z dobrimi pogoji za delo v kuhinji. Sistem prihrani tudi več kot 50% toplotne energije za ogrevanje zraka pri odvodnih kuhinjskih napah in tudi več kot 50% električne energije za ventilatorje za vse nape v sistemu. Sistem avtomatične regulacije zvišuje povprečno temperaturo odpadnega zraka pod napo in s tem tudi povečuje učinkovitost sistema vračanja toplote zraka pri varčnih napah. Skupaj s sistemom vračanja toplote zraka prihrani sistem avtomatične regulacije pretoka zraka z varčnimi napami tudi več kot 80% toplotne energije za ogrevanje zraka.
Panel za upravljanje sistema kuhinjskih nap z naslednjimi glavnimi funkcijami:
• Nastavljanje in spremljanje obratovalnih parametrov sistema preko ekrana na dotik.
• Signaliziranje vrste napake, zamašenosti dovodnega filtra in potrebe po pranju odvodnega filtra.
• Resetiranje napak sistema.
Servisno vzdrževalni modul
Servisno vzdrževalni modul za zagotovitev daljinskega vpogleda v zgodovino delovanja sistema prezračevanja kuhinje, na podlagi katerega se stranki omogoči lažja in hitrejša diagnostika in odprava napak med obratovanjem ter svetovanje pri ukrepih za dosego maksimalne energetske učinkovitosti in dobrih pogojev za delo v kuhinji.
| Ustreza regulacijski sistem prezračevanja kuhinje KITCON proizvajalca Provent ali enakovredno. | KPL | 1 |  | 0 | 1 | 0
KUHINJSKE NAPE IN OPREMA
2.2 | Kuhinjska napa nad glavnim termičnim blokom - KC1
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 s sistemom vračanja toplote iz odpadnega zraka v sveži zrak z Eurovent certifikatom in izkoristkom tudi preko 65%. Prenosniki toplote zraka imajo dovolj majhne dimenzije, da jih je možno prati v pomivalnem stroju kuhinje. Glede na velikost so kuhinjske nape sestavljene iz ene ali več sekcij. Posameznim sekcijam je možno prilagajati nazivni pretok zraka tako, da se delovanje nape čim bolj prilagodi specifičnim značilnostim termičnih elementov pod posameznimi sekcijami. V napo je vgrajen visoko učinkovit sistem filtracije z labirintni filtri, kovinskimi pletenimi filtri in ploščnimi prenosniki toplote zraka. Sistem filtracije mora imeti certifikat o učinkovitosti izločanja oljnih par po mikronih oljnih delcev skladno s VDI 2052-1. Labirintni filtri morajo biti vgrajeni pod kotom 45 stopinj in požarno certificirani skladno z EN 16282. Sveži zrak se vpihuje v kuhinjo skozi vpihovalne reže na vrhu nape po celotnem obodu in po prednjih perforiranih stranicah nape, da se doseže enakomeren odvzem viškov toplote okoli elementov za kuhanje in s tem skladno s VDI 2052 tudi do 30% manjša potreba po svežem zraku v primerjavi s sistemi z manj učinkovito distribucijo zraka. Kuhinjska napa mora imeti ustrezno konstrukcijo sesalnega področja nape, da dosega učinkovito sesanje odpadnega zraka z nižjim pretokom, kot je projektiran po EN 16282 za klasične odvodne nape. Pomemben element te konstrukcije je postavitev dveh vrst filtrov sredinsko nad posamezno vrsto termičnih elementov in skladno s EN 16282 vpihavanje manjše količine svežega zraka skozi ozke reže po celotnem notranjem obodu nape nazaj v napo. Kuhinjska napa je opremljena z opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za odvod zraka v celotnem področju možnih pretokov. To omogoča v fazi zagona sistema nastavitev pretokov odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez njihovega ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. Varčna kuhinjska napa vključuje še: • Vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo. • »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom. • LED svetilke vgrajene nad steklom. • Kanalski priključki za dovod in odvod zraka. • Dodatni kanalski priključki za dovod svežega temperaturno pripravljenega zraka v prostore kuhinje, ki so od kuhinjske nape bolj oddaljeni.
Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok dovod: 5250 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 100 Pa
Pretok odvod: 4200 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 100 Pa
Grelnik vodni:
Tproj = -13 °C
Maksimalna temperatura vpiha gretje 24 °C
Pgr = 28,72 kW
Tvode = 55/45 °C
Qvode = 0,68 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 3200 mm
Širina B = 2600 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza varčna kuhinjska napa Media z vračanjem toplote zraka proizvajalca Provent ali enakovredno:
| MEDIA-D 3200x2600 | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
2.3 | Hidravlični sistem za dogrevanje zraka v varčni napi Media z vodnimi grelniki
Hidravlični sistem sestavlja primarni krog od toplotne postaje do varčne kuhinjske nape Media in sekundarni krog v varčni kuhinjski napi Media. V varčno kuhinjsko napo Media je vgrajen hidravlični modul z delom primarnega kroga in celotnim sekundarnim krogom. V toplotni postaji mora biti vgrajena črpalka za oskrbo z grelnim medijem, ki zagotavlja zahtevani pretok grelne vode po podatkih za napo ob tlačnem padcu 20 kPa na tistem delu primarnega kroga, ki je vgrajen v varčno napo Media.
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
Ustreza hidravlični modul za vodno gretje proizvajalca Provent ali enakovredno.
| HIDRAVLIČNI MODUL DN32-P1.1-Kvs6.3-R | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
2.4 | Regulator pretoka zraka pravokotnega preseka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Dimenzije: 500x500 mm. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
2.5 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 600x 400. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
2.6 | Kuhinjska napa nad glavnim termičnim blokom - KC2
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 s sistemom vračanja toplote iz odpadnega zraka v sveži zrak z Eurovent certifikatom in izkoristkom tudi preko 65%. Prenosniki toplote zraka imajo dovolj majhne dimenzije, da jih je možno prati v pomivalnem stroju kuhinje. Glede na velikost so kuhinjske nape sestavljene iz ene ali več sekcij. Posameznim sekcijam je možno prilagajati nazivni pretok zraka tako, da se delovanje nape čim bolj prilagodi specifičnim značilnostim termičnih elementov pod posameznimi sekcijami. V napo je vgrajen visoko učinkovit sistem filtracije z labirintni filtri, kovinskimi pletenimi filtri in ploščnimi prenosniki toplote zraka. Sistem filtracije mora imeti certifikat o učinkovitosti izločanja oljnih par po mikronih oljnih delcev skladno s VDI 2052-1. Labirintni filtri morajo biti vgrajeni pod kotom 45 stopinj in požarno certificirani skladno z EN 16282. Sveži zrak se vpihuje v kuhinjo skozi vpihovalne reže na vrhu nape po celotnem obodu in po prednjih perforiranih stranicah nape, da se doseže enakomeren odvzem viškov toplote okoli elementov za kuhanje in s tem skladno s VDI 2052 tudi do 30% manjša potreba po svežem zraku v primerjavi s sistemi z manj učinkovito distribucijo zraka. Kuhinjska napa mora imeti ustrezno konstrukcijo sesalnega področja nape, da dosega učinkovito sesanje odpadnega zraka z nižjim pretokom, kot je projektiran po EN 16282 za klasične odvodne nape. Pomemben element te konstrukcije je postavitev dveh vrst filtrov sredinsko nad posamezno vrsto termičnih elementov in skladno s EN 16282 vpihavanje manjše količine svežega zraka skozi ozke reže po celotnem notranjem obodu nape nazaj v napo. Kuhinjska napa je opremljena z opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za odvod zraka v celotnem področju možnih pretokov. To omogoča v fazi zagona sistema nastavitev pretokov odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez njihovega ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. Varčna kuhinjska napa vključuje še: • Vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo. • »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom. • LED svetilke vgrajene nad steklom. • Kanalski priključki za dovod in odvod zraka. • Dodatni kanalski priključki za dovod svežega temperaturno pripravljenega zraka v prostore kuhinje, ki so od kuhinjske nape bolj oddaljeni.
Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok dovod: 5250 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 100 Pa
Pretok odvod: 4200 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 100 Pa
Grelnik vodni:
Tproj = -13 °C
Maksimalna temperatura vpiha gretje 24 °C
Pgr = 28,72 kW
Tvode = 55/45 °C
Qvode = 0,68 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 3200 mm
Širina B = 2600 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza varčna kuhinjska napa Media z vračanjem toplote zraka proizvajalca Provent ali enakovredno:
| MEDIA-D 3200x2600 | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
2.7 | Hidravlični sistem za dogrevanje zraka v varčni napi Media z vodnimi grelniki
Hidravlični sistem sestavlja primarni krog od toplotne postaje do varčne kuhinjske nape Media in sekundarni krog v varčni kuhinjski napi Media. V varčno kuhinjsko napo Media je vgrajen hidravlični modul z delom primarnega kroga in celotnim sekundarnim krogom. V toplotni postaji mora biti vgrajena črpalka za oskrbo z grelnim medijem, ki zagotavlja zahtevani pretok grelne vode po podatkih za napo ob tlačnem padcu 20 kPa na tistem delu primarnega kroga, ki je vgrajen v varčno napo Media.
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
Ustreza hidravlični modul za vodno gretje proizvajalca Provent ali enakovredno.
| HIDRAVLIČNI MODUL DN32-P1.1-Kvs6.3-R | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
2.8 | Regulator pretoka zraka pravokotnega preseka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Dimenzije: 500x500mm. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
2.9 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 600 x 400. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
2.10 | Kuhinjska napa nad konvektomati
Odvodna napa z integriranim sistemom za natančno regulacijo pretoka odvedenega zraka
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja v celotnem področju možnih pretokov, kar v fazi zagona sistema omogoča nastavitev pretokov zraka direktno na PLC regulatorju, brez ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. Napa ima vgrajene elemente za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. V kuhinjsko napo so vgrajeni še naslednji elementi:
Labirintni filtri
Pleteni filtri
Pretok odvod: 1600 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: XXX Pa
Dolžina L = 3000 mm
Širina B = 1300 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa proizvajalca Provent ali enakovredno:
| EXACTA-W 3000 x 1300 | KOS | 2 |  | 0 | 2 | 0
2.11 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 400 x 300. | KOS | 2 |  | 0 | 2 | 0
VENTILATORSKE NAPRAVE IN OPREMA
2.12 | Dovodna ventilatorska naprava
Enoetažna dovodna ventilacijska naprava s certificiranimi podatki po Eurovent, energijski razred A / A+ Materiali: • profili: aluminij • zunanji plašč: praškasto barvana pločevina • notranji plašč: galvanizirana pločevina • debelina pokrova: 50 mm Naprava ima spodaj nosilen podstavek, v katerem so luknje za odvod kondenza.
Zunanja naprava, s streho iz barvane jeklene pločevine in havbo nameščeno na odprtini za zajem zunanjega zraka. Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: • mehanska stabilnost: razred D1 • tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 • tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 • tesnost vgrajenih filtrov: razred F9 • toplotna prehodnost ohišja: razred T2 • faktor toplotnih mostov: razred TB2
Fleksibilni priključek na vstopni strani naprave.
Zobniška regulacijska žaluzija z okvirom in loputami iz aluminija. Vgrajene je na notranji strani ohišja in skupaj z motornim pogonom.
Kasetni filter M5. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Vrečasti filter F7. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
DX hladilnik, za katerim je po potrebi vgrajen eliminator vodnih kapljic, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Tehnični podatki:
Hladilni medij: R410
Temperatura uparjanja: 10 °C
Hladilna moč: 65,9 kW
Število hladilnih krogov: 3
Prostotekoči ventilator z EC IE4 motorjem z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Lijak rotorja ima vgrajene cevne priključke za merjenje pretoka zraka. Tehnični podatki:
Pretok zraka: 11400 m3/h
Zunanji padec tlak: 450 Pa
Število ventilatorjev: 1
Nazivna moč motorja: 5700 W
Nazivni tok: 9 A
Nazivna napetost: 3x400 V
Dušilnik zvoka dolžine 1000 mm na izstopu iz naprave sestavljen iz ustreznega števila dušilnih kulis iz galvanizirane pločevine in polnila iz mineralne volne.
Fleksibilni priključek na izstopni strani naprave.
Ustreza dovodna ventilatorska naprava proizvajalca Provent ali enakovredno:
| STDPROV_SUPODX120 | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
Odvodni ventilator in oprema
2.13 | Odvodni ventilator, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami VDI 2052.
Pretok zraka: 11650 m3/h
Zunanji padec tlak: XXX Pa
Nazivna moč motorja: 4375 W
Nazivni tok: 7,44 A
Nazivna napetost: 3x400 V
Ustreza ventilator z motorjem za frekvenčno regulacijo dobavitelja Provent ali enakovredno:
| DVNI 630D4 IE3 STREŠNI VENTILATOR IZOLIRAN | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
Dušilec zvoka na odvodu zraka dobavitelja ali enakovredno:
| SSD 560/630 DUŠILEC ZVOKA | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
Vezna plošča na odvodu zraka dobavitelja Provent ali enakovredno:
| TDA 560/630 VEZNA PLOŠČA | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
| Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 600 x 600. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
2.14 | Ventilator MF3 za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore MF3
Pretok: 2400 m3/h
Zunanji padec tlak: XXX Pa
Nazivna moč motorja: 528 W
Nazivni tok: 2,32 A
Nazivna napetost: 230 V
Ustreza ventilator z EC motorjem dobavitelja Provent ali enakovredno:
| PRIO 315EC VENTILATOR CEVNI | KOS | 2 |  | 0 | 2 | 0
2.15 | Ventilator MF4 za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore
Pretok: 2400 m3/h
Zunanji padec tlak: XXX Pa
Nazivna moč motorja: 528 W
Nazivni tok: 2,32 A
Nazivna napetost: 230 V
Ustreza ventilator z EC motorjem dobavitelja Provent ali enakovredno:
| PRIO 315EC VENTILATOR CEVNI | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
2.16 | Mehanski regulatorji pretoka
Mehanski regulator pretoka zraka za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 100 mm, pretok 50 m3/h.
| MR 100/50 REGULATOR PRETOKA | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
| MAF 100 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 160 mm, pretok 120 m3/h.
| MR 160/120 REGULATOR PRETOKA | KOS | 3 |  | 0 | 3 | 0
| MAF 160 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | KOS | 3 |  | 0 | 3 | 0
Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 160 mm, pretok 200 m3/h.
| MR 160/200 REGULATOR PRETOKA | KOS | 2 |  | 0 | 2 | 0
| MAF 160 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | KOS | 2 |  | 0 | 2 | 0
Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 200 mm, pretok 400 m3/h.
| MR 200/400 REGULATOR PRETOKA | KOS | 2 |  | 0 | 2 | 0
| MAF 200 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | KOS | 2 |  | 0 | 2 | 0
MONTAŽNA DELA
2.17 | Montažna dela na objektu
Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so termični bloki obstoječi, jih mora naročnik zaščititi tako, da serviser lahko hodi po njih.
Končna sestava varčnih nap na objektu.
Električna dela in zagon
Uvajanje inštalaterjev v projekt.
Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov.
Zagon prezračevalnega sistema.
Šolanje uporabnika in nastavitev prezračevalnega sistema kuhinje, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju.
| Uvajanje inštalaterjev, električni priklop, zagon in šolanje. | KPL | 1 |  | 0 | 1 | 0
2.18 | INOX OBLOGE NAD KUHINJSKIMI NAPAMI
Inox obloga med varčnimi napami in stropom
Izdela se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montira se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu ponudnika nape. Višina obloge je približno XXX mm.
Inox obloga med odvodnimi napami in stropom
Izdela se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montira se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu ponudnika nape. Višina obloge je približno XXX mm.
| Montaža inox obloge med napami in ravnim stropom. | KPL | 1 |  | 0 | 1 | 0
2.19 | Kondenzacijska enota dovodne enote
*Qhl=22,4 kW
*R-410A
*Pel=5,22 kW/230V
*vključno z predizoliranimi freonskimi cevmi tekočina/plin:19,1/9,52 dolžine 30m
*z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom za pritrditev na podest na strehi
kot Daikin ERQ200AW1
*vključno komplet ekspanzijskega ventila za aplikacije s predelavo zraka kot EKEXV200
*vključno krmilna omarica za aplikacije s predelavo zraka kot EKEQFCBA
*V sklopu naprave dobaviti vso kabliranje eksternih elementov. Krmilna omarica EKEQFCBA se veže na regulacijsko omaro klimata KL3
| *Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus ter polnjenje z plinom. | kpl | 3 |  | 0 | 3 | 0
2.20 | Dovodni anemostat za dovod zraka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| KD-1A/F1/Z/V/M/I9 vel. 4 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0
| KD-1A/F1/Z/V/M/I9 vel. 3 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| KD-1A/F1/Z/V/M/I9 vel. 2 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
| KD-1A/F1/Z/V/M/I9 vel. 1 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0
2.21 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, z regulacijskim krožnikom nastavitve količine, vse iz belo barvne dekapirane pločevine. Kot OC Imp Klima PV-1N
| vel. 100 | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0
2.22 | Glušniki zvoka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
kulisni:
| DZ-2/100/7 980x400x1000mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
2.23 | Požarne lopute elektromotorne izvedbe 230V z končnima stikaloma z 90 minutno odpornostjo skupaj s pritrdilnim in
ognjeodpornim tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| WK25M S2 DPB(230V) 1000x550 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| WK25M S2 DPB(230V) 1000x600 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| WK25M S2 DPB(230V) 300x200 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| WK25M S2 DPB(230V) 600x250 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
2.24 | Vratna rešetka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| AT 300x100 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
| AT 400x200 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
2.25 | Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material. Debelina pločevine po DIN 24157 list 2.
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost III. razreda po DIN 24194, 2. del (11.85) (na primer pri tlačni razliki 400 Pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) oziroma enako po standardu SIST prEN 1507 za tesnostni razred B). Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 (03.97) so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097 (03.97). Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za visoko stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernici VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 zaščito notranjosti med prevozom na gradbišče (zaprtje vseh odprtin kanalskih kosov), lepljenje samolepilnih oznak izključno na zunanji strani, skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred postavitvijo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Pri rezanju oziroma krojenju kanalskih kosov se morajo uporabljati orodja, ki ne povzročajo ostankov materiala – škarje, prebijač in ne rezalka z abrazivno rezalno ploščo! Skupna površina zračnih kanalov do priključkov zunanjega zraka, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom sistemskega proizvajalca z lastnostmi odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236
|  | kg | 2000 |  | 0 | 2000 | 0
2.26 | Zračne cevi, izvedene s pomočjo spiro zračnih cevi, ki so izdelane prav tako iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po standardu SIST EN 1506 oziroma po DIN 24152 (04.90), stopnje 10 ( 1000 Pa), med seboj spojene prirobično ali natikanjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. Na vseh odcepih in priključkih so nameščene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Razred zračne tesnosti je enak kot za pravokotne kanale, le da določen po SIST prEN 12237. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-180 mm 0,6 mm DN 200-560 mm 0,8 mm DN 630-900 mm 1,0 mm DN 1000-1250 mm 1,2 mm
| fi100 | m | 20 |  | 0 | 20 | 0
| fi125 | m | 20 |  | 0 | 20 | 0
| fi200 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0
| fi250 | m | 15 |  | 0 | 15 | 0
2.27 | Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov v prostorih z zunanje strani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljivo in samougasljivo, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare  > 7000, debeline 19 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov | m2 | 120 |  | 0 | 120 | 0
2.28 | Površinska zaščita notranjosti prezračevalnih kanalov (odvod od nap) z epoksidno zaščito | m2 | 120 |  | 0 | 120 | 0
2.29 | Zaščitne rešetke komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| YGC fi250 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
2.30 | Odvodni ventilator komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Systemair ISOR-200 E2 11
l=400 m3/h
Dp=250Pa
| Pel=0,1 kW/230V | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
SISTEM 3
CELOVIT ENERGETSKO VARČEN SISTEM PREZRAČEVANJA PROFESIONALNE KUHINJE
Prezračevalni sistem kuhinje kombinira energijsko varčne kuhinjske nape in klasične odvodne nape z vsemi potrebnimi regulacijskimi elementi in centralnim regulacijskim sistemom za doseganje čim boljših možnih pogojev za delo ob izjemni energetski varčnosti prezračevalnega sistema. Vsi elementi prezračevalnega sistema kuhinje, od ventilatorjev in regulacijskih elementov do kuhinjskih nap, so vezani na eno regulacijsko omaro. Regulacijski sistem samodejno prilagaja odvod in dovod zraka trenutni aktivnosti termičnih elementov pod napami, skrbi za doseganje želenih temperaturnih pogojev za delo, optimizira prezračenost prostora in hkrati zmanjšuje možnost prepiha na najmanjšo možno mero. Številne energetsko varčne rešitve omogočajo tudi več kot 80 % prihranka pri stroških za ogrevanje zraka v grelni sezoni in čez vse leto tudi več kot 50 % prihranka pri stroških za električno energijo ventilatorjev.
REGULACIJSKI SISTEM PREZRAČEVANJA KUHINJE
3.1 | Regulacijska omara
Regulacijska omara nadometne izvedbe, izdelana v zaščiti IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema prezračevanja kuhinje, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo z naslednjim ključnimi funkcijami:
• Upravljanje pretokov različnih dovodov in odvodov zrak.
• Vodenje EC ventilatorjev.
• Vodenje hidravličnega modula v glavni varčni nape za dogrevanje zraka.
• Regulacija hlajenja z direktno ekspanzijo z analognim izhodom 0-10 V. 0 V - ni hlajenja, 10 V - max. hladilna moč.
• Samodejno vklapljanje in izklapljanje prezračevalnega sistema po nastavljenem tedenskem urniku.
• Samodejno opozarjanje uporabnika na vzdrževalne in servisne posege.
• Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij.
• Alarmiranje motenj in izpadov.
• Zgodovina motenj in izpadov.
Regulacijski elementi sistema prezračevanja kuhinje
Vključeni so vsi regulacijski elementi potrebni za delovanje prezračevalnega sistema skladno s shemo sistema - temperaturni senzorji, tlačni senzorji, servopogoni …
Sistem avtomatične kompenzacije in optimizacije pretokov zraka
• Kompenzacija zraka za odvodne nape z dovodom svežega zraka iz glavne varčne nape, da se dosega kontroliran podtlak v prostorih kuhinje. Kompenzirajo se tako odvodi zraka odvodnih nap vodenih z regulacijskim sistemom kot tudi avtonomno delujočih odvodnih ventilatorjev s takšno količino dovedenega zraka, ki jo omogoča varčna napa.
• Stalno zagotavljanje potrebne količine zraka posameznega odvoda in dovoda zraka ne glede na spremembe pretokov drugih porabnikov zraka, ki so priključeni na isti ventilator.
• Avtomatično prilagajanje razpoložljivega tlaka skupnega dovodnega in odvodnega ventilatorja glavni varčni kuhinjski napi. Tako se doseže dodaten prihranek električne energije za ventilatorje in zagotavlja minimalen hrup delovanja ventilatorskega sistema.
Sistem avtomatične regulacije pretoka zraka
Avtomatična regulacija pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo za vse kuhinjske nape, vodene preko sistema Kiventis, zagotavlja visoke prihranke toplotne in električne energije skupaj z dobrimi pogoji za delo v kuhinji. Sistem prihrani tudi več kot 50% toplotne energije za ogrevanje zraka pri odvodnih kuhinjskih napah in tudi več kot 50% električne energije za ventilatorje za vse nape v sistemu. Sistem avtomatične regulacije zvišuje povprečno temperaturo odpadnega zraka pod napo in s tem tudi povečuje učinkovitost sistema vračanja toplote zraka pri varčnih napah. Skupaj s sistemom vračanja toplote zraka prihrani sistem avtomatične regulacije pretoka zraka z varčnimi napami tudi več kot 80% toplotne energije za ogrevanje zraka.
Panel za upravljanje sistema kuhinjskih nap z naslednjimi glavnimi funkcijami:
• Nastavljanje in spremljanje obratovalnih parametrov sistema preko ekrana na dotik.
• Signaliziranje vrste napake, zamašenosti dovodnega filtra in potrebe po pranju odvodnega filtra.
• Resetiranje napak sistema.
Servisno vzdrževalni modul
Servisno vzdrževalni modul za zagotovitev daljinskega vpogleda v zgodovino delovanja sistema prezračevanja kuhinje, na podlagi katerega se stranki omogoči lažja in hitrejša diagnostika in odprava napak med obratovanjem ter svetovanje pri ukrepih za dosego maksimalne energetske učinkovitosti in dobrih pogojev za delo v kuhinji.
Modul za povezavo na SCADA
Modul za povezavo na SCADA je namenjen za vzpostavitev podatkovne povezave z nadzornim sistemom uporabnika. Vključuje potrebno strojno opremo in interpretacijo komunikacijskih tabel.
| Ustreza regulacijski sistem prezračevanja kuhinje KITCON proizvajalca Provent ali enakovredno. | KPL | 1 |  | 0 | 1 | 0
KUHINJSKE NAPE IN OPREMA
3.2 | Kuhinjska napa nad glavnim termičnim blokom
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 s sistemom vračanja toplote iz odpadnega zraka v sveži zrak z Eurovent certifikatom in izkoristkom tudi preko 65%. Prenosniki toplote zraka imajo dovolj majhne dimenzije, da jih je možno prati v pomivalnem stroju kuhinje. Glede na velikost so kuhinjske nape sestavljene iz ene ali več sekcij. Posameznim sekcijam je možno prilagajati nazivni pretok zraka tako, da se delovanje nape čim bolj prilagodi specifičnim značilnostim termičnih elementov pod posameznimi sekcijami. V napo je vgrajen visoko učinkovit sistem filtracije z labirintni filtri, kovinskimi pletenimi filtri in ploščnimi prenosniki toplote zraka. Sistem filtracije mora imeti certifikat o učinkovitosti izločanja oljnih par po mikronih oljnih delcev skladno s VDI 2052-1. Labirintni filtri morajo biti vgrajeni pod kotom 45 stopinj in požarno certificirani skladno z EN 16282. Sveži zrak se vpihuje v kuhinjo skozi vpihovalne reže na vrhu nape po celotnem obodu in po prednjih perforiranih stranicah nape, da se doseže enakomeren odvzem viškov toplote okoli elementov za kuhanje in s tem skladno s VDI 2052 tudi do 30% manjša potreba po svežem zraku v primerjavi s sistemi z manj učinkovito distribucijo zraka. Kuhinjska napa mora imeti ustrezno konstrukcijo sesalnega področja nape, da dosega učinkovito sesanje odpadnega zraka z nižjim pretokom, kot je projektiran po EN 16282 za klasične odvodne nape. Pomemben element te konstrukcije je postavitev dveh vrst filtrov sredinsko nad posamezno vrsto termičnih elementov in skladno s EN 16282 vpihavanje manjše količine svežega zraka skozi ozke reže po celotnem notranjem obodu nape nazaj v napo. Kuhinjska napa je opremljena z opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za odvod zraka v celotnem področju možnih pretokov. To omogoča v fazi zagona sistema nastavitev pretokov odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez njihovega ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. Varčna kuhinjska napa vključuje še: • Vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo. • »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom. • LED svetilke vgrajene nad steklom. • Kanalski priključki za dovod in odvod zraka. • Dodatni kanalski priključki za dovod svežega temperaturno pripravljenega zraka v prostore kuhinje, ki so od kuhinjske nape bolj oddaljeni.
Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok dovod: 4800 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 115 Pa
Pretok odvod: 3800 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 125 Pa
Grelnik vodni:
Tproj = -13 °C
Maksimalna temperatura vpiha gretje 24 °C
Pgr = 28,27 kW
Tvode = 55/45 °C
Qvode = 0,67 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 2600 mm
Širina B = 2000 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza varčna kuhinjska napa Media z vračanjem toplote zraka proizvajalca Provent ali enakovredno:
| MEDIA-D 2600x2000 | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
3.3 | Hidravlični sistem za dogrevanje zraka v varčni napi Media z vodnimi grelniki
Hidravlični sistem sestavlja primarni krog od toplotne postaje do varčne kuhinjske nape Media in sekundarni krog v varčni kuhinjski napi Media. V varčno kuhinjsko napo Media je vgrajen hidravlični modul z delom primarnega kroga in celotnim sekundarnim krogom. V toplotni postaji mora biti vgrajena črpalka za oskrbo z grelnim medijem, ki zagotavlja zahtevani pretok grelne vode po podatkih za napo ob tlačnem padcu 20 kPa na tistem delu primarnega kroga, ki je vgrajen v varčno napo Media.
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
Ustreza hidravlični modul za vodno gretje proizvajalca Provent ali enakovredno.
| HIDRAVLIČNI MODUL DN25-P0.75-Kvs4.0-R | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
3.4 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 600 x 400. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
Kuhinjska napa nad konvektomatom
3.5 | Odvodna napa z integriranim sistemom za natančno regulacijo pretoka odvedenega zraka
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja v celotnem področju možnih pretokov, kar v fazi zagona sistema omogoča nastavitev pretokov zraka direktno na PLC regulatorju, brez ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. Napa ima vgrajene elemente za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. V kuhinjsko napo so vgrajeni še naslednji elementi:
Labirintni filtri
Pleteni filtri
Pretok odvod: 700 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: XXX Pa
Dolžina L = 1400 mm
Širina B = 1200 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa proizvajalca Provent ali enakovredno:
| EXACTA-W 1400 x 1200 | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
3.6 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 400 x 300. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
Kuhinjska napa nad pomivalnim strojem
3.7 | Odvodna napa z integriranim sistemom za natančno regulacijo pretoka odvedenega zraka
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja v celotnem področju možnih pretokov, kar v fazi zagona sistema omogoča nastavitev pretokov zraka direktno na PLC regulatorju, brez ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. Napa ima vgrajene elemente za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. V kuhinjsko napo so vgrajeni še naslednji elementi:
Labirintni filtri
Pretok odvod: 800 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: XXX Pa
Dolžina L = 1000 mm
Širina B = 1000 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa proizvajalca Provent ali enakovredno:
| EXACTA-W 1000 x 1000 | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
3.8 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 250 x 250. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
VENTILATORSKE NAPRAVE IN OPREMA
3.9 | Dovodna ventilatorska naprava
Enoetažna dovodna ventilacijska naprava s certificiranimi podatki po Eurovent, energijski razred A / A+ Materiali: • profili: aluminij • zunanji plašč: praškasto barvana pločevina • notranji plašč: galvanizirana pločevina • debelina pokrova: 50 mm Naprava ima spodaj nosilen podstavek, v katerem so luknje za odvod kondenza.
Zunanja naprava, s streho iz barvane jeklene pločevine in havbo nameščeno na odprtini za zajem zunanjega zraka. Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: • mehanska stabilnost: razred D1 • tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 • tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 • tesnost vgrajenih filtrov: razred F9 • toplotna prehodnost ohišja: razred T2 • faktor toplotnih mostov: razred TB2
Fleksibilni priključek na vstopni strani naprave.
Zobniška regulacijska žaluzija z okvirom in loputami iz aluminija. Vgrajene je na notranji strani ohišja in skupaj z motornim pogonom.
Kasetni filter M5. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Vrečasti filter F7. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
DX hladilnik, za katerim je po potrebi vgrajen eliminator vodnih kapljic, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Tehnični podatki:
Hladilni medij: R410
Temperatura uparjanja: 10 °C
Hladilna moč: 27,7 kW
Število hladilnih krogov: 2
Prostotekoči ventilator z EC IE4 motorjem z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Lijak rotorja ima vgrajene cevne priključke za merjenje pretoka zraka. Tehnični podatki:
Pretok zraka: 4800 m3/h
Zunanji padec tlak: 450 Pa
Število ventilatorjev: 1
Nazivna moč motorja: 3450 W
Nazivni tok: 5,3 A
Nazivna napetost: 3x400 V
Dušilnik zvoka dolžine 1000 mm na izstopu iz naprave sestavljen iz ustreznega števila dušilnih kulis iz galvanizirane pločevine in polnila iz mineralne volne.
Maksimalna zvočna moč naprave dB(A): Vstopna stran XXX Izstopna stran XXX Ohišje XXX
Fleksibilni priključek na izstopni strani naprave.
Ustreza dovodna ventilatorska naprava proizvajalca Provent ali enakovredno:
| STDPROV_SUP0DX52 | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
3.10 | Odvodni ventilator in oprema
Odvodni ventilator, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami VDI 2052.
Pretok zraka: 5400 m3/h
Zunanji padec tlak: XXX Pa
Nazivna moč motorja: 1975 W
Nazivni tok: 2,91 A
Nazivna napetost: 3x400 V
Ustreza ventilator z EC motorjem dobavitelja Provent ali enakovredno:
| DVNI 500EC STREŠNI VENTILATOR IZOLIRAN | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
Dušilec zvoka na odvodu zraka dobavitelja ali enakovredno:
| SSD 450/500 DUŠILEC ZVOKA | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
Vezna plošča na odvodu zraka dobavitelja Provent ali enakovredno:
| TDA 450/500 VEZNA PLOŠČA | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
3.11 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 600 x 600. | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0
MONTAŽNA DELA
3.12 | Montažna dela na objektu
Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so termični bloki obstoječi, jih mora naročnik zaščititi tako, da serviser lahko hodi po njih.
Končna sestava varčnih nap na objektu.
Električna dela in zagon
Uvajanje inštalaterjev v projekt.
Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov.
Zagon prezračevalnega sistema.
Šolanje uporabnika in nastavitev prezračevalnega sistema kuhinje, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju.
| Uvajanje inštalaterjev, električni priklop, zagon in šolanje. | KPL | 1 |  | 0 | 1 | 0
INOX OBLOGE NAD KUHINJSKIMI NAPAMI
3.13 | Inox obloga med varčnimi napami in stropom
Izdela se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montira se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu ponudnika nape. Višina obloge je približno XXX mm.
Inox obloga med odvodnimi napami in stropom
Izdela se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montira se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu ponudnika nape. Višina obloge je približno XXX mm.
| Montaža inox obloge med napami in ravnim stropom. | KPL | 1 |  | 0 | 1 | 0
3.14 | Kondenzacijska enota dovodne enote
*Qhl=28 kW
*R-410A
*Pel=7,42 kW/230V
*vključno z predizoliranimi freonskimi cevmi tekočina/plin:19,1/9,52 dolžine 30m
*z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom za pritrditev na podest na strehi
kot Daikin ERQ250AW1
*vključno komplet ekspanzijskega ventila za aplikacije s predelavo zraka kot EKEXV250
*vključno krmilna omarica za aplikacije s predelavo zraka kot EKEQFCBA
*V sklopu naprave dobaviti vso kabliranje eksternih elementov. Krmilna omarica EKEQFCBA se veže na regulacijsko omaro klimata KL3
| *Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus ter polnjenje z plinom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
3.15 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, z regulacijskim krožnikom nastavitve količine, vse iz belo barvne dekapirane pločevine. Kot OC Imp Klima PV-1N
| vel. 100 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
3.16 | Požarne lopute elektromotorne izvedbe 230V z končnima stikaloma z 90 minutno odpornostjo skupaj s pritrdilnim in
ognjeodpornim tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| WK25M S2 DPB(230V) 600x400 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
3.17 | Vratna rešetka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| AT 300x100 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
3.18 | Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material. Debelina pločevine po DIN 24157 list 2.
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost III. razreda po DIN 24194, 2. del (11.85) (na primer pri tlačni razliki 400 Pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) oziroma enako po standardu SIST prEN 1507 za tesnostni razred B). Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 (03.97) so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097 (03.97). Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za visoko stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernici VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 zaščito notranjosti med prevozom na gradbišče (zaprtje vseh odprtin kanalskih kosov), lepljenje samolepilnih oznak izključno na zunanji strani, skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred postavitvijo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Pri rezanju oziroma krojenju kanalskih kosov se morajo uporabljati orodja, ki ne povzročajo ostankov materiala – škarje, prebijač in ne rezalka z abrazivno rezalno ploščo! Skupna površina zračnih kanalov do priključkov zunanjega zraka, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom sistemskega proizvajalca z lastnostmi odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236
|  | kg | 1000 |  | 0 | 1000 | 0
3.19 | Zračne cevi, izvedene s pomočjo spiro zračnih cevi, ki so izdelane prav tako iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po standardu SIST EN 1506 oziroma po DIN 24152 (04.90), stopnje 10 ( 1000 Pa), med seboj spojene prirobično ali natikanjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. Na vseh odcepih in priključkih so nameščene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Razred zračne tesnosti je enak kot za pravokotne kanale, le da določen po SIST prEN 12237. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-180 mm 0,6 mm DN 200-560 mm 0,8 mm DN 630-900 mm 1,0 mm DN 1000-1250 mm 1,2 mm
| fi100 | m | 15 |  | 0 | 15 | 0
3.20 | Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov v prostorih z zunanje strani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljivo in samougasljivo, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare  > 7000, debeline 19 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov | m2 | 50 |  | 0 | 50 | 0
3.21 | Površinska zaščita notranjosti prezračevalnih kanalov (odvod od nap) z epoksidno zaščito | m2 | 50 |  | 0 | 50 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OSTALA POTREBNA DELA vezana na instalacije prezračevanja
Pripravljalna dela in zarisovanje
Izdelava prebojev, zatesnitev in obdelava
Transportni stroški in zavarovanje gradbišča
Nastavitev pretokov zraka z meritvijo in zapisniki po vsakem elementu
Uradne, neodvisne meritve šumnosti in količin zraka s predhodno nastavitvijo količin
Poizkusno obratovanje in poučitev z zapisniki
Predaja certifikatov in izjav
Izdelava projekta izvedenih del (PID)
Izdelava projekta za obratovanje in vzdrževanje (POV)
| Predaja garancijskih listov, poučitev posluževalcev in kvalitetni prevzem | % | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0 |  | 0
PREZRAČEVALNI SISTEM KLET IN OSTALO
PREZRAČEVANJE SKLADIŠČA
1 | Dobava, montaža, priklop in zagon dovodno odvodne klimatske naprave za prezračevanje kompaktne talne izvedbe. Komplet s pritrdilnim materialom in priklopi na kanalske in cevne sisteme ter elektro omrežje. Naprava je izdelana iz zvočne in toplotne zaščite minimalne debeline 20 mm kar zagotavlja, da je naprava brez toplotnih mostov, zunanja zaščita je izdelana iz pločevine minimalne debeline 0,8 mm kar zagotavlja odpornost in togost ohišja, viskoko učinkotega ploščnega protitočnega rekuperatorja toplote iz aluminija z učinkovitostjo vračanja odpadne toplote v zimskem režimu delovanja vsaj 80 %, dveh direktno gnanih ventilatorjev z EC stopenjskimi elektromotorji, dveh kompaktnih filtrov z učinkovitostjo filtracije G4. V napravi je vgrajen tudi zbiralnik za odvod kondenza.
Minimalne tehnične zahteve za ohišje: - pločevina debeline minimalno 0,8 mm z ALUCINK zaščito in barvana z RAL9010 - ekspandiranega polistirena EPS minimalne debeline 20 mm - stoječa naprava z vsemi vertikalnimi priključki fi125 mm na isti strani - puščanje ohišja <3% skladno z EN 308 - ognjevarnost naprave razreda E po EN 13501
Minimalne tehnične zahteve za ventiatorja: - nominalni pretok zraka na dovodu in odvodu 1000 m3/h, - zunanji tlak pri nominalnem pretoku 300 Pa, - nazivna električna moč 0,54 kW,230V - stopenjska nastavitev pretokov.
Minimalne tehnične zahteve za rekuperator toplote: - učinkovitost rekuperacije toplote v zimskem režimu delovanja nad 81 % pri pogojih zunanjega zraka +4°C in 90 % r.v. in povratnega zraka 21°C in 32 % r.v. - vgrajena žaluzija s pogonom za obvod zraka za prosto hlajenje
Minimalne tehnične zahteve za filtre: - na dovodu zraka G4 - na odvodu zraka G4
Zahteve glede regulacije: - stopenjska regulacija pretoka zraka
Zahteve glede regulacije: - povezljivo z Modbus RS 485 protokolom na CNS - komplet z regulacijo
| Ustreza naprimer proizvod proizvajalca Komfovent Tip: Verso R1300 U C5 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, z regulacijskim krožnikom nastavitve količine, vse iz belo barvne dekapirane pločevine. Kot OC Imp Klima PV-1N
| vel. 100 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
3 | Dovodni anemostat za dovod zraka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| KD-1A/F1/Z/V/M/I9 vel. 2 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0
4 | Rešetka za odvod zraka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| AE 1/1/H/D 300x150 xxxx | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
5 | Vratna rešetka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| AT 300x100 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
| AT 400x200 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
6 | Požarne lopute elektromotorne izvedbe 230V z končnima stikaloma z 90 minutno odpornostjo skupaj s pritrdilnim in
ognjeodpornim tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| WH25B S2 DPB(230V) fi250 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
7 | Zračne cevi, izvedene s pomočjo spiro zračnih cevi, ki so izdelane prav tako iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po standardu SIST EN 1506 oziroma po DIN 24152 (04.90), stopnje 10 ( 1000 Pa), med seboj spojene prirobično ali natikanjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. Na vseh odcepih in priključkih so nameščene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Razred zračne tesnosti je enak kot za pravokotne kanale, le da določen po SIST prEN 12237. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-180 mm 0,6 mm DN 200-560 mm 0,8 mm DN 630-900 mm 1,0 mm DN 1000-1250 mm 1,2 mm
| fi100 | m | 10 |  | 0 | 10 | 0
| fi125 | m | 10 |  | 0 | 10 | 0
| fi150 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0
| fi200 | m | 40 |  | 0 | 40 | 0
| fi250 | m | 20 |  | 0 | 20 | 0
| fi280 | m | 70 |  | 0 | 70 | 0
8 | Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov v prostorih z zunanje strani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljivo in samougasljivo, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare  > 7000, debeline 19 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov | m2 | 60 |  | 0 | 60 | 0
SKUPNI DOVOD/ODVOD ZRAKA IN OSTALO
9 | Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material. Debelina pločevine po DIN 24157 list 2.
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost III. razreda po DIN 24194, 2. del (11.85) (na primer pri tlačni razliki 400 Pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) oziroma enako po standardu SIST prEN 1507 za tesnostni razred B). Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 (03.97) so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097 (03.97). Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za visoko stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernici VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 zaščito notranjosti med prevozom na gradbišče (zaprtje vseh odprtin kanalskih kosov), lepljenje samolepilnih oznak izključno na zunanji strani, skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred postavitvijo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Pri rezanju oziroma krojenju kanalskih kosov se morajo uporabljati orodja, ki ne povzročajo ostankov materiala – škarje, prebijač in ne rezalka z abrazivno rezalno ploščo! Skupna površina zračnih kanalov do priključkov zunanjega zraka, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom sistemskega proizvajalca z lastnostmi odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236
|  | kg | 1800 |  | 0 | 1800 | 0
10 | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih zračnih kanalov v prostorih z zunanje strani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljivo in samougasljivo, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare  > 7000, debeline 25 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov | m2 | 290 |  | 0 | 290 | 0
11 | Zaščitna rešetka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
*Vključno izolirana kupola iz dekapirane pločevine ter stešna obroba
| AZR-4 bxh=1600x1700mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
12 | Lokalni rekuperator komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot Systemair Meltem M-WRG-S/Z-T-F
l=100 m3/h
| Pel=0,1kW/230V | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
13 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, z regulacijskim krožnikom nastavitve količine, vse iz belo barvne dekapirane pločevine. Kot OC Imp Klima PV-1N
| vel. 100 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
14 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, z regulacijskim krožnikom nastavitve količine, vse iz belo barvne dekapirane pločevine. Kot OC Imp Klima PV-2N
| vel. 100 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
15 | Vratna rešetka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| AT 300x100 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
ODSTRANITEV OPREME
Hlajenje
16 | Odlop in odstranitev split klimatskih naprav (notranje in zunanje enote) | kos | 15 |  | 0 | 15 | 0
17 | Demontaža cevnih povezav (split naprav) | kos | 15 |  | 0 | 15 | 0
18 | Odvoz odpadnega materiala na deponijo | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
Prezračevanje
19 | Demontaža prezračevalnih naprav vključno s kanalskimi razvodi in napami | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0
20 | Demontaža toplotnega razdelilnika in razvoda ogrevne vode do posamezne prezračevalne naprave | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
21 | Odvoz odpadnega materiala na deponijo | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OSTALA POTREBNA DELA vezana na instalacije prezračevanja
Pripravljalna dela in zarisovanje
Izdelava prebojev, zatesnitev in obdelava
Transportni stroški in zavarovanje gradbišča
Nastavitev pretokov zraka z meritvijo in zapisniki po vsakem elementu
Uradne, neodvisne meritve šumnosti in količin zraka s predhodno nastavitvijo količin
Poizkusno obratovanje in poučitev z zapisniki
Predaja certifikatov in izjav
Izdelava projekta izvedenih del (PID)
Izdelava projekta za obratovanje in vzdrževanje (POV)
| Predaja garancijskih listov, poučitev posluževalcev in kvalitetni prevzem | % | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0 |  | 0

## Vodovod in kanalizacija
z. št. | Opis dela | ME | količina | cena/enota | skupaj | količina | skupaj | količina | skupaj
7.4.3 | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
V ceni zajeta dobava in montaža!
Sanitarna oprema
WC
1 | WC ŠKOLJKA, za podometni kotliček, iz sanitarnega porcelana, viseča izvedba, bele barve, za kotliček volumna 6-9 litrov, pritrditev na steno z izpustom na steni. Proizvod Rocco oz. podobno | kom | 11 |  | 0 |  |  | 11 | 0
2 | POKROVAWC ŠKOLJKE,z pokrovom, iz kvalitetne plastike ali plastificiranega lesa, pritrdilni vijaki iz Cr-Ni jekla. Proizvod Pressalit oz. podobno. | kom | 11 |  | 0 |  |  | 11 | 0
3 | Tipka za WC Vključno spojni tesnilni in pritrdilni material Geberit Sigma 01 bele barve oz. podobno. | kom | 11 |  | 0 |  |  | 11 | 0
4 | Nosilec za WC papir. Vključno spojni tesnilni in pritrdilni material Erlau PAK-LE bela ali siva, Erlau EPK-D bela ali siva. | kom | 11 |  | 0 |  |  | 11 | 0
5 | Garnitura za WC z metlico. Vključno spojni tesnilni in pritrdilni material Erlau WBK bela ali siva. | kom | 11 |  | 0 |  |  | 11 | 0
6 | KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 11 |  | 0 |  |  | 11 | 0
7 | PODOMETNI WC KOTLIČEK z dvokoličinsko splakovalno tehniko, za montažo na steno z podkonstrukcijo, s kotličkom 6-9 litrov po DIN 19542, zaščitenim proti rosenju, za posluževanje od spredaj, vključno stenska pritrditev, tesnilni in montažni material, priključnim komadom za WC, z atestom. DUOFIX, proizvod Geberit ali podobno | kom | 11 |  | 0 |  |  | 11 | 0
Pisoar
8 | PISOARNA ŠKOLJKA iz sanitarnega porcelana, za stensko montažo, dovod in odvod prekrita z blendo, s sifonom, za vgradnjo elektronike na približevanje, bele barve, vključno pritrdilni material. Montažna višina od 400 do 500 mm. Proizvod Rocco oz podobno. | kom | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
9 | PODKONSTRUKCIJA ZA MONTAŽO STENSKEGA PISOARJA, za montažo v ali na steno, samonosna, za vgradnjo elektronike na infra-rdeče žarke s funkcijo približevanja, vključno talna in stenska pritrditev, tesnilni in montažni material, protihrupna zaščita po DIN 4109, z atestom. Geberit ali podobno | kom | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
10 | BREZKONTAKTNO ELEKTRONSKO KRMILJENA NAPRAVA ZA SPLAKOVANJE PISOARJEV, NA INFRA-RDEČE ŽARKE, s funkcijo približevanja, za pisoarje, vključno stenski pokrov iz nerjavnega jekla, mat brušeno, z magnetnim ventilom DN15 in zapornim ventilom, napetost 12V/50Hz, hrupnost iztoka po DIN 4109 grupa 1, z atestom, možnost nastavitve dolžine trajanja izpiranja. | kom | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
11 | KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
12 | Plastičnia SIFONSKI PRIKLJUČEK ZA PISOAR, 2 x DN50, bela barva, vključno pritrdilni, spojni in tesnilni material | kom | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
Umivalniki in pomivalna korita
13 | Umivalnik, velikosti 50cm iz sanitarnega porcelana, za enoročno armaturo, bele barve, vključno ves potrebni pritrditveni material za pritrditev na steno. Proizvod Rocco oz. podobno | kom | 11 |  | 0 |  |  | 11 | 0
14 | Odtočni sifon kromiran s protismradno zaporo, za umivalnik, vključno pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Prisma | kom | 11 |  | 0 |  |  | 11 | 0
15 | ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA za montažo na umivalnik, pokromana, pretočni razred IA (maks. pretok 13,0 l/min), po DIN 52218, z ročico, perlatorjem, možnostjo omejitve pretoka ter termostatom za omejitev temperature vode. Vključno priključki do kotnih ventilov, tesnilni in pritrdilni material. Prozvod Kludi, Armal oz. podobno. | kom | 11 |  | 0 |  |  | 11 | 0
16 | KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 22 |  | 0 |  |  | 22 | 0
17 | Montažni element za umivalnik, za suhomontažno vzidavo, vključno montažni okvir, armaturni priključki, odtočno koleno, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Geberit ali podobno. | kom | 11 |  | 0 |  |  | 11 | 0
Tuši
18 | Tuš kad v nivoju tal. Vključno pritrdilni in tesnilni material. Prisma 90x90x6,5cm | kom | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
19 | Enoročna mešalna termostatska baterija z termostatom za omejitev temperature vode s tuš glavo ter in gibljivo cevjo dolžine 1 m, vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Proizvod Grohe,Kludi, Armal | kom | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
20 | Oprijemalo ter vertikalni nosilec za tuš glavo iz nerjavečega jekla, vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Proizvod Erlau. | kom | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
Oprema vezana na tehnologijo kuhinje
21 | Talni požiralniki z rešetko iz nerjavečega jekla, vertikalni iztok, z sifonom kot ACO higienik serija za kuhinje
| 300x300 - iztok DN75 | kom | 9 |  | 0 |  |  | 9 | 0
| 500x500 - iztok DN75 | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| kanaleta 500x200 - Iztok DN75 | kom | 20 |  | 0 |  |  | 20 | 0
| kanaleta 800x500 - Iztok DN75 | kom | 5 |  | 0 |  |  | 5 | 0
22 | VENTILI, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Izvedba po navodilu tehnologa kuhinje!
| 1/2" | kom | 78 |  | 0 |  |  | 78 | 0
| 3/4" | kom | 22 |  | 0 |  |  | 22 | 0
23 | MEŠALNA BATERIJA za montažo na umivalnik. Vključno priključki do ventilov, tesnilni in pritrdilni material. Izvedba po navodilu tehnologa kuhinje! | kom | 9 |  | 0 |  |  | 9 | 0
Inštalacije
24 | Zidni protipožarni »euro« hidrant, sestoječ se iz: -pločevinaste vgradne omarice hidrant+gasilnik po EN 671-1 in DIN 14461-1, skupne velikosti 740x840x250 mm, namenjene namestitvi bobna, izdelane iz črne pločevine brez vrat (vrata bodo v sklopu arhitekturne obloge, ki bo zakrivala celo požarno točko); -zapornega kotnega ventila C-R2” za zidni hidrant; -končnega elektro stikala za prenos signala črpalčni postaji; -30 m dolge gumijaste cevi  25 mm, navito na vrtljivem bobnu s tlačno in stabilno spojko »C« in univerzalnim ročnikom na zasun  25 RP, vključno ves tesnilni in pritrdilni material | kpl | 9 |  | 0 |  |  | 9 | 0
25 | Dobava in montaža trislojnih cevi za hladno sanitarno vodo (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301) ali plastičnih cevi po standardu DIN 8077 vstavljenih v izolacijo iz sintetičnega kavčuka debeline 9 mm (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301), vključno fazonski kosi, spojni in pritrdilni material, podometna in nadometna montaža. (loki, prirobnice, priključki na armature, prehodni kosi, oblikovni in povezovalni kosi, kompenzatorji, podaljški, pritrditve cevi, tesnilni, vezni in obešalni material). Cevi obešene pod stropom se položijo na nosilne žlebičke, da ne pride do povešanja cevi. Proizvod Geberit Mepla ali podobno
| fi 15 | m | 120 |  | 0 |  |  | 120 | 0
| fi 20 | m | 50 |  | 0 |  |  | 50 | 0
| fi 25 | m | 30 |  | 0 |  |  | 30 | 0
| fi 32 | m | 20 |  | 0 |  |  | 20 | 0
| fi 40 | m | 20 |  | 0 |  |  | 20 | 0
| fi 50 | m | 210 |  | 0 |  |  | 210 | 0
| fi 65 | m | 50 |  | 0 |  |  | 50 | 0
26 | Dobava in montaža trislojnih cevi za toplo sanitarno vodo (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301) ali plastičnih cevi po standardu DIN 8077 vstavljenih v izolacijo iz sintetičnega kavčuka 13 mm, (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301), vključno fazonski kosi, spojni in pritrdilni material, podometna in nadometna montaža. (loki, prirobnice, priključki na armature, prehodni kosi, oblikovni in povezovalni kosi, kompenzatorji, podaljški, pritrditve cevi, tesnilni, vezni in obešalni material). Cevi obešene pod stropom se položijo na nosilne žlebičke, da ne pride do povešanja cevi. Proizvod Geberit, Unipipe Titan Kamnik ali podobno.
| fi 15 | m | 150 |  | 0 |  |  | 150 | 0
| fi 20 | m | 130 |  | 0 |  |  | 130 | 0
| fi 25 | m | 90 |  | 0 |  |  | 90 | 0
| fi 32 | m | 30 |  | 0 |  |  | 30 | 0
| fi 40 | m | 20 |  | 0 |  |  | 20 | 0
| fi 50 | m | 50 |  | 0 |  |  | 50 | 0
27 | Priključek vodovoda na obstoječe | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
28 | Demontaža centralnega grelnika za pripravo STV | kpl | 3 |  | 0 |  |  | 1 | 0
29 | Demontaža razvoda tople sanitarne vode, vključno z obtočnimi črpalkami | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
30 | Demontaža razvoda cirkulacije tople sanitarne vode, vključno z obtočnimi črpalkami | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
31 | Demontaža razvoda hladne sanitarne vode | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
32 | Demontaža tlačnega električnega bojlerja za pripravo STV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
33 | Demontaža obstoječe sanitarne opreme | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
34 | Odvoz odpadnega materiala na deponijo | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
35 | Odstranitve obstoječe tehnološke opreme - vključno z hladilno tehniko z odvozom na deponijo in potrdilom o oddaji na razgradnjo | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
5.8.3 | Kanalizacija - neupravičeni stroški |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
V ceni zajeta dobava in montaža!
36 | Izvedba kanalizacijskega odduha, kapa min 40cm od strehe.
| *vključno z zaključno strešno kapo ter strešno obrobo | kom | 10 |  | 0 |  |  | 10 | 0
37 | Plastične odtočne cevi za odpadno vodo iz PE, s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| d56 | m | 40 |  | 0 |  |  | 40 | 0
| d110 | m | 50 |  | 0 |  |  | 50 | 0
38 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi (npr. GEBERIT), spoji s čelnim varjenjem, vključno pritrdilni, tesnilni in montažni material, cevi položene vidno pod stropom
| d56 | m | 130 |  | 0 |  |  | 130 | 0
| d75 | m | 140 |  | 0 |  |  | 140 | 0
| d110 | m | 80 |  | 0 |  |  | 80 | 0
| d125 | m | 30 |  | 0 |  |  | 30 | 0
| d160 | m | 60 |  | 0 |  |  | 60 | 0
39 | Priključek kanalizacije na obstoječe jaške ter cevi | kom | 5 |  | 0 |  |  | 5 | 0
40 | Požarne manšete za cevi do vključno d160, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Kot Promat oz. podobno
|  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | OSTALA POTREBNA DELA vezana na instalacije vodovoda in kanalizacije
Pripravljalna dela in zarisovanje, izdelava prebojev in lukenj
Tlačni preiskusi vodovoda, tesnostni preiskusi kanalizacij
Predaja certifikatov in izjav vezanih za tehnični pregled in sodelovanje na tehničnem pregledu
Izdelava napisnih tablic in označbe opreme in cevi ter izdelava obratovalne sheme
Poučitev uporabnika z zapisnikom
Klorni šok in izpiranje
Preizkusni pogon z regulacijo armatur.
Merjenje in nastavitev regulacijskih elementov, meritev pretokov, tlaka in temperature ogrevnega medija.
Transportni in ostali splošni stroški.
Izdelava projektov izvedenih del PID in projektov za obratovanje in vzdrževanje POV, predaja certifikatov in izjav vezanih na tehnični pregled, predaja garancijskih listov
|  | % | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0 |  | 0