## Rekapitulacija SI
7 | STROJNE INŠTALACIJE VOJAŠNICA EDVARDA PEPERKA - NASTANITVENI OBJEKT 6 - REKAPITULACIJA: | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
7.1.1 | UKREPI NA OGREVALNEM SISTEMU |  | 0 |  | 0
7.3.1 | PREZRAČEVALNI SISTEMI |  | 0 |  | 0
7.2.1 | HLADILNI IN KLIMATIZACIJSKI SISTEMI |  | 0 |  | 0
7.4.3 | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0 |  | 0
| SKUPNO BREZ DDV |  | 0 |  | 0

## Ogrevalni sistem
Zap.št. | Opis dela | ME | Količina | Cena/enoto | Skupaj | Količina | Skupaj | Količina | Skupaj
7.1.1 | UKREPI NA OGREVALNEM SISTEMU |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
V ceni zajeta dobava in montaža!
RADIATORSKO OGREVANJE
1 | Jekleni ploščati radiator s stranskimi priključki, za dvocevni sistem ogrevanja, bele barve, izdelani za delovni tlak NP 10 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico, konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
ustreza proizvod KORADO, RADIK KLASIK ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih tipov:
| 10-600/400 | kos | 10 |  | 0 |  |  | 10 | 0
| 10-600/500 | kos | 6 |  | 0 |  |  | 6 | 0
| 10-600/700 | kos | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
| 11-900/500 | kos | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
| 11-900/600 | kos | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
| 11-900/900 | kos | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
| 21-600/500 | kos | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
| 21-600/600 | kos | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
| 21-600/700 | kos | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
| 21-600/800 | kos | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
| 21-600/1000 | kos | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| 21-600/1200 | kos | 3 |  | 0 |  |  | 3 | 0
| 21-600/1400 | kos | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
| 22-600/900 | kos | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
| 22-600/1000 | kos | 10 |  | 0 |  |  | 10 | 0
| 22-600/1200 | kos | 14 |  | 0 |  |  | 14 | 0
| 22-600/1400 | kos | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
| 22-900/1200 | kos | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| 22-900/1400 | kos | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| 33-600/1000 | kos | 16 |  | 0 |  |  | 16 | 0
| 33-600/1100 | kos | 8 |  | 0 |  |  | 8 | 0
| 33-600/1200 | kos | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
| 33-600/1400 | kos | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
| 33-600/1600 | kos | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
| 33-600/1800 | kos | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
| 33-600/2600 | kos | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
| 33-900/1200 | kos | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| 33-900/1400 | kos | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| 33-900/1600 | kos | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| 33-900/1800 | kos | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
2 | Termostatski radiatorski ventil z avtomatsko omejitvijo pretoka. Termostatski radiatorski ventil Eclipse F ima integriran omejevalnik pretoka, ki prepreči prevelike pretoke. Želen pretok nastavimo neposredno na samem ventilu z zasukom. Nastavljena vrednost ne bo presežena četudi se spremeni obremenitev sistema zaradi zapiranja ventilov ali jutranjega zagona. Ventil regulira pretok neodvisno od tlačne razlike. V skladu z DIN EN 215 del 1. Tesnjenje termostatskega vložka z dvema tesniloma iz EPDM-a. Zamenjava vložka ali zunanjega tesnila je možna pod tlakom. Možna predelava v ventil s prednastavitvijo. Spoj na termostatsko glavo je preko navojnega priključka M30x1,5. Nastavitev pretoka od 10 do 150 l/h, minimalna potrebna tlačna razlika 10 kPa (10-100 l/h) oz 15 kPa (100-150 l/h), maksimalna tlačna razlika 60 kPa, ravne ali kotne izvedbe, kompletno z tesnilnim in montažnim materialom
ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip ECLIPSE-F ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij:
| DN15 (ravni ali kotni) | kos | 113 |  | 0 | 113 | 0
3 | Termostatski radiatorski ventil z avtomatsko omejitvijo pretoka. Termostatski radiatorski ventil Eclipse 300 ima integriran omejevalnik pretoka, ki prepreči prevelike pretoke. Želen pretok nastavimo neposredno na samem ventilu z zasukom. Nastavljena vrednost ne bo presežena četudi se spremeni obremenitev sistema zaradi zapiranja ventilov ali jutranjega zagona. Ventil regulira pretok neodvisno od tlačne razlike. V skladu z DIN EN 215 del 1. Tesnjenje termostatskega vložka z dvema tesniloma iz EPDM-a. Zamenjava vložka ali zunanjega tesnila je možna pod tlakom. Možna predelava v ventil s prednastavitvijo. Spoj na termostatsko glavo je preko navojnega priključka M30x1,5. Nastavitev pretoka od 30 do 300 l/h, minimalna potrebna tlačna razlika 20 kPa, maksimalna tlačna razlika 60 kPa , proizvod
ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip ECLIPSE-300 ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij:
| DN15 (ravni ali kotni) | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0
4 | Digitalno nastavljiv potisni pogon s sledečimi funkcijami: zvezna regulacija, ročno upravljanje, samodejna nastavitev hoda, indikator delovanja, stanja in položaja, nastavitev omejitve hoda, zaščita blokade ventila, zaznavanje zamašitve ventila, varnostni položaj ob napaki, diagnostika/beleženje. Dodatne funkcije pri verziji Plus: 1 digitalno programabilni binarni vhod, 1 digitalno programabilni rele, izhodni signal v VDC. Priključek na telo ventila z navojno matico M30x1,5. Linearna ali enakoprocentna karakteristika. Temperatura medija 0-120°C, temperatura okolja 0-50°C, zaščitni razred IP54 in EN 61140.
| ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip TA-SLIDER 160 PLUS napetost 24 VAC/VDC (0-10, 10-0, 2-10, 10-2 VDC ali zvezno deljeno), potisna sila 160 N ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 80 |  | 0 | 80 | 0
5 | Termostatska glava tip Halo-B, v skladu z DIN EN 215 del 1, z vgrajenim tipalom in priključkom na telo ventila z navojno matico M30x1,5. Zaščitena proti kraji, odporna na udarce in upogibanje do sile min. 1000 N in zaščitena pred nepooblaščenim spreminjanjem nastavne vrednosti, s kapljevino napolnjen termostat in z zaščito proti zmrzali,
ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip Halo-B (tip ''B'') ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij:
|  | kos | 38 |  | 0 | 38 | 0
6 | Radiatorski zapiralo z možnostjo praznenja radiatorja s pomočjo priključka za praznenje, brez potrebe praznenja instalacije. Telo zapirala je iz bronze odporno na korozijo in staranje
ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip REGULUX-N ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij:
| DN15 (ravni ali kotni) | kos | 118 |  | 0 | 118 | 0
7 | Sistemska cev iz ogljikovega jekla za ogrevanje in hlajenje. Spajanje s stiskanje po sistemu MAPRESS, ali enakovredno. Ne vsebuje LABS, površinsko cinkane (galvansko), 8-14µm, ni gorljivo, razred gorljivosti A1 v skladu z DIN 4102-1, vključno ves potreben montažni in pritrdilni material, dodatek za razrez vključno fitingi vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom terantikorozijskim in končnim premazom, naslednjih dimenzij :
| 18x1,2 | m | 1190 |  | 0 | 1190 | 0
| 22x1,5 | m | 65 |  | 0 | 65 | 0
| 28x1,5 | m | 87 |  | 0 | 87 | 0
| 35x1,5 | m | 125 |  | 0 | 125 | 0
| 42x1,5 | m | 189 |  | 0 | 189 | 0
8 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak = 1,43 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
9 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
10 | Transportni in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
KOMPAKTNA TOPLOTNA PODPOSTAJA ZA OGREVANJE in KOMPAKTNI RAZDELILNIK ZBIRALNIK
priključna moč: Q = 93,507 kW
primar: 55/40 °C, PN6 DN65
sekundar: 50/40 °C, PN6 DN65
Kompaktna toplotna podpostaja za ogrevanje in kompaktni razdelilnik/zbiralnik so sestavljeni iz naslednjih elementov:
1 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo z enakoprocentno karakteristiko. Funkcije: zvezna regulacija, nastavitev pretoka, regulacija tlačne razlike, zaporna funkcija. Ventil je opremljen z merilnimi priključki za meritev pretoka, temperature in zastojnega tlaka. Spoj na pogon je preko navojnega priključka M30x1,5. Z navojnim priključkom PN 16, za delovno temperaturo od -10°C do 90°C, maks. tlačna razlika 400 kPa. Material: Ametal in nerjavno jeklo za visoko odpornost proti koroziji.
ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip TA-MODULATOR ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednje dimenzije
| DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Digitalno nastavljiv potisno/izvlečni pogon s sledečimi funkcijami: zvezna regulacija, ročno upravljanje, samodejna nastavitev hoda, indikator delovanja, stanja in položaja, nastavitev omejitve hoda, zaščita blokade ventila, zaznavanje zamašitve ventila, varnostni položaj ob napaki, diagnostika/beleženje.
Priključek na telo ventila z navojno matico M30x1,5. Linearna ali enakoprocentna karakteristika. Temperatura medija 0-120°C, temperatura okolja 0-50°C, zaščitni razred IP54 in EN 61140.
| ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip TA-SLIDER 500 napetost 24 VAC/VDC (0-10, 10-0, 2-10, 10-2 VDC ali zvezno deljeno), potisna sila 500 N ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
3 | Visoko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, PN6, za toplo vodo do 110°C, vključno montažni material.
V = 8,1 m3/h
dp = 60 kPa
| ustreza proizvod WILO, tip Stratos Maxo 50/0,5-9 ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
4 | Regulator tlačne razlike, ki vzdržuje konstantno tlačno razliko ter tem omogoča natančno in stabilno zvezno regulacijo, zmanjša tveganje hrupa regulacijskih ventilov ter omogoča preprosto hidravlično uravnoteženje in zagon. Regulator tlačne razlike je posebej primeren na sekundarni strani sistema ogrevanja, vključno s pripadajočim materialom (kapilarna cev, priključki, čep,....)
ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip STAP/STAD paket ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij:
| DN32 | kpl | 4 |  | 0 | 4 | 0
5 | Ročni ventil za hidravlično uravnoteženje, omogoča natančno delovanje v impresivnem številu primerov. Idealen za uporabo na sekundarni strani v sistemih ogrevanja, vključno z merilnimi priključki ter montažnim in tesnilnim materialom
ustreza proizvod IMI HYDRONIC, tip STAD ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij:
| DN50 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
6 | Medprirobnična zaporna loputa za toplo vodo temperature do 90°C, vključno montažni material, ustreza proizvod GENEBRE ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij:
| DN65 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
7 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom za lovljenje kovinskih delcev, za toplo vodo temperature do 110°C, z navojnimi oz. prirobničnimi priključki, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, ustreza proizvod IMP ARMATURE ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij:
| DN65 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0
8 | Protipovratna loputa za toplo vodo temperature do 90°C in nazivni tlak PN 6, s prirobničnimi priključki, komplet z montažnim materialom, ustreza proizvod GENEBRE ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij:
| DN65 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
9 | Krogelna zaporna pipa za toplo vodo temperature do 90°C, vključno montažni material, ustreza proizvod GEEBRE ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij:
| DN32 | kos | 16 |  | 0 | 16 | 0
10 | Krogelna zaporna pipa za toplo vodo temperature do 110°C, vključno montažni material, proizvod GENEBRE ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij:
| DN 15 - izpust | kos | 13 |  | 0 | 13 | 0
11 | Manometer, za območje tlakov 0 - 6 bar, premera 80 mm | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0
12 | Pipa za manometer za nazivni tlak 6 bar in temperaturo 120°C. | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0
13 | Termometer za merilno območje 0 - 120 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0
14 | Razdelilnik/zbiralnik okroglega preseka, izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN2448, komplet z antikorozijsko zaščito in izolacijo iz steklene volne debeline 100 mm, v oplaščenju iz Al-pločevine, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom
- dim. DN100 mm, okvirne dolžine L=1500 mm
- 1x DN 65 (dovod)
- 4x DN 32
- 1x DN 15 (izpust)
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
15 | Potopno temperaturno tipalo, Pt1000, povezan na elektronski krmilnik toplotne podpostaje, vključno s tulko, kompletno z montažnim materialom
|  | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0
16 | Zunanje temperaturno tipalo Pt1000, povezan na regulator toplotne podpostaje, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
17 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem (toplona podpostaja).
| DN 15 | m | 4 |  | 0 | 4 | 0
| DN 32 | m | 8 |  | 0 | 8 | 0
| DN 65 | m | 6 |  | 0 | 6 | 0
18 | Avtomatski odzračevalni lonček, vključno z montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Flamco ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, naslednjih dimenzij: |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0
19 | Odzračevalni lonec, valjaste oblike, izdelan iz materiala St.37.0, volumna V= 2 l, antikorozijsko zaščiten, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0
20 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 10 |  | 0 | 10 | 0
21 | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne podpostaje in kompaktnega razdelilnika/zbiralnika | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
| ustreza proizvod SIMON, KTP 94 in SIMON, ROV 100, DN100 ali proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kpl | 1
OSTALA DELA IN MATERIAL - OGREVANJE
1 | Praznenje obstoječega radiatorskega ogrevalnega sistema | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Demontaža opreme stare toplotne podpostaje, ki vključuje demontažo ventilov, črpalk, cevi, vključno z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
3 | Demontaža obstoječega radiatorskega ogrevanja, vključno z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
4 | Izvedba priklopa oz. povezave nove kompaktne toplotne podpostaje za ogrevanje in novega razdelilnik/zbiralnika za ogrevanje na obstoječi toplovod, vključno z montažnim, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
5 | Izvedba priklopa oz. povezave novih ogrevalnih vej na nov razdelilnik/zbiralnik, vključno z montažnim, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
6 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem (toplona podpostaja).
| DN 15 | m | 2 |  | 0 | 2 | 0
| DN 32 | m | 8 |  | 0 | 8 | 0
| DN 65 | m | 4 |  | 0 | 4 | 0
7 | Tlačni preizkus vse instalacije za ogrevanje s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,43 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
8 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 15 |  | 0 | 15 | 0
9 | Izolacija cevi iz neomočljive in negorljive izolacije. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 32, debelina 40 mm | m2 | 25 |  | 0 | 25 | 0
| za cev DN 65, debelina 60 mm | m2 | 10 |  | 0 | 10 | 0
10 | Nastavitev radiatorskih termostatskih ventilov, vključno z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
11 | Montaža in priključitev elementov avtomatike, preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
12 | Shema vezave priključne postaje z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s steklom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
13 | Polnjenje ogrevalnega sistema z mehčano vodo, vključno s prvim odzračevanjem | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
14 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
15 | Transportni in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Prezračevanje
Zap.št. | Opis dela | ME | Količina | Cena/enoto | Skupaj | Količina | Skupaj | Količina | Skupaj
7.3.1 | PREZRAČEVALNI SISTEMI |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
V ceni zajeta dobava in montaža!
PREZRAČEVANJE
1 | Lokalna prezračevalna naprava kapacitete do 60 m3/h, z dvema varčnima ventilatorjema (max 4 W) za sočasni pretoka zraka skozi napravo
Minimalne tehnične zahteve za rekuperator toplote: - povprečna učinkovitost rekuperacije toplote v zimskem režimu delovanja 70 % pri pogojih zunanjega zraka +4°C in 90 % r.v. in povratnega zraka 21°C in 32 % r.v.
Minimalne tehnične zahteve za filtre: - na dovodu zraka G4 - na odvodu zraka G4
Skupaj s vgradnimi elementi z zunanjo masko in odtokom kondenza z odkapnico
Maksimalne dimenzije naprave - dolžina 460 (prilagodljiva glede na debelino stene) mm, - širina 370mm, - višina 400 mm, - odprtine v steni fi 352 mm,
| Ustreza naprimer proizvod proizvajalca HELIOS, Tip: KWL EC 60 Pro | kpl | 44 |  | 0 | 44 | 0
2 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, z regulacijskim krožnikom nastavitve količine, vse iz belo barvne dekapirane pločevine. Kot OC Imp Klima PV-1N
| vel. 100 | kos | 84 |  | 0 | 84 | 0
3 | Dovodni anemostat za dovod zraka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| KD-1A/F1/Z/V/M/I9 vel. 1 | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0
| KD-1A/F1/Z/V/M/I9 vel. 2 | kos | 18 |  | 0 | 18 | 0
4 | Rešetka za odvod zraka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| AE 1/1/H/D 300x100 xxxx | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0
| AE 1/1/H/D 300x150 xxxx | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0
5 | Vratna rešetka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| AT 300x100 | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0
| AT 400x100 | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0
| AT 400x200 | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0
| AT 400x300 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0
6 | Požarni prezračevalni ventil za odvod zraka, z regulacijskim krožnikom nastavitve količine, vse iz belo barvne dekapirane pločevine. Kot OC Imp Klima
| vel. 100 | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0
7 | Požarne lopute elektromotorne izvedbe 230V z končnima stikaloma z 90 minutno odpornostjo skupaj s pritrdilnim in
ognjeodpornim tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| WK25M S2 DPB(230V) 300x200 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
| WK25M S2 DPB(230V) 500x250 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
| WH25B S2 DPB(230V) fi150 | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0
8 | Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material. Debelina pločevine po DIN 24157 list 2.
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost III. razreda po DIN 24194, 2. del (11.85) (na primer pri tlačni razliki 400 Pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) oziroma enako po standardu SIST prEN 1507 za tesnostni razred B). Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 (03.97) so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097 (03.97). Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za visoko stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernici VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 zaščito notranjosti med prevozom na gradbišče (zaprtje vseh odprtin kanalskih kosov), lepljenje samolepilnih oznak izključno na zunanji strani, skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred postavitvijo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Pri rezanju oziroma krojenju kanalskih kosov se morajo uporabljati orodja, ki ne povzročajo ostankov materiala – škarje, prebijač in ne rezalka z abrazivno rezalno ploščo! Skupna površina zračnih kanalov do priključkov zunanjega zraka, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom sistemskega proizvajalca z lastnostmi odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236
|  | kg | 800 |  | 0 | 800 | 0
9 | Zračne cevi, izvedene s pomočjo spiro zračnih cevi, ki so izdelane prav tako iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po standardu SIST EN 1506 oziroma po DIN 24152 (04.90), stopnje 10 ( 1000 Pa), med seboj spojene prirobično ali natikanjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. Na vseh odcepih in priključkih so nameščene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Razred zračne tesnosti je enak kot za pravokotne kanale, le da določen po SIST prEN 12237. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-180 mm 0,6 mm DN 200-560 mm 0,8 mm DN 630-900 mm 1,0 mm DN 1000-1250 mm 1,2 mm
| fi100 | m | 120 |  | 0 | 120 | 0
| fi125 | m | 210 |  | 0 | 210 | 0
| fi150 | m | 240 |  | 0 | 240 | 0
| fi160 | m | 25 |  | 0 | 25 | 0
| fi180 | m | 90 |  | 0 | 90 | 0
| fi250 | m | 50 |  | 0 | 50 | 0
10 | Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov v prostorih z zunanje strani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljivo in samougasljivo, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare  > 7000, debeline 19 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov | m2 | 150 |  | 0 | 150 | 0
11 | Linijski difuzor za dovod zraka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| LD-18/2/W/E/K/M/S/P I9 L=1000 | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0
12 | Zaščitne rešetke komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
| YGC fi315 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0
| AZR-4 bxh=900x600 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
13 | Glušniki zvoka komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot OC Imp Klima
okrogli:
| SLXU 250/900/50 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0
kulisni:
| DZ-2/100/7 980x500x1000mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0
14 | Dobava, montaža, priklop in zagon dovodno odvodne klimatske naprave za prezračevanje kompaktne stropne izvedbe. Komplet s pritrdilnim materialom in priklopi na kanalske in cevne sisteme ter elektro omrežje. Naprava je izdelana iz zvočne in toplotne zaščite minimalne debeline 20 mm kar zagotavlja, da je naprava brez toplotnih mostov, zunanja zaščita je izdelana iz pločevine minimalne debeline 0,8 mm kar zagotavlja odpornost in togost ohišja, viskoko učinkotega ploščnega protitočnega rekuperatorja toplote iz aluminija z učinkovitostjo vračanja odpadne toplote v zimskem režimu delovanja vsaj 80 %, dveh direktno gnanih ventilatorjev z EC stopenjskimi elektromotorji, dveh kompaktnih filtrov z učinkovitostjo filtracije G4.
Minimalne tehnične zahteve za ohišje: - pločevina debeline minimalno 0,8 mm z ALUCINK zaščito in barvana z RAL9010 - ekspandiranega polistirena EPS minimalne debeline 20 mm - stoječa naprava z vsemi vertikalnimi priključki fi125 mm na isti strani - puščanje ohišja <3% skladno z EN 308 - ognjevarnost naprave razreda E po EN 13501
Minimalne tehnične zahteve za ventiatorja: - nominalni pretok zraka na dovodu in odvodu 650 m3/h, - zunanji tlak pri nominalnem pretoku 250 Pa, - nazivna električna moč 0,247 kW,230V - stopenjska nastavitev pretokov.
Minimalne tehnične zahteve za rekuperator toplote: - učinkovitost rekuperacije toplote v zimskem režimu delovanja nad 81 % pri pogojih zunanjega zraka +4°C in 90 % r.v. in povratnega zraka 21°C in 32 % r.v. - vgrajena žaluzija s pogonom za obvod zraka za prosto hlajenje
Minimalne tehnične zahteve za filtre: - na dovodu zraka G4 - na odvodu zraka G4
Zahteve glede regulacije: - stopenjska regulacija pretoka zraka
Zahteve glede regulacije: - povezljivo z Modbus RS 485 protokolom na CNS - komplet z regulacijo
| Ustreza naprimer proizvod proizvajalca Daikin Tip: VAM 650J | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
15 | Dobava, montaža, priklop in zagon dovodno odvodne klimatske naprave za prezračevanje kompaktne talne izvedbe. Komplet s pritrdilnim materialom in priklopi na kanalske in cevne sisteme ter elektro omrežje. Naprava je izdelana iz zvočne in toplotne zaščite minimalne debeline 20 mm kar zagotavlja, da je naprava brez toplotnih mostov, zunanja zaščita je izdelana iz pločevine minimalne debeline 0,8 mm kar zagotavlja odpornost in togost ohišja, viskoko učinkotega ploščnega protitočnega rekuperatorja toplote iz aluminija z učinkovitostjo vračanja odpadne toplote v zimskem režimu delovanja vsaj 80 %, dveh direktno gnanih ventilatorjev z EC stopenjskimi elektromotorji, dveh kompaktnih filtrov z učinkovitostjo filtracije G4. V napravi je vgrajen tudi zbiralnik za odvod kondenza.
Minimalne tehnične zahteve za ohišje: - pločevina debeline minimalno 0,8 mm z ALUCINK zaščito in barvana z RAL9010 - ekspandiranega polistirena EPS minimalne debeline 20 mm - stoječa naprava z vsemi vertikalnimi priključki fi125 mm na isti strani - puščanje ohišja <3% skladno z EN 308 - ognjevarnost naprave razreda E po EN 13501
Minimalne tehnične zahteve za ventiatorja: - nominalni pretok zraka na dovodu in odvodu 3270 m3/h, - zunanji tlak pri nominalnem pretoku 300 Pa, - nazivna električna moč 0,850 kW,400V - stopenjska nastavitev pretokov.
Minimalne tehnične zahteve za rekuperator toplote: - učinkovitost rekuperacije toplote v zimskem režimu delovanja nad 81 % pri pogojih zunanjega zraka +4°C in 90 % r.v. in povratnega zraka 21°C in 32 % r.v. - vgrajena žaluzija s pogonom za obvod zraka za prosto hlajenje
Minimalne tehnične zahteve za filtre: - na dovodu zraka G4 - na odvodu zraka G4
Zahteve glede regulacije: - stopenjska regulacija pretoka zraka
Zahteve glede regulacije: - povezljivo z Modbus RS 485 protokolom na CNS - komplet z regulacijo
| Ustreza naprimer proizvod proizvajalca Komfovent Tip: Verso R3000 U C5/R1 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
16 | Požarno tesnenje prebojev inštalacij, kot Promat oz. podobno
| enokomponentna požarna masa Promaseal-A | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0
17 | Demontaža kanalskih odvodnih ventilatorjev v sanitarijah vključno z kanalskim odvodom | kpl | 6 |  | 0 | 6 | 0
18 | Demontaža ventilatorskih sušilnih naprav v sušilnicah vključno z kanalskim odvodom | kpl | 6 |  | 0 | 6 | 0
19 | Demontaža odvodnih aksialnih ventilatorjev v sušilnicah vključno z kanalskim odvodom | kpl | 6 |  | 0 | 6 | 0
20 | Odvoz odpadnega materiala na deponijo | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | OSTALA POTREBNA DELA vezana na instalacije prezračevanja
Pripravljalna dela in zarisovanje
Izdelava prebojev, zatesnitev in obdelava
Transportni stroški in zavarovanje gradbišča
Nastavitev pretokov zraka z meritvijo in zapisniki po vsakem elementu
Uradne, neodvisne meritve šumnosti in količin zraka s predhodno nastavitvijo količin
Poizkusno obratovanje in poučitev z zapisniki
Predaja certifikatov in izjav
Izdelava projekta izvedenih del (PID)
Izdelava projekta za obratovanje in vzdrževanje (POV)
| Predaja garancijskih listov, poučitev posluževalcev in kvalitetni prevzem | % | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0 |  | 0

## Pohlajevanje
Zap.št. | Opis dela | ME | Količina | Cena/enoto | Skupaj | Količina | Skupaj | Količina | Skupaj
7.2.1 | HLADILNI IN KLIMATIZACIJSKI SISTEMI |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
V ceni zajeta dobava in montaža!
POHLAJEVANJE
DAIKIN VRV SISTEMI
1. | Sistem zunanje (ali več zunanjih) in večih notranjih enot, v ti. "VRV" izvedbi, za ogrevanje in hlajenje prostor.
Sistem deluje z ekološkim hladilnim sredstvom R410a.
Sistem je toplotna črpalka, ki deluje na principu spremenljive količine hladilnega sredstva, z modulacijo vrtljajev brezstopenjsko vodenih kompresorjev in se s tem popolnoma prilagaja potrebam objekta (notranje enote sistema). Omogoča ogrevanje ali hlajenje sistema kot celote.
Sistem, ter proizvajalec sistema, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Sistem kot celota je lahko sestavljen iz ene ali več zunanjih enot, vsaka pa je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji, vsi popolnoma brezkoračno krmiljeni (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani.
Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni (eden ali več) visokoučinkoviti aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.
Ventilatorji imajo možnost povišanega zunanjega statičnega tlaka, z ustreznimi nastavitvami vse do 80Pa. Vsak ventilator je lahko nastavljen posebej.
Izpih zraka je lahko, odvisno od izvedbe naprave, vertikalni ali horizontalni.
Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Glavne varnostne funkcije sistema so predvsem nemoteno in zanesljivo odtaljevanje ter vračanje olja kompresorja.
Notranje enote so z zunanjimi enotami povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu, vsi lotani spoji morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2), po končani montaži očiščene, razmaščene in zvakuumirane, skladno z navodili proizvajalca.
Med notranjimi in zunanjimi enotami je izvedena še ustrezna komunikacijska povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez, ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu, ter zaporedno priključena na posamezne enote sistema.
Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena (kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).
Sistem mora standardno omogočati ti. VRT ali "Variabile Refrigerant Temperature" regulacijo temperature hladilnega sredstva. Sistem na podlagi obremenitev objekta in notranjih pogojev samodejno uravnava (dviga ali spušča) temperaturo uparjanja ali kondenzacije sistema in s tem še dodatno poviša sezonsko učinkovitost sistema, vse skladno z zadnjimi evropskimi ErP direktivami.
Obenem sistem omogoča (v kolikor aplikacija to zahteva) fiksne temperature uparjanja in kondenzacije.
Opisana regulacija sistema istočasno omogoča različne načine obratovanja ob hladnih ali vročih zagonih sistema - npr.: hitro ogretje prostora, ter nato znižanje temperature za najvišjo možno sezonsko učinkovitost, ali obratno, počasno začetno ogrevanje ali hlajenje in zelo visoko sezonsko učinkovitost že v začetni fazi obratovanja.
Vsi parametri so enostavno dosegljivi in nastavljivi pooblaščenemu serviserju na zunanji enoti sistema, preko LCD posluževalnega tabloja ali PC orodja.
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 33.5kW (Tin=27°CDB/19°CWB @ Tz=+35°C, Linst=7,5m)
SEER: 6.3
Faktor sezonske učinkovitosti hlajenja ηs,c: 247.8%
Ogrevalna moč: 37.5kW (Tin=20°CDB @ Tz=7°CDB/6°CWB, Linst=7,5m)
SCOP: 4.1
Faktor sezonske učinkovitosti ogrevanja ηs,h: 161.4% (povprečna klima)
Št. kompresorjev: 1
Nominalni obratovalni tok: 12.7A
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 24.0A
Priporočeno varovanje enote: 32A
Električno napajanje sistema: 3~, 400V/50Hz
Območje delovanja - ogrevanje: od -20°C do +15.5°C
Območje delovanja - hlajenje: od -5°C do +43°C
Hladilno sredstvo: R410a
Količina hladilnega sredstva v zunanji enoti: 6.3 kg
Dimenzije (V x Š x G): 1.685 x 930 x 765 mm
Teža: 198 kg
Zvočna moč: 83.4 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (@1m od enote, @1,5m od tal): 61 dB(A)
Freonski priključki: Cu 12.70/28.60 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: RXYQ12U
| Zahteve glede regulacije: - povezljivo z Modbus RS 485 protokolom na CNS - komplet z regulacijo | kpl | 6 |  | 0 | 6 | 0
2. | Notranja stenska enota, vidne izvedbe (vgradnja na steno) z masko, z zajemom zraka iz zgornje strani ter vpihom navzdol. Rešetka/loputa za izpih zraka je avtomatizirana.
Ohišje enote (notranji del) je iz panelov iz toge ABS plastike, ustrezno protikondenčno in toplotno izolirano. Dekorativno ohišje enote (zunanji, vidni del) pa je dodatno prašno barvano, v beli barvi RAL9010.
Izmenjevalnik toplote je iz bakrenih cevi in nanje navlečenih aluminijastih lamel. Izmenjevalnik je standardno opremljen z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ki preko ustrezne PID krmilne logike krmilnika, kontrolira pretok hladilnega sredstva čez izmenjevalnik.
Ventilator je ti. "Multi Blade" centrifugalni, z več lopaticami, z dvojnim sesanjem, statično in dinamično balansiran za nizki hrup in maksimalni izkoristek. Motor ventilatorja je brezkrtačni DC brezstopenjski (inverter).
Na zajemu zraka je nameščen pralni sintetični "long-life" filter (filter za dolgo življensko dobo).
Pod enoto je nameščeno korito za zbiranje kondenzata z odprtino za namestitev kondenzne cevi.
Enota lahko deluje z žičnim ali brezžičnim daljinskim upravljalnikom, na razpolago pa so mnoge druge opcije krmilja in kontrole (oddaljena tipala, CNS vmesniki, lokalni krmilniki, ipd.)
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 1.7kW
Ogrevalna moč: 1.9kW
Električna priključna moč: 30W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.3A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 7.0 / / / 8.4 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm
Teža: 12 kg
Zvočna moč: 51 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 28.5 / / / 32 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: FXAQ15A
| Zahteve glede regulacije: - povezljivo z Modbus RS 485 protokolom na CNS | kpl | 6 |  | 0 | 6 | 0
3. | Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 2.2kW
Ogrevalna moč: 2.5kW
Električna priključna moč: 30W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.3A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 7.0 / / / 9.1 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm
Teža: 12 kg
Zvočna moč: 52 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 28.5 / / / 33 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: FXAQ20A
| Zahteve glede regulacije: - povezljivo z Modbus RS 485 protokolom na CNS | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0
4. | Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 2.8kW
Ogrevalna moč: 3.2kW
Električna priključna moč: 40W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.4A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 7.0 / / / 9.4 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm
Teža: 12 kg
Zvočna moč: 53 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 28.5 / / / 35 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: FXAQ25A
| Zahteve glede regulacije: - povezljivo z Modbus RS 485 protokolom na CNS | kpl | 6 |  | 0 | 6 | 0
5. | Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 4.5kW
Ogrevalna moč: 5.0kW
Električna priključna moč: 20W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.4A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 9.7 / / / 12.2 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 1.050 x 269 mm
Teža: 15 kg
Zvočna moč: 55 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 33.5 / / / 37 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: FXAQ40A
| Zahteve glede regulacije: - povezljivo z Modbus RS 485 protokolom na CNS | kpl | 6 |  | 0 | 6 | 0
6. | Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 5.6kW
Ogrevalna moč: 6.3kW
Električna priključna moč: 40W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.5A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 11.5 / / / 14.4 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 1.050 x 269 mm
Teža: 15 kg
Zvočna moč: 58 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 35.5 / / / 41 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: FXAQ50A
| Zahteve glede regulacije: - povezljivo z Modbus RS 485 protokolom na CNS | kpl | 30 |  | 0 | 30 | 0
7. | Vmesnik za povezavo VRV sistema na centralno nadzorni sistem (CNS) objekta, za nadzor in kontrolo sistema iz skupne točke, preko MODBUS RTU protokola.
Sistem je sestavljen iz krmilnika, primernega za stensko montažo, z lastno procesorsko enoto (CPU), integrirano signalizacijo (LED lučke) za enostavno kontrolo delovanja, ter pripadajočo opremo za vzpostavitev funkcije centralnega krmilja.
Vmesnik omogoča kontrolo vseh funkcij priključenih VRV enot, minimalno s sledečimi zahtevami: - vklop/izklop ali omejitev le tega - izbor načina delovanja ali omejitev le tega - izbor hitrosti ventilatorja ali omejitev le tega - izbor ciljne temperature prostora ali omejitev le te - nastavitev kota lopatic izpiha za posamezno notranjo enoto - prikaz alarma filtra za posamezno notranjo enoto - prikaz alarma in kode alarma - samostojno delovanje brez lokalnega krmilnega panela
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: EKMBDXB | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0
8. | Originalni, tovarniško sestavljeni in lotani, izolirani, razmaščeni in očiščeni odcepni kos bakrene instalacije hladilnega sredstva, za razvejanje instalacije do priključkov posameznih notranjih enot.
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: KHRQ22M20T | kpl | 18 |  | 0 | 18 | 0
| Tip: KHRQ22M29T9 | kpl | 12 |  | 0 | 12 | 0
| Tip: KHRQ22M64T | kpl | 14 |  | 0 | 14 | 0
9. | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) | m | 150 |  | 0 | 150 | 0
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 120 |  | 0 | 120 | 0
| zunanji premer R 1/2 (12,70 mm) | m | 302 |  | 0 | 302 | 0
| zunanji premer R 5/8 (15,88 mm) | m | 48 |  | 0 | 48 | 0
| zunanji premer R 3/4 (19,05 mm) | m | 24 |  | 0 | 24 | 0
| zunanji premer R 7/8 (22,22 mm) | m | 48 |  | 0 | 48 | 0
| zunanji premer R 1 1/8 (28,60 mm) | m | 152 |  | 0 | 152 | 0
10. | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, oplaščeno z aluminijastim (Alu) oklepom, zaprto v kabelsko polico s pokrovom, zaščiteno z zaščitno PP cevjo, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem (UV zaščita)
| ali podobno | kpl | 6 |  | 0 | 6 | 0
11. | Pocinkana kabelska polica, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili
| ali podobno | m | 1 |  | 0 | 1 | 0
12. | Pritrdilni material za montažo sistema ogrevanja in hlajenja, vključno s pritrdilnimi trakovi, profili, navojnimi palicami, podložkami, maticami, ipd. potrebnimi za montažo notranjih enot in bakrene instalacije sistema
| ali podobno | kg | 1 |  | 0 | 1 | 0
13. | Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
| - 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo | m | 1500 |  | 0 | 1500 | 0
14. | Izvedba odtoka kondenzata od zunanje enote ob objektu, vključno z lovilnim koritom iz pocinkane pločevine nameščenim pod zunanjo enoto, opremljeno s samoregulirnim grelnim kablom, ki preprečuje zamrzovanje kondenzata v zimskih ekstremih, odtok speljan v ponikovanje objekta, bližnji žleb, ipd.
| ali podobno | kpl | 6 |  | 0 | 6 | 0
15. | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R410a, povprečno predvideno cca. 7.1kg)
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 6 |  | 0 | 6 | 0
16. | Požarno tesnenje prebojev inštalacij, kot Promat oz. podobno
| enokomponentna požarna masa Promaseal-A | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0
17. | Izdelava preboja skozi streho z fajfo za izmenjavo zraka za VRV enote, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter strešno obrobo
| vključno zaščitna rešetka AZR-4 bxh=1200x1400 | kpl | 6 |  | 0 | 6 | 0
18. | Sistem zunanje reverzibilne zračno hlajene ter notranje enote (ali več enot), ti. SPLIT sistema (deljena izvedba) za profesionalno komercialno rabo, za ogrevanje in hlajenje prostorov z ekološkim hladilnim sredstvom R32.
Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz pocinkane pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni (eden ali več) visokoučinkoviti aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.
Izpih zraka je horizontalni (bočni).
Sistem je toplotna črpalka, ki deluje na principu spremenljive količine hladilnega sredstva, z modulacijo vrtljajev brezstopenjsko vodenih kompresorjev in se s tem popolnoma prilagaja potrebam objekta (notranje enote sistema). Omogoča ogrevanje ali hlajenje sistema kot celote.
Sistem kot celota je sestavljen iz ene zunanje in ene notranje enote (lahko tudi več notranjih), zunanja pa je opremljena s spiralnim hermetičnim kompresorjem, popolnoma brezkoračno krmiljenim (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči.
Sistem je primeren za ti. tehnično hlajenje (hlajenje IT ali procesnih prostorv), v obdobju celega leta (tudi pozimi) in istočasno standardno omogoča napredne funkcije rotacije enot, backup, ipd. (v primeru uporabe več notranjih enot).
Notranja enota (ali več enot, preko ustreznega Y odcepnega kosa) je z zunanjo povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu, vsi lotani spoji morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2), po končani montaži očiščene, razmaščene in zvakuumirane, skladno z navodili proizvajalca.
Med notranjo (ali večimi, zaporedno) in zunanjo enoto je izvedena še ustrezna komunikacijska povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez, ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu.
Notranja stilska enota, visoko-stenske izvedbe (vgradnja na steno) z dekorativno maske, z zajemom zraka iz zgornje strani ter vpihom navzdol.
Ohišje enote je iz toge ABS plastike, stilsko oblikovano, ustrezno protikondenčno in toplotno izolirano.
Izmenjevalnik toplote je iz bakrenih cevi in nanje navlečenih aluminijastih lamel.
Ventilator je ti. "Multi Blade" centrifugalni, z več lopaticami, z dvojnim sesanjem, statično in dinamično balansiran za nizki hrup in maksimalni izkoristek. Motor ventilatorja je brezkrtačni DC brezstopenjski (inverter).
Na zajemu zraka je nameščen snemljivi, pralni sintetični "long-life" filter (filter za dolgo življensko dobo).
Pod enoto je nameščeno korito za zbiranje kondenzata z odprtino za namestitev kondenzne cevi.
Enota lahko deluje z brezžičnim daljinskim upravljalnikom (standardno dobavljivo), na razpolago pa so mnoge druge opcije krmilja in kontrole (oddaljena tipala, CNS vmesniki, lokalni krmilniki, ipd.) - notranja enota se poveže na centralno krmiljenje VRV sistema
Tehnični podatki sistema:
Temperatura okolice +35°C, temperatura in vlaga prostora 22°C / 35%RH
Totalna hladilna moč: 3.02kW
Senzibilna hladilna moč: 3.02kW
Temperatura okolice -15°C, temperatura in vlaga prostora 22°C / 35%RH
Totalna hladilna moč: 3.51kW
Senzibilna hladilna moč: 3.51kW
Zunanja enota:
Nominalna priključna moč: 0.90kW
Maksimalni obratovalni tok (MCA) enote: 14.83A
Priporočeno varovanje enote: 16A
Električno napajanje enote: 1~, 230V/50Hz
Območje delovanja - ogrevanje: od -20°C do +24°C
Območje delovanja - hlajenje: od -20°C do +52°C (tehnično hlajenje)
Hladilno sredstvo: R32
Količina hladilnega sredstva v zunanji enoti: 1.05 kg
Dimenzije (V x Š x G): 734 x 870 x 373 mm
Teža: 52 kg
Zvočni tlak: 50 dB(A)
Freonski priključki: Cu 6.35/9.52 mm
Notranja enota:
Pretok zraka (V / N / tiho): 16.0 / 11.6 / 8.1 m3/min
Električno napajanje enote: 1~, 230V/50Hz
Hladilno sredstvo: R32
Dimenzije (V x Š x G): 300 x 1.040 x 295 mm
Teža: 14.5 kg
Zvočni tlak (V / N / tiho): 44 / 36 / 27 dB(A)
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip zunanje enote: RZAG35A | kpl | 3 |  | 0 | 3 | 0
| Tip notranje enote: FTXM50R + IR upravljalnik + KRP928A2S kartica | kpl | 3 |  | 0 | 3 | 0
19. | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
Vključno izddelava elektro-krmilne povezame med zunanjo in notranjo enoto ; 4x1,5mm2.
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) | m | 50 |  | 0 | 50 | 0
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 50 |  | 0 | 50 | 0
20. | Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
| - 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo | m | 50 |  | 0 | 50 | 0
ODVOD KONDENZA
21. | Sifon za odvod kondenzata, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| HL138 | kpl | 9 |  | 0 | 9 | 0
22. | PP odtočna cev za odtok kondenza primerna za spajanje z natičnimi spojkami z gumijastim tesnilom, za horizontalno montažo komplet s fazoni, tesnilnim, pritrdilnim in spojnim materialom.
| d32 | m | 350 |  | 0 | 350 | 0
| d56 | m | 20 |  | 0 | 20 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
23. | OSTALA POTREBNA DELA vezana na instalacije pohlajevanja
Pripravljalna dela in zarisovanje, izdelava prebojev in lukenj
Tlačni preiskus instalacij, hidravlično uravnovešanje z merilnim protokolom
Izpiranje, zagon in nastavitve
Predaja certifikatov in izjav vezanih za tehnični pregled in sodelovanje na tehničnem pregledu
Izdelava projekta izvedenih del (PID)
Izdelava projekta za obratovanje in vzdrževanje (POV)
Predaja garancijskih listov, šolanje naročnika in kvalitetni prevzem
|  | % | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0 |  | 0

## vodovod in kanalizacija
Zap.št. | Opis dela | ME | Količina | Cena/enoto | Skupaj | Količina | Skupaj | Količina | Skupaj
7.4.3 | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
V ceni zajeta dobava in montaža!
Sanitarna oprema
WC
1 | WC ŠKOLJKA, za podometni kotliček, iz sanitarnega porcelana, viseča izvedba, bele barve, za kotliček volumna 6-9 litrov, pritrditev na steno z izpustom na steni. Proizvod Rocco oz. podobno | kom | 30 |  | 0 |  |  | 30 | 0
2 | POKROVAWC ŠKOLJKE,z pokrovom, iz kvalitetne plastike ali plastificiranega lesa, pritrdilni vijaki iz Cr-Ni jekla. Proizvod Pressalit oz. podobno. | kom | 30 |  | 0 |  |  | 30 | 0
3 | Tipka za WC Vključno spojni tesnilni in pritrdilni material Geberit Sigma 01 bele barve oz. podobno. | kom | 30 |  | 0 |  |  | 30 | 0
4 | Nosilec za WC papir. Vključno spojni tesnilni in pritrdilni material Erlau PAK-LE bela ali siva, Erlau EPK-D bela ali siva. | kom | 30 |  | 0 |  |  | 30 | 0
5 | Garnitura za WC z metlico. Vključno spojni tesnilni in pritrdilni material Erlau WBK bela ali siva. | kom | 30 |  | 0 |  |  | 30 | 0
6 | KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 30 |  | 0 |  |  | 30 | 0
7 | PODOMETNI WC KOTLIČEK z dvokoličinsko splakovalno tehniko, za montažo na steno z podkonstrukcijo, s kotličkom 6-9 litrov po DIN 19542, zaščitenim proti rosenju, za posluževanje od spredaj, vključno stenska pritrditev, tesnilni in montažni material, priključnim komadom za WC, z atestom. DUOFIX, proizvod Geberit ali podobno | kom | 30 |  | 0 |  |  | 30 | 0
Pisoar
8 | PISOARNA ŠKOLJKA iz sanitarnega porcelana, za stensko montažo, dovod in odvod prekrita z blendo, s sifonom, za vgradnjo elektronike na približevanje, bele barve, vključno pritrdilni material. Montažna višina od 400 do 500 mm. Proizvod Rocco oz podobno. | kom | 18 |  | 0 |  |  | 18 | 0
9 | PODKONSTRUKCIJA ZA MONTAŽO STENSKEGA PISOARJA, za montažo v ali na steno, samonosna, za vgradnjo elektronike na infra-rdeče žarke s funkcijo približevanja, vključno talna in stenska pritrditev, tesnilni in montažni material, protihrupna zaščita po DIN 4109, z atestom. Geberit ali podobno | kom | 18 |  | 0 |  |  | 18 | 0
10 | BREZKONTAKTNO ELEKTRONSKO KRMILJENA NAPRAVA ZA SPLAKOVANJE PISOARJEV, NA INFRA-RDEČE ŽARKE, s funkcijo približevanja, za pisoarje, vključno stenski pokrov iz nerjavnega jekla, mat brušeno, z magnetnim ventilom DN15 in zapornim ventilom, napetost 12V/50Hz, hrupnost iztoka po DIN 4109 grupa 1, z atestom, možnost nastavitve dolžine trajanja izpiranja. | kom | 18 |  | 0 |  |  | 18 | 0
11 | KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 18 |  | 0 |  |  | 18 | 0
12 | Plastičnia SIFONSKI PRIKLJUČEK ZA PISOAR, 2 x DN50, bela barva, vključno pritrdilni, spojni in tesnilni material | kom | 18 |  | 0 |  |  | 18 | 0
Umivalniki in pomivalna korita
13 | Umivalnik, velikosti 50cm iz sanitarnega porcelana, za enoročno armaturo, bele barve, vključno ves potrebni pritrditveni material za pritrditev na steno. Proizvod Rocco oz. podobno | kom | 48 |  | 0 |  |  | 48 | 0
14 | Umivalnik, velikosti 60cm iz sanitarnega porcelana, za enoročno armaturo, bele barve, vključno ves potrebni pritrditveni material za pritrditev na steno. Proizvod Rocco oz. podobno | kom | 6 |  | 0 |  |  | 6 | 0
15 | Pomivalno korito, velikosti 450 x 450 mm, iz nerjaveče pločevine, za enoročno armaturo, vključno ves potrebni pritrditveni material za pritrditev v delovno polico | kom | 6 |  | 0 |  |  | 6 | 0
16 | Odtočni sifon kromiran s protismradno zaporo, za umivalnik, vključno pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Prisma | kom | 54 |  | 0 |  |  | 54 | 0
17 | ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA za montažo na umivalnik, pokromana, pretočni razred IA (maks. pretok 13,0 l/min), po DIN 52218, z ročico, perlatorjem, možnostjo omejitve pretoka ter termostatom za omejitev temperature vode. Vključno priključki do kotnih ventilov, tesnilni in pritrdilni material. Prozvod Kludi, Armal oz. podobno. | kom | 54 |  | 0 |  |  | 54 | 0
18 | Dobava in montaža mešalne baterija za pom. korito za vgradnjo v steno z gibljivim izlivom s perlatorjem, trdimi priključnimi cevmi, vključno priključki do kotnih ventilov, tesnilni in pritrdilni material. | kom | 6 |  | 0 |  |  | 6 | 0
19 | KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 60 |  | 0 |  |  | 60 | 0
20 | Montažni element za umivalnik, za suhomontažno vzidavo, vključno montažni okvir, armaturni priključki, odtočno koleno, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Geberit ali podobno. | kom | 54 |  | 0 |  |  | 54 | 0
21 | Odtočni sifon s protismradno zaporo, za pralni stroj, kovinski, pokromano, vključno pritrdilni in tesnilni material. | kom | 18 |  | 0 |  |  | 18 | 0
Tuši
22 | Tuš kad v nivoju tal. Vključno pritrdilni in tesnilni material. Prisma 80x80x6,5cm | kom | 12 |  | 0 |  |  | 12 | 0
23 | Enoročna mešalna termostatska baterija z termostatom za omejitev temperature vode s tuš glavo ter in gibljivo cevjo dolžine 1 m, vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Proizvod Grohe,Kludi, Armal | kom | 12 |  | 0 |  |  | 12 | 0
24 | Oprijemalo ter vertikalni nosilec za tuš glavo iz nerjavečega jekla, vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Proizvod Erlau. | kom | 12 |  | 0 |  |  | 12 | 0
25 | Obstenska talna kanaleta za tuš vključno z nerjavečim pokrovom dimenzije 2x85cm. Vključno pritrdilni in tesnilni material. | kom | 12 |  | 0 |  |  | 12 | 0
Inštalacije
26 | Električni podpultni tlačni grelnik vode. Kot Gorenje TEG5U oz. podobno. Vključno pritrdilni in tesnilni material.
V=5l
| Pel=2kW | kom | 6 |  | 0 |  |  | 6 | 0
27 | Zidni protipožarni »euro« hidrant, sestoječ se iz: -pločevinaste vgradne omarice hidrant+gasilnik po EN 671-1 in DIN 14461-1, skupne velikosti 740x840x250 mm, namenjene namestitvi bobna, izdelane iz črne pločevine brez vrat (vrata bodo v sklopu arhitekturne obloge, ki bo zakrivala celo požarno točko); -zapornega kotnega ventila C-R2” za zidni hidrant; -končnega elektro stikala za prenos signala črpalčni postaji; -30 m dolge gumijaste cevi  25 mm, navito na vrtljivem bobnu s tlačno in stabilno spojko »C« in univerzalnim ročnikom na zasun  25 RP, vključno ves tesnilni in pritrdilni material | kpl | 6 |  | 0 |  |  | 6 | 0
28 | Dobava in montaža trislojnih cevi za hladno sanitarno vodo (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301) ali plastičnih cevi po standardu DIN 8077 vstavljenih v izolacijo iz sintetičnega kavčuka debeline 9 mm (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301), vključno fazonski kosi, spojni in pritrdilni material, podometna in nadometna montaža. (loki, prirobnice, priključki na armature, prehodni kosi, oblikovni in povezovalni kosi, kompenzatorji, podaljški, pritrditve cevi, tesnilni, vezni in obešalni material). Cevi obešene pod stropom se položijo na nosilne žlebičke, da ne pride do povešanja cevi. Proizvod Geberit Mepla ali podobno
| fi 15 | m | 160 |  | 0 |  |  | 160 | 0
| fi 20 | m | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0
| fi 25 | m | 180 |  | 0 |  |  | 180 | 0
| fi 50 | m | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0
29 | Dobava in montaža trislojnih cevi za toplo sanitarno vodo (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301) ali plastičnih cevi po standardu DIN 8077 vstavljenih v izolacijo iz sintetičnega kavčuka 13 mm, (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301), vključno fazonski kosi, spojni in pritrdilni material, podometna in nadometna montaža. (loki, prirobnice, priključki na armature, prehodni kosi, oblikovni in povezovalni kosi, kompenzatorji, podaljški, pritrditve cevi, tesnilni, vezni in obešalni material). Cevi obešene pod stropom se položijo na nosilne žlebičke, da ne pride do povešanja cevi. Proizvod Geberit, Unipipe Titan Kamnik ali podobno.
| fi 15 | m | 130 |  | 0 |  |  | 130 | 0
| fi 20 | m | 80 |  | 0 |  |  | 80 | 0
30 | Priključek vodovoda na obstoječe | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
31 | Demontaža razvoda tople sanitarne vode | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
32 | Demontaža razvoda cirkulacije tople sanitarne vode | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
33 | Demontaža razvoda hladne sanitarne vode | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
34 | Demontaža obstoječe sanitarne opreme | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
35 | Odvoz odpadnega materiala na deponijo | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
7.4.4 | Vodovod - upravičeni stroški |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
36 | Toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode. Kot Gorenje TC 120 ZNT oz. podobno. Vključno pritrdilni in tesnilni material.
z spiro cevjo fi125 izolirano z 13mm izolacije z sintetičnega kavčuka, 2x10m in 2xzaščitno rešetko fi125
V=120l
| Pel=2kW | kpl | 12 |  | 0 | 12 | 0
5.8.3 | Kanalizacija - neupravičeni stroški |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
V ceni zajeta dobava in montaža!
37 | Izvedba kanalizacijskega odduha, kapa min 40cm od strehe.
| *vključno z zaključno strešno kapo ter strešno obrobo | kom | 6 |  | 0 |  |  | 6 | 0
38 | Plastične odtočne cevi za odpadno vodo iz PE, s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| d32 | m | 10 |  | 0 |  |  | 10 | 0
| d56 | m | 80 |  | 0 |  |  | 80 | 0
39 | Brezšumne plastične odtočne cevi za odpadno vodo iz PP + MF, s koleni, odcepi, priključnimi kosi in čistilnimi komadi, s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Kot Valsere Silere. Razvodi v spuščenem stropu ter stenskih utorih in vertikale
| d58 | m | 130 |  | 0 |  |  | 130 | 0
| d75 | m | 80 |  | 0 |  |  | 80 | 0
| d110 | m | 50 |  | 0 |  |  | 50 | 0
| d125 | m | 30 |  | 0 |  |  | 30 | 0
40 | Priključek kanalizacije na obstoječe jaške ter cevi | kom | 8 |  | 0 |  |  | 8 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | OSTALA POTREBNA DELA vezana na instalacije vodovoda in kanalizacije
Pripravljalna dela in zarisovanje, izdelava prebojev in lukenj
Tlačni preiskusi vodovoda, tesnostni preiskusi kanalizacij
Predaja certifikatov in izjav vezanih za tehnični pregled in sodelovanje na tehničnem pregledu
Izdelava napisnih tablic in označbe opreme in cevi ter izdelava obratovalne sheme
Poučitev uporabnika z zapisnikom
Klorni šok in izpiranje
Preizkusni pogon z regulacijo armatur.
Merjenje in nastavitev regulacijskih elementov, meritev pretokov, tlaka in temperature ogrevnega medija.
Transportni in ostali splošni stroški.
Izdelava projektov izvedenih del PID in projektov za obratovanje in vzdrževanje POV, predaja certifikatov in izjav vezanih na tehnični pregled, predaja garancijskih listov
|  | % | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0 |  | 0