## REKAPITULACIJA
OBR-2/1
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe :
OBJEKT: | UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Energetska sanacija objekta MFT II in III v UKC Maribor – Ureditev hladilnih razmer 2. faza
REKAPITULACIJA
Z.Š. | Opis postavke | Vrednost brez DDV (v EUR)
FAZA 2
1 | SKUPAJ GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA | 0
2 | STROJNA DELA | 0
3 | ELEKTRO DELA | 0
4 | OSTALA DELA IN OPREMA v skladu z določilom "ključ v roke" | 0
5 | PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME PO NAVODILU PROIZVAJALCA za obdobje 10 let po primopredaji del za vso opremo (hladilni stolp, hladilni agregat in klimatski sistemi) | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| Znesek DDV (22%): | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBA:
Ponudnik pod Z.Š. 1, 2 in 3 vpiše (v označena rumena polja) vrednost posameznih del v skladu z določilom "ključ v roke".
Pod Z.Š. 4 tega obrazca »OSTALA DELA IN OPREMA v skladu z določilom "ključ v roke"« lahko ponudnik vpiše vrednost za dela in/ali opremo, ki so po mnenju ponudnika potrebna za izvedbo tega naročila v skladu z določilom »ključ v roke« in teh del in/ali opreme naročnik v razpisni dokumentaciji ni posebej navedel. Vsebino teh del in opreme je potrebno navesti na lastnem obrazcu, kot prilogo k temu obrazcu.
Podpis:
Kraj in datum: ___________________________
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

## GO dela FAZA 2
OBR-2/2
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe :
UKC MARIBOR
1. GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA - FAZA 2
SPLOŠNI OPISI
Rušitvena dela
STANDARDI
Pri formiranju cen morajo bit zajeti vsi stroški povezani z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
OPISI
Vse postavke rušitvenih del vsebujejo vsa potrebna dela, manipulacije, začasne podpore, uporabo potrebnih orodij, opreme in izvedbo zaščitnih ukrepov za izvedbo opisanih del.
Vse postavke vsebujejo transport in deponiranje rušenega materiala na organizirano deponijo po ločenih frakcijah z nalaganjem, začasnim skladiščenjem materiala na gradbišču in vsemi potrebnimi manipulacijami. (kot npr. pikiranje AB izrezanih delov za potrebe transporta, ločevanje posamezni frakcij, odbijanje frakcij,...) ter odvozom rušenega materiala na organizirano deponijo s pridobljeno koncesijo za posamezno vrsto odpadka, vključno s plačilom takse za odlaganje materiala na deponji.
Izvajalec je najkasneje ob predaji objekta, sicer pa na zahtevo nadzora ali investitorja, predati potrdila o prevzemu odpadnega materiala na deponiji, izpolnjena na predpisanih obrazcih.
Z.Š. | Opis postavke |  | TIP PONUJENEGA BLAGA IN NAZIV PROIZVAJALCA (PONUDNIK IZPOLNI V KOLIKOR PONUJA DRUGO BLAGO KOT JE TO NAVEDENO V POPISU) | Enota mere (EM) | Količina | Cena/EM brez DDV | Vrednost brez DDV
1.1. | UREDITEV GRADBIŠČA
1 | Kompletna priprava in zaščita gradbišča, dostopi do gradbišča in z njim povezani stroški, potrebna prometna signalizacija, postavitev premične pisarne z opremo in sanitarij z opremo, demontaža in ponovna montaža kovinske obstoječe ograje, postavitev dodatne gradbiščne ograje, električni in vodovodni priključek, izdelava in postavitev gradbiščne table, ipd..V ceni zajeti tudi predhodno izdelavo načrta ureditve gradbišča, z vsemi stroški in z vsemi pomožnimi deli. |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Pregradna protiprašna mavčnokartonska stena višine do 400 cm, |  |  | m2 | 50 | 0 | 0
3 | Vgraditev vrat v predelni protiprašni mavčnokartonski steni širine najmanj 0,9 m. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| UREDITEV GRADBIŠČA skupaj: | [5 empty] | 0
1.2. | RUŠITVENA, GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 2N
4 | Rušenje AB podstavka klimatov deb. cca. 15 cm z iznosom in nalaganjem odpadnega materiala na tovorno vozilo, z odvozom ruševin na stalno deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja. |  |  | m2 | 49.3 | 0 | 0
5 | Izvedba preboja skozi dvojno AB steno 2x 20 cm, vključno z iznosom in nalaganjem odpadnega materiala na tovorno vozilo, z odvozom ruševin na stalno deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja.
a.) | preboj 130 x 50 cm |  |  | kos | 2 | 0 | 0
b.) | preboj 45 x 45 cm |  |  | kos | 1 | 0 | 0
c.) | preboj 60 x 45 cm |  |  | kos | 1 | 0 | 0
d.) | preboj 105 x 85 cm |  |  | kos | 8 | 0 | 0
e.) | preboj 125 x 85 cm |  |  | kos | 3 | 0 | 0
f.) | preboj 185 x 85 cm |  |  | kos | 1 | 0 | 0
g.) | preboj 155 x 85 cm |  |  | kos | 1 | 0 | 0
h.) | preboj 125 x 50 cm |  |  | kos | 2 | 0 | 0
6 | Odstranitev toplotne izolacije fasade, vključno z iznosom in nalaganjem odpadnega materiala na tovorno vozilo, z odvozom ruševin na stalno deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja. Po končani montaži kanalskih cevi se izvede potrebno krpanje fasade. |  |  | m2 | 10.5 | 0 | 0
7 | Dobava in zidanje zidu za pozidavo opuščene odprtine s porobetonskimi zidaki deb. 10 cm, z lepilom in ustreznimi sidri. V ceni vključiti vsa pomožna dela in transporte. |  |  | m2 | 37.8 | 0 | 0
8 | Zagladitev porobetonskih sten s PVC armirano mrežico in lepilom. |  |  | m2 | 21.8 | 0 | 0
9 | Nabava, dobava in izdelava toplotno izolativen ometane fasade. Izvede se na novo pozidane porobetonske zidake na mestu opuščenih odprtin v sestavi: |  |  | m2 | 21.8 | 0 | 0
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotna izolacija iz kamene volne debeline 15 cm
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni premaz, npr. akril emulzija
►zaključni sloj / dekorativni omet (v barvi kot je obstoječa fasada)
10 | Brušenje talne plošče na mestih odstranitve AB podstavkov agregatov , izravnava z uzravnalno maso kot npr. LINEA 840H in izvedba epoksi premaza kot npr. KEMAPOX ali podobno. |  |  | m2 | 52.3 | 0 | 0
11 | Dobava in polaganje pranih plošč dim 50 x 50 x 5 cm, kot podstavek za konstrukcijo razvodov prezračevalnih kanalov. |  |  | kom | 20 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža mostne konstrukcije iz vročecinkanih prifilov HEA 180 in izvedbo mrežne pohodne konstrukcije dim 300 x 600 cm. Izvedejo se ležišča za mrežno konstrukcijo iz kotniko 100/50/8. HEA nosilci (2 kom se namestijo na atiko strehe). |  |  | kg | 1320 | 0 | 0
13 | Odstanitev ploćevinaste obrobe atike in po zaključku montaže mostne konstrukcije izvedba nove pločevinaste obrobe. |  |  | m | 7 | 0 | 0
14 | Krpanje toplotne izolacije na mestih prebojev skozi steno in Izvedba zaključnega sloja z vsemi potrebnimi predeli. |  |  | m | 19 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža kovinske konstrucije jaška iz vročecinkanih profilov 80/80/5 tlorisne dimenzije 2500/900 in višine 9,5 m. vmesna podkonstrukcija za pritrditev je iz kotnih profilov 60/60/5 |  |  | kg | 1460 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža nadstrešla jaška in barvne pocinkane pločevine, vključno z zaključki in obrobami. |  |  | m2 | 3.5 | 0 | 0
17 | Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, višine do 10.00 m za izvedbo fasade brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, pod oder se položi folija ali filc, da se lepilo ali zaključni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunanji tlak, v ceno zajeti tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno. |  |  | m2 | 45 | 0 | 0
18 | Doplačilo za napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem odru: ponjava služi varnostnemu namenu za protiprašno zaščito, preprečuje padanje predmetov in omogoča nemoten potek dela izvajalcem. |  |  | m2 | 45 | 0 | 0
19 | Kompletna dobava in postavitev stopnišne konstrukcije ter kasnejša demontaža iz H ali cevnih elementov, višine do 10.00 m. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
20 | Nabava, dobava in izdelava obloge jašk v sestavi:
►Aquapaneli vijačeni na kovinsko konstrukcijo jaška
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni premaz, npr. akril emulzija
| ►zaključni sloj / dekorativni omet (v barvi kot je obstoječa fasada) |  |  | m2 | 45 | 0 | 0
21 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur
| ► NK – delavec |  |  | ur | 20 | 0 | 0
| ► KV – delavec |  |  | ur | 20 | 0 | 0
| RUŠITVENA, GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 2N skupaj: | [5 empty] | 0
1.3. | RUŠITVENA, GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 2K
22 | Rušenje AB podstavka klimatov deb. cca. 15 cm z iznosom in nalaganjem odpadnega materiala na tovorno vozilo, z odvozom ruševin na stalno deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja. |  |  | m2 | 61.8 | 0 | 0
23 | Opaž talne plošče odprtin. Opaž ostane v kineti po betonu plošče . |  |  | m2 | 61.8 | 0 | 0
24 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30 (MB30), odprtine v talni plošči, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z potrebno armaturo in vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. |  |  | m3 | 3.6 | 0 | 0
25 | Izvedba sidranja v AB talno ploščo s sidri fi 10/40cm po obodu odprtine |  |  | kom | 58 | 0 | 0
26 | Brušenje talne plošče na mestih odstranitve AB podstavkov agregatov , izravnava z uzravnalno maso kot npr. LINEA 840H in izvedba epoksi premaza kot npr. KEMAPOX ali podobno. |  |  | m2 | 61.8 | 0 | 0
27 | Izvedba preboja skozi AB ploščo deb 20 cm, vključno z iznosom in nalaganjem odpadnega materiala na tovorno vozilo, z odvozom ruševin na stalno deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja.
| dim 60x125 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| dim 60x150 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| dim 60x115 |  |  | kos | 5 | 0 | 0
| dim 40x130 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| dim 80x100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| dim 50x125 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| dim 80x150 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| dim 60x131 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| dim 40x80 |  |  | kos | 3 | 0 | 0
7. | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur
| ► NK – delavec |  |  | ur | 20 | 0 | 0
| ► KV – delavec |  |  | ur | 20 | 0 | 0
| RUŠITVENA, GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 2K skupaj: | [5 empty] | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | [5 empty] | 0
OPOZORILO!
SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI
IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
ZA VSA OBRTNIŠKA DELA POTREBNO GLEDATI DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH IN JIH USKLADITI Z DEJANSKIMI MERAMI IN VSEMI PRIKLJUČKI DOBAVLJENE STROJNE OPREME!
IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z VELJAVNIM GRADBENIM ZAKONOM VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ. DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODITI IN JIH ZA ČAS DEL TUDI USTREZNO OZNAČITI!
Izvajalec mora pred pričetkom del opozoriti naročnika oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo blaga. Izvajalec mora pred oddajo ponudbe naročnika opozoriti tudi na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati spremembe oz. navodila.
Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
SPLOŠNO: rušitvena dela je potrebno izvajati v skladu z Zakonom o varstvu okolja (Ur.l.39/06-UPB s sprememb.;ZVO-1, Odlokom o maksimalno dovoljeni ravni hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore ter Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. št. 43/18 in 59/19). Dela je potrebno izvajati po navodilih nadzornika.
"Rušitvena dela se morajo izvajati pod nadzorom varnostnega inženirja. Pred rušenjem morajo biti odklopljene in odstranjene vse inštalacije.
Prav tako mora biti odstranjena vsa oprema, ki bi lahko ovirala rušenje. V ceni morajo biti upoštevani potrebni odri in eventuelna začasna opiranja in podpiranja. Omogočeno mora biti močenje ruševin z vodo zaradi preprečevanja prašenja in prekomernega onesnaževanja okolice. Obvezno upoštevati vse zaščitne mere, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. Ruševine in odstranjeni elementi morajo biti po velikosti primerni za transport in deponiranje in ločeni po vrstah materialov."
Pri vseh rušitvenih delih, prebojih, dolbenjih je potrebno ta dela izvajati z "mokrim" rezanjem (diamantntno oz. widia rezalno orodje). Vso orodje mora imeti cevi za sprotno odsesovanje prahu! V postavkah rušitvenih del zajeti tudi vsa potrebna podpiranja ter zaščito pred prašenjem okolice!
Med izvajanjem rušitvenih del bo potrebno paziti, da se ne poškoduje elementov obstoječe nosilne konstrukcije, ki ostanejo v funkciji. Potrebno je paziti, da se na posameznih mestih ne kopičijo večje količine materiala. Vse poškodbe na obstoječi nosilni konstrukciji, ki bi nastale pri izvajanju rušitvenih del je potrebno sproti sanirati.
"Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upoštevati tudi druge varnostne predpise, zlasti še Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju zdravja pri delu, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih, Ul. RS št. 37/15 in 69/15)."
Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki.
Odvoz vsega materiala iz objekta mora potekati po zunanji strani objekta. V ceni ponudbe mora biti vključen prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.
OPOMBE:
1. | Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici, se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.
2. | Projektant je pri posameznem blagu v tem obrazcu navedel proizvajalca in tip blaga izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi blago drugih proizvajalcev, vendar mora biti le to tehnično najmanj enakovredno blagu navedenem v projektantskem popisu. V primeru, da se ponuja blago drugih proizvajalcev je zaradi dejstva, da gre za rekonstrukcijo, predhodno nujno potrebno preveriti obratovalno, transportno in gabaritno ustreznost tega blago.
3. | V kolikor ponudnik ponudi drugo blago kot je navedeno v popisu določene postavke, mora proizvajalca in tip drugega ponujenega blaga vpisati v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujenega blaga ... “ ob določeni postavki iz popisa.
V kolikor ponudnik ponudi drugo blago kot je navedeno v popisu določene postavke mora za ponujeno blago, ki jo je navedel v RUMENO OBARVAN okvirček predložiti v ponudbi še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve naročnika.
V kolikor ponujeno blago, ki jo je ponudnik navedel v RUMENO obarvan okvirček stolpca "Tip ponujenega blaga in naziv proizvajalca ......" posamezno tehnično zahtevo izpolnjuje, ni pa to razvidno iz splošne tehnične dokumentacije, bo naročnik kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje te zahteve štel podpisan dokument proizvajalca blaga, iz katere pa mora biti nedvoumno razvidno izpolnjevanje te posamezne zahteve.
4. | V primeru, da ponudnik ponuja natančno ta tip blaga, ki je naveden v teh popisih, ponudniku ni potrebno na označena mesta vpisovati proizvajalca in tip ponujenega blaga. V kolikor ponudnik na predvideno mesto ( v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujenega blaga in naziv proizvajalca ..... “ ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo torej naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna. Ponudniku v tem primeru ni potrebno v ponudbi za ponujeno blago priložiti tehnične dokumentacije.
IZJAVA
Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujamo blago, ki v celoti ustreza vsem navedenim zahtevam naročnika.
Kraj in datum: ________________________________
Podpis:
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

## Strojne FAZA 2
OBR-2/3
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe :
UKC MARIBOR
2. STROJNA DELA - FAZA 2
Z.Š. | Opis postavke |  | TIP PONUJENE OPREME IN NAZIV PROIZVAJALCA (PONUDNIK IZPOLNI V KOLIKOR PONUJA DRUG MATERIAL OZ. OPREMO KOT JE TO NAVEDENO V POPISU) | Enota mere (EM) | Količina | Cena/EM brez DDV | Vrednost brez DDV
2.1. | RADIATORSKO OGREVANJE
1 | Praznjenje sistema radiatorskega ogrevanja |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža in odvoz obstoječih radiatorskih ventilov. |  |  | kos | 522 | 0 | 0
3 | Dinamični radiatorski termostatski ventil z regulatorjem diferenčnega tlaka |  |  | kos | 522 | 0 | 0
za dvocevne ogrevalne sisteme, s prisilnim obtokom s črpalko, z telesom ventila iz ponikljane medenine, s tesnilnim delom, ki ga lahko menjamo brez izpraznjevanja sistema
izvedba: kotni ali ravni
max. delovni tlak: 10 bar
min. diferenčni tlak: 0,1 bar
max. diferenčni tlak: 0,6 bar
max. temperatura medija: 95 °C
Dimenzija: R 1/2"
Proizvod Danfoss; Tip: RA-DV, DN 15
Dobava in montaža, vključno prednastavitev ventila
4 | Termostatska radiatorska glava za javne objekte |  |  | kos | 522 | 0 | 0
v skladu z EN 215, s proporcionalnim delovanjem, delujoča z majhnim P-območjem, z možnostjo omejevanja oz. blokiranja nastavitve,
z vgrajenim tipalom s plinskim polnjenjem v ojačani izvedbi za uporabo v javnih prostorih, protizmrzovalno zaščito, temperaturnim območjem 5-26°C, montaža z inbus ključem, bele barve z ojačitvijo sive barve.
Proizvod Danfoss; Tip: RA 2920
Dobava in montaža
5 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Polnjenje in odzračevanje sistema radiatorskega ogrevanja |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Tlačni in tesnostni preizkus |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
z vizualnim pregledom ventilov z zapisnikom o izvedbi preizkusa, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom.
8 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika. |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - ogrevanje: | [5 empty] | 0
2.2. | HLAJENJE
1 | Demontažna dela
Hladilni agregat York
| odklop, demontaža in zajem hladiva z izdajo potrdila s strani pooblaščenega podjetja. Agregat se iznese iz stavbe skozi hodnik in vnosno odprtino. Odvoz na najbližjo deponijo. Skupaj z izdajo potrdilao o zajemu ozonu škodljivih snovi. Ocenjena masa 6.000 kg |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Hladilni stolp Evapco
| odklop in demontaža hladilnega stolpa vključno s podporno konstrukcijo. Odvoz na najbližjo deponijo. Ocenjena masa 4.000 kg |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Cevovodi
| demontaža armatur in razrez cevi pri hladilnem agregatu in hladilnem stolpu), komplet s praznjenjem sistema. Vsa odstranjena oprema vključno z izolacijo in odpadni material se iznesejo iz delovišča ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 1200 | 0 | 0
2 | Hladilni agregat |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža vodno hlajenega hladilnika tekočin, v kompaktni izvedbi, za hlajenje vode z ekološkim hladilnim sredstvom R1234ze (GWP<10).
Naprava, ter proizvajalec naprave, naj bosta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, EUROVENT, ISO14000, Ecodesign direktiva 2009/125/EC, direktive o tlačnih posodah 2014/68/EU, direktiva o strojih 2006/42/EC, direktiva o električni ustreznosti 2014/35/EU, direktiva o elektromagnetni ustreznosti 2014/30/EU, varnostne direktive EN 60204–1 / EN 60335-2-40, ipd.)
Oprema mora biti v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.), ter poskusno zagnana pri nominalnih pogojih. Naprava se dobavi z ustrezno tovarniško polnitvijo hladiva ter mazalnega olja.
Naprava naj bo primerna za notranjo postavitev, nosilno ogrodje pa naj bo narejeno iz kvalitetnega galvansko zaščitenega in dodatno epoksi barvanega jekla, z ustreznimi protivibracijskimi podstavki za preprečitev prenosa vibracij na podstavek oziroma nosilno konstrukcijo.
V ohišje naj sta vgrajena eden ali dva hladilna kroga naprave (odvisno od velikosti), pol-hermetični vijačni "screw" kompresorji, vodno hlajena cev-v-cevi (Shell & Tube) uparjalnik in kondenzator, naprava polnjena s hladilnim sredstvom R1234ze, ustreznim mazalnim oljem ter grelci le-tega, elektro-krmilna omara ter ostale mehanske, električne in krmilne komponente ki zagotavljajo zahtevano funkcionalnost ter varno in zanesljivo delovanje naprave kot celote.
Hladilni krog Vsak hladilni krog naprave naj vsebuje vsaj: • kompresor, dva (2), vsak na svojem hladilnem krogu • hladivo R1234ze • "cev v cevi" uparjalnik • "cev v cevi" kondenzator • elektronski ekspanzijski ventil • pokazno steklo z indikatorjem vlage • filtrni sušilnik hladiva • polnilne ventile • stikalo visokega tlaka • tipala visokega tlaka • tipala nizkega tlaka • tipalo tlaka olja • temperaturno tipalo vsesanega hladiva • izolirano sesalno cev
Kompresorji Kompresorji naj so pol-hermetične vijačne izvedbe, optimizirani za zvezno delovanje s hladivom R1234ze, z motorjem s termično in tokovno zaščito. Vsak kompresor mora biti opremljen z grelnikom olja, ki preprečuje redčenje olja s hladivom medtem ko naprava ne obratuje. Vsak kompresor naj bo na nosilni okvir naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilnimi elementi. Zavoljo lažjega morebitnega vzdrževanja naj bodo pred in za kompresorji standardno nameščeni zaporni ventili (na sesalni in tlačni strani).
Kompresorji naj bodo frekvenčno ali invertersko krmiljeni (popolnoma variabilno)!
Uparjalnik Uparjalniki naprave naj bodo v izvedbi cev v cevi (oz. ti. "Shell & Tube"), kjer se voda pretaka v notranjih ceveh, hladilno sredstvo pa uparja v plašču izmenjevalnika. Uparjalnik naj bo dodatno toplotno in protikondenčno izoliran (min. 20mm) v izogib nepotrebnim izgubam pri delovanju v režimu hlajenja ter preprečevanju kondenzacije.
Kondenzatorji Kondenzatorji naprave naj bodo v izvedbi cev v cevi (oz. ti. "Shell & Tube"), kjer se voda pretaka v notranjih ceveh, hladilno sredstvo pa kondenzira v plašču izmenjevalnika. Kondenzator naj bo dodatno toplotno izoliran (min. 20mm) v izogib nepotrebnim izgubam pri delovanju v režimu ogrevanja.
Elektro-krmilna omara Elektro-krmilna omara naj bo nameščena na napravi v ustreznem zaščitnem ohišju razreda vsaj IP54. Za dostop do vseh komponent omare naj so nameščena vrata ki omogočajo poln dostop do vseh komponent in so obenem zaščitena s ključavnico za preprečevanje nepooblaščenega dostopa. Vsi elementi elektro-krmilne omare naj so tudi pri odprtih vratih zaščiteni pred nenamernim fizičnim kontaktom oseb z elementi pod napetostjo.
Krmilnik Krmilnik naprave naj bo tovarniško montiran, namenjen samodejnemu upravljanju z napravo. Vgrajen zaslon prikazuje naj status naprave ter nastavljene parametre hladiva in hlajenega ter gretega medija. Krmilnik naj upravlja napravo z najbolj učinkovito kombinacijo krmiljenja kompresorjev, elektronskih ekspanzijskih ventilov in ostalih elemntov, ki skrbijo za učinkvito delovanje. Krmilnik z varnostnimi fukcijami naj omogoča zaščito kritičnih komponent naprave pred preobremenitvijo na podlagi v napravi vgrajenih varnostnih elementov (temperature motorjev, tlaki hladiva in mazalnega olja, tlačna stikala, pretočno stikalo).
Minimalne zahtevane funkcije krmilnika: - samodejni nadzor delovanja naprave v želeni obratovalni točki - prikaz zgodovine delovanja - master/slave delovanje v sistemu 2-4 naprav - signalizacija alarmov - kontrola izpada posamezne faze napajanja - delovanje naprave v zasilnem režimu v primeru npr. okvare 1 hladilnega kroga - delovanje pri visokih temperaturah na kondenzatorju, brez izpadov delovanja - delovanje pri visokih temperaturah vstopnega hladilnega medija npr. ob zagonu, brez izpadov delovanja - prikaz nastavljenih parametrov ter parametrov posameznega hladilnega kroga - izenačevanje ur delovanja vseh vgrajenih kompresorjev in ostalih komponent - vodenje eksternih obtočnih črpalk, stopenjsko ali zvezno (odvisno od vgrajenih opcij naprave), za doseganje natančne kontrole kondenzacije/uparjanja vsakega hladilnega kroga ter delovanje naprave tudi pri nizkih obremenitvah oz. temperaurah na izmenjevalnikih, ki so izven normalnega območja delovanja - samodejni ponovni zagon naprave v primeru izpada električnega omrežja - upravljanje mehkega zagona naprave - možnost vodenja nastavljene temperature preko eksternega kontakta - možnost vodenja naprave s frekvenčnimi obtočnimi črpalkami ter variabilnim pretokom vode na strani porabnikov - možnost dodatnih vmesnikov za integracijo naprave na centralni nadzorni sistem (Modbus, LonWorks, BACnet)
Dodatna oprema naprave, v kolikor ni vključena v standardno dobavo:
* Elektronski sistem za preverjanje zaporednosti in morebitni izpad faz na dovodu električne energije, ter kontrola vhodne napetosti (min/max)
* Varnostno pretočno stikalo (varovalo pretoka) na kondenzatorju
* Antivibracijske gumi podloge
* Sistem (komplet senzorjev) za detekcijo morebitnega puščanja hladilnega sredstva iz naprave
* Komplet tovarniškega modema ter GSM modula s tovarniško dobavljeno SIM kartico, za oddaljeni nadzor preko oblaka (t.i. "Cloud"), z več nivoji dostopa (uporabnik, serviser, tovarna). Sistem omogoča: - poln dostop do krmilnika naprave z vizualizacijo sistema - nastavitev vseh uporabniških in servisnih parametrov - grafični prikaz naprave in krmilnika - prikaz alarmov, zgodovino delovanja z logiranjem podatkov in grafičnim prikazom v diagramih - urnike delovanja - prikaz vseh naprav istega uporabnika na zemljevidu ter nadzor iz skupne točke nad vsemi napravami ki so lahko nameščene na več lokacijah V ceni (in pogoj) v času garancije.
* Vmesnik za povezavo naprave na CNS sistem objekta preko ModBus RS485 (RTU) povezave
Nominalni tehnični podatki naprave, skladni z EN14511-3:2013:
Hladilna moč: 1.142 kW
Povprečni letni izkoristek SEER: 8.48
Povprečni letni izkoristek ηs,c: 331.2 %
Tlačni padec hlajenega medija skozi uparjalnik: 50 kPa
Tlačni padec ogrevanega medija skozi kondenzator: 38 kPa
Projektni podatki - hlajenje:
Hladilna moč: 1.030 kW
Temperaturni režim na uparjalniku: 12 / 7°C
Pretok medija na uparjalniku: 49.2 l/s
Padec tlaka medija na uparjalniku: 40 kPa
Temperaturni režim na kondenzatorju: 40 / 45°C
Pretok medija na uparjalniku: 63.93 l/s
Padec tlaka medija na uparjalniku: 35 kPa
Medija na uparjalniku in kondenzatorju: pripravljena (mehčana) voda
Ostali podatki naprave:
Regulacija moči: popolnoma zvezno (10-100%)
Število hladilnih krogov v sistemu: 2
Število kompresorjev v sistemu: 2
Tip hladilnega sredstva v napravi: R1234ze (GWP < 10)
Količina hladilnega sredstva v napravi: 290 kg
Zvočna moč naprave: 107 dB(A)
Zvočni tlak naprave (@ 1m): 88 dB(A)
Električni podatki:
Električno napajanje naprave: 3~, 400V/50Hz
Nominalen delovni tok: 353 A
Maksimalen delovni tok (MCA): 523 A
Maksimalen zagonski tok: 0 A
Fizični podatki:
Dimenzije naprave (DxGxV): 4.792 x 1.484 x 2.296 mm
Masa naprave (obratovalna) : 6.690 kg
Nazivna velikost cevnih priključkov uparjalnika: 219.1mm, VICTAULIC
Nazivna velikost cevnih priključkov kondenzatorja: 2 x 168.3mm, VICTAULIC
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: EWWHC12VZSSA2
3 | Hladilni stolp |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Serijsko tovarniško izdelan hladilni stolp odprte, PROTITOČNE izvedbe s sesalnim prepihavanjem zraka s pomočjo aksialnega ventilatorja. Hladilni stolp ima vse potrebne ES listine o skladnosti. V osnovi se sestoji iz dela za zbiranje vode, dela za prenos toplote in ventilatorske enote. Načelni opis posameznih elementov je naslednji:
-Del za prenos toplote – polnilni vložek
Lahko zamenljivi in samougasljivi polnilni vložek v snopih, izdelan iz kakovostnih plastičnih mas vrste PVC, vakumsko oblikovan, z veliko prosto površino valovite oblike in odprtinami > 15 mm, kar omogoča dober stik vode in zraka ter je odporen na rjo, gnilobo, rast gob, biološke tvorbe ter trajne delovne temperature do 55 °C. Polnilni vložek je iz ohišja odstranljiv v odsekih in po odprtju posameznega snopa omogoča čiščenje. Prenosna površina je preizkušena pri proizvajalcu, kar zagotavlja vse zahtevane tehnične karakteristike s samo enega vira, to je proizvajalca hladilnega stolpa.
-Nosilni okvir in ohišje
Nosilni okvir in ohišje je tovarniško izdelan iz pocinkanih jeklenih profilov in pločevine s kvalitetnim nanosom cinka >725 g/m2. Vsi spoji so tesnjeni s trajno plastično tesnilno barvo. Ohišje je opremljeno z zrakotesnimi vrati za dostop in notranjim pohodnim delom do zbiralnika hladilne vode (če ni omogočen dostop od zunaj). Na vstopni strani zraka so nameščeni enostavno snemljivi ščitniki.
-Zbiralnik hladilne vode
Nameščen pod polnilom in omogoča dostopnost za vzdrževalne posege. Zbiralnik je opremljen s plovnim ventilom za dopolnjevanje vode s plavačem velikega premera za enostavno nastavitev delovnega nivoja vode. Del za odvod vode ima prigrajen širok sesalni koš z ločevalnikom nečistoč in filternim pokrovom iz nerjavečega materiala AISI304, ki ne povzroča vrtinčenja vode in s tem sesanja zraka. Zbiralnik je opremljen tudi s prelivnim priključkom, električnim grelnikom kot zaščito pred zamrznitvijo pozimi, vključno z delovnim termostatom z varnostnim omejilnikom in zaščito pred suhim delovanjem – prenizek vodostaj.
-Dovod hladilne vode
Dovod vode je urejen prednostno s pršenjem, to je z razdelilnimi cevmi s šobami pri čemer je potrebno dodati tlak na šobah kondenzatorskim črpalkam!
-Ventilatorski del
Sestoji se iz nizkošumnega aksialnega ventilatorja s prednostno aluminijevimi lopaticami in usmerjenim izstopnim zračnim tokom s pomočjo valjasto oblikovanega ohišja s prigrajeno snemljivo zaščito – mrežo. Ventilator je ustrezno uležaje z mazalnimi krogličnimi ležaji z dolgo življensko dobo vsaj 75.000 h. Pogon ventilatorja se vrši prednostno preko neoprensko ojačanega poliesterskega jermenskega pogona. Elektromotor je ensotopenjski, v zaščitnem ohišju vrste IP 65 za delovanje v omočenem ozračju, razreda izolacije F, nameščeni na nastavljivih nosilnih podstavkih.
-Krmilna električna omara
razpisana v elektro projektu
-Zagotovilo kvalitete
Opisana naprava je izdelana po priznanih kvalitetnih merilih, ki so razvita, vzpostavljena in neodvisno preizkušena. Pred naročilom obvezno predložiti naslednje certifikate: - CTI - IBC - ISO 9001:2000 - CE (po zadnjih smernicah)
-Dodatna oprema (v kolikor že ni v osnovni verziji)
*zavarovana zunanja lestev do motorjev;
*protikorizijska zaščita celotnega ohišja vsaj 725g Zn/m2;
*vodni filter bazena iz AISI304;
*elektromotor izvedbe IE3, ogrevan, skupaj s PTC, zaščite IP65;
*nadzor nivoja vode (ventil+plovec)
*električni grelci bazena;
*nivojska stikala - zgornja/spodnja lega;
*antivibracijsko stikalo ventilatorjev;
*dodatna zaščita, zunanje barvano ohišje;
*prirobnice in protiprirobnice na priključkih (dovo in odvod);
*najtišja tiha izvedba ventilatorja;
*protohrupna zaščita na vodni strani;
-Tehnične karakteristike
-temperatura vlažnega termometra vstopnega zraka t=24°C
-temperaturni razpon hladilne vode dt=41/28°C
-hladilna moč Qh>2400 kW
-pretočna količina hladilne vode m=41,4 l/s
-količina zraka V=35 m3/s
-izparilna količina vode Vv<0,8 l/s
-električna moč motorjev ventilatorjev Pel=18,5 kW
-električno napajanje U=3x400V; 50Hz; IP65
-električna moč elektro grel vode – protizmrzovalna zaščita Pel,gr=2 x 6 kW
-teža naprave kot celote med obratovanjem m=5.400 kg
-teža naprave med prenosom m=2.900 kg
-potrebni najmanjši tlak na šobah pš=20 kPa
-velikost hladilnega stolpa LxBxH=4300x2400x4700 mm
-zvočni tlak naprave v praznem polju pri polni moči na razdalji 15 m Lp15=59dB(A)
Ustreza na primer:
Proizvajalec: EVAPCO
Tip: AT-18-4L14
4 | Tripotni regulirni ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
proizvod Danfoss, komplet z elektromotornim pogonom (mešalna funkcija) vijačnim in tesnilnim materialom. Tlačna stopnja NP16, komplet s protiprirobnicami vijaki in tesnili:
VF3 DN200, NP16, kVs 630 m3/h; AME 855
5 | Ročna loputa |  |  | kos | 9 | 0 | 0
za vgradnjo med prirobnice, z mehkimi tesnili za popolno tesnenje brez puščanja za temperaturo medija od 0…..60°C in obratovalni tlak do 10 bar, vključno z naslednjo opremo:
- dve varilni prirobnici po DIN 2632 za cev enakega premera
- spojni in tesnilni material
- disk lopute iz nerjavnega jekla
- ročni pogon - ročica
DN 200, NP 10
6 | Kompenzator |  |  | kos | 8 | 0 | 0
iz gume,prirobnične izvedbe za dušenje vibracij in hrupa, skupaj z varilnima prirobnicama, tesnilnim in spojnim materialom
DN 200, NP 10
7 | Cevne povezave
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 300, cev 323,9 x 3,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
| DN 200, cev 219,1 x 2,6 |  |  | m | 78 | 0 | 0
| Lok DN 300, 219,1 x 3,0 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| Lok DN 200, 219,1 x 2,6 |  |  | kos | 24 | 0 | 0
| R - 329,9 x 219,1 x 3,0 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| T - 219,1 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| Prirobnica DN 200 219,1 x 2,6 |  |  | kos | 13 | 0 | 0
8 | Izpustno / polnilno mesto |  |  | kos | 6 | 0 | 0
izdelano iz krogelnega ventila, varilnega nastavka v dolžini 10 cm, material 1.4301. Tlačna stopnja armature NP16
DN 25 - 33,7 x 2,6
9 | Odzračevanje |  |  | kos | 6 | 0 | 0
odzračevalni lončki izdelani iz jeklene cevi, material 1.4301, volumna 3,0 L, komplet z obešalnim materialom, izpustno cevjo 1/2'' l=7 m material 1.4301, zaporno armaturo ter antikorozijsko zaščito.
10 | Termometer |  |  | kos | 4 | 0 | 0
Bimetalni termometer kot npr. proizvod JAKO ali enakovredno, z zaščitno tulko 1/2'', dolžine 100 mm, fi 100 mm, komplet z varilnim nastavkom in tesnilnim materialom
merno območje 0-60 °C
11 | Manometer |  |  | kos | 5 | 0 | 0
s krogelnim ventilom in umirjevalno cevjo 1/2'' material 1.4301, kot npr. proizvod JAKO, fi 100 mm, komplet s tesnilnim materialom
merno območje 0-6 bar
12 | Cevne podpore |  |  | kg | 150 | 0 | 0
izdelane standardiziranih jeklenih profilov UNP 65, komplet z AKZ zaščito in pritrdilnim materialom
13 | Jeklena konstrukcija |  |  | kg | 900 | 0 | 0
izdelana iz standardiziranih jeklenih profilov, komplet z AKZ zaščito (vroče cinkanje) in pritrdilnim materialom za namestitev hladilnega stolpa
cevne objemke, s pritrjenim gumijastim vložkom, kot npr. proizvod HILTI, tip MP-PI ali enakovredno, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom za dimenzijo cevi:
| DN300 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| DN200 |  |  | kos | 30 | 0 | 0
14 | Izolacija
toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K) vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom
| Debelina izolacija 25 mm |  |  | m2 | 23 | 0 | 0
| Debelina izolacije 2x25 mm |  |  | m2 | 34 | 0 | 0
15 | Napisne ploščice |  |  | kos | 10 | 0 | 0
za označevanje armatur in cevovodov, velikosti cca 30 x 150 mm; velikost črk 25mm. Napisne ploščice so samolepilne in plastificirane.
16 | Zaključna dela |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tlačni preizkusi , nastavitev obratovalnih parametrov in sodelovanje pri zagonu.
CNS
17 | Integracija novi hladilni stolp
| Desigo Insight SW licenčne točke V6.0 SIEMENS: CCA-100-BA |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| STORITEV CNS vključuje: - izdelavo programske opreme na nivoju CNS-a (nadzorni sistem Siemens Desigo Insight) - programiranje komunikacijskih vmesnikov - testiranje programske opreme - testiranje povezav - izdelavo ekranskih grafik - integriranje podatkovnih točk na nadzorni sistem - integracijo toplotnih števcev (M-bus) - integracijo električnega analizatorja (Modbus) - poučitev uporabnika o delovanju in upravljanju sistemov |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - integracijo novega hladilnega stolpa - uskladitev relevantnih podatkovnih točk - priprava grafik za CNS in integracija podatkovnih točk |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Hladilna strojnica
| Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| Polaganje in priključitev glavnega energetskega kabla med energetsko postajo in novim hladilnim agregatom 7 enožilnih kablov NYY 1x185mm2, dolžine 70m |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Vgradnja in priklop glavnega stikala 630A z varovalkami ca 600A, v obstoječo elektro omaro v trafo postaji |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Podaljšanje obstoječeag energetskega kabla hladillnega stolpa NYM 5x25mm2, dolžine 20m |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Potrebne ozeljitve in strelovodni sistem za novi hladilni stolp |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| STORITEV v naslednjem obsegu: Električne meritve s končnim poročilom |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-100-BA |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami - integracija hladilnega agregata preko MODBUS |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - Hlajenje | [5 empty] | 0
2.3. | PREZRAČEVANJE
Splošni opis prezračevalnih naprav
Dvoetažne (ločene), dvojno-stenskenaprave za notranjo postavitev, iz ohišja modularne izvedbe, z dodatnimi sekcijskimi enotami.
Vse naprave morajo biti, zaradi higienskih smernic (vzdrževanja in čiščenja) in namembnost prostorv, projektirane skladno s higienskimi standardi VDI 6022 (razred HIGIENIK I).
Naprave naj imajo izdane ustrezne ustrezne Eurovent, VDI6022 ter CE certifikate ter naj s tem ustrezajo vsem evropskim normam in zakonom, izdelane pa naj so v tovarni z ustreznimi organizacijskimi in okoljskimi certifikati (ISO, ipd.).
Ohišje naprav
Minimalne zahteve po kvalieti ohišja
Minimalne zahteve so podane ob vsaki napravi. Vse naprave naj imajo ohišje s termičnimi karakteristikami minimalno T2 in TB2! Iz oišja popolnoma enake kvalitete naj so grajene tudi vse sekcijske enote.
Ostali parametri ohišja naj bodo pri vseh: Klasifikacija mehanske stabilnosti ohišja po EN 1886: D1 Klasifikacija tesnosti ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: L1 Klasifikacija tesnosti ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: L1
Dvojno stenski paneli naj bodo minimalno 40mm.
Dno naprave naj bo popolnoma ravno (dodatno higiensko tesnjeno).
Vse naprave naj so v izvedbi:
- zunanji plašč: pocinkana pločevina, prašno barvano oz. poliestrski nanos, debeline min. 0,7mm
- notranji plašč: pocinkana pločevina, prašno barvano oz. poliestrski nanos, debeline min. 1,0mm
- dno naprave: nerjavna pločevina (SS304), debeline min. 0,8mm
- vsi vgradni profili elementov (filtrov, ventilatorjev, izmenjevalcev, ipd.): nerjavna pločevina (SS304)
- Okvirji izmenjevalcev: nerjavna pločevina (SS304)
Stena (panel) naj je polnjena z mineralno volno. Volna naj bo lepljena tako da preprečuje zdrsitev le-te po panelu navzdol in preprečuje njegovo deformacijo in povečuje mehansko stabilnost naprave. Povprečna gostota naj bo vsaj 120 kg/m3.
Vsi paneli naprave so popolnoma snemljivi. Če ni drugače definirano, morajo biti dostopna vrata sekcij, ki se pogosto odpirajo izvedena z robustnimi tečaji in kljukami. Snemljivi paneli na takšnih sekcijah niso dovoljeni!
Tesnilo med okvirjem in paneli naj bo neskončno, nanešeno na panele brez prekinitve. Med vrati in ohišjem naj bo nameščeno EPDM tesnilo.
Vse enote naj stojijo na stabilnem podstavku iz nerjavne pločevine (SS430), višine 100 mm. S podstavkom naj bodo standardno dobavljeni nosilci za dvig naprave z dvigalom. Pod podstavek naj se k vsaki napravi dobavijo še gumirane nastavljive nogice (do H=180mm).
Razsvetljava naprave
Razsvetljava naprave naj bo predvidena v obliki luči, ki mora biti tovarniško ožičena in izvedena na stikalo na zunanji strani ohišja naprave.
Vsaka luč v napravi mora biti ožičena na svoje lastno stikalo!
Sekcije, na katerih se predvidi razsvetljava so:
- filtri (tako v glavnih enotah, kot v conah), vse stopnje
- ventilatorji
- parni vlažilniki
Čelne strani, priključki
Čelne strani naprav naj bodo opremljene z žaluzijami v aluminijasti izvedbi, zrakotesne razreda 4 (z gumijastimi tesnili)!
Fleksibilni priključki naj bodo narejeni iz steklenih vlaken s poliuretanskim nanosom na obeh straneh in pritrdilnim profilom iz pocinkane pločevine ali podobno, s prirobnicami na obeh straneh. Fleksibilni priključki naj bodo VDI6022 certificirani!
Prazne sekcije
Prazne sekcije naprave, kjer so specificirane, naj bodo dobavljive kot vzdrževalna mesta z vrati na tečajih s kljuko.
Filtri
Vsi filtri, če ni drugače definirano v popisu naprave, naj bodo vrečasti, z veliko lovilno površino in določeno minimalno učinkovitost filtracije, skladno z novim standardom ISO 16890.
Vsi filtri naj bodo montirani na skupnem okvirju s tesnilom za maksimalno tesnost skladno z EN 1886. Komore naj bodo grajene za enostavno dostopnost in čišččenje. Filtri naj bodo ob zamenjavi enostavno izvlečljivi iz umazane strani (skladno s VDI6022)!
Vsi filtri morajo biti tovarniško opremljeni in izvedeni z odjemnimi mesti za odčitovanje tlačne razlike z merilnimi nastavki iz nerjavnega jekla SS304, na zunanjo stran ohišja naprave.
Vsi filtri morajo biti tovarniško opremljeni z manometrom (dodatno h odjemnim mestom)!
Rekuperatorji toplote
Visoko-učinkovite enote za vračanje odpadne toplote naj bodo v glikolnih izmenjevalnikov toplote.
Sistem naj je sestavljen iz dveh ločenih izmenjevalnikov toplote, ki naj bodo izdelani iz vlečenih brezšivnih bakrenih cevi, razvlečenimi za popolno naleganje aluminijastih lamel, vsak v svojem delu klimata (dovod, odvod), med seboj povezani s cevno povezavo, obtočno črpalko, ipd.
Aluminijaste lamele na izmenjevalnikih morajo imeti razmak min. 2,5mm.
Izmenjevalniki naj bodo testirani, deklarirani in certificirani skladno s: • EN 308: 1997, Prenosniki toplote - Preskusni postopki za ugotavljanje lastnosti naprav za prenos toplote zrak/zrak in dimni plini/zrak • EN 306: 1997, Prenosniki toplote - Merilne metode in merilna točnost za ugotavljanje njihovih lastnosti
Izmenjevalniki za ogrevanje in hlajenje
Naprave naj so opremljene z grelnimi in hladilnimi izmenjevalniki toplote. Ogrevanje in hlajenje zraka se vrši z vodo.
Izmenjevalniki naj bodo izdelani iz vlečenih brezšivnih bakrenih cevi, razvlečenimi za popolno naleganje aluminijastih lamel, ki so navlečene na bakrene cevi.
Sekcije naj bodo grajene tako, da omogočajo izvlečenje izmenjevalnikov na posluževalni strani naprave. Vsi okvirji izmenjevalnikov morajo biti iz nerjavne pločevine (SS304).
Odprtine za cevne priključke naj bodo zatesnjene in gumirane, za preprečevanje drgnejenja priključkov ob stene nosilnega okvirja ter minimalne izgube (toplotni mostovi).
Sekcije s hladilni izmenjevalniki toplote in glikolnimi rekuperatorji morajo imeti posodo za zbiranje kondenzata po celotni površini, ki mora biti dvojno nagnjena k priključku odvoda kondenzata. Posoda mora biti iz nerjavne pločevine (SS304).
Ventilatorji
Dovodni in odvodni ventilatorji morajo biti visoko-učinkovite EC izvedbe, dodatno prašno barvani (higienik, skladno s VDI6022).
Vsi EC ventilatorji v vseh napravah morajo dosegati razred energetske učinkovitosti IE5 (po EN 60034-30), skladno z minimalnim izkoristkom po EU 327/2011, ki je naveden ob vsaki sekciji.
Vsi ventilatorji morajo biti tovarniško opremljeni in izvedeni s 3 odjemnimi mesti za odčitanje tlačne razlike, vključno z merilnimi nastavki iz nerjavnega jekla SS304, izvedenimi na zunanjost ohišja.
Vsi ventilatorji morajo biti tovarniško kablirani, tako močnostno kot krmilno, na ohišje prezračevalne naprave, v manjšo krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom ter ustreznimi sponkami za krmilne povezave.
Parno vlaženje
Za vlaženje zraka se uporabi način vlaženja s paro.
Sekcija naj je opremljena z visokoučinkovitim sistemom disperzije pare v zrak (palice s šobami iz nerjavne pločevine), z minimalno absorbcijsko dolžino pare in minimalnimi pribitki toplote zraku, pod kompletno sekcijo je nameščeno korito za odvod kondenzata z nagibom iz nerjavne pločevine.
Dušenje zvoka
Sekcija dušilnikov zvoka naj je grajena skladno s specifikacijami preostale naprave, sami dušilniki morajo biti certificirani za uporabo v higienskih napravah (snemljivi, skladno s VDI6022), sestavljene iz v ohišje vgrajenih akustičnih lamel, prevlečenimi z materialom z visoko odpornostjo pred erozijo (odnašanje).
Material naj ne bo higroskopičen in naj ne omogoča bakterijskih razvojnih procesov, skladno z higienskimi smernicami.
2.3.1. | NAPRAVA N6
1 | Prezračevalna naprava N6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), vgrajeno v ohišje naprave, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- zajem zraka iz strani, z odprtino 1.030 x 600mm
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 43.5 m2
Začetni padec tlaka: 39 Pa
Končni padec tlaka: 117 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - dovod: 7.350 m3/h
Zunanji statični tlak: 750 Pa
Skupni statični tlak: 1.135 Pa
Absorbirana električna moč: 3.04 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 69.5 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.389 W/(m3/s), SFP4
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 5 kW
Nominalni električni tok: 8 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 7.350 m3/h
Pretok zraka - odvod: 6.160 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 50 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 4.4 °C
Minimalna vrnjena moč: 43 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 12.2 / -3.4°C
Pretok medija: 0.77 l/s
Tlačni padec medija: maks. 9 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 176 Pa
Dodatki / opombe:
- /
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 550mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 7.350 m3/h
Vstopni zrak: 4 °C
Izstopni zrak: 18 °C
Grelna moč: min. 34.9 kW
Maksimalni padec tlaka: 14 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.42 l/s
Tlačni padec medija: maks. 15 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
Sekcija parnega vlaženja
Sistem parnega vlaženja kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - vlaženje:
Pretok zraka - dovod: 7.350 m3/h
Dolžina sekcije: min. 1.000mm
Vstopni zrak: 18°C / 10%RV
Izstopni zrak: 18°C / 70%RV
Količina pare: 70 kg/h
Vključno z visoko-učinkovitim disperzijskim sistemom pare, cevmi iz nerjavne pločevine s šobami.
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Leto - hlajenje:
Pretok zraka - dovod: 7.350 m3/h
Vstopni zrak: 30 °C / 55%RV
Izstopni zrak: 16 °C / 98%RV
Hladilna moč (totalna): min. 58.8 kW
Maksimalni padec tlaka: 99 Pa (mokro)
Hladilni medij: voda
Temperaturni režim hladilnega medija: 7/12°C
Pretok medija: 2.8 l/s
Tlačni padec medija: maks. 33 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 1.270 x 310mm
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 20.5 m2
Začetni padec tlaka: 53 Pa
Končni padec tlaka: 153 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 7.350 m3/h
Pretok zraka - odvod: 6.160 m3/h
Temperatura notranjega zraka: 22°C / 50 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 50 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Temperatura odpadnega zraka: 6.8 °C
Minimalna vrnjena moč: 43 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 12.2 / -3.4°C
Pretok medija: 0.77 l/s
Tlačni padec medija: maks. 11 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 284 Pa (mokro)
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 34dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 7 / 11 / 18 / 25 / 32 / 28 / 20 / 17 dB
Dodatki / opombe:
- /
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - odvod: 6.160 m3/h
Zunanji statični tlak: 450 Pa
Skupni statični tlak: 862 Pa
Absorbirana električna moč: 2.24 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 66.9 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.232 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 3.5 kW
Nominalni električni tok: 5.6 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 920 x 510mm
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 76 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 74 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 56 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 60 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 84 dB(A)
Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 56 dB(A)
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz nerjavne pločevine (SS304), višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: NRVU UVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki ventilatorja)
Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
Izkoristek rekuperacije (EN308): 68%
SFP interni: 766 W/(m3/s)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 71% / 67%
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN06GDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 5.990 x 1.350 x 1.210 mm + nogice
Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 3.590 x 1.000 x 1.380 mm + nogice
Teža naprave, skupna: ~ 1.950 kg
NAPRAVA N6 - CONA 1
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 4.150 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 31 °C
Grelna moč: min. 18.6 kW
Maksimalni padec tlaka: 23 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.22 l/s
Tlačni padec medija: maks. 16 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 14.8 m2
Začetni padec tlaka: 55 Pa
Končni padec tlaka: 155 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN03HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 680 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 390 kg
NAPRAVA N6 - CONA 2
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 2.050 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 29 °C
Grelna moč: min. 7.8 kW
Maksimalni padec tlaka: 14 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.1 l/s
Tlačni padec medija: maks. 9 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 51dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 9 / 15 / 28 / 38 / 48 / 47 / 33 / 27 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 50%
Filterna površina: min. 17.8 m2
Začetni padec tlaka: 38 Pa
Končni padec tlaka: 114 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN01HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 340 kg
NAPRAVA N6 - CONA 3
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 1.150 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 32 °C
Grelna moč: min. 5.6 kW
Maksimalni padec tlaka: 6 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.07 l/s
Tlačni padec medija: maks. 5 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 51dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 9 / 15 / 28 / 38 / 48 / 47 / 33 / 27 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 17.8 m2
Začetni padec tlaka: 26 Pa
Končni padec tlaka: 78 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN01HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 340 kg
2 | Regulacijska oprema in CNS
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN |  |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Prostorsko tipalo (temperatura, rel.vlaga,CO2), LCD, upravljanje žaluzij in razsvetljave SIEMENS: QMX3.P74 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
8 | KNX napajalnik 320mA N125/12 SIEMENS: N 125/12 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
10 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
11 | Protizmrzovalni termostat 6m SIEMENS: QAF81.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
13 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
14 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 |  |  | kos | 5 | 0 | 0
15 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
16 | Varnostni omejevalnik temperature fiksen 90...110 °C, tulka 100 mm, kapilarna cevka 700 mm SIEMENS: RAK-ST.1310P-M |  |  | kos | 1 | 0 | 0
17 | Mot. pog. žaluzije 24VAC, 3 točk., 15Nm, 3m2, rotac. SIEMENS: GEB131.1E |  |  | kos | 2 | 0 | 0
3-potni reg. ventil grelnika
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 4, navojni SIEMENS: VXG44.15-4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Set privijal DN15 (3kosi) medenina SIEMENS: ALG153B |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil hladilnika
1 | Tlačno neodvisni, prehodni reg.ventil PN16, DN50, 3,7...14,3m3/h, prirobnica, merilni priključki SIEMENS: VPF44.50F15 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA SIEMENS: SAX61P03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil dogrelnika
1 | Mini-kombinirani, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN 25, DN20, 220...1330 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.20F1.4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Mini-kombinirani, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN 25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Mini-kombinirani, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN 25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Pomožni material za postavitev EKO ob klimatu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Kabliranje dovodnega dela klimatske naprave do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla OPOMBA: Uporabijo se brezhalogeni kabli! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Priklop kablov za odvodni del klimatske naprave na strani elektro omare in strani periferije (tipala, pogoni, motor,…) OPOMBA: dobava in polaganje teh kablov je zajetno v popisu splošne elektrike! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | - kabliranje prostorskih tipal je predmet popisa splošne elektrike! OPOMBA: -
12 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-100-BA |  |  | kos | 0.5 | 0 | 0
14 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda |  |  | m2 | 60 | 0 | 0
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine 1 mm
4 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. |  |  | m2 | 60 | 0 | 0
5 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod_____________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
dim. 1000x800, L=1250 mm, št.kulis=3
6 | Jeklena zaščitna rešetka z mrežico iz pocinkane žice debeline, velikost mrežnega očesa 12x12 mm, vključno pritrdilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
vel. 1000x800 mm
7 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno |  |  | kg | 40 | 0 | 0
8 | Oprema parnega vlažilnika
8.1 | Dobava in montaža opreme parnega vlažilnika klimatske naprave sestoji iz naslednje opreme:
| - zaporni ventil tesnjen z mehom DN25 PN16 prirobnične izvedbe izdelan z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - separator pare prirobnične izvedbe DN25 PN16 iz ohišjem iz nodularne litine, z odzračevalnim priključkom na vrhu in s skupino za odvod kondenzata spodaj - skupaj vezan z; |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - z zapornim parnim krogelnim ventilom navojne izvedbe G 1/2" PN16 (2 kos), ohišje iz ogljikovega jekla, z ojačanim PTFE tesnilom krogle in reducirano pretočno karakteristiko, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - čistilnik nečistoč navojne izvedbe G 1/2" PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - plovčnega odvajalnikom kondenzata z avtomatskim odzračevalnikom G 1/2", z ohišjem iz nodularne litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - nepovratni ventil G 1/2" iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - za separatorjem čistilnik nečistoč prirobnične izvedbe DN25 PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - regulacijskega ventila s prirobničnimi priključki DN15, Kvs=2,6 z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla tlačne stopnje PN16 z enakoprocentno karakteristiko in mehkim sedežem, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
PTFE, ter elektromornim pogonom za zvezno regulacijo za krmilni signal 4 - 20 mA (ali 2 - 10 Vdc)
z napajanjem 24 Vac ali 24 Vdc in vključeno varnostno funkcijo z vzmetno rezervo - ZAPRTO
| - termostatski odvajalnik kondenzata iz nerjavečega jekla G 1/4" vertikalne izvedbe in vezan z navojnim parnim krogelnim ventilom G 1/2" za izpust iz parnega distributorja. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Opomba: parni distributor vlažilnika je v sklopu dobavljenega klimata
Priključek dovodne pare je DN25
Priključek kondenzata je DN15.
Količina pare je 70,6 kg/h, p=1,5 barg
8.2 | Toplotna izolacija za zaporni ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za zaporni ventil, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-ZV-A ali enakovredno.
DN25
8.3 | Toplotna izolacija za separator pare |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za separator pare, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-S-A ali enakovredno.
DN25
8.4 | Toplotna izolacija za čistilnik nesnage |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-F-A ali enakovredno.
DN25
8.5 | Toplotna izolacija za regulacijski ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-RV-A ali enakovredno.
DN15
9 | Oprema grelnika, hladilnika in dogrelnikov
9.1 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Proizvod_______________________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN32 (10 - 40 kPa)
9.2 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 1,15 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
9.3 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 65 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 25 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
9.4 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 32
9.5 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
9.5 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10 | Oprema glikolnega rekuperatorja
10.1 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 2,8 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
10.2 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 50 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.3 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.4 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.5 | Navojni lovilec nečistoč z magnetnim vložkom iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.6 | Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1; vzmetno delovanje, možnost ročnega odzračenja, prostor vzmeti zaščiten z membrano dovodni in dovodni priključek s prirobnico, odvodna stran je večja verzija secuguard, 5-letna garancija komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
proizvod________________________________.
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,4 bar
Priključek: SE G1
Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
10.7 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3; konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
Proizvod______________________________.
Nominalen volumen: 80 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
10.8 | Polnilno praznilni ventil DN15 z navojem, vključno tesnilni material |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10.9 | Etilen glikol |  |  | l | 220 | 0 | 0
11 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi |  |  | m | 10 | 0 | 0
DN 50
12 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - naprava N6 : | [5 empty] | 0
2.3.2. | NAPRAVA N7
1 | Prezračevalna naprava N7 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), vgrajeno v ohišje naprave, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- zajem zraka iz strani, z odprtino 1.030 x 600mm
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 43.5 m2
Začetni padec tlaka: 40 Pa
Končni padec tlaka: 120 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - dovod: 7.400 m3/h
Zunanji statični tlak: 750 Pa
Skupni statični tlak: 1.158 Pa
Absorbirana električna moč: 3.44 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 69.2 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.572 W/(m3/s), SFP4
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 5 kW
Nominalni električni tok: 8 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 7.400 m3/h
Pretok zraka - odvod: 6.200 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 50 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 4.4 °C
Minimalna vrnjena moč: 43.4 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 12.1 / -3.4°C
Pretok medija: 0.78 l/s
Tlačni padec medija: maks. 9 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 178 Pa
Dodatki / opombe:
- /
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 350mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 7.400 m3/h
Vstopni zrak: 4 °C
Izstopni zrak: 18 °C
Grelna moč: min. 35.1 kW
Maksimalni padec tlaka: 14 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.42 l/s
Tlačni padec medija: maks. 15 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
Sekcija parnega vlaženja
Sistem parnega vlaženja kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - vlaženje:
Pretok zraka - dovod: 7.400 m3/h
Dolžina sekcije: min. 1.000mm
Vstopni zrak: 18°C / 10%RV
Izstopni zrak: 18°C / 70%RV
Količina pare: 70 kg/h
Vključno z visoko-učinkovitim disperzijskim sistemom pare, cevmi iz nerjavne pločevine s šobami.
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Leto - hlajenje:
Pretok zraka - dovod: 7.400 m3/h
Vstopni zrak: 30 °C / 55%RV
Izstopni zrak: 16 °C / 98%RV
Hladilna moč (totalna): min. 59.2 kW
Maksimalni padec tlaka: 101 Pa (mokro)
Hladilni medij: voda
Temperaturni režim hladilnega medija: 7/12°C
Pretok medija: 2.82 l/s
Tlačni padec medija: maks. 34 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 20.5 m2
Začetni padec tlaka: 54 Pa
Končni padec tlaka: 154 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 7.400 m3/h
Pretok zraka - odvod: 6.200 m3/h
Temperatura notranjega zraka: 22°C / 50 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 50 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Temperatura odpadnega zraka: 6.8 °C
Minimalna vrnjena moč: 43.4 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 12.1 / -3.4°C
Pretok medija: 0.78 l/s
Tlačni padec medija: maks. 12 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 287 Pa (mokro)
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 34dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 7 / 11 / 18 / 25 / 32 / 28 / 20 / 17 dB
Dodatki / opombe:
- /
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - odvod: 6.200 m3/h
Zunanji statični tlak: 450 Pa
Skupni statični tlak: 867 Pa
Absorbirana električna moč: 2.26 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 66.9 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.239 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 3.5 kW
Nominalni električni tok: 5.6 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 920 x 510mm
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 77 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 75 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 56 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 60 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 84 dB(A)
Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 56 dB(A)
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz nerjavne pločevine (SS304), višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: NRVU UVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki ventilatorja)
Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
Izkoristek rekuperacije (EN308): 68%
SFP interni: 773 W/(m3/s)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 71% / 67%
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN06GDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 5.990 x 1.350 x 1.210 mm + nogice
Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 3.590 x 1.000 x 1.380 mm + nogice
Teža naprave, skupna: ~ 1.900 kg
NAPRAVA N7 - CONA 1
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 1.250 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 34 °C
Grelna moč: min. 6.9 kW
Maksimalni padec tlaka: 10 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.08 l/s
Tlačni padec medija: maks. 1 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 51dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 9 / 15 / 28 / 38 / 48 / 47 / 33 / 27 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 14.8 m2
Začetni padec tlaka: 28 Pa
Končni padec tlaka: 84 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN01HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 340 kg
NAPRAVA N7 - CONA 2
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 1.500 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 35 °C
Grelna moč: min. 8.8 kW
Maksimalni padec tlaka: 13 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.11 l/s
Tlačni padec medija: maks. 3 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 51dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 9 / 15 / 28 / 38 / 48 / 47 / 33 / 27 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 17.8 m2
Začetni padec tlaka: 34 Pa
Končni padec tlaka: 102 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN01HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 340 kg
NAPRAVA N7 - CONA 3
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 1.250 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 35 °C
Grelna moč: min. 7.3 kW
Maksimalni padec tlaka: 11 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.09 l/s
Tlačni padec medija: maks. 2 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 51dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 9 / 15 / 28 / 38 / 48 / 47 / 33 / 27 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 17.8 m2
Začetni padec tlaka: 28 Pa
Končni padec tlaka: 84 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN01HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 340 kg
NAPRAVA N7 - CONA 4
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 600 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 35 °C
Grelna moč: min. 3.5 kW
Maksimalni padec tlaka: 2 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.04 l/s
Tlačni padec medija: maks. 2 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 51dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 9 / 15 / 28 / 38 / 48 / 47 / 33 / 27 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 17.8 m2
Začetni padec tlaka: 13 Pa
Končni padec tlaka: 39 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN01HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 340 kg
NAPRAVA N7 - CONA 5
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 2.800 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 26 °C
Grelna moč: min. 7.7 kW
Maksimalni padec tlaka: 25 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.09 l/s
Tlačni padec medija: maks. 8 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 31dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 17.8 m2
Začetni padec tlaka: 63 Pa
Končni padec tlaka: 163 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN02HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 340 kg
2 | Regulacijska oprema in CNS
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN |  |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Prostorsko tipalo (temperatura, rel.vlaga,CO2), LCD, upravljanje žaluzij in razsvetljave SIEMENS: QMX3.P74 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
8 | KNX napajalnik 320mA N125/12 SIEMENS: N 125/12 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
10 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
11 | Protizmrzovalni termostat 6m SIEMENS: QAF81.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
13 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
14 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
15 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
16 | Varnostni omejevalnik temperature fiksen 90...110 °C, tulka 100 mm, kapilarna cevka 700 mm SIEMENS: RAK-ST.1310P-M |  |  | kos | 1 | 0 | 0
17 | Mot. pog. žaluzije 24VAC, 3 točk., 15Nm, 3m2, rotac. SIEMENS: GEB131.1E |  |  | kos | 2 | 0 | 0
3-potni reg. ventil grelnika
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 4, navojni SIEMENS: VXG44.15-4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Set privijal DN15 (3kosi) medenina SIEMENS: ALG153B |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil hladilnika
1 | Tlačno neodvisni, prehodni reg.ventil PN16, DN50, 3,7...14,3m3/h, prirobnica, merilni priključki SIEMENS: VPF44.50F15 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA SIEMENS: SAX61P03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil dogrelnika
1 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Kombiniran, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15 (1/2"), 30…200 l/h, notranji navoj SIEMENS: VPI46.15L0.2 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
8 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
10 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
11 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pomožni material za postavitev EKO ob klimatu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Kabliranje dovodnega dela klimatske naprave do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla OPOMBA: Uporabijo se brezhalogeni kabli! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Priklop kablov za odvodni del klimatske naprave na strani elektro omare in strani periferije (tipala, pogoni, motor,…) OPOMBA: dobava in polaganje teh kablov je zajetno v popisu splošne elektrike! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
15 | - kabliranje prostorskih tipal je predmet popisa splošne elektrike! OPOMBA: -
16 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-100-BA |  |  | kos | 0.5 | 0 | 0
18 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda |  |  | m2 | 65 | 0 | 0
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine 1 mm
4 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. |  |  | m2 | 65 | 0 | 0
5 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod_____________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
dim. 1000x800, L=1250 mm, št.kulis=3
6 | Jeklena zaščitna rešetka z mrežico iz pocinkane žice debeline, velikost mrežnega očesa 12x12 mm, vključno pritrdilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
vel. 1000x800 mm
7 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno |  |  | kg | 40 | 0 | 0
8 | Oprema parnega vlažilnika
8.1 | Dobava in montaža opreme parnega vlažilnika klimatske naprave sestoji iz naslednje opreme:
| - zaporni ventil tesnjen z mehom DN25 PN16 prirobnične izvedbe izdelan z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - separator pare prirobnične izvedbe DN25 PN16 iz ohišjem iz nodularne litine, z odzračevalnim priključkom na vrhu in s skupino za odvod kondenzata spodaj - skupaj vezan z; |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - z zapornim parnim krogelnim ventilom navojne izvedbe G 1/2" PN16 (2 kos), ohišje iz ogljikovega jekla, z ojačanim PTFE tesnilom krogle in reducirano pretočno karakteristiko, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - čistilnik nečistoč navojne izvedbe G 1/2" PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - plovčnega odvajalnikom kondenzata z avtomatskim odzračevalnikom G 1/2", z ohišjem iz nodularne litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - nepovratni ventil G 1/2" iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - za separatorjem čistilnik nečistoč prirobnične izvedbe DN25 PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - regulacijskega ventila s prirobničnimi priključki DN15, Kvs=2,6 z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla tlačne stopnje PN16 z enakoprocentno karakteristiko in mehkim sedežem, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
PTFE, ter elektromornim pogonom za zvezno regulacijo za krmilni signal 4 - 20 mA (ali 2 - 10 Vdc)
z napajanjem 24 Vac ali 24 Vdc in vključeno varnostno funkcijo z vzmetno rezervo - ZAPRTO
| - termostatski odvajalnik kondenzata iz nerjavečega jekla G 1/4" vertikalne izvedbe in vezan z navojnim parnim krogelnim ventilom G 1/2" za izpust iz parnega distributorja. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Opomba: parni distributor vlažilnika je v sklopu dobavljenega klimata
Priključek dovodne pare je DN25
Priključek kondenzata je DN15.
Količina pare je 71 kg/h, p=1,5 barg
8.2 | Toplotna izolacija za zaporni ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za zaporni ventil, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-ZV-A ali enakovredno.
DN25
8.3 | Toplotna izolacija za separator pare |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za separator pare, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-S-A ali enakovredno.
DN25
8.4 | Toplotna izolacija za čistilnik nesnage |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-F-A ali enakovredno.
DN25
8.5 | Toplotna izolacija za regulacijski ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-RV-A ali enakovredno.
DN15
9 | Oprema grelnika, hladilnika in dogrelnikov
9.1 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Proizvod_______________________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN32 (10 - 40 kPa)
9.2 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 1,15 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
9.3 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 65 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| DN 15 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9.4 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 32
9.5 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10 | Oprema glikolnega rekuperatorja
10.1 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 2,8 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
10.2 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 50 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.3 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.4 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.5 | Navojni lovilec nečistoč z magnetnim vložkom iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.6 | Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1; vzmetno delovanje, možnost ročnega odzračenja, prostor vzmeti zaščiten z membrano dovodni in dovodni priključek s prirobnico, odvodna stran je večja verzija secuguard, 5-letna garancija komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
proizvod________________________________.
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,4 bar
Priključek: SE G1
Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
10.7 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3; konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
Proizvod______________________________.
Nominalen volumen: 80 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
10.8 | Polnilno praznilni ventil DN15 z navojem, vključno tesnilni material |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10.9 | Etilen glikol |  |  | l | 220 | 0 | 0
11 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi |  |  | m | 10 | 0 | 0
DN 50
12 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - naprava N7 : | [5 empty] | 0
2.3.3. | NAPRAVA N8
1 | Prezračevalna naprava N8 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 20.5 m2
Začetni padec tlaka: 56 Pa
Končni padec tlaka: 156 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - dovod: 6.900 m3/h
Zunanji statični tlak: 750 Pa
Skupni statični tlak: 1.167 Pa
Absorbirana električna moč: 3.27 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 69.7 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.564 W/(m3/s), SFP4
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 5 kW
Nominalni električni tok: 8 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 6.900 m3/h
Pretok zraka - odvod: 5.600 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 50 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 4.0 °C
Minimalna vrnjena moč: 39.4 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 11.8 / -3.2°C
Pretok medija: 0.73 l/s
Tlačni padec medija: maks. 8 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 187 Pa
Dodatki / opombe:
- /
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 550mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 6.900 m3/h
Vstopni zrak: 3 °C
Izstopni zrak: 18 °C
Grelna moč: min. 35 kW
Maksimalni padec tlaka: 14 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.42 l/s
Tlačni padec medija: maks. 15 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
Sekcija parnega vlaženja
Sistem parnega vlaženja kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - vlaženje:
Pretok zraka - dovod: 6.900 m3/h
Dolžina sekcije: min. 1.000mm
Vstopni zrak: 18°C / 10%RV
Izstopni zrak: 18°C / 70%RV
Količina pare: 66 kg/h
Vključno z visoko-učinkovitim disperzijskim sistemom pare, cevmi iz nerjavne pločevine s šobami.
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Leto - hlajenje:
Pretok zraka - dovod: 6.900 m3/h
Vstopni zrak: 30 °C / 55%RV
Izstopni zrak: 16 °C / 96%RV
Hladilna moč (totalna): min. 56.8 kW
Maksimalni padec tlaka: 100 Pa (mokro)
Hladilni medij: voda
Temperaturni režim hladilnega medija: 7/12°C
Pretok medija: 2.7 l/s
Tlačni padec medija: maks. 27 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 1.270 x 310mm
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 20.5 m2
Začetni padec tlaka: 49 Pa
Končni padec tlaka: 147 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 6.900 m3/h
Pretok zraka - odvod: 5.600 m3/h
Temperatura notranjega zraka: 22°C / 50 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 50 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Temperatura odpadnega zraka: 6.8 °C
Minimalna vrnjena moč: 43.4 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 11.8 / -3.2°C
Pretok medija: 0.73 l/s
Tlačni padec medija: maks. 11 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 228 Pa (mokro)
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 34dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 7 / 11 / 18 / 25 / 32 / 28 / 20 / 17 dB
Dodatki / opombe:
- /
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - odvod: 5.600 m3/h
Zunanji statični tlak: 450 Pa
Skupni statični tlak: 799 Pa
Absorbirana električna moč: 1.80 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 71 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.089 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 2.5 kW
Nominalni električni tok: 4 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 920 x 510mm
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 77 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 75 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 56 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 50 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 83 dB(A)
Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 52 dB(A)
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz nerjavne pločevine (SS304), višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: NRVU UVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki ventilatorja)
Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
Izkoristek rekuperacije (EN308): 68%
SFP interni: 673 W/(m3/s)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 70% / 71%
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN05GDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 5.990 x 1.350 x 1.150 mm + nogice
Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 3.590 x 1.000 x 1.380 mm + nogice
Teža naprave, skupna: ~ 1.900 kg
NAPRAVA N8 - CONA 1
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 1.000 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 30 °C
Grelna moč: min. 4.1 kW
Maksimalni padec tlaka: 4 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.05 l/s
Tlačni padec medija: maks. 3 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 51dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 9 / 15 / 28 / 38 / 48 / 47 / 33 / 27 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 17.8 m2
Začetni padec tlaka: 23 Pa
Končni padec tlaka: 69 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN01HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 340 kg
NAPRAVA N8 - CONA 2
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 1.250 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 30 °C
Grelna moč: min. 5.2 kW
Maksimalni padec tlaka: 6 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.06 l/s
Tlačni padec medija: maks. 4 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 51dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 9 / 15 / 28 / 38 / 48 / 47 / 33 / 27 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 17.8 m2
Začetni padec tlaka: 34 Pa
Končni padec tlaka: 102 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN01HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 340 kg
NAPRAVA N8 - CONA 3
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 800 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 30 °C
Grelna moč: min. 3.3 kW
Maksimalni padec tlaka: 3 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.04 l/s
Tlačni padec medija: maks. 1 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 51dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 9 / 15 / 28 / 38 / 48 / 47 / 33 / 27 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 17.8 m2
Začetni padec tlaka: 18 Pa
Končni padec tlaka: 54 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN01HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 340 kg
NAPRAVA N8 - CONA 4
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 3.850 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 30 °C
Grelna moč: min. 15.9 kW
Maksimalni padec tlaka: 2 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.19 l/s
Tlačni padec medija: maks. 12 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 14.8 m2
Začetni padec tlaka: 51 Pa
Končni padec tlaka: 151 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN03HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 680 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 390 kg
2 | Regulacijska oprema in CNS
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN |  |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Prostorsko tipalo (temperatura, rel.vlaga,CO2), LCD, upravljanje žaluzij in razsvetljave SIEMENS: QMX3.P74 |  |  | kos | 3 | 0 | 0
6 | KNX napajalnik 320mA N125/12 SIEMENS: N 125/12 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
8 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
10 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 |  |  | kos | 6 | 0 | 0
11 | Protizmrzovalni termostat 6m SIEMENS: QAF81.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
13 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
14 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 |  |  | kos | 6 | 0 | 0
15 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
16 | Varnostni omejevalnik temperature fiksen 90...110 °C, tulka 100 mm, kapilarna cevka 700 mm SIEMENS: RAK-ST.1310P-M |  |  | kos | 1 | 0 | 0
17 | Mot. pog. žaluzije 24VAC, 3 točk., 15Nm, 3m2, rotac. SIEMENS: GEB131.1E |  |  | kos | 2 | 0 | 0
3-potni reg. ventil grelnika
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 4, navojni SIEMENS: VXG44.15-4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Set privijal DN15 (3kosi) medenina SIEMENS: ALG153B |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil hladilnika
1 | Tlačno neodvisni, prehodni reg.ventil PN16, DN50, 3,7...14,3m3/h, prirobnica, merilni priključki SIEMENS: VPF44.50F15 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA SIEMENS: SAX61P03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil dogrelnika
1 | Kombiniran, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15 (1/2"), 30…200 l/h, notranji navoj SIEMENS: VPI46.15L0.2 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Kombiniran, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15 (1/2"), 30…200 l/h, notranji navoj SIEMENS: VPI46.15L0.2 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Mini-kombinirani, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN 25, DN20, 220...1330 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.20F1.4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
8 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Pomožni material za postavitev EKO ob klimatu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Kabliranje dovodnega dela klimatske naprave do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla OPOMBA: Uporabijo se brezhalogeni kabli! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Priklop kablov za odvodni del klimatske naprave na strani elektro omare in strani periferije (tipala, pogoni, motor,…) OPOMBA: dobava in polaganje teh kablov je zajetno v popisu splošne elektrike! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | - kabliranje prostorskih tipal je predmet popisa splošne elektrike! OPOMBA: -
14 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-100-BA |  |  | kos | 0.5 | 0 | 0
16 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda |  |  | m2 | 60 | 0 | 0
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine 1 mm
4 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. |  |  | m2 | 60 | 0 | 0
5 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod_____________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
dim. 1000x800, L=1250 mm, št.kulis=3
6 | Jeklena zaščitna rešetka z mrežico iz pocinkane žice debeline, velikost mrežnega očesa 12x12 mm, vključno pritrdilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
vel. 1000x800 mm
7 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno |  |  | kg | 40 | 0 | 0
8 | Oprema parnega vlažilnika
8.1 | Dobava in montaža opreme parnega vlažilnika klimatske naprave sestoji iz naslednje opreme:
| - zaporni ventil tesnjen z mehom DN25 PN16 prirobnične izvedbe izdelan z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - separator pare prirobnične izvedbe DN25 PN16 iz ohišjem iz nodularne litine, z odzračevalnim priključkom na vrhu in s skupino za odvod kondenzata spodaj - skupaj vezan z; |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - z zapornim parnim krogelnim ventilom navojne izvedbe G 1/2" PN16 (2 kos), ohišje iz ogljikovega jekla, z ojačanim PTFE tesnilom krogle in reducirano pretočno karakteristiko, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - čistilnik nečistoč navojne izvedbe G 1/2" PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - plovčnega odvajalnikom kondenzata z avtomatskim odzračevalnikom G 1/2", z ohišjem iz nodularne litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - nepovratni ventil G 1/2" iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - za separatorjem čistilnik nečistoč prirobnične izvedbe DN25 PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - regulacijskega ventila s prirobničnimi priključki DN15, Kvs=2,6 z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla tlačne stopnje PN16 z enakoprocentno karakteristiko in mehkim sedežem, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
PTFE, ter elektromornim pogonom za zvezno regulacijo za krmilni signal 4 - 20 mA (ali 2 - 10 Vdc)
z napajanjem 24 Vac ali 24 Vdc in vključeno varnostno funkcijo z vzmetno rezervo - ZAPRTO
| - termostatski odvajalnik kondenzata iz nerjavečega jekla G 1/4" vertikalne izvedbe in vezan z navojnim parnim krogelnim ventilom G 1/2" za izpust iz parnega distributorja. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Opomba: parni distributor vlažilnika je v sklopu dobavljenega klimata
Priključek dovodne pare je DN25
Priključek kondenzata je DN15.
Količina pare je 66,2 kg/h, p=1,5 barg
8.2 | Toplotna izolacija za zaporni ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za zaporni ventil, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-ZV-A ali enakovredno.
DN25
8.3 | Toplotna izolacija za separator pare |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za separator pare, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-S-A ali enakovredno.
DN25
8.4 | Toplotna izolacija za čistilnik nesnage |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-F-A ali enakovredno.
DN25
8.5 | Toplotna izolacija za regulacijski ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-RV-A ali enakovredno.
DN15
9 | Oprema grelnika, hladilnika in dogrelnikov
9.1 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Proizvod_______________________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN32 (10 - 40 kPa)
9.2 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 1,15 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
9.3 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 65 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 25 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 15 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
9.4 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 32
9.5 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10 | Oprema glikolnega rekuperatorja
10.1 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 2,8 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
10.2 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 50 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.3 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.4 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.5 | Navojni lovilec nečistoč z magnetnim vložkom iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.6 | Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1; vzmetno delovanje, možnost ročnega odzračenja, prostor vzmeti zaščiten z membrano dovodni in dovodni priključek s prirobnico, odvodna stran je večja verzija secuguard, 5-letna garancija komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
proizvod________________________________.
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,4 bar
Priključek: SE G1
Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
10.7 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3; konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
Proizvod______________________________.
Nominalen volumen: 80 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
10.8 | Polnilno praznilni ventil DN15 z navojem, vključno tesnilni material |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10.9 | Etilen glikol |  |  | l | 220 | 0 | 0
11 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi |  |  | m | 10 | 0 | 0
DN 50
12 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - naprava N8 : | [5 empty] | 0
2.3.4. | NAPRAVA N9
1 | Prezračevalna naprava N8 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 41 m2
Začetni padec tlaka: 39 Pa
Končni padec tlaka: 117 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - dovod: 9.600 m3/h
Zunanji statični tlak: 750 Pa
Skupni statični tlak: 1.112 Pa
Absorbirana električna moč: 4.32 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 69.8 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.519 W/(m3/s), SFP4
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 5.2 kW
Nominalni električni tok: 8.2 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 9.600 m3/h
Pretok zraka - odvod: 8.550 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 55 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 6.3 °C
Minimalna vrnjena moč: 62.6 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 12.5 / -4.7°C
Pretok medija: 1.01 l/s
Tlačni padec medija: maks. 20 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 170 Pa
Dodatki / opombe:
- /
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 550mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 9.600 m3/h
Vstopni zrak: 6 °C
Izstopni zrak: 18 °C
Grelna moč: min. 39 kW
Maksimalni padec tlaka: 11 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.47 l/s
Tlačni padec medija: maks. 17 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
Sekcija parnega vlaženja
Sistem parnega vlaženja kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - vlaženje:
Pretok zraka - dovod: 9.600 m3/h
Dolžina sekcije: min. 1.000mm
Vstopni zrak: 18°C / 10%RV
Izstopni zrak: 18°C / 70%RV
Količina pare: 91 kg/h
Vključno z visoko-učinkovitim disperzijskim sistemom pare, cevmi iz nerjavne pločevine s šobami.
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Leto - hlajenje:
Pretok zraka - dovod: 9.600 m3/h
Vstopni zrak: 30 °C / 55%RV
Izstopni zrak: 16 °C / 95%RV
Hladilna moč (totalna): min. 79.8 kW
Maksimalni padec tlaka: 93 Pa (mokro)
Hladilni medij: voda
Temperaturni režim hladilnega medija: 7/12°C
Pretok medija: 3.8 l/s
Tlačni padec medija: maks. 29 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 1.270 x 410mm
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 26.5 m2
Začetni padec tlaka: 52 Pa
Končni padec tlaka: 152 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 9.600 m3/h
Pretok zraka - odvod: 8.550 m3/h
Temperatura notranjega zraka: 22°C / 50 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 55 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Temperatura odpadnega zraka: 6.3 °C
Minimalna vrnjena moč: 62.6 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 12.5 / -4.7°C
Pretok medija: 1.01 l/s
Tlačni padec medija: maks. 20 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 375 Pa (mokro)
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 34dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 7 / 11 / 18 / 25 / 32 / 28 / 20 / 17 dB
Dodatki / opombe:
- /
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - odvod: 8.550 m3/h
Zunanji statični tlak: 450 Pa
Skupni statični tlak: 958 Pa
Absorbirana električna moč: 3.24 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 72 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.293 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 4.6 kW
Nominalni električni tok: 7.4 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 920 x 510mm
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 77 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 74 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 57 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 57 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 85 dB(A)
Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 55 dB(A)
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz nerjavne pločevine (SS304), višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: NRVU UVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki ventilatorja)
Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
Izkoristek rekuperacije (EN308): 68%
SFP interni: 854 W/(m3/s)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 70% / 72%
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN07GDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 6.160 x 1.350 x 1.510 mm + nogice
Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 3.620 x 1.000 x 1.560 mm + nogice
Teža naprave, skupna: ~ 2.300 kg
NAPRAVA N9 - CONA 1
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 3.200 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 25 °C
Grelna moč: min. 7.7 kW
Maksimalni padec tlaka: 4 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.1 l/s
Tlačni padec medija: maks. 10 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 17.8 m2
Začetni padec tlaka: 72 Pa
Končni padec tlaka: 172 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN02HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 340 kg
NAPRAVA N9 - CONA 2
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 3.200 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 25 °C
Grelna moč: min. 7.7 kW
Maksimalni padec tlaka: 4 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.1 l/s
Tlačni padec medija: maks. 10 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 17.8 m2
Začetni padec tlaka: 72 Pa
Končni padec tlaka: 172 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN02HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 340 kg
NAPRAVA N9 - CONA 3
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 3.200 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 25 °C
Grelna moč: min. 7.7 kW
Maksimalni padec tlaka: 4 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.1 l/s
Tlačni padec medija: maks. 10 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 17.8 m2
Začetni padec tlaka: 72 Pa
Končni padec tlaka: 172 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN02HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 340 kg
2 | Regulacijska oprema in CNS
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Prostorsko tipalo (temperatura, rel.vlaga,CO2), LCD, upravljanje žaluzij in razsvetljave SIEMENS: QMX3.P74 |  |  | kos | 3 | 0 | 0
8 | KNX napajalnik 320mA N125/12 SIEMENS: N 125/12 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
11 | Protizmrzovalni termostat 6m SIEMENS: QAF81.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
13 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
14 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 |  |  | kos | 5 | 0 | 0
15 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
16 | Varnostni omejevalnik temperature fiksen 90...110 °C, tulka 100 mm, kapilarna cevka 700 mm SIEMENS: RAK-ST.1310P-M |  |  | kos | 1 | 0 | 0
17 | Mot. pog. žaluzije 24VAC, 3 točk., 15Nm, 3m2, rotac. SIEMENS: GEB131.1E |  |  | kos | 2 | 0 | 0
3-potni reg. ventil grelnika
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 20, kvs 6,3, navojni SIEMENS: VXG44.20-6.3 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Set privijal DN20 (3 kosi) medenina SIEMENS: ALG203B |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil hladilnika
1 | Tlačno neodvisni, prehodni reg. ventil PN16, DN65, 4,5...24,4m3/h, prirobnica, merilni priključki SIEMENS: VPF44.65F25 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA SIEMENS: SAX61P03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil dogrelnika
1 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Pomožni material za postavitev EKO ob klimatu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Kabliranje dovodnega dela klimatske naprave do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla OPOMBA: Uporabijo se brezhalogeni kabli! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Priklop kablov za odvodni del klimatske naprave na strani elektro omare in strani periferije (tipala, pogoni, motor,…) OPOMBA: dobava in polaganje teh kablov je zajetno v popisu splošne elektrike! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | - kabliranje prostorskih tipal je predmet popisa splošne elektrike! OPOMBA: -
12 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-100-BA |  |  | kos | 0.5 | 0 | 0
14 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda |  |  | m2 | 80 | 0 | 0
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine 1 mm
4 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. |  |  | m2 | 80 | 0 | 0
5 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod_____________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
dim. 1000x1000, L=1250 mm, št.kulis=3
6 | Jeklena zaščitna rešetka z mrežico iz pocinkane žice debeline, velikost mrežnega očesa 12x12 mm, vključno pritrdilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
vel. 1000x800 mm
7 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno |  |  | kg | 50 | 0 | 0
8 | Oprema parnega vlažilnika
8.1 | Dobava in montaža opreme parnega vlažilnika klimatske naprave sestoji iz naslednje opreme:
| - zaporni ventil tesnjen z mehom DN32 PN16 prirobnične izvedbe izdelan z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - separator pare prirobnične izvedbe DN32 PN16 iz ohišjem iz nodularne litine, z odzračevalnim priključkom na vrhu in s skupino za odvod kondenzata spodaj - skupaj vezan z; |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - z zapornim parnim krogelnim ventilom navojne izvedbe G 1/2" PN16 (2 kos), ohišje iz ogljikovega jekla, z ojačanim PTFE tesnilom krogle in reducirano pretočno karakteristiko, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - čistilnik nečistoč navojne izvedbe G 1/2" PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - plovčnega odvajalnikom kondenzata z avtomatskim odzračevalnikom G 1/2", z ohišjem iz nodularne litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - nepovratni ventil G 1/2" iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - za separatorjem čistilnik nečistoč prirobnične izvedbe DN32 PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - regulacijskega ventila tip OMC VD10 s prirobničnimi priključki DN15, Kvs=4,7 z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla tlačne stopnje PN16 z enakoprocentno karakteristiko in mehkim sedežem, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
PTFE, ter elektromornim pogonom Belimo NVK24A-MP-RE za zvezno regulacijo za krmilni signal 4 - 20 mA (ali 2 - 10 Vdc)
z napajanjem 24 Vac ali 24 Vdc in vključeno varnostno funkcijo z vzmetno rezervo - ZAPRTO
| - termostatski odvajalnik kondenzata iz nerjavečega jekla G 1/4" vertikalne izvedbe in vezan z navojnim parnim krogelnim ventilom G 1/2" za izpust iz parnega distributorja. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Opomba: parni distributor vlažilnika je v sklopu dobavljenega klimata
Priključek dovodne pare je DN32
Priključek kondenzata je DN15.
Količina pare je 92,2 kg/h, p=1,5 barg
8.2 | Toplotna izolacija za zaporni ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za zaporni ventil, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-ZV-A ali enakovredno.
DN32
8.3 | Toplotna izolacija za separator pare |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za separator pare, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-S-A ali enakovredno.
DN32
8.4 | Toplotna izolacija za čistilnik nesnage |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-F-A ali enakovredno.
DN32
8.5 | Toplotna izolacija za regulacijski ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-RV-A ali enakovredno.
DN15
9 | Oprema grelnika, hladilnika in dogrelnikov
9.1 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Proizvod_______________________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN32 (10 - 40 kPa)
9.2 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 1,15 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
9.3 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 80 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 6 | 0 | 0
9.4 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 32
9.5 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10 | Oprema glikolnega rekuperatorja
10.1 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 3,5 m3/h
Dp = 70 kPa
N = 7-275 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-10
10.2 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 50 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.3 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.4 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.5 | Navojni lovilec nečistoč z magnetnim vložkom iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.6 | Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1; vzmetno delovanje, možnost ročnega odzračenja, prostor vzmeti zaščiten z membrano dovodni in dovodni priključek s prirobnico, odvodna stran je večja verzija secuguard, 5-letna garancija komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
proizvod________________________________.
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,4 bar
Priključek: SE G1
Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
10.7 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3; konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
Proizvod______________________________.
Nominalen volumen: 80 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
10.8 | Polnilno praznilni ventil DN15 z navojem, vključno tesnilni material |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10.9 | Etilen glikol |  |  | l | 280 | 0 | 0
11 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi |  |  | m | 10 | 0 | 0
DN 50
12 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - naprava N9 : | [5 empty] | 0
2.3.5. | NAPRAVA N10
1 | Prezračevalna naprava N10 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 27.8 m2
Začetni padec tlaka: 47 Pa
Končni padec tlaka: 141 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - dovod: 7.400 m3/h
Zunanji statični tlak: 750 Pa
Skupni statični tlak: 1.147 Pa
Absorbirana električna moč: 3.41 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 70.9 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.545 W/(m3/s), SFP4
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 5 kW
Nominalni električni tok: 8 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 7.400 m3/h
Pretok zraka - odvod: 5.700 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 48 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 3.4 °C
Minimalna vrnjena moč: 41 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 10.8 / -3.8°C
Pretok medija: 0.78 l/s
Tlačni padec medija: maks. 9 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 178 Pa
Dodatki / opombe:
- /
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 550mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 7.400 m3/h
Vstopni zrak: 3 °C
Izstopni zrak: 18 °C
Grelna moč: min. 37.6 kW
Maksimalni padec tlaka: 14 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.45 l/s
Tlačni padec medija: maks. 16 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
Sekcija parnega vlaženja
Sistem parnega vlaženja kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - vlaženje:
Pretok zraka - dovod: 7.400 m3/h
Dolžina sekcije: min. 1.000mm
Vstopni zrak: 18°C / 10%RV
Izstopni zrak: 18°C / 70%RV
Količina pare: 70 kg/h
Vključno z visoko-učinkovitim disperzijskim sistemom pare, cevmi iz nerjavne pločevine s šobami.
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Leto - hlajenje:
Pretok zraka - dovod: 7.400 m3/h
Vstopni zrak: 30 °C / 55%RV
Izstopni zrak: 16 °C / 98%RV
Hladilna moč (totalna): min. 59.2 kW
Maksimalni padec tlaka: 101 Pa (mokro)
Hladilni medij: voda
Temperaturni režim hladilnega medija: 7/12°C
Pretok medija: 2.82 l/s
Tlačni padec medija: maks. 34 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 1.270 x 410mm
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 20.5 m2
Začetni padec tlaka: 49 Pa
Končni padec tlaka: 147 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 7.400 m3/h
Pretok zraka - odvod: 5.700 m3/h
Temperatura notranjega zraka: 22°C / 50 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 48 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Temperatura odpadnega zraka: 5.4 °C
Minimalna vrnjena moč: 41 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 10.8 / -3.8°C
Pretok medija: 0.78 l/s
Tlačni padec medija: maks. 12 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 248 Pa (mokro)
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 34dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 7 / 11 / 18 / 25 / 32 / 28 / 20 / 17 dB
Dodatki / opombe:
- /
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - odvod: 5.700 m3/h
Zunanji statični tlak: 450 Pa
Skupni statični tlak: 820 Pa
Absorbirana električna moč: 1.89 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 71 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.042 W/(m3/s), SFP2
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 2.5 kW
Nominalni električni tok: 4 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 920 x 420mm
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 76 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 75 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 56 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 50 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 83 dB(A)
Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 52 dB(A)
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz nerjavne pločevine (SS304), višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: NRVU UVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki ventilatorja)
Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
Izkoristek rekuperacije (EN308): 68%
SFP interni: 773 W/(m3/s)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 71% / 67%
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN06GDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 5.990 x 1.350 x 1.210 mm + nogice
Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 3.590 x 1.000 x 1.380 mm + nogice
Teža naprave, skupna: ~ 1.900 kg
NAPRAVA N10 - CONA 1
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 4.200 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 25 °C
Grelna moč: min. 10.1 kW
Maksimalni padec tlaka: 24 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.12 l/s
Tlačni padec medija: maks. 5 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 14.8 m2
Začetni padec tlaka: 55 Pa
Končni padec tlaka: 155 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN03HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 680 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 390 kg
NAPRAVA N10 - CONA 2
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 3.200 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 25 °C
Grelna moč: min. 7.7 kW
Maksimalni padec tlaka: 14 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.09 l/s
Tlačni padec medija: maks. 3 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 51dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 9 / 15 / 28 / 38 / 48 / 47 / 33 / 27 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 14.8 m2
Začetni padec tlaka: 42 Pa
Končni padec tlaka: 126 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN03HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 680 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 390 kg
2 | Regulacijska oprema in CNS
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Prostorsko tipalo (temperatura, rel.vlaga,CO2), LCD, upravljanje žaluzij in razsvetljave SIEMENS: QMX3.P74 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | KNX napajalnik 320mA N125/12 SIEMENS: N 125/12 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 |  |  | kos | 3 | 0 | 0
11 | Protizmrzovalni termostat 6m SIEMENS: QAF81.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
13 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
14 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
15 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
16 | Varnostni omejevalnik temperature fiksen 90...110 °C, tulka 100 mm, kapilarna cevka 700 mm SIEMENS: RAK-ST.1310P-M |  |  | kos | 1 | 0 | 0
17 | Mot. pog. žaluzije 24VAC, 3 točk., 15Nm, 3m2, rotac. SIEMENS: GEB131.1E |  |  | kos | 2 | 0 | 0
3-potni reg. ventil grelnika
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 4, navojni SIEMENS: VXG44.15-4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Set privijal DN15 (3kosi) medenina SIEMENS: ALG153B |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil hladilnika
1 | Tlačno neodvisni, prehodni reg.ventil PN16, DN50, 3,7...14,3m3/h, prirobnica, merilni priključki SIEMENS: VPF44.50F15 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA SIEMENS: SAX61P03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil dogrelnika
1 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Reg. ventil parnega vlažilnika mora biti dobavljen skupaj z vlažilnikom! Za njegovo vodenje imamo pripravljen signal 0..10V. OPOMBA: -
6 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Pomožni material za postavitev EKO ob klimatu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Kabliranje dovodnega dela klimatske naprave do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla OPOMBA: Uporabijo se brezhalogeni kabli! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Priklop kablov za odvodni del klimatske naprave na strani elektro omare in strani periferije (tipala, pogoni, motor,…) OPOMBA: dobava in polaganje teh kablov je zajetno v popisu splošne elektrike! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | - kabliranje prostorskih tipal je predmet popisa splošne elektrike! OPOMBA: -
11 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-100-BA |  |  | kos | 0.5 | 0 | 0
13 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda |  |  | m2 | 60 | 0 | 0
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine 1 mm
4 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. |  |  | m2 | 60 | 0 | 0
5 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod_____________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
dim. 1000x800, L=1250 mm, št.kulis=3
6 | Jeklena zaščitna rešetka z mrežico iz pocinkane žice debeline, velikost mrežnega očesa 12x12 mm, vključno pritrdilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
vel. 1000x800 mm
7 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno |  |  | kg | 40 | 0 | 0
8 | Oprema parnega vlažilnika
8.1 | Dobava in montaža opreme parnega vlažilnika klimatske naprave sestoji iz naslednje opreme:
| - zaporni ventil tesnjen z mehom DN25 PN16 prirobnične izvedbe izdelan z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - separator pare prirobnične izvedbe DN25 PN16 iz ohišjem iz nodularne litine, z odzračevalnim priključkom na vrhu in s skupino za odvod kondenzata spodaj - skupaj vezan z; |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - z zapornim parnim krogelnim ventilom navojne izvedbe G 1/2" PN16 (2 kos), ohišje iz ogljikovega jekla, z ojačanim PTFE tesnilom krogle in reducirano pretočno karakteristiko, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - čistilnik nečistoč navojne izvedbe G 1/2" PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - plovčnega odvajalnikom kondenzata z avtomatskim odzračevalnikom G 1/2", z ohišjem iz nodularne litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - nepovratni ventil G 1/2" iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - za separatorjem čistilnik nečistoč prirobnične izvedbe DN25 PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - regulacijskega ventila s prirobničnimi priključki DN15, Kvs=2,6 z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla tlačne stopnje PN16 z enakoprocentno karakteristiko in mehkim sedežem, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| PTFE, ter elektromornim pogonom za zvezno regulacijo za krmilni signal 4 - 20 mA (ali 2 - 10 Vdc) |  |  | kos | 1 |  | 0
| z napajanjem 24 Vac ali 24 Vdc in vključeno varnostno funkcijo z vzmetno rezervo - ZAPRTO |  |  | kos | 1 |  | 0
| - termostatski odvajalnik kondenzata iz nerjavečega jekla G 1/4" vertikalne izvedbe in vezan z navojnim parnim krogelnim ventilom G 1/2" za izpust iz parnega distributorja. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Opomba: parni distributor vlažilnika je v sklopu dobavljenega klimata
Priključek dovodne pare je DN25
Priključek kondenzata je DN15.
Količina pare je 71 kg/h, p=1,5 barg
8.2 | Toplotna izolacija za zaporni ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za zaporni ventil, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-ZV-A ali enakovredno.
DN25
8.3 | Toplotna izolacija za separator pare |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za separator pare, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-S-A ali enakovredno.
DN25
8.4 | Toplotna izolacija za čistilnik nesnage |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-F-A ali enakovredno.
DN25
8.5 | Toplotna izolacija za regulacijski ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-RV-A ali enakovredno.
DN15
9 | Oprema grelnika, hladilnika in dogrelnikov
9.1 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Proizvod_______________________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN32 (10 - 40 kPa)
9.2 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 1,35 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
9.3 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 65 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
9.4 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 32
9.5 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10 | Oprema glikolnega rekuperatorja
10.1 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 2,8 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
10.2 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 50 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.3 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.4 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.5 | Navojni lovilec nečistoč z magnetnim vložkom iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.6 | Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1; vzmetno delovanje, možnost ročnega odzračenja, prostor vzmeti zaščiten z membrano dovodni in dovodni priključek s prirobnico, odvodna stran je večja verzija secuguard, 5-letna garancija komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
proizvod________________________________.
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,4 bar
Priključek: SE G1
Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
10.7 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3; konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
Proizvod______________________________.
Nominalen volumen: 80 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
10.8 | Polnilno praznilni ventil DN15 z navojem, vključno tesnilni material |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10.9 | Etilen glikol |  |  | l | 220 | 0 | 0
11 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi |  |  | m | 10 | 0 | 0
DN 50
12 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - naprava N10 : | [5 empty] | 0
2.3.6. | NAPRAVA N11
1 | Prezračevalna naprava N11 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 43.5 m2
Začetni padec tlaka: 37 Pa
Končni padec tlaka: 111 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - dovod: 7.000 m3/h
Zunanji statični tlak: 750 Pa
Skupni statični tlak: 1.122 Pa
Absorbirana električna moč: 3.17 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 70.3 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.535 W/(m3/s), SFP4
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 5 kW
Nominalni električni tok: 8 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 7.000 m3/h
Pretok zraka - odvod: 5.500 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 50 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 4.1 °C
Minimalna vrnjena moč: 40.4 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 11.3 / -3.8°C
Pretok medija: 0.74 l/s
Tlačni padec medija: maks. 8 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 163 Pa
Dodatki / opombe:
- /
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 550mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 7.000 m3/h
Vstopni zrak: 4 °C
Izstopni zrak: 18 °C
Grelna moč: min. 33.2 kW
Maksimalni padec tlaka: 11 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.4 l/s
Tlačni padec medija: maks. 14 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
Sekcija parnega vlaženja
Sistem parnega vlaženja kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - vlaženje:
Pretok zraka - dovod: 7.000 m3/h
Dolžina sekcije: min. 1.000mm
Vstopni zrak: 18°C / 10%RV
Izstopni zrak: 18°C / 70%RV
Količina pare: 70 kg/h
Vključno z visoko-učinkovitim disperzijskim sistemom pare, cevmi iz nerjavne pločevine s šobami.
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Leto - hlajenje:
Pretok zraka - dovod: 7.000 m3/h
Vstopni zrak: 30 °C / 55%RV
Izstopni zrak: 16 °C / 95%RV
Hladilna moč (totalna): min. 58.4 kW
Maksimalni padec tlaka: 89 Pa (mokro)
Hladilni medij: voda
Temperaturni režim hladilnega medija: 7/12°C
Pretok medija: 2.78 l/s
Tlačni padec medija: maks. 33 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 1.270 x 410mm
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 20.5 m2
Začetni padec tlaka: 48 Pa
Končni padec tlaka: 144 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 7.000 m3/h
Pretok zraka - odvod: 5.500 m3/h
Temperatura notranjega zraka: 22°C / 50 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 50 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Temperatura odpadnega zraka: 6.3 °C
Minimalna vrnjena moč: 40.4 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 11.3 / -3.8°C
Pretok medija: 0.74 l/s
Tlačni padec medija: maks. 11 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 221 Pa (mokro)
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 34dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 7 / 11 / 18 / 25 / 32 / 28 / 20 / 17 dB
Dodatki / opombe:
- /
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - odvod: 5.500 m3/h
Zunanji statični tlak: 450 Pa
Skupni statični tlak: 790 Pa
Absorbirana električna moč: 1.75 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 71 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.076 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 2.5 kW
Nominalni električni tok: 4 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 920 x 420mm
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 76 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 75 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 56 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 50 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 83 dB(A)
Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 51 dB(A)
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz nerjavne pločevine (SS304), višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: NRVU UVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki ventilatorja)
Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
Izkoristek rekuperacije (EN308): 68%
SFP interni: 773 W/(m3/s)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 71% / 67%
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN05GDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 5.990 x 1.350 x 1.210 mm + nogice
Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 3.590 x 1.000 x 1.380 mm + nogice
Teža naprave, skupna: ~ 1.900 kg
NAPRAVA N11 - CONA 1
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 3.200 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 25 °C
Grelna moč: min. 7.7 kW
Maksimalni padec tlaka: 7 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.09 l/s
Tlačni padec medija: maks. 2 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 51dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 9 / 15 / 28 / 38 / 48 / 47 / 33 / 27 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 14.8 m2
Začetni padec tlaka: 42 Pa
Končni padec tlaka: 126 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN02HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 680 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 390 kg
NAPRAVA N11 - CONA 2
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 3.200 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 25 °C
Grelna moč: min. 7.7 kW
Maksimalni padec tlaka: 7 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.09 l/s
Tlačni padec medija: maks. 2 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 51dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 9 / 15 / 28 / 38 / 48 / 47 / 33 / 27 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 14.8 m2
Začetni padec tlaka: 42 Pa
Končni padec tlaka: 126 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN02HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 680 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 390 kg
2 | Regulacijska oprema in CNS
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Prostorsko tipalo (temperatura, rel.vlaga,CO2), LCD, upravljanje žaluzij in razsvetljave SIEMENS: QMX3.P74 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | KNX napajalnik 320mA N125/12 SIEMENS: N 125/12 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 |  |  | kos | 3 | 0 | 0
11 | Protizmrzovalni termostat 6m SIEMENS: QAF81.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
13 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
14 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
15 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
16 | Varnostni omejevalnik temperature fiksen 90...110 °C, tulka 100 mm, kapilarna cevka 700 mm SIEMENS: RAK-ST.1310P-M |  |  | kos | 1 | 0 | 0
17 | Mot. pog. žaluzije 24VAC, 3 točk., 15Nm, 3m2, rotac. SIEMENS: GEB131.1E |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| 3-potni reg. ventil grelnika |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 4, navojni SIEMENS: VXG44.15-4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Set privijal DN15 (3kosi) medenina SIEMENS: ALG153B |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil hladilnika
1 | Tlačno neodvisni, prehodni reg.ventil PN16, DN50, 3,7...14,3m3/h, prirobnica, merilni priključki SIEMENS: VPF44.50F15 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA SIEMENS: SAX61P03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil dogrelnika
1 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Reg. ventil parnega vlažilnika mora biti dobavljen skupaj z vlažilnikom! Za njegovo vodenje imamo pripravljen signal 0..10V. OPOMBA: -
6 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Pomožni material za postavitev EKO ob klimatu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Kabliranje dovodnega dela klimatske naprave do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla OPOMBA: Uporabijo se brezhalogeni kabli! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Priklop kablov za odvodni del klimatske naprave na strani elektro omare in strani periferije (tipala, pogoni, motor,…) OPOMBA: dobava in polaganje teh kablov je zajetno v popisu splošne elektrike! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | - kabliranje prostorskih tipal je predmet popisa splošne elektrike! OPOMBA: -
11 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-100-BA |  |  | kos | 0.5 | 0 | 0
13 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda |  |  | m2 | 60 | 0 | 0
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine 1 mm
4 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. |  |  | m2 | 60 | 0 | 0
5 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod_____________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
dim. 1000x800, L=1250 mm, št.kulis=3
6 | Jeklena zaščitna rešetka z mrežico iz pocinkane žice debeline, velikost mrežnega očesa 12x12 mm, vključno pritrdilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
vel. 1000x800 mm
7 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno |  |  | kg | 40 | 0 | 0
8 | Oprema parnega vlažilnika
8.1 | Dobava in montaža opreme parnega vlažilnika klimatske naprave sestoji iz naslednje opreme:
| - zaporni ventil tesnjen z mehom DN25 PN16 prirobnične izvedbe izdelan z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - separator pare prirobnične izvedbe DN25 PN16 iz ohišjem iz nodularne litine, z odzračevalnim priključkom na vrhu in s skupino za odvod kondenzata spodaj - skupaj vezan z; |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - z zapornim parnim krogelnim ventilom navojne izvedbe G 1/2" PN16 (2 kos), ohišje iz ogljikovega jekla, z ojačanim PTFE tesnilom krogle in reducirano pretočno karakteristiko, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - čistilnik nečistoč navojne izvedbe G 1/2" PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - plovčnega odvajalnikom kondenzata z avtomatskim odzračevalnikom G 1/2", z ohišjem iz nodularne litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - nepovratni ventil G 1/2" iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - za separatorjem čistilnik nečistoč prirobnične izvedbe DN25 PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - regulacijskega ventila s prirobničnimi priključki DN15, Kvs=2,6 z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla tlačne stopnje PN16 z enakoprocentno karakteristiko in mehkim sedežem, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| PTFE, ter elektromornim pogonom za zvezno regulacijo za krmilni signal 4 - 20 mA (ali 2 - 10 Vdc) |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| z napajanjem 24 Vac ali 24 Vdc in vključeno varnostno funkcijo z vzmetno rezervo - ZAPRTO |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - termostatski odvajalnik kondenzata iz nerjavečega jekla G 1/4" vertikalne izvedbe in vezan z navojnim parnim krogelnim ventilom G 1/2" za izpust iz parnega distributorja. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Opomba: parni distributor vlažilnika je v sklopu dobavljenega klimata
Priključek dovodne pare je DN25
Priključek kondenzata je DN15.
Količina pare je 67,2 kg/h, p=1,5 barg
8.2 | Toplotna izolacija za zaporni ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za zaporni ventil, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-ZV-A ali enakovredno.
DN25
8.3 | Toplotna izolacija za separator pare |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za separator pare, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-S-A ali enakovredno.
DN25
8.4 | Toplotna izolacija za čistilnik nesnage |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-F-A ali enakovredno.
DN25
8.5 | Toplotna izolacija za regulacijski ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-RV-A ali enakovredno.
DN15
9 | Oprema grelnika, hladilnika in dogrelnikov
9.1 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Proizvod_______________________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN32 (10 - 40 kPa)
9.2 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 1,3 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
9.3 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 65 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
9.4 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 32
9.5 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10 | Oprema glikolnega rekuperatorja
10.1 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 2,7 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
10.2 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 50 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.3 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.4 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.5 | Navojni lovilec nečistoč z magnetnim vložkom iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.6 | Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1; vzmetno delovanje, možnost ročnega odzračenja, prostor vzmeti zaščiten z membrano dovodni in dovodni priključek s prirobnico, odvodna stran je večja verzija secuguard, 5-letna garancija komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
proizvod________________________________.
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,4 bar
Priključek: SE G1
Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
10.7 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3; konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
Proizvod______________________________.
Nominalen volumen: 50 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
10.8 | Polnilno praznilni ventil DN15 z navojem, vključno tesnilni material |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10.9 | Etilen glikol |  |  | l | 150 | 0 | 0
11 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi |  |  | m | 10 | 0 | 0
DN 50
12 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - naprava N11 : | [5 empty] | 0
2.3.7. | NAPRAVA N12
1 | Prezračevalna naprava N12 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 27.8 m2
Začetni padec tlaka: 54 Pa
Končni padec tlaka: 154 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - dovod: 8.400 m3/h
Zunanji statični tlak: 750 Pa
Skupni statični tlak: 1.151 Pa
Absorbirana električna moč: 3.88 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 71.4 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.542 W/(m3/s), SFP4
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 5 kW
Nominalni električni tok: 8 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 8.400 m3/h
Pretok zraka - odvod: 6.400 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 50 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 4.0 °C
Minimalna vrnjena moč: 47.8 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 10.9 / -4.4°C
Pretok medija: 0.88 l/s
Tlačni padec medija: maks. 12 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 176 Pa
Dodatki / opombe:
- /
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 550mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 8.400 m3/h
Vstopni zrak: 3 °C
Izstopni zrak: 18 °C
Grelna moč: min. 42.7 kW
Maksimalni padec tlaka: 14 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.51 l/s
Tlačni padec medija: maks. 20 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
Sekcija parnega vlaženja
Sistem parnega vlaženja kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - vlaženje:
Pretok zraka - dovod: 8.400 m3/h
Dolžina sekcije: min. 1.000mm
Vstopni zrak: 18°C / 10%RV
Izstopni zrak: 18°C / 70%RV
Količina pare: 80 kg/h
Vključno z visoko-učinkovitim disperzijskim sistemom pare, cevmi iz nerjavne pločevine s šobami.
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Leto - hlajenje:
Pretok zraka - dovod: 8.400 m3/h
Vstopni zrak: 30 °C / 55%RV
Izstopni zrak: 16 °C / 95%RV
Hladilna moč (totalna): min. 69.7 kW
Maksimalni padec tlaka: 97 Pa (mokro)
Hladilni medij: voda
Temperaturni režim hladilnega medija: 7/12°C
Pretok medija: 3.32 l/s
Tlačni padec medija: maks. 28 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 1.270 x 410mm
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 20.5 m2
Začetni padec tlaka: 56 Pa
Končni padec tlaka: 156 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 8.400 m3/h
Pretok zraka - odvod: 6.400 m3/h
Temperatura notranjega zraka: 22°C / 50 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 50 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Temperatura odpadnega zraka: 6 °C
Minimalna vrnjena moč: 47.8 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 10.9 / -4.4°C
Pretok medija: 0.88 l/s
Tlačni padec medija: maks. 13 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 312 Pa (mokro)
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 34dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 7 / 11 / 18 / 25 / 32 / 28 / 20 / 17 dB
Dodatki / opombe:
- /
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - odvod: 6.400 m3/h
Zunanji statični tlak: 450 Pa
Skupni statični tlak: 894 Pa
Absorbirana električna moč: 2.4 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 67.3 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.274 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 3.5 kW
Nominalni električni tok: 5.6 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 920 x 510mm
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 77 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 76 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 57 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 60 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 85 dB(A)
Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 56 dB(A)
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz nerjavne pločevine (SS304), višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: NRVU UVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki ventilatorja)
Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
Izkoristek rekuperacije (EN308): 68%
SFP interni: 810 W/(m3/s)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 71% / 67%
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN06GDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 6.150 x 1.350 x 1.330 mm + nogice
Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 3.590 x 1.000 x 1.380 mm + nogice
Teža naprave, skupna: ~ 2.050 kg
NAPRAVA N12 - CONA 1
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 4.200 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 25 °C
Grelna moč: min. 10.1 kW
Maksimalni padec tlaka: 24 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.12 l/s
Tlačni padec medija: maks. 5 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 14.8 m2
Začetni padec tlaka: 55 Pa
Končni padec tlaka: 155 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN03HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 680 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 390 kg
NAPRAVA N12 - CONA 2
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 4.200 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 25 °C
Grelna moč: min. 10.1 kW
Maksimalni padec tlaka: 24 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.12 l/s
Tlačni padec medija: maks. 5 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 14.8 m2
Začetni padec tlaka: 55 Pa
Končni padec tlaka: 155 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN03HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 680 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 390 kg
2 | Regulacijska oprema in CNS
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Prostorsko tipalo (temperatura, rel.vlaga,CO2), LCD, upravljanje žaluzij in razsvetljave SIEMENS: QMX3.P74 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | KNX napajalnik 320mA N125/12 SIEMENS: N 125/12 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 |  |  | kos | 3 | 0 | 0
11 | Protizmrzovalni termostat 6m SIEMENS: QAF81.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
13 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
14 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
15 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
16 | Varnostni omejevalnik temperature fiksen 90...110 °C, tulka 100 mm, kapilarna cevka 700 mm SIEMENS: RAK-ST.1310P-M |  |  | kos | 1 | 0 | 0
17 | Mot. pog. žaluzije 24VAC, 3 točk., 15Nm, 3m2, rotac. SIEMENS: GEB131.1E |  |  | kos | 2 | 0 | 0
3-potni reg. ventil grelnika
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 4, navojni SIEMENS: VXG44.15-4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Set privijal DN15 (3kosi) medenina SIEMENS: ALG153B |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil hladilnika
1 | Tlačno neodvisni, prehodni reg.ventil PN16, DN50, 3,7...14,3m3/h, prirobnica, merilni priključki SIEMENS: VPF44.50F15 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA SIEMENS: SAX61P03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil dogrelnika
1 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Reg. ventil parnega vlažilnika mora biti dobavljen skupaj z vlažilnikom! Za njegovo vodenje imamo pripravljen signal 0..10V. OPOMBA: -
6 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Pomožni material za postavitev EKO ob klimatu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Kabliranje dovodnega dela klimatske naprave do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla OPOMBA: Uporabijo se brezhalogeni kabli! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Priklop kablov za odvodni del klimatske naprave na strani elektro omare in strani periferije (tipala, pogoni, motor,…) OPOMBA: dobava in polaganje teh kablov je zajetno v popisu splošne elektrike! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | - kabliranje prostorskih tipal je predmet popisa splošne elektrike! OPOMBA: -
11 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-100-BA |  |  | kos | 0.5 | 0 | 0
13 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda |  |  | m2 | 65 | 0 | 0
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine 1 mm
4 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. |  |  | m2 | 65 | 0 | 0
5 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod_____________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
dim. 1000x800, L=1250 mm, št.kulis=3
6 | Jeklena zaščitna rešetka z mrežico iz pocinkane žice debeline, velikost mrežnega očesa 12x12 mm, vključno pritrdilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
vel. 1000x800 mm
7 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno |  |  | kg | 40 | 0 | 0
8 | Oprema parnega vlažilnika
8.1 | Dobava in montaža opreme parnega vlažilnika klimatske naprave sestoji iz naslednje opreme:
| - zaporni ventil tesnjen z mehom DN25 PN16 prirobnične izvedbe izdelan z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - separator pare prirobnične izvedbe DN25 PN16 iz ohišjem iz nodularne litine, z odzračevalnim priključkom na vrhu in s skupino za odvod kondenzata spodaj - skupaj vezan z; |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - z zapornim parnim krogelnim ventilom navojne izvedbe G 1/2" PN16 (2 kos), ohišje iz ogljikovega jekla, z ojačanim PTFE tesnilom krogle in reducirano pretočno karakteristiko, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - čistilnik nečistoč navojne izvedbe G 1/2" PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - plovčnega odvajalnikom kondenzata z avtomatskim odzračevalnikom G 1/2", z ohišjem iz nodularne litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - nepovratni ventil G 1/2" iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - za separatorjem čistilnik nečistoč prirobnične izvedbe DN25 PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - regulacijskega ventila s prirobničnimi priključki DN15, Kvs=2,6 z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla tlačne stopnje PN16 z enakoprocentno karakteristiko in mehkim sedežem, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| PTFE, ter elektromornim pogonom za zvezno regulacijo za krmilni signal 4 - 20 mA (ali 2 - 10 Vdc) |  |  | kos | 1 |  | 0
| z napajanjem 24 Vac ali 24 Vdc in vključeno varnostno funkcijo z vzmetno rezervo - ZAPRTO |  |  | kos | 1 |  | 0
| - termostatski odvajalnik kondenzata iz nerjavečega jekla G 1/4" vertikalne izvedbe in vezan z navojnim parnim krogelnim ventilom G 1/2" za izpust iz parnega distributorja. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Opomba: parni distributor vlažilnika je v sklopu dobavljenega klimata
Priključek dovodne pare je DN25
Priključek kondenzata je DN15.
Količina pare je 80,6 kg/h, p=1,5 barg
8.2 | Toplotna izolacija za zaporni ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za zaporni ventil, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-ZV-A ali enakovredno.
DN25
8.3 | Toplotna izolacija za separator pare |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za separator pare, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-S-A ali enakovredno.
DN25
8.4 | Toplotna izolacija za čistilnik nesnage |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-F-A ali enakovredno.
DN25
8.5 | Toplotna izolacija za regulacijski ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-RV-A ali enakovredno.
DN15
9 | Oprema grelnika, hladilnika in dogrelnikov
9.1 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Proizvod_______________________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN32 (10 - 40 kPa)
9.2 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 1,6 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
9.3 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 80 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
9.4 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 32
9.5 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10 | Oprema glikolnega rekuperatorja
10.1 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 3,2 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
10.2 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 50 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.3 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.4 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.5 | Navojni lovilec nečistoč z magnetnim vložkom iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.6 | Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1; vzmetno delovanje, možnost ročnega odzračenja, prostor vzmeti zaščiten z membrano dovodni in dovodni priključek s prirobnico, odvodna stran je večja verzija secuguard, 5-letna garancija komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
proizvod________________________________.
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,4 bar
Priključek: SE G1
Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
10.7 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3; konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
Proizvod______________________________.
Nominalen volumen: 50 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
10.8 | Polnilno praznilni ventil DN15 z navojem, vključno tesnilni material |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10.9 | Etilen glikol |  |  | l | 150 | 0 | 0
11 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi |  |  | m | 10 | 0 | 0
DN 50
12 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - naprava N12 : | [5 empty] | 0
2.3.8. | NAPRAVA N13
1 | Prezračevalna naprava N13 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 87 m2
Začetni padec tlaka: 43 Pa
Končni padec tlaka: 129 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 2
Pretok zraka - dovod: 17.350 m3/h
Zunanji statični tlak: 750 Pa
Skupni statični tlak: 1.072 Pa
Absorbirana električna moč: 2 x 3.68 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 71.8 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.433 W/(m3/s), SFP4
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 2 x 4.6 kW
Nominalni električni tok: 2 x 7.4 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 17.350 m3/h
Pretok zraka - odvod: 14.015 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 63 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 8.4 °C
Minimalna vrnjena moč: 125.5 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 12.3 / -6.8°C
Pretok medija: 1.83 l/s
Tlačni padec medija: maks. 60 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN40
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 143 Pa
Dodatki / opombe:
- /
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 550mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 17.350 m3/h
Vstopni zrak: 8 °C
Izstopni zrak: 18 °C
Grelna moč: min. 58.9 kW
Maksimalni padec tlaka: 10 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.71 l/s
Tlačni padec medija: maks. 21 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
Sekcija parnega vlaženja
Sistem parnega vlaženja kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - vlaženje:
Pretok zraka - dovod: 17.350 m3/h
Dolžina sekcije: min. 1.000mm
Vstopni zrak: 18°C / 10%RV
Izstopni zrak: 18°C / 70%RV
Količina pare: 165 kg/h
Vključno z visoko-učinkovitim disperzijskim sistemom pare, cevmi iz nerjavne pločevine s šobami.
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Leto - hlajenje:
Pretok zraka - dovod: 17.350 m3/h
Vstopni zrak: 30 °C / 55%RV
Izstopni zrak: 17 °C / 93%RV
Hladilna moč (totalna): min. 130.4 kW
Maksimalni padec tlaka: 73 Pa (mokro)
Hladilni medij: voda
Temperaturni režim hladilnega medija: 7/12°C
Pretok medija: 6.21 l/s
Tlačni padec medija: maks. 19 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- dve odprtini za izpuh zraka čelno (nadaljevanje sekcij)
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 55.5 m2
Začetni padec tlaka: 48 Pa
Končni padec tlaka: 144 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 17.350 m3/h
Pretok zraka - odvod: 14.015 m3/h
Temperatura notranjega zraka: 21°C / 40 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 63 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Temperatura odpadnega zraka: 0.4 °C
Minimalna vrnjena moč: 125.5 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 12.3 / -6.8°C
Pretok medija: 1.83 l/s
Tlačni padec medija: maks. 54 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN40
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 291 Pa (mokro)
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 42dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 12 / 21 / 30 / 39 / 38 / 27 / 23 dB
Dodatki / opombe:
- /
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 2
Pretok zraka - odvod: 14.015 m3/h
Zunanji statični tlak: 450 Pa
Skupni statični tlak: 856 Pa
Absorbirana električna moč: 2 x 2.41 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 71.2 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.168 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 2 x 3.4 kW
Nominalni električni tok: 2 x 5.4 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 1.420 x 540mm
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 78 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 78 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 59 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 53 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 88 dB(A)
Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 56 dB(A)
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz nerjavne pločevine (SS304), višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: NRVU UVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki ventilatorja)
Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
Izkoristek rekuperacije (EN308): 68%
SFP interni: 694 W/(m3/s)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 72% / 71%
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN09GDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 6.400 x 1.860 x 1.820 mm + nogice
Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 3.690 x 1.500 x 1.700 mm + nogice
Teža naprave, skupna: ~ 3.300 kg
NAPRAVA N13 - CONA 1
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 10.665 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 23 °C
Grelna moč: min. 18.4 kW
Maksimalni padec tlaka: 11 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.22 l/s
Tlačni padec medija: maks. 8 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 43 m2
Začetni padec tlaka: 82 Pa
Končni padec tlaka: 182 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN03HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.860 x 1.080 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 590 kg
NAPRAVA N13 - CONA 2
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 6.545 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 23 °C
Grelna moč: min. 11.3 kW
Maksimalni padec tlaka: 11 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.14 l/s
Tlačni padec medija: maks. 8 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 32.6 m2
Začetni padec tlaka: 54 Pa
Končni padec tlaka: 154 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN05HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.760 x 840 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 500 kg
2 | Regulacijska oprema in CNS
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN |  |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 |  |  | kos | 9 | 0 | 0
8 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Protizmrzovalni termostat 6m SIEMENS: QAF81.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
10 | Kanalsko tipalo relativne vlage, 0..10V SIEMENS: QFM2100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
11 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
13 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
14 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
15 | Varnostni omejevalnik temperature fiksen 90...110 °C, tulka 100 mm, kapilarna cevka 700 mm SIEMENS: RAK-ST.1310P-M |  |  | kos | 1 | 0 | 0
16 | Tokovni ventil 0,06...30,0kW pri AC400V SIEMENS: SEA45.5 |  |  | kos | 3 | 0 | 0
17 | Pretvornik signala 0..10VDC > PWM signal 0/24VAC za krmiljenje tokovnih ventilov SIEMENS: SEM61.4 |  |  | kos | 3 | 0 | 0
18 | Mot. pog. žaluzije, 24VAC, 3 točk., 25Nm, 4m2, rot. SIEMENS: GBB131.1E |  |  | kos | 2 | 0 | 0
3-potni reg. ventil grelnika
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 20, kvs 6,3, navojni SIEMENS: VXG44.20-6.3 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Set privijal DN20 (3 kosi) medenina SIEMENS: ALG203B |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil hladilnika
1 | Tlačno neodvisni, prehodni reg.ventil PN16, DN50, 6,8...35,7m3/h, prirobnica, merilni priključki SIEMENS: VPF44.80F35 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA SIEMENS: SAX61P03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil dogrelnika
1 | Mini-kombinirani, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN 25, DN20, 220...1330 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.20F1.4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Mini-kombinirani, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN 25, DN20, 220...1330 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.20F1.4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Reg. ventil parnega vlažilnika mora biti dobavljen skupaj z vlažilnikom! Za njegovo vodenje imamo pripravljen signal 0..10V. OPOMBA: -
6 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Pomožni material za postavitev EKO ob klimatu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Kabliranje dovodnega dela klimatske naprave do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla OPOMBA: Uporabijo se brezhalogeni kabli! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Priklop kablov za odvodni del klimatske naprave na strani elektro omare in strani periferije (tipala, pogoni, motor,…) OPOMBA: dobava in polaganje teh kablov je zajetno v popisu splošne elektrike! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | - kabliranje prostorskih tipal je predmet popisa splošne elektrike! OPOMBA: -
11 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-100-BA |  |  | kos | 0.5 | 0 | 0
13 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda |  |  | m2 | 85 | 0 | 0
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine 1 mm
4 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. |  |  | m2 | 85 | 0 | 0
5 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod_____________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
dim. 1500x1000, L=1250 mm, št.kulis=5
6 | Jeklena zaščitna rešetka z mrežico iz pocinkane žice debeline, velikost mrežnega očesa 12x12 mm, vključno pritrdilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
vel. 1500x800 mm
7 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno |  |  | kg | 40 | 0 | 0
8 | Oprema parnega vlažilnika
8.1 | Dobava in montaža opreme parnega vlažilnika klimatske naprave sestoji iz naslednje opreme:
| - zaporni ventil tesnjen z mehom DN40 PN16 prirobnične izvedbe izdelan z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - separator pare prirobnične izvedbe DN40 PN16 iz ohišjem iz nodularne litine, z odzračevalnim priključkom na vrhu in s skupino za odvod kondenzata spodaj - skupaj vezan z; |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - z zapornim parnim krogelnim ventilom navojne izvedbe G 1/2" PN16 (2 kos), ohišje iz ogljikovega jekla, z ojačanim PTFE tesnilom krogle in reducirano pretočno karakteristiko, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - čistilnik nečistoč navojne izvedbe G 1/2" PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - plovčnega odvajalnikom kondenzata z avtomatskim odzračevalnikom G 1/2", z ohišjem iz nodularne litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - nepovratni ventil G 1/2" iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - za separatorjem čistilnik nečistoč prirobnične izvedbe DN40 PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - regulacijskega ventila s prirobničnimi priključki DN20, Kvs=6,8 z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla tlačne stopnje PN16 z enakoprocentno karakteristiko in mehkim sedežem, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
PTFE, ter elektromornim pogonom za zvezno regulacijo za krmilni signal 4 - 20 mA (ali 2 - 10 Vdc)
z napajanjem 24 Vac ali 24 Vdc in vključeno varnostno funkcijo z vzmetno rezervo - ZAPRTO
| - termostatski odvajalnik kondenzata iz nerjavečega jekla G 1/4" vertikalne izvedbe in vezan z navojnim parnim krogelnim ventilom G 1/2" za izpust iz parnega distributorja. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Opomba: parni distributor vlažilnika je v sklopu dobavljenega klimata
Priključek dovodne pare je DN40
Priključek kondenzata je DN15.
Količina pare je 166,6 kg/h, p=1,5 barg
8.2 | Toplotna izolacija za zaporni ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za zaporni ventil, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-ZV-A ali enakovredno.
DN40
8.3 | Toplotna izolacija za separator pare |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za separator pare, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-S-A ali enakovredno.
DN40
8.4 | Toplotna izolacija za čistilnik nesnage |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-F-A ali enakovredno.
DN40
8.5 | Toplotna izolacija za regulacijski ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-RV-A ali enakovredno.
DN20
9 | Oprema grelnika, hladilnika in dogrelnikov
9.1 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Proizvod_______________________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN40 (10 - 40 kPa)
9.2 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 1,6 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
9.3 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 100 - prirobnična |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 40 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 25 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
9.4 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 40
9.5 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10 | Oprema glikolnega rekuperatorja
10.1 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 6,6 m3/h
Dp = 14 kPa
N = 10-640 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 40/0,5-16
10.2 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 65 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.3 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 65
10.4 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.5 | Navojni lovilec nečistoč z magnetnim vložkom iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 65
10.6 | Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1; vzmetno delovanje, možnost ročnega odzračenja, prostor vzmeti zaščiten z membrano dovodni in dovodni priključek s prirobnico, odvodna stran je večja verzija secuguard, 5-letna garancija komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
proizvod________________________________.
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,4 bar
Priključek: SE G1
Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
10.7 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3; konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
Proizvod______________________________.
Nominalen volumen: 140 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
10.8 | Polnilno praznilni ventil DN15 z navojem, vključno tesnilni material |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10.9 | Etilen glikol |  |  | l | 450 | 0 | 0
11 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi |  |  | m | 10 | 0 | 0
DN 50
12 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - naprava N13 : | [5 empty] | 0
2.3.9. | NAPRAVA N14
1 | Prezračevalna naprava N14 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 41 m2
Začetni padec tlaka: 38 Pa
Končni padec tlaka: 114 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - dovod: 9.300 m3/h
Zunanji statični tlak: 750 Pa
Skupni statični tlak: 1.062 Pa
Absorbirana električna moč: 5.61 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 70 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.482 W/(m3/s), SFP4
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 5 kW
Nominalni električni tok: 8 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 9.300 m3/h
Pretok zraka - odvod: 8.120 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 54 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 5.8 °C
Minimalna vrnjena moč: 58.8 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 12.6 / -4.2°C
Pretok medija: 0.98 l/s
Tlačni padec medija: maks. 19 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 148 Pa
Dodatki / opombe:
- /
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 550mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 9.300 m3/h
Vstopni zrak: 5 °C
Izstopni zrak: 18 °C
Grelna moč: min. 41 kW
Maksimalni padec tlaka: 10 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.49 l/s
Tlačni padec medija: maks. 19 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
Sekcija parnega vlaženja
Sistem parnega vlaženja kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - vlaženje:
Pretok zraka - dovod: 9.300 m3/h
Dolžina sekcije: min. 1.000mm
Vstopni zrak: 18°C / 10%RV
Izstopni zrak: 18°C / 70%RV
Količina pare: 88 kg/h
Vključno z visoko-učinkovitim disperzijskim sistemom pare, cevmi iz nerjavne pločevine s šobami.
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Leto - hlajenje:
Pretok zraka - dovod: 9.300 m3/h
Vstopni zrak: 30 °C / 55%RV
Izstopni zrak: 17.5 °C / 91%RV
Hladilna moč (totalna): min. 67.2 kW
Maksimalni padec tlaka: 68 Pa (mokro)
Hladilni medij: voda
Temperaturni režim hladilnega medija: 7/12°C
Pretok medija: 3.2 l/s
Tlačni padec medija: maks. 27 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 1.270 x 410mm
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 26.5 m2
Začetni padec tlaka: 49 Pa
Končni padec tlaka: 147 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 9.300 m3/h
Pretok zraka - odvod: 8.120 m3/h
Temperatura notranjega zraka: 22°C / 50 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 54 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Temperatura odpadnega zraka: 6.4 °C
Minimalna vrnjena moč: 58.8 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 12.6 / -4.2°C
Pretok medija: 0.98 l/s
Tlačni padec medija: maks. 18 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 333 Pa (mokro)
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 34dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 7 / 11 / 18 / 25 / 32 / 28 / 20 / 17 dB
Dodatki / opombe:
- /
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - odvod: 8.120 m3/h
Zunanji statični tlak: 450 Pa
Skupni statični tlak: 910 Pa
Absorbirana električna moč: 2.95 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 71.3 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.130 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 4.6 kW
Nominalni električni tok: 7.4 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 920 x 510mm
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 79 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 78 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 58 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 58 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 85 dB(A)
Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 55 dB(A)
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz nerjavne pločevine (SS304), višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: NRVU UVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki ventilatorja)
Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
Izkoristek rekuperacije (EN308): 68%
SFP interni: 768 W/(m3/s)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 70% / 71%
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN07GDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 6.130 x 1.350 x 1.510 mm + nogice
Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 3.620 x 1.000 x 1.560 mm + nogice
Teža naprave, skupna: ~ 2.200 kg
komplet
NAPRAVA N14 - CONA 1
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 4.200 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 24 °C
Grelna moč: min. 8.7 kW
Maksimalni padec tlaka: 24 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.1 l/s
Tlačni padec medija: maks. 4 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 14.8 m2
Začetni padec tlaka: 55 Pa
Končni padec tlaka: 155 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN03HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 680 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 390 kg
NAPRAVA N14 - CONA 2
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 5.200 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 25 °C
Grelna moč: min. 12.6 kW
Maksimalni padec tlaka: 20 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.15 l/s
Tlačni padec medija: maks. 5 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 14.8 m2
Začetni padec tlaka: 68 Pa
Končni padec tlaka: 168 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN04HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 680 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 390 kg
2 | Regulacijska oprema in CNS
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 |  |  | kos | 5 | 0 | 0
8 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Kanalsko tipalo relativne vlage, 0..10V SIEMENS: QFM2100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
10 | Protizmrzovalni termostat 6m SIEMENS: QAF81.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
11 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
13 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
14 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
15 | Varnostni omejevalnik temperature fiksen 90...110 °C, tulka 100 mm, kapilarna cevka 700 mm SIEMENS: RAK-ST.1310P-M |  |  | kos | 1 | 0 | 0
16 | Mot. pog. žaluzije, 24VAC, 3 točk., 25Nm, 4m2, rot. SIEMENS: GBB131.1E |  |  | kos | 2 | 0 | 0
3-potni reg. ventil grelnika
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 2,5, navojni SIEMENS: VXG44.15-2.5 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Set privijal DN15 (3kosi) medenina SIEMENS: ALG153B |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil hladilnika
1 | Tlačno neodvisni, prehodni reg. ventil PN16, DN65, 4,5...24,4m3/h, prirobnica, merilni priključki SIEMENS: VPF44.65F25 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA SIEMENS: SAX61P03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil dogrelnika
1 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Reg. ventil parnega vlažilnika mora biti dobavljen skupaj z vlažilnikom! Za njegovo vodenje imamo pripravljen signal 0..10V. OPOMBA: -
6 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Pomožni material za postavitev EKO ob klimatu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Kabliranje dovodnega dela klimatske naprave do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla OPOMBA: Uporabijo se brezhalogeni kabli! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Priklop kablov za odvodni del klimatske naprave na strani elektro omare in strani periferije (tipala, pogoni, motor,…) OPOMBA: dobava in polaganje teh kablov je zajetno v popisu splošne elektrike! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | - kabliranje prostorskih tipal je predmet popisa splošne elektrike! OPOMBA: -
11 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-100-BA |  |  | kos | 0.5 | 0 | 0
13 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda |  |  | m2 | 70 | 0 | 0
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine 1 mm
4 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. |  |  | m2 | 70 | 0 | 0
5 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod_____________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
dim. 1000x1000, L=1250 mm, št.kulis=3
6 | Jeklena zaščitna rešetka z mrežico iz pocinkane žice debeline, velikost mrežnega očesa 12x12 mm, vključno pritrdilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
vel. 1000x800 mm
7 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno |  |  | kg | 40 | 0 | 0
8 | Oprema parnega vlažilnika
8.1 | Dobava in montaža opreme parnega vlažilnika klimatske naprave sestoji iz naslednje opreme:
| - zaporni ventil tesnjen z mehom DN25 PN16 prirobnične izvedbe izdelan z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - separator pare prirobnične izvedbe DN32 PN16 iz ohišjem iz nodularne litine, z odzračevalnim priključkom na vrhu in s skupino za odvod kondenzata spodaj - skupaj vezan z; |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - z zapornim parnim krogelnim ventilom navojne izvedbe G 1/2" PN16 (2 kos), ohišje iz ogljikovega jekla, z ojačanim PTFE tesnilom krogle in reducirano pretočno karakteristiko, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - čistilnik nečistoč navojne izvedbe G 1/2" PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - plovčnega odvajalnikom kondenzata z avtomatskim odzračevalnikom G 1/2", z ohišjem iz nodularne litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - nepovratni ventil G 1/2" iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - za separatorjem čistilnik nečistoč prirobnične izvedbe DN25 PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - regulacijskega ventila s prirobničnimi priključki DN15, Kvs=3,0 z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla tlačne stopnje PN16 z enakoprocentno karakteristiko in mehkim sedežem, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| PTFE, ter elektromornim pogonom za zvezno regulacijo za krmilni signal 4 - 20 mA (ali 2 - 10 Vdc) |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| z napajanjem 24 Vac ali 24 Vdc in vključeno varnostno funkcijo z vzmetno rezervo - ZAPRTO |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - termostatski odvajalnik kondenzata iz nerjavečega jekla G 1/4" vertikalne izvedbe in vezan z navojnim parnim krogelnim ventilom G 1/2" za izpust iz parnega distributorja. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Opomba: parni distributor vlažilnika je v sklopu dobavljenega klimata
Priključek dovodne pare je DN32
Priključek kondenzata je DN15.
Količina pare je 89,3 kg/h, p=1,5 barg
8.2 | Toplotna izolacija za zaporni ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za zaporni ventil, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-ZV-A ali enakovredno.
DN32
8.3 | Toplotna izolacija za separator pare |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za separator pare, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-S-A ali enakovredno.
DN32
8.4 | Toplotna izolacija za čistilnik nesnage |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-F-A ali enakovredno.
DN32
8.5 | Toplotna izolacija za regulacijski ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-RV-A ali enakovredno.
DN15
9 | Oprema grelnika, hladilnika in dogrelnikov
9.1 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Proizvod_______________________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN32 (10 - 40 kPa)
9.2 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 1,6 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
9.3 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 65 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 25 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9.4 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 32
9.5 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10 | Oprema glikolnega rekuperatorja
10.1 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 3,5 m3/h
Dp = 70 kPa
N = 7-275 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-10
10.2 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 50 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.3 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.4 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.5 | Navojni lovilec nečistoč z magnetnim vložkom iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.6 | Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1; vzmetno delovanje, možnost ročnega odzračenja, prostor vzmeti zaščiten z membrano dovodni in dovodni priključek s prirobnico, odvodna stran je večja verzija secuguard, 5-letna garancija komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
proizvod________________________________.
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,4 bar
Priključek: SE G1
Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
10.7 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3; konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
Proizvod______________________________.
Nominalen volumen: 80 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
10.8 | Polnilno praznilni ventil DN15 z navojem, vključno tesnilni material |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10.9 | Etilen glikol |  |  | l | 260 | 0 | 0
11 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi |  |  | m | 10 | 0 | 0
DN 50
12 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - naprava N14 : | [5 empty] | 0
2.3.10. | NAPRAVA N27
1 | Prezračevalna naprava N27, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Naprava N27 je klasična prezračevalna naprava za prezračevanje garderob.
Ohišje naprave je identično ostalim (karakteristike), le sestava je:
- zunanji plašč: pocinkana pločevina, prašno barvano oz. poliestrski nanos, debeline min. 0,7mm
- notranji plašč: pocinkana pločevina, prašno barvano oz. poliestrski nanos, debeline min. 1,0mm
- dno naprave: pocinkana pločevina, prašno barvano oz. poliestrski nanos, debeline min. 1,0mm
- vsi vgradni profili elementov (filtrov, ventilatorjev, izmenjevalcev, ipd.): pocinkana "AluZinc" pločevina
- Okvirji izmenjevalcev: pocinkana "AluZinc" pločevina
Vsi ostali detajli naprave so identični (kablirani elementi, izvedena mesta za odčitovanje tlakov, razsvetljava sekcij, zrakotesne žaluzije, ipd.)!
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 14.5 m2
Začetni padec tlaka: 46 Pa
Končni padec tlaka: 138 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Direktno gnani EC ventilator
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - dovod: 2.900 m3/h
Zunanji statični tlak: 250 Pa
Skupni statični tlak: 543 Pa
Absorbirana električna moč: 0.67 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 66.8 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 760 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 2.5 kW
Nominalni električni tok: 4 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 2.900 m3/h
Pretok zraka - odvod: 3.020 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 50 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 4.5 °C
Minimalna vrnjena moč: 15 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 9.8 / -3.7°C
Pretok medija: 0.31 l/s
Tlačni padec medija: maks. 4 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN20
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 181 Pa
Dodatki / opombe:
- /
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 2.900 m3/h
Vstopni zrak: 5 °C
Izstopni zrak: 20 °C
Grelna moč: min. 14.8 kW
Maksimalni padec tlaka: 15 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.18 l/s
Tlačni padec medija: maks. 15 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 14.5 m2
Začetni padec tlaka: 48 Pa
Končni padec tlaka: 144 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 2.900 m3/h
Pretok zraka - odvod: 3.020 m3/h
Temperatura notranjega zraka: 20°C / 35 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 50 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Temperatura odpadnega zraka: 5.2 °C
Minimalna vrnjena moč: 15 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 9.8 / -3.7°C
Pretok medija: 0.31 l/s
Tlačni padec medija: maks. 7 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN20
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 187 Pa (mokro)
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 42dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 12 / 21 / 30 / 39 / 38 / 27 / 23 dB
Dodatki / opombe:
- /
Direktno gnani EC ventilator
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - odvod: 3.020 m3/h
Zunanji statični tlak: 250 Pa
Skupni statični tlak: 545 Pa
Absorbirana električna moč: 0.69 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 67.5 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 753 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 2.5 kW
Nominalni električni tok: 4 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 800 x 350mm
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 64 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 67 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 43 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 45 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 74 dB(A)
Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 43 dB(A)
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz nerjavne pločevine (SS304), višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: NRVU UVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki ventilatorja)
Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
Izkoristek rekuperacije (EN308): 68%
SFP interni: 630 W/(m3/s)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 67% / 67%
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN02GDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.100 x 870 x 960 mm + nogice
Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 3.300 x 870 x 960 mm + nogice
Teža naprave, skupna: ~ 900 kg
2 | Regulacijska oprema in CNS
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN |  |  | kos | 2 | 0 | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
8 | Protizmrzovalni termostat 6m SIEMENS: QAF81.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
11 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 |  |  | kos | 3 | 0 | 0
12 | Motorni pogon, rotacijski, 24VAC, 3 točk., 10Nm, žaluzije do 1,5m2 SIEMENS: GLB131.1E |  |  | kos | 2 | 0 | 0
3-potni reg. ventil grelnika
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 1,6, navojni SIEMENS: VXG44.15-1.0 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Set privijal DN15 (3kosi) medenina SIEMENS: ALG153B |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Pomožni material za postavitev EKO ob klimatu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Kabliranje dovodnega dela klimatske naprave do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla OPOMBA: Uporabijo se brezhalogeni kabli! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Priklop kablov za odvodni del klimatske naprave na strani elektro omare in strani periferije (tipala, pogoni, motor,…) OPOMBA: dobava in polaganje teh kablov je zajetno v popisu splošne elektrike! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-100-BA |  |  | kos | 0.5 | 0 | 0
10 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda |  |  | m2 | 30 | 0 | 0
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine 1 mm
4 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. |  |  | m2 | 30 | 0 | 0
5 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod_____________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
dim. 800x500, L=1250 mm, št.kulis=3
6 | Jeklena zaščitna rešetka z mrežico iz pocinkane žice debeline, velikost mrežnega očesa 12x12 mm, vključno pritrdilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
vel. 600x400 mm
7 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno |  |  | kg | 40 | 0 | 0
9 | Oprema grelnika
9.1 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Proizvod_______________________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN20 (10 - 40 kPa)
9.2 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 1,6 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
9.3 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 20 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9.4 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 20
9.5 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10 | Oprema glikolnega rekuperatorja
10.1 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 1,1 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
10.2 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 32 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.3 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 32
10.4 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.5 | Navojni lovilec nečistoč z magnetnim vložkom iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 32
10.6 | Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1; vzmetno delovanje, možnost ročnega odzračenja, prostor vzmeti zaščiten z membrano dovodni in dovodni priključek s prirobnico, odvodna stran je večja verzija secuguard, 5-letna garancija komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
proizvod________________________________.
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,4 bar
Priključek: SE G1
Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
10.7 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3; konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
Proizvod______________________________.
Nominalen volumen: 35 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
10.8 | Polnilno praznilni ventil DN15 z navojem, vključno tesnilni material |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10.9 | Etilen glikol |  |  | l | 105 | 0 | 0
11 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi |  |  | m | 10 | 0 | 0
DN 50
12 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - naprava N27 : | [5 empty] | 0
2.3.11. | NAPRAVA N28
1 | Prezračevalna naprava N28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 85 m2
Začetni padec tlaka: 49 Pa
Končni padec tlaka: 147 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 4
Pretok zraka - dovod: 22.000 m3/h
Zunanji statični tlak: 800 Pa
Skupni statični tlak: 1.171 Pa
Absorbirana električna moč: 4 x 2.63 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 70.4 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.601 W/(m3/s), SFP4
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 4 x 3.3 kW
Nominalni električni tok: 4 x 5.4 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 22.000 m3/h
Pretok zraka - odvod: 18.680 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 64 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 8.8 °C
Minimalna vrnjena moč: 161.9 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 12.4 / -7.1°C
Pretok medija: 2.32 l/s
Tlačni padec medija: maks. 64 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN40
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 179 Pa
Dodatki / opombe:
- /
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 550mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 22.000 m3/h
Vstopni zrak: 8 °C
Izstopni zrak: 18 °C
Grelna moč: min. 74.7 kW
Maksimalni padec tlaka: 12 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.9 l/s
Tlačni padec medija: maks. 14 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 550mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Leto - hlajenje:
Pretok zraka - dovod: 22.000 m3/h
Vstopni zrak: 30 °C / 55%RV
Izstopni zrak: 18 °C / 91%RV
Hladilna moč (totalna): min. 148.4 kW
Maksimalni padec tlaka: 77 Pa (mokro)
Hladilni medij: voda
Temperaturni režim hladilnega medija: 7/12°C
Pretok medija: 7.07 l/s
Tlačni padec medija: maks. 19 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- stranski izpuh zraka, z odprtino 1.580 x 800mm
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 53.1 m2
Začetni padec tlaka: 56 Pa
Končni padec tlaka: 156 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 22.000 m3/h
Pretok zraka - odvod: 18.680 m3/h
Temperatura notranjega zraka: 21°C / 40 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 64 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Temperatura odpadnega zraka: 0.4 °C
Minimalna vrnjena moč: 161.9 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 12.4 / -7.1°C
Pretok medija: 2.32 l/s
Tlačni padec medija: maks. 57 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN40
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 344 Pa (mokro)
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 42dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 12 / 21 / 30 / 39 / 38 / 27 / 23 dB
Dodatki / opombe:
- /
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 2
Pretok zraka - odvod: 18.680 m3/h
Zunanji statični tlak: 450 Pa
Skupni statični tlak: 923 Pa
Absorbirana električna moč: 2 x 3.38 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 73 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.233 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 2 x 4.6 kW
Nominalni električni tok: 2 x 7.4 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 1.670 x 600mm
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 82 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 79 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 60 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 58 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 89 dB(A)
Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 58 dB(A)
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz nerjavne pločevine (SS304), višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: NRVU UVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki ventilatorja)
Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
Izkoristek rekuperacije (EN308): 68%
SFP interni: 828 W/(m3/s)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 70% / 73%
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN10GDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 6.000 x 1.860 x 2.060 mm + nogice
Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 4.000 x 1.750 x 1.700 mm + nogice
Teža naprave, skupna: ~ 3.700 kg
NAPRAVA N28 - CONA 1
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 4.200 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 24 °C
Grelna moč: min. 9.3 kW
Maksimalni padec tlaka: 10 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.11 l/s
Tlačni padec medija: maks. 4 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 35.6 m2
Začetni padec tlaka: 49 Pa
Končni padec tlaka: 147 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN03HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 840 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 410 kg
NAPRAVA N28 - CONA 2
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 3.000 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 24 °C
Grelna moč: min. 6.2 kW
Maksimalni padec tlaka: 19 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.07 l/s
Tlačni padec medija: maks. 1 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 17.8 m2
Začetni padec tlaka: 67 Pa
Končni padec tlaka: 167 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN02HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 340 kg
NAPRAVA N28 - CONA 3
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 3.200 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 24 °C
Grelna moč: min. 6.6 kW
Maksimalni padec tlaka: 22 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.08 l/s
Tlačni padec medija: maks. 1 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 17.8 m2
Začetni padec tlaka: 72 Pa
Končni padec tlaka: 172 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN02HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 340 kg
NAPRAVA N28 - CONA 4
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 5.000 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 24 °C
Grelna moč: min. 10.3 kW
Maksimalni padec tlaka: 6 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.12 l/s
Tlačni padec medija: maks. 7 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 51dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 9 / 15 / 28 / 38 / 48 / 47 / 33 / 27 dB
Dodatki / opombe:
- /
Sekcija parnega vlaženja
Sistem parnega vlaženja kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - vlaženje:
Pretok zraka - dovod: 9.300 m3/h
Dolžina sekcije: min. 1.300mm
Vstopni zrak: 24°C / 5%RV
Izstopni zrak: 24°C / 50%RV
Količina pare: 52 kg/h
Vključno z visoko-učinkovitim disperzijskim sistemom pare, cevmi iz nerjavne pločevine s šobami.
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 43 m2
Začetni padec tlaka: 38 Pa
Končni padec tlaka: 114 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN03HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 4.800 x 1.860 x 840 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 790 kg
NAPRAVA N28 - CONA 5
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave, kot sekcija za zagotavljane mesta za čiščenje in vzdrževanje, dolžine min. 500mm.
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 6.300 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 24 °C
Grelna moč: min. 13 kW
Maksimalni padec tlaka: 17 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.16 l/s
Tlačni padec medija: maks. 8 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 43dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 13 / 24 / 32 / 41 / 36 / 25 / 29 dB
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 35.6 m2
Začetni padec tlaka: 69 Pa
Končni padec tlaka: 169 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN03HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 3.140 x 1.350 x 840 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 410 kg
2 | Regulacijska oprema in CNS
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN |  |  | kos | 6 | 0 | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Prostorsko tipalo (temperatura, rel.vlaga,CO2), LCD, upravljanje žaluzij in razsvetljave SIEMENS: QMX3.P74 |  |  | kos | 5 | 0 | 0
8 | KNX napajalnik 320mA N125/12 SIEMENS: N 125/12 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
10 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
11 | Kanalsko tipalo relativne vlage, 0..10V SIEMENS: QFM2100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Protizmrzovalni termostat 6m SIEMENS: QAF81.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
13 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
14 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 |  |  | kos | 3 | 0 | 0
15 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
16 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
17 | Varnostni omejevalnik temperature fiksen 90...110 °C, tulka 100 mm, kapilarna cevka 700 mm SIEMENS: RAK-ST.1310P-M |  |  | kos | 1 | 0 | 0
18 | Tokovni ventil 0,06...30,0kW pri AC400V SIEMENS: SEA45.5 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
19 | Pretvornik signala 0..10VDC > PWM signal 0/24VAC za krmiljenje tokovnih ventilov SIEMENS: SEM61.4 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
20 | Mot. pog. žaluzije, 24VAC, 3-točk., 35Nm, 6m2, rotac. SIEMENS: GIB131.1E |  |  | kos | 1 | 0 | 0
21 | Mot. pog. žaluzije, 24VAC, 3 točk., 25Nm, 4m2, rot. SIEMENS: GBB131.1E |  |  | kos | 3 | 0 | 0
3-potni reg. ventil grelnika
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 20, kvs 6,3, navojni SIEMENS: VXG44.20-6.3 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Set privijal DN20 (3 kosi) medenina SIEMENS: ALG203B |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil hladilnika
1 | Tlačno neodvisni, prehodni reg.ventil PN16, DN50, 6,8...35,7m3/h, prirobnica, merilni priključki SIEMENS: VPF44.80F35 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA SIEMENS: SAX61P03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil dogrelnika
1 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Mini-kombinirani, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN 25, DN20, 220...1330 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.20F1.4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
8 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
10 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
11 | Reg. ventil parnega vlažilnika mora biti dobavljen skupaj z vlažilnikom! Za njegovo vodenje imamo pripravljen signal 0..10V. OPOMBA: -
12 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Pomožni material za postavitev EKO ob klimatu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Kabliranje dovodnega dela klimatske naprave do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla OPOMBA: Uporabijo se brezhalogeni kabli! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Priklop kablov za odvodni del klimatske naprave na strani elektro omare in strani periferije (tipala, pogoni, motor,…) OPOMBA: dobava in polaganje teh kablov je zajetno v popisu splošne elektrike! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
16 | - kabliranje prostorskih tipal je predmet popisa splošne elektrike! OPOMBA: -
17 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-100-BA |  |  | kos | 0.5 | 0 | 0
19 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda |  |  | m2 | 125 | 0 | 0
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine 1 mm
4 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. |  |  | m2 | 125 | 0 | 0
5 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod_____________________.
| dim. 1800x1000, L=1250 mm, št.kulis=6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| dim. 400x400, L=1000 mm, št.kulis=1 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
6 | Jeklena zaščitna rešetka z mrežico iz pocinkane žice debeline, velikost mrežnega očesa 12x12 mm, vključno pritrdilni material
| vel. 1800x800 mm |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| vel. 400x400 mm |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno |  |  | kg | 60 | 0 | 0
8 | Oprema parnega vlažilnika
8.1 | Dobava in montaža opreme parnega vlažilnika klimatske naprave sestoji iz naslednje opreme:
| - zaporni ventil tesnjen z mehom DN25 PN16 prirobnične izvedbe izdelan z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - separator pare prirobnične izvedbe DN25 PN16 iz ohišjem iz nodularne litine, z odzračevalnim priključkom na vrhu in s skupino za odvod kondenzata spodaj - skupaj vezan z; |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - z zapornim parnim krogelnim ventilom navojne izvedbe G 1/2" PN16 (2 kos), ohišje iz ogljikovega jekla, z ojačanim PTFE tesnilom krogle in reducirano pretočno karakteristiko, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - čistilnik nečistoč navojne izvedbe G 1/2" PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - plovčnega odvajalnikom kondenzata z avtomatskim odzračevalnikom G 1/2", z ohišjem iz nodularne litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - nepovratni ventil G 1/2" iz nerjavečega jekla, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - za separatorjem čistilnik nečistoč prirobnične izvedbe DN25 PN16 s finim sitom 100 mesh. Ohišje izdelano iz nodularne litine, finega sita iz nerjavečega materiala, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - regulacijskega ventila s prirobničnimi priključki DN15, Kvs=1,7 z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla tlačne stopnje PN16 z enakoprocentno karakteristiko in mehkim sedežem, |  |  | kos | 1 | 0 | 0
PTFE, ter elektromornim pogonom za zvezno regulacijo za krmilni signal 4 - 20 mA (ali 2 - 10 Vdc)
z napajanjem 24 Vac ali 24 Vdc in vključeno varnostno funkcijo z vzmetno rezervo - ZAPRTO
| - termostatski odvajalnik kondenzata iz nerjavečega jekla G 1/4" vertikalne izvedbe in vezan z navojnim parnim krogelnim ventilom G 1/2" za izpust iz parnega distributorja. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Opomba: parni distributor vlažilnika je v sklopu dobavljenega klimata
Priključek dovodne pare je DN25
Priključek kondenzata je DN15.
Količina pare je 48 kg/h, p=1,5 barg
8.2 | Toplotna izolacija za zaporni ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za zaporni ventil, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-ZV-A ali enakovredno.
DN25
8.3 | Toplotna izolacija za separator pare |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za separator pare, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-S-A ali enakovredno.
DN25
8.4 | Toplotna izolacija za čistilnik nesnage |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-F-A ali enakovredno.
DN25
8.5 | Toplotna izolacija za regulacijski ventil |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža varovalne tekstilne toplotne izolacije za čistilnik nesnage, enostavno snemljive, pralne in temperaturno obstojne do 150°C, izdelane iz mineralne volne in zaščitne prevleke iz steklenih vlaken, prevlečenih iz poliuretana, ter našitkom za identifikacijske podatke izolirane opreme in procesno oznako, kot Topol armature TA IS-RV-A ali enakovredno.
DN15
9 | Oprema grelnika, hladilnika in dogrelnikov
9.1 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Proizvod_______________________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN50 (10 - 40 kPa)
9.2 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 3,5 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-275 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-10
9.3 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 100 - prirobnična |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 50 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 25 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
9.4 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
9.5 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10 | Oprema glikolnega rekuperatorja
10.1 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 8,35 m3/h
Dp = 14 kPa
N = 10-640 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 40/0,5-16
10.2 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 65 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.3 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 65
10.4 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.5 | Navojni lovilec nečistoč z magnetnim vložkom iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 65
10.6 | Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1; vzmetno delovanje, možnost ročnega odzračenja, prostor vzmeti zaščiten z membrano dovodni in dovodni priključek s prirobnico, odvodna stran je večja verzija secuguard, 5-letna garancija komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
proizvod________________________________.
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,4 bar
Priključek: SE G1
Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
10.7 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3; konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
Proizvod______________________________.
Nominalen volumen: 140 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
10.8 | Polnilno praznilni ventil DN15 z navojem, vključno tesnilni material |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10.9 | Etilen glikol |  |  | l | 490 | 0 | 0
11 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi |  |  | m | 10 | 0 | 0
DN 50
12 | Demontaža in ponovna montaža ventilatora MUB400, vključno ves potrebni montažni material |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - naprava N28: | [5 empty] | 0
2.3.12. | NAPRAVA N29
1 | Prezračevalna naprava N29 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 58 m2
Začetni padec tlaka: 39 Pa
Končni padec tlaka: 117 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - dovod: 9.900 m3/h
Zunanji statični tlak: 450 Pa
Skupni statični tlak: 876 Pa
Absorbirana električna moč: 4.97 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 72.3 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.115 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 5.2 kW
Nominalni električni tok: 8.2 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 42dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 12 / 21 / 30 / 39 / 38 / 27 / 23 dB
Dodatki / opombe:
- /
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 9.900 m3/h
Pretok zraka - odvod: 8.800 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 56 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 6.7 °C
Minimalna vrnjena moč: 66 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 12.5 / -5.1°C
Pretok medija: 1.04 l/s
Tlačni padec medija: maks. 20 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 209 Pa
Dodatki / opombe:
- /
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 9.900 m3/h
Vstopni zrak: 6 °C
Izstopni zrak: 18 °C
Grelna moč: min. 40.3 kW
Maksimalni padec tlaka: 12 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.48 l/s
Tlačni padec medija: maks. 18 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 70%
Filterna površina: min. 71.2 m2
Začetni padec tlaka: 54 Pa
Končni padec tlaka: 154 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 1.270 x 410mm
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 26.5 m2
Začetni padec tlaka: 53 Pa
Končni padec tlaka: 153 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 9.900 m3/h
Pretok zraka - odvod: 8.800 m3/h
Temperatura notranjega zraka: 22°C / 50 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 56 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Temperatura odpadnega zraka: 6.1 °C
Minimalna vrnjena moč: 66 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 12.5 / -5.1°C
Pretok medija: 1.04 l/s
Tlačni padec medija: maks. 21 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 375 Pa (mokro)
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 34dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 7 / 11 / 18 / 25 / 32 / 28 / 20 / 17 dB
Dodatki / opombe:
- /
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - odvod: 8.800 m3/h
Zunanji statični tlak: 450 Pa
Skupni statični tlak: 977 Pa
Absorbirana električna moč: 3.39 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 72.3 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.177 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 4.6 kW
Nominalni električni tok: 7.4 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 920 x 530mm
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 72 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 55 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 52 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 57 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 86 dB(A)
Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 55 dB(A)
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz nerjavne pločevine (SS304), višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: NRVU UVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki ventilatorja)
Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
Izkoristek rekuperacije (EN308): 68%
SFP interni: 1.007 W/(m3/s)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 72% / 72%
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN07GDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 5.700 x 1.350 x 1.510 mm + nogice
Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 3.620 x 1.000 x 1.560 mm + nogice
Teža naprave, skupna: ~ 2.200 kg
NAPRAVA N29 - CONA 1
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 2.200 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 24 °C
Grelna moč: min. 4.6 kW
Maksimalni padec tlaka: 35 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.05 l/s
Tlačni padec medija: maks. 2 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN02HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 400 x 900 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 70 kg
NAPRAVA N29 - CONA 2
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 3.300 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 40 °C
Grelna moč: min. 25 kW
Maksimalni padec tlaka: 80 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.3 l/s
Tlačni padec medija: maks. 12 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN02HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 400 x 980 x 560 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 80 kg
NAPRAVA N29 - CONA 3
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 2.700 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 40 °C
Grelna moč: min. 20.5 kW
Maksimalni padec tlaka: 79 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.25 l/s
Tlačni padec medija: maks. 19 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN02HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 400 x 950 x 560 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 80 kg
NAPRAVA N29 - CONA 4
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 1.500 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 27 °C
Grelna moč: min. 4.6 kW
Maksimalni padec tlaka: 41 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.06 l/s
Tlačni padec medija: maks. 2 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN01HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 400 x 750 x 440 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 60 kg
2 | Regulacijska oprema in CNS
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN |  |  | kos | 3 | 0 | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 |  |  | kos | 6 | 0 | 0
8 | Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX SIEMENS: QMX3.P34 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
9 | KNX napajalnik 320mA N125/12 SIEMENS: N 125/12 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
10 | Protizmrzovalni termostat 6m SIEMENS: QAF81.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
11 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
12 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
13 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 |  |  | kos | 3 | 0 | 0
14 | Mot. pog. žaluzije, 24VAC, 3 točk., 25Nm, 4m2, rot. SIEMENS: GBB131.1E |  |  | kos | 2 | 0 | 0
3-potni reg. ventil grelnika
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 4, navojni SIEMENS: VXG44.15-4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Set privijal DN15 (3kosi) medenina SIEMENS: ALG153B |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil dogrelnika
1 | Kombiniran, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15 (1/2"), 30…575 l/h, notranji navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Mini-kombinirani, tlačno kompenziran prehoni ventil, PN 25, DN25, 280...1800 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.25F1.8 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Mini-kombinirani, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN 25, DN20, 220...1330 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.20F1.4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Kombiniran, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15 (1/2"), 30…575 l/h, notranji navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
8 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Pomožni material za postavitev EKO ob klimatu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Kabliranje dovodnega dela klimatske naprave do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla OPOMBA: Uporabijo se brezhalogeni kabli! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Priklop kablov za odvodni del klimatske naprave na strani elektro omare in strani periferije (tipala, pogoni, motor,…) OPOMBA: dobava in polaganje teh kablov je zajetno v popisu splošne elektrike! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | - kabliranje prostorskih tipal je predmet popisa splošne elektrike! OPOMBA: -
14 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-100-BA |  |  | kos | 0.5 | 0 | 0
16 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda |  |  | m2 | 105 | 0 | 0
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine 1 mm
4 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. |  |  | m2 | 105 | 0 | 0
5 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod_____________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
dim. 1200x1000, L=1250 mm, št.kulis=4
6 | Jeklena zaščitna rešetka z mrežico iz pocinkane žice debeline, velikost mrežnega očesa 12x12 mm, vključno pritrdilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
vel. 1200x800 mm
7 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno |  |  | kg | 60 | 0 | 0
9 | Oprema grelnika in dogrelnikov
9.1 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Proizvod_______________________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN32 (10 - 40 kPa)
9.2 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 1,53 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
9.3 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 32 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| DN 25 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9.4 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 32
9.5 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10 | Oprema glikolnega rekuperatorja
10.1 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 3,8 m3/h
Dp = 7 kPa
N = 7-275 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-10
10.2 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 50 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.3 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.4 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.5 | Navojni lovilec nečistoč z magnetnim vložkom iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.6 | Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1; vzmetno delovanje, možnost ročnega odzračenja, prostor vzmeti zaščiten z membrano dovodni in dovodni priključek s prirobnico, odvodna stran je večja verzija secuguard, 5-letna garancija komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
proizvod________________________________.
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,4 bar
Priključek: SE G1
Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
10.7 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3; konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
Proizvod______________________________.
Nominalen volumen: 50 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
10.8 | Polnilno praznilni ventil DN15 z navojem, vključno tesnilni material |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10.9 | Etilen glikol |  |  | l | 170 | 0 | 0
11 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi |  |  | m | 10 | 0 | 0
DN 50
12 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - naprava N29: | [5 empty] | 0
2.3.13. | NAPRAVA N30
1 | Prezračevalna naprava N30 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), vgrajeno v ohišje naprave, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- zajem zraka iz strani, z odprtino 1.030 x 600mm
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 58 m2
Začetni padec tlaka: 36 Pa
Končni padec tlaka: 108 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - dovod: 9.000 m3/h
Zunanji statični tlak: 450 Pa
Skupni statični tlak: 840 Pa
Absorbirana električna moč: 3.2 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 68.7 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.133 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 5 kW
Nominalni električni tok: 8 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 42dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 8 / 12 / 21 / 30 / 39 / 38 / 27 / 23 dB
Dodatki / opombe:
- /
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 9.000 m3/h
Pretok zraka - odvod: 8.300 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 54 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 6.1 °C
Minimalna vrnjena moč: 57.9 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 13 / -4°C
Pretok medija: 0.95 l/s
Tlačni padec medija: maks. 17 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 141 Pa
Dodatki / opombe:
- /
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 9.000 m3/h
Vstopni zrak: 6 °C
Izstopni zrak: 18 °C
Grelna moč: min. 36.6 kW
Maksimalni padec tlaka: 9 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.44 l/s
Tlačni padec medija: maks. 19 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Leto - hlajenje:
Pretok zraka - dovod: 9.000 m3/h
Vstopni zrak: 30 °C / 55%RV
Izstopni zrak: 18 °C / 92%RV
Hladilna moč (totalna): min. 59.4 kW
Maksimalni padec tlaka: 67 Pa (mokro)
Hladilni medij: voda
Temperaturni režim hladilnega medija: 7/12°C
Pretok medija: 2.83 l/s
Tlačni padec medija: maks. 15 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 50%
Filterna površina: min. 71.2 m2
Začetni padec tlaka: 40 Pa
Končni padec tlaka: 120 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 1.270 x 410mm
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 26.5 m2
Začetni padec tlaka: 50 Pa
Končni padec tlaka: 150 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 9.000 m3/h
Pretok zraka - odvod: 8.300 m3/h
Temperatura notranjega zraka: 22°C / 50 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 54 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Temperatura odpadnega zraka: 6.8 °C
Minimalna vrnjena moč: 57.9 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 13 / -4°C
Pretok medija: 0.95 l/s
Tlačni padec medija: maks. 17 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN25
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 345 Pa (mokro)
Dodatki / opombe:
- /
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 34dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 7 / 11 / 18 / 25 / 32 / 28 / 20 / 17 dB
Dodatki / opombe:
- /
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 1
Pretok zraka - odvod: 8.300 m3/h
Zunanji statični tlak: 450 Pa
Skupni statični tlak: 925 Pa
Absorbirana električna moč: 3.05 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 71.6 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.253 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 4.6 kW
Nominalni električni tok: 7.4 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilator kabliran močnostno in komunikacijsko na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- izpuh zraka navzgor, z odprtino 920 x 530mm
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 78 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 55 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 57 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 58 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 85 dB(A)
Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 55 dB(A)
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz nerjavne pločevine (SS304), višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: NRVU UVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki ventilatorja)
Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
Izkoristek rekuperacije (EN308): 68%
SFP interni: 840 W/(m3/s)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 69% / 72%
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN07GDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 5.800 x 1.350 x 1.510 mm + nogice
Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 3.620 x 1.000 x 1.560 mm + nogice
Teža naprave, skupna: ~ 2.250 kg
NAPRAVA N30 - CONA 1
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 3.200 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 30 °C
Grelna moč: min. 13.2 kW
Maksimalni padec tlaka: 74 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.16 l/s
Tlačni padec medija: maks. 7 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN02HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 400 x 900 x 560 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 80 kg
NAPRAVA N30 - CONA 2
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 3.000 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 30 °C
Grelna moč: min. 12.4 kW
Maksimalni padec tlaka: 77 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.15 l/s
Tlačni padec medija: maks. 6 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN02HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 400 x 850 x 560 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 70 kg
NAPRAVA N29 - CONA 3
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- ročni pogon (ročka) žaluzije
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 2.800 m3/h
Vstopni zrak: 18 °C
Izstopni zrak: 30 °C
Grelna moč: min. 11.6 kW
Maksimalni padec tlaka: 80 Pa
Ogrevalni medij: voda
Temperaturni režim grelnega medija: 70/50°C
Pretok medija: 0.14 l/s
Tlačni padec medija: maks. 5 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2 mm
Dodatki / opombe:
- /
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Ustreza, na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip naprave: D-AHU ADN02HDW1
Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 400 x 800 x 560 mm + podporni profil
Teža naprave, skupna: ~ 70 kg
2 | Regulacijska oprema in CNS
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN |  |  | kos | 3 | 0 | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 |  |  | kos | 6 | 0 | 0
8 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX SIEMENS: QMX3.P34 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10 | KNX napajalnik 320mA N125/12 SIEMENS: N 125/12 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
11 | Protizmrzovalni termostat 6m SIEMENS: QAF81.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
13 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
14 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 |  |  | kos | 3 | 0 | 0
15 | Mot. pog. žaluzije, 24VAC, 3 točk., 25Nm, 4m2, rot. SIEMENS: GBB131.1E |  |  | kos | 2 | 0 | 0
3-potni reg. ventil grelnika
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 4, navojni SIEMENS: VXG44.15-4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Set privijal DN15 (3kosi) medenina SIEMENS: ALG153B |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil hladilnika
1 | Tlačno neodvisni, prehodni reg.ventil PN16, DN50, 3,7...14,3m3/h, prirobnica, merilni priključki SIEMENS: VPF44.50F15 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA SIEMENS: SAX61P03 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2-potni reg. ventil dogrelnika
1 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Pomožni material za postavitev EKO ob klimatu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Kabliranje dovodnega dela klimatske naprave do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla OPOMBA: Uporabijo se brezhalogeni kabli! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Priklop kablov za odvodni del klimatske naprave na strani elektro omare in strani periferije (tipala, pogoni, motor,…) OPOMBA: dobava in polaganje teh kablov je zajetno v popisu splošne elektrike! |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | - kabliranje prostorskih tipal je predmet popisa splošne elektrike! OPOMBA: -
12 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-100-BA |  |  | kos | 0.5 | 0 | 0
14 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda |  |  | m2 | 75 | 0 | 0
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine 1 mm
4 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. |  |  | m2 | 75 | 0 | 0
5 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod_____________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
dim. 1200x1000, L=1250 mm, št.kulis=4
6 | Jeklena zaščitna rešetka z mrežico iz pocinkane žice debeline, velikost mrežnega očesa 12x12 mm, vključno pritrdilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
vel. 1200x800 mm
7 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno |  |  | kg | 40 | 0 | 0
9 | Oprema grelnika, hladilnika in dogrelnikov
9.1 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Proizvod_______________________________. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN32 (10 - 40 kPa)
9.2 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 1,4 m3/h
Dp = 50 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
9.3 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 65 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 25 |  |  | kos | 6 | 0 | 0
9.4 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 32
9.5 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10 | Oprema glikolnega rekuperatorja
10.1 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  |  | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki
M = 3,4 m3/h
Dp = 60 kPa
N = 7-135 W (1 x 230 V)
medij: voda 80°C
Proizvod WILO STRATOS 25/0,5-8
10.2 | Kroglični zaporna pipa z izpustom. Ohišje dvodelno iz bakrove zlitine, ponikljan, tesnilo iz teflona ali enakovrednega elementa. Polni presek. Obratovalni tlak: do 16 bar nadtlaka. Obratovalna temperatura: do 130˚C. Vgradna dolžina skladno s predpisi;
| DN 50 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.3 | Nepovratni ventil z ohišjem iz medenine, primeren za direktno navezavo na pretočno črpalko. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.4 | Bimetalni termometer fi 60 mm za vodo 0-100°C, vključno s tulko, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | kos | 4 | 0 | 0
10.5 | Navojni lovilec nečistoč z magnetnim vložkom iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material |  |  | kos | 1 | 0 | 0
DN 50
10.6 | Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1; vzmetno delovanje, možnost ročnega odzračenja, prostor vzmeti zaščiten z membrano dovodni in dovodni priključek s prirobnico, odvodna stran je večja verzija secuguard, 5-letna garancija komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027. |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
proizvod________________________________.
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,4 bar
Priključek: SE G1
Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
10.7 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3; konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki
Proizvod______________________________.
Nominalen volumen: 50 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
10.8 | Polnilno praznilni ventil DN15 z navojem, vključno tesnilni material |  |  | kos | 2 | 0 | 0
10.9 | Etilen glikol |  |  | l | 145 | 0 | 0
11 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi |  |  | m | 10 | 0 | 0
DN 50
12 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - naprava N30 : | [5 empty] | 0
2.3.14. | PREZRAČEVANJE OSTALO
1 | Demontaža z odvozom na deponijo z evidenčnimi listi
| - dovodnih enot prezračevalnih naprav v 2.kleti |  |  | kpl | 13 | 0 | 0
| - odvodnih enot prezračevalnih naprav v 2.nadstropju |  |  | kpl | 13 | 0 | 0
| - kanalskih razvodov iz pločevinastih kanalov |  |  | kg | 15000 | 0 | 0
OPOMBA:
Demontaža kanalov iz 2. kleti se vrši horizontalno po kolektorju do tovornega dvigala (razdalja 120 m), za klimate horizontalno po kolektorju do svetlobnika (razdalja 70 m) za dvig z avtodvigalom.
2 | Demontaža in ponovna montaža odvodnega klimata N31
| vključno s pripadajočim kulisnim dušilnikom 800x960x1440 mm. |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža in ponovna montaža zunanje enote split sistema, vključno z vsemi potrebnimi deli, montažnim in instalacijskim materilaom. Upoštevati prestavitev za okoli 5 m. |  |  | kpl | 2 | 0 | 0
4 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine glede na nazivno dimenzijo
| 100-530 mm - 0,6 mm |  |  | m2 | 450 | 0 | 0
| 560-1000 mm - 0,8 mm |  |  | m2 | 1200 | 0 | 0
| 1060-2000 mm - 1,0 mm |  |  | m2 | 150 | 0 | 0
5 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu. |  |  | m2 | 1300 | 0 | 0
6 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno |  |  | kg | 1100 | 0 | 0
7 | Označevanje kanalov ter vgrajenih naprav skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka. |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Nastavitve in meritve: Merjenje količin zraka, ureguliranje količin zraka in sistemov na predpisane količine zraka, meritve ostalih parametrov, ureguliranje do polne funkcionalnosti |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ - prezračevanje ostalo : | [5 empty] | 0
2.4. | CEVNE INSTALACIJE
2.4.1. | RAZVOD HLADILNE VODE
1 | Demontaža
| demontaža in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom, cevnimi podporami ter praznjenjem sistema. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 8200 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 200, cev 219,1 x 2,6 |  |  | m | 80 | 0 | 0
| DN 150, cev 168,3 x 2,6 |  |  | m | 165 | 0 | 0
| DN 125, cev 139,7 x 2,6 |  |  | m | 50 | 0 | 0
| DN 100, cev114,3 x 2,6 |  |  | m | 95 | 0 | 0
| DN 80, cev 88,9 x 2,0 |  |  | m | 40 | 0 | 0
| DN 65, cev 76,1 x 2,0 |  |  | m | 140 | 0 | 0
| DN 50, cev 60,3 x 2,0 |  |  | m | 30 | 0 | 0
| DN 40, cev 48,3 x 2,0 |  |  | m | 45 | 0 | 0
3 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 200, lok 219,1 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| DN 150, lok 168,3 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 10 | 0 | 0
| DN125, lok 139,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 10 | 0 | 0
| DN 100, lok 114,3 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 22 | 0 | 0
| DN 80, lok 88,9 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| DN 65, lok 76,1 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 38 | 0 | 0
| DN 50, lok 60,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| DN 40, lok 48,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 6 | 0 | 0
4 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 219,1 / 168,3 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R 168,3 / 139,7 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R 139,7 / 114,3 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R 114,3 / 88,9 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R 114,3 / 76,1 x 2,6 |  |  | kos | 14 | 0 | 0
| R 76,1 / 60,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R 76,1 / 48,3 x 2,0 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| R 219,1 / 114,3 x 2,6 |  |  | kos | 12 | 0 | 0
| R 168,3 / 114,3 x 2,6 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| R 139,7 / 114,3 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R 168,3 / 76,1 x 2,6 |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| R 139,7 /76,1 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
5 | Varilni T kos koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| T 219,1 x 2,6 |  |  | kos | 12 | 0 | 0
| T 168,3 x 2,6 |  |  | kos | 10 | 0 | 0
| T 139,7 x 2,6 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| T 114,3 x 2,6 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 125 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 100 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 80 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Odzračevanje
| odzračevalni lončki izdelani iz jeklene cevi, material 1.4301, volumna 2,0 L, komplet z obešalnim materialom, izpustno cevjo 1/2'' l=8 m material 1.4301, zaporno armaturo ter pripadajočimi varilnimi fitingi. |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| Zbirni lijak, širine 400 mm, izdelan iz jeklene pločevine, komplet z odvodno cevjo DN50 L=6 m in sifonom. |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Izpustno / polnilno mesto
izdelano iz krogelnega ventila, varilnega nastavka v dolžini 5 cm, material 1.4301.
| DN 20 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
9 | Izolacija
toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 219,1 |  |  | m | 80 | 0 | 0
| Za cev 168,3 |  |  | m | 165 | 0 | 0
| Za cev 139,7 |  |  | m | 50 | 0 | 0
| Za cev114,3 |  |  | m | 95 | 0 | 0
| Za cev 88,9 |  |  | m | 40 | 0 | 0
| Za cev 76,1 |  |  | m | 140 | 0 | 0
| Za cev 60,3 |  |  | m | 30 | 0 | 0
| Za cev 48,3 |  |  | m | 45 | 0 | 0
10 | Cevne podpore
| galvanizirani jekleni profil za srednje zahtevne aplikacije, višine 41 mm za izdelavo cevnih podpor, kot npr.: Hilti, tip MQ ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom za sidranje v betonsko ploščo |  |  | m | 80 | 0 | 0
galvanizirana cevna objemka za hladilne aplikacije, požarni razred B2, temperaturna odpornost od -40 do +105, toplotna prevodnost 0,036 W/mK. Kot npr.: Hilti MIP-M8 ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom na nosilni jekleni profil
| DN200 |  |  | kos | 22 | 0 | 0
| DN150 |  |  | kos | 46 | 0 | 0
| DN125 |  |  | kos | 24 | 0 | 0
| DN100 |  |  | kos | 26 | 0 | 0
| DN80 |  |  | kos | 16 | 0 | 0
| DN65 |  |  | kos | 48 | 0 | 0
| DN50 |  |  | kos | 12 | 0 | 0
| DN40 |  |  | kos | 20 | 0 | 0
11 | Izpiranje cevovodov
| tekoče izpiranje hladilnih cevnih povezav pred polnjenjem, s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm), vključno s čiščenjem filtrirne in varnostnre armature |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Polnjenje sistema
| polnjenje sistema z obstoječim diktirnim sistemom, vključno z odzračevanjem |  |  | kos | 1 | 0 | 0
13 | Napisne ploščice
| za označevanje armatur in cevovodov, velikosti cca 30 x 150 mm; velikost črk 25mm. Napisne ploščice so samolepilne. |  |  | kos | 16 | 0 | 0
| RAZVOD HLADILNE VODE skupaj: | [5 empty] | 0
2.4.2. | REKUPERACIJA - SKUPNE POSTAVKE
1 | Odzračevanje
| Zbirni lijak, širine 1200 mm, izdelan iz jeklene pločevine, komplet z odvodno cevjo DN50 L=12 m in sifonom. |  |  | kos | 2 | 0 | 0
2 | Cevne podpore
| izdelane standardiziranih cinkanih jeklenih profilov UNP 100, komplet z AKZ zaščito in pritrdilnim materialom za pritrjevanje razvoda izven objekta |  |  | kg | 645 | 0 | 0
| REKUPERACIJA - SKUPNE POSTAVKE skupaj: | [5 empty] | 0
2.4.3. | PRIKLJUČKI PREZRAČEVALNIH NAPRAV
2.4.3.1. | PRIKLJUČKI PREZRAČEVALNIH NAPRAV - HLAJENJE
HLAJENJE N6
1 | Jeklena cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 65, cev 76,1 x 2,0 |  |  | m | 12 | 0 | 0
| DN 50, cev 60,3 x 2,0 |  |  | m | 1 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 65, lok 76,1 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 12 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 76,1 / 60,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilna objemka
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 50 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R2'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 12 | 0 | 0
8 | Navojna prirobnica
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Izolacija
toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 76,1 |  |  | m | 12 | 0 | 0
| Za cev 60,3 |  |  | m | 1 | 0 | 0
HLAJENJE N7
1 | Jeklena cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 65, cev 76,1 x 2,0 |  |  | m | 14 | 0 | 0
| DN 50, cev 60,3 x 2,0 |  |  | m | 1 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 65, lok 76,1 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 12 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 76,1 / 60,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilna objemka
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 50 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R2'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 12 | 0 | 0
8 | Navojna prirobnica
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Izolacija
toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 76,1 |  |  | m | 14 | 0 | 0
| Za cev 60,3 |  |  | m | 1 | 0 | 0
HLAJENJE N8
1 | Jeklena cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 65, cev 76,1 x 2,0 |  |  | m | 9 | 0 | 0
| DN 50, cev 60,3 x 2,0 |  |  | m | 1 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 65, lok 76,1 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 12 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 76,1 / 60,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilna objemka
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 50 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R2'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 12 | 0 | 0
8 | Navojna prirobnica
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Izolacija
toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 76,1 |  |  | m | 9 | 0 | 0
| Za cev 60,3 |  |  | m | 1 | 0 | 0
HLAJENJE N9
1 | Jeklena cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 80, cev 88,9 x 2,0 |  |  | m | 26 | 0 | 0
| DN 65, cev 76,1 x 2,0 |  |  | m | 1 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 80, lok 76,1 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 12 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 88,9 / 76,1 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilna objemka
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 20 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 80, NP 16 |  |  | kos | 12 | 0 | 0
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Navojna prirobnica
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 80, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Izolacija
toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 88,9 |  |  | m | 26 | 0 | 0
| Za cev 76,1 |  |  | m | 1 | 0 | 0
HLAJENJE N10
1 | Jeklena cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 65, cev 76,1 x 2,0 |  |  | m | 26 | 0 | 0
| DN 50, cev 60,3 x 2,0 |  |  | m | 1 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 65, lok 76,1 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 12 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 76,1 / 60,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilna objemka
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 50 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R2'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 12 | 0 | 0
8 | Navojna prirobnica
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Izolacija
toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 76,1 |  |  | m | 26 | 0 | 0
| Za cev 60,3 |  |  | m | 1 | 0 | 0
HLAJENJE N11
1 | Jeklena cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 65, cev 76,1 x 2,0 |  |  | m | 12 | 0 | 0
| DN 50, cev 60,3 x 2,0 |  |  | m | 1 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 65, lok 76,1 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 12 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 76,1 / 60,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilna objemka
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 50 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R2'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 12 | 0 | 0
8 | Navojna prirobnica
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Izolacija
toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 76,1 |  |  | m | 12 | 0 | 0
| Za cev 60,3 |  |  | m | 1 | 0 | 0
HLAJENJE N12
1 | Jeklena cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 80, cev 88,9 x 2,0 |  |  | m | 12 | 0 | 0
| DN 65, cev 76,1 x 2,0 |  |  | m | 1 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 80, lok 76,1 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 12 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 88,9 / 76,1 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilna objemka
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 20 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 80, NP 16 |  |  | kos | 12 | 0 | 0
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Navojna prirobnica
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 80, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Izolacija
toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 88,9 |  |  | m | 12 | 0 | 0
| Za cev 76,1 |  |  | m | 1 | 0 | 0
HLAJENJE N13
1 | Jeklena cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 100, cev 114,3 x 2,6 |  |  | m | 20 | 0 | 0
| DN 80, cev 88,9 x 2,0 |  |  | m | 1 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 100, lok 114,3 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 12 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 114,3 / 88,9 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilna objemka
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 20 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 100, NP 16 |  |  | kos | 12 | 0 | 0
| DN80, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Navojna prirobnica
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 100, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Izolacija
toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 114,3 |  |  | m | 20 | 0 | 0
| Za cev 88,9 |  |  | m | 1 | 0 | 0
HLAJENJE N14
1 | Jeklena cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 65, cev 76,1 x 2,0 |  |  | m | 10 | 0 | 0
| DN 50, cev 60,3 x 2,0 |  |  | m | 1 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 65, lok 76,1 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 12 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 76,1 / 60,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilna objemka
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 50 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R2'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 12 | 0 | 0
8 | Navojna prirobnica
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Izolacija
toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 76,1 |  |  | m | 10 | 0 | 0
| Za cev 60,3 |  |  | m | 1 | 0 | 0
HLAJENJE N28
1 | Jeklena cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 100, cev 114,3 x 2,6 |  |  | m | 9 | 0 | 0
| DN 80, cev 88,9 x 2,0 |  |  | m | 1 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 100, lok 114,3 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 12 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 114,3 / 88,9 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilna objemka
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 20 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 100, NP 16 |  |  | kos | 12 | 0 | 0
| DN80, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Navojna prirobnica
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 100, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Izolacija
toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 114,3 |  |  | m | 9 | 0 | 0
| Za cev 88,9 |  |  | m | 1 | 0 | 0
HLAJENJE N30
1 | Jeklena cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 65, cev 76,1 x 2,0 |  |  | m | 12 | 0 | 0
| DN 50, cev 60,3 x 2,0 |  |  | m | 1 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 65, lok 76,1 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 12 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 76,1 / 60,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilna objemka
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 50 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R2'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 12 | 0 | 0
8 | Navojna prirobnica
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 65, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Izolacija
toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 76,1 |  |  | m | 12 | 0 | 0
| Za cev 60,3 |  |  | m | 1 | 0 | 0
| PRIKLJUČKI PREZRAČEVALNIH NAPRAV - HLAJENJE skupaj: | [5 empty] | 0
2.4.2 | REKUPERACIJA
REKUPERACIJA N6
1 | Jeklena cev
material nerjavno jeklo, kot naprimer Geberit Mapress, za spajanje s stisljivimi fitingi. Cev mora biti primerna za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, cev 54 x 1,5 |  |  | m | 213 | 0 | 0
| DN 25, cev 28 x 1,5 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Koleno
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 / 90° |  |  | kos | 44 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | T kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| T 54/28/54 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| T 54/22/54 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
4 | Spojka
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 |  |  | kos | 25 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R2'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Prehodni kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju.
| ZN R2'' / 54 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| ZN R1'' /28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | R kos
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' / R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Cevne podpore
| galvanizirani jekleni profil za srednje zahtevne aplikacije, višine 41 mm za izdelavo cevnih podpor, kot npr.: Hilti, tip MQ ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom za sidranje v betonsko ploščo |  |  | m | 10 | 0 | 0
galvanizirana cevna objemka za hladilne aplikacije, požarni razred B2, temperaturna odpornost od -40 do +105, toplotna prevodnost 0,036 W/mK. Kot npr.: Hilti MIP-M8 ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom na nosilni jekleni profil
| DN 50 |  |  | kos | 70 | 0 | 0
10 | Izolacija
toplotna izolacija cevi rekuperacijskega razvoda, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 54 |  |  | m | 213 | 0 | 0
| Al oklep za zaščito izolacije zunanjih razvodov, debelina pločevine 1 mm, vključno s tesnjenjem spojev |  |  | m2 | 27 | 0 | 0
11 | Napisne ploščice
| za označevanje armatur in cevovodov, velikosti cca 30 x 120 mm; velikost črk 25 mm. Napisne ploščice so samolepilne. |  |  | kos | 4 | 0 | 0
12 | Izpiranje sistema
| tekoče izpiranje sistemov rekuperacijskih cevnih povezav pred polnjenjem, s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm), vključno s čiščenjem filtrirne in varnostnre armature |  |  | kos | 1 | 0 | 0
REKUPERACIJA N7
1 | Jeklena cev
material nerjavno jeklo, kot naprimer Geberit Mapress, za spajanje s stisljivimi fitingi. Cev mora biti primerna za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, cev 54 x 1,5 |  |  | m | 323 | 0 | 0
| DN 25, cev 28 x 1,5 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Koleno
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 / 90° |  |  | kos | 54 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | T kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| T 54/28/54 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| T 54/22/54 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
4 | Spojka
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 |  |  | kos | 25 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R2'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Prehodni kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju.
| ZN R2'' / 54 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| ZN R1'' /28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | R kos
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' / R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Cevne podpore
| galvanizirani jekleni profil za srednje zahtevne aplikacije, višine 41 mm za izdelavo cevnih podpor, kot npr.: Hilti, tip MQ ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom za sidranje v betonsko ploščo |  |  | m | 10 | 0 | 0
galvanizirana cevna objemka za hladilne aplikacije, požarni razred B2, temperaturna odpornost od -40 do +105, toplotna prevodnost 0,036 W/mK. Kot npr.: Hilti MIP-M8 ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom na nosilni jekleni profil
| DN 50 |  |  | kos | 105 | 0 | 0
10 | Izolacija
toplotna izolacija cevi rekuperacijskega razvoda, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 54 |  |  | m | 323 | 0 | 0
| Al oklep za zaščito izolacije zunanjih razvodov, debelina pločevine 1 mm, vključno s tesnjenjem spojev |  |  | m2 | 27 | 0 | 0
11 | Napisne ploščice
| za označevanje armatur in cevovodov, velikosti cca 30 x 120 mm; velikost črk 25 mm. Napisne ploščice so samolepilne. |  |  | kos | 4 | 0 | 0
12 | Izpiranje sistema
| tekoče izpiranje sistemov rekuperacijskih cevnih povezav pred polnjenjem, s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm), vključno s čiščenjem filtrirne in varnostnre armature |  |  | kos | 1 | 0 | 0
REKUPERACIJA N8
1 | Jeklena cev
material nerjavno jeklo, kot naprimer Geberit Mapress, za spajanje s stisljivimi fitingi. Cev mora biti primerna za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, cev 54 x 1,5 |  |  | m | 328 | 0 | 0
| DN 25, cev 28 x 1,5 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Koleno
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 / 90° |  |  | kos | 64 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | T kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| T 54/28/54 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| T 54/22/54 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
4 | Spojka
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 |  |  | kos | 25 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R2'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Prehodni kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju.
| ZN R2'' / 54 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| ZN R1'' /28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | R kos
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' / R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Cevne podpore
| galvanizirani jekleni profil za srednje zahtevne aplikacije, višine 41 mm za izdelavo cevnih podpor, kot npr.: Hilti, tip MQ ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom za sidranje v betonsko ploščo |  |  | m | 10 | 0 | 0
galvanizirana cevna objemka za hladilne aplikacije, požarni razred B2, temperaturna odpornost od -40 do +105, toplotna prevodnost 0,036 W/mK. Kot npr.: Hilti MIP-M8 ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom na nosilni jekleni profil
| DN 50 |  |  | kos | 110 | 0 | 0
10 | Izolacija
toplotna izolacija cevi rekuperacijskega razvoda, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 54 |  |  | m | 328 | 0 | 0
| Al oklep za zaščito izolacije zunanjih razvodov, debelina pločevine 1 mm, vključno s tesnjenjem spojev |  |  | m2 | 27 | 0 | 0
11 | Odzračevanje
| odzračevalni lončki izdelani iz jeklene cevi, material 1.4301, volumna 2,0 L, komplet z obešalnim materialom, izpustno cevjo DN 20, l=8 m material 1.4301, zaporno armaturo ter pripadajočimi stisljivimi fitingi. |  |  | kos | 2 | 0 | 0
12 | Napisne ploščice
| za označevanje armatur in cevovodov, velikosti cca 30 x 120 mm; velikost črk 25 mm. Napisne ploščice so samolepilne. |  |  | kos | 4 | 0 | 0
13 | Izpiranje sistema
| tekoče izpiranje sistemov rekuperacijskih cevnih povezav pred polnjenjem, s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm), vključno s čiščenjem filtrirne in varnostnre armature |  |  | kos | 1 | 0 | 0
REKUPERACIJA N9
1 | Jeklena cev
material nerjavno jeklo, kot naprimer Geberit Mapress, za spajanje s stisljivimi fitingi. Cev mora biti primerna za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, cev 54 x 1,5 |  |  | m | 422 | 0 | 0
| DN 25, cev 28 x 1,5 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Koleno
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 / 90° |  |  | kos | 62 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | T kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| T 54/28/54 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| T 54/22/54 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
4 | Spojka
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 |  |  | kos | 25 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R2'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Prehodni kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju.
| ZN R2'' / 54 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| ZN R1'' /28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | R kos
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' / R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Cevne podpore
| galvanizirani jekleni profil za srednje zahtevne aplikacije, višine 41 mm za izdelavo cevnih podpor, kot npr.: Hilti, tip MQ ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom za sidranje v betonsko ploščo |  |  | m | 10 | 0 | 0
galvanizirana cevna objemka za hladilne aplikacije, požarni razred B2, temperaturna odpornost od -40 do +105, toplotna prevodnost 0,036 W/mK. Kot npr.: Hilti MIP-M8 ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom na nosilni jekleni profil
| DN 50 |  |  | kos | 135 | 0 | 0
10 | Izolacija
toplotna izolacija cevi rekuperacijskega razvoda, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 54 |  |  | m | 422 | 0 | 0
| Al oklep za zaščito izolacije zunanjih razvodov, debelina pločevine 1 mm, vključno s tesnjenjem spojev |  |  | m2 | 27 | 0 | 0
11 | Odzračevanje
| odzračevalni lončki izdelani iz jeklene cevi, material 1.4301, volumna 2,0 L, komplet z obešalnim materialom, izpustno cevjo DN 20, l=8 m material 1.4301, zaporno armaturo ter pripadajočimi stisljivimi fitingi. |  |  | kos | 2 | 0 | 0
12 | Napisne ploščice
| za označevanje armatur in cevovodov, velikosti cca 30 x 120 mm; velikost črk 25 mm. Napisne ploščice so samolepilne. |  |  | kos | 4 | 0 | 0
13 | Izpiranje sistema
| tekoče izpiranje sistemov rekuperacijskih cevnih povezav pred polnjenjem, s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm), vključno s čiščenjem filtrirne in varnostnre armature |  |  | kos | 1 | 0 | 0
REKUPERACIJA N10
1 | Jeklena cev
material nerjavno jeklo, kot naprimer Geberit Mapress, za spajanje s stisljivimi fitingi. Cev mora biti primerna za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, cev 54 x 1,5 |  |  | m | 339 | 0 | 0
| DN 25, cev 28 x 1,5 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Koleno
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 / 90° |  |  | kos | 54 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | T kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| T 54/28/54 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| T 54/22/54 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
4 | Spojka
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 |  |  | kos | 25 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R2'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Prehodni kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju.
| ZN R2'' / 54 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| ZN R1'' /28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | R kos
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' / R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Cevne podpore
| galvanizirani jekleni profil za srednje zahtevne aplikacije, višine 41 mm za izdelavo cevnih podpor, kot npr.: Hilti, tip MQ ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom za sidranje v betonsko ploščo |  |  | m | 10 | 0 | 0
galvanizirana cevna objemka za hladilne aplikacije, požarni razred B2, temperaturna odpornost od -40 do +105, toplotna prevodnost 0,036 W/mK. Kot npr.: Hilti MIP-M8 ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom na nosilni jekleni profil
| DN 50 |  |  | kos | 115 | 0 | 0
10 | Izolacija
toplotna izolacija cevi rekuperacijskega razvoda, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 54 |  |  | m | 339 | 0 | 0
| Al oklep za zaščito izolacije zunanjih razvodov, debelina pločevine 1 mm, vključno s tesnjenjem spojev |  |  | m2 | 27 | 0 | 0
11 | Napisne ploščice
| za označevanje armatur in cevovodov, velikosti cca 30 x 120 mm; velikost črk 25 mm. Napisne ploščice so samolepilne. |  |  | kos | 4 | 0 | 0
12 | Izpiranje sistema
| tekoče izpiranje sistemov rekuperacijskih cevnih povezav pred polnjenjem, s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm), vključno s čiščenjem filtrirne in varnostnre armature |  |  | kos | 1 | 0 | 0
REKUPERACIJA N11
1 | Jeklena cev
material nerjavno jeklo, kot naprimer Geberit Mapress, za spajanje s stisljivimi fitingi. Cev mora biti primerna za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, cev 54 x 1,5 |  |  | m | 210 | 0 | 0
| DN 25, cev 28 x 1,5 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Koleno
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 / 90° |  |  | kos | 44 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | T kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| T 54/28/54 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| T 54/22/54 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
4 | Spojka
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 |  |  | kos | 25 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R2'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Prehodni kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju.
| ZN R2'' / 54 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| ZN R1'' /28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | R kos
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' / R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Cevne podpore
| galvanizirani jekleni profil za srednje zahtevne aplikacije, višine 41 mm za izdelavo cevnih podpor, kot npr.: Hilti, tip MQ ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom za sidranje v betonsko ploščo |  |  | m | 10 | 0 | 0
galvanizirana cevna objemka za hladilne aplikacije, požarni razred B2, temperaturna odpornost od -40 do +105, toplotna prevodnost 0,036 W/mK. Kot npr.: Hilti MIP-M8 ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom na nosilni jekleni profil
| DN 50 |  |  | kos | 70 | 0 | 0
10 | Izolacija
toplotna izolacija cevi rekuperacijskega razvoda, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 54 |  |  | m | 210 | 0 | 0
| Al oklep za zaščito izolacije zunanjih razvodov, debelina pločevine 1 mm, vključno s tesnjenjem spojev |  |  | m2 | 27 | 0 | 0
11 | Napisne ploščice
| za označevanje armatur in cevovodov, velikosti cca 30 x 120 mm; velikost črk 25 mm. Napisne ploščice so samolepilne. |  |  | kos | 4 | 0 | 0
12 | Izpiranje sistema
| tekoče izpiranje sistemov rekuperacijskih cevnih povezav pred polnjenjem, s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm), vključno s čiščenjem filtrirne in varnostnre armature |  |  | kos | 1 | 0 | 0
REKUPERACIJA N12
1 | Jeklena cev
material nerjavno jeklo, kot naprimer Geberit Mapress, za spajanje s stisljivimi fitingi. Cev mora biti primerna za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, cev 54 x 1,5 |  |  | m | 204 | 0 | 0
| DN 25, cev 28 x 1,5 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Koleno
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 / 90° |  |  | kos | 38 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | T kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| T 54/28/54 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| T 54/22/54 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
4 | Spojka
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 |  |  | kos | 25 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R2'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Prehodni kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju.
| ZN R2'' / 54 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| ZN R1'' /28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | R kos
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' / R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Cevne podpore
| galvanizirani jekleni profil za srednje zahtevne aplikacije, višine 41 mm za izdelavo cevnih podpor, kot npr.: Hilti, tip MQ ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom za sidranje v betonsko ploščo |  |  | m | 10 | 0 | 0
galvanizirana cevna objemka za hladilne aplikacije, požarni razred B2, temperaturna odpornost od -40 do +105, toplotna prevodnost 0,036 W/mK. Kot npr.: Hilti MIP-M8 ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom na nosilni jekleni profil
| DN 50 |  |  | kos | 70 | 0 | 0
10 | Izolacija
toplotna izolacija cevi rekuperacijskega razvoda, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 54 |  |  | m | 204 | 0 | 0
| Al oklep za zaščito izolacije zunanjih razvodov, debelina pločevine 1 mm, vključno s tesnjenjem spojev |  |  | m2 | 27 | 0 | 0
11 | Napisne ploščice
| za označevanje armatur in cevovodov, velikosti cca 30 x 120 mm; velikost črk 25 mm. Napisne ploščice so samolepilne. |  |  | kos | 4 | 0 | 0
12 | Izpiranje sistema
| tekoče izpiranje sistemov rekuperacijskih cevnih povezav pred polnjenjem, s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm), vključno s čiščenjem filtrirne in varnostnre armature |  |  | kos | 1 | 0 | 0
REKUPERACIJA N13
1 | Jeklena cev
material nerjavno jeklo, kot naprimer Geberit Mapress, za spajanje s stisljivimi fitingi. Cev mora biti primerna za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 65, cev 76,1 x 1,5 |  |  | m | 341 | 0 | 0
| DN 25, cev 28 x 1,5 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Koleno
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN65, fi 76,1 / 90° |  |  | kos | 52 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | T kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| T 76,1/28/76,1 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| T 76,1/22/76,1 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
4 | Spojka
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 65, fi 76,1 |  |  | kos | 25 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R2 1/2'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Prehodni kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju.
| ZN R2 1/2'' / 76,1 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| ZN R1'' /28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2 1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| R2'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | R kos
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' / R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Cevne podpore
| galvanizirani jekleni profil za srednje zahtevne aplikacije, višine 41 mm za izdelavo cevnih podpor, kot npr.: Hilti, tip MQ ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom za sidranje v betonsko ploščo |  |  | m | 10 | 0 | 0
galvanizirana cevna objemka za hladilne aplikacije, požarni razred B2, temperaturna odpornost od -40 do +105, toplotna prevodnost 0,036 W/mK. Kot npr.: Hilti MIP-M8 ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom na nosilni jekleni profil
| DN 65 |  |  | kos | 90 | 0 | 0
10 | Izolacija
toplotna izolacija cevi rekuperacijskega razvoda, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 76,1 |  |  | m | 341 | 0 | 0
| Al oklep za zaščito izolacije zunanjih razvodov, debelina pločevine 1 mm, vključno s tesnjenjem spojev |  |  | m2 | 32 | 0 | 0
11 | Napisne ploščice
| za označevanje armatur in cevovodov, velikosti cca 30 x 120 mm; velikost črk 25 mm. Napisne ploščice so samolepilne. |  |  | kos | 4 | 0 | 0
12 | Izpiranje sistema
| tekoče izpiranje sistemov rekuperacijskih cevnih povezav pred polnjenjem, s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm), vključno s čiščenjem filtrirne in varnostnre armature |  |  | kos | 1 | 0 | 0
REKUPERACIJA N14
1 | Jeklena cev
material nerjavno jeklo, kot naprimer Geberit Mapress, za spajanje s stisljivimi fitingi. Cev mora biti primerna za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, cev 54 x 1,5 |  |  | m | 389 | 0 | 0
| DN 25, cev 28 x 1,5 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Koleno
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 / 90° |  |  | kos | 60 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | T kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| T 54/28/54 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| T 54/22/54 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
4 | Spojka
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 |  |  | kos | 25 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R2'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Prehodni kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju.
| ZN R2'' / 54 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| ZN R1'' /28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | R kos
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' / R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Cevne podpore
| galvanizirani jekleni profil za srednje zahtevne aplikacije, višine 41 mm za izdelavo cevnih podpor, kot npr.: Hilti, tip MQ ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom za sidranje v betonsko ploščo |  |  | m | 10 | 0 | 0
galvanizirana cevna objemka za hladilne aplikacije, požarni razred B2, temperaturna odpornost od -40 do +105, toplotna prevodnost 0,036 W/mK. Kot npr.: Hilti MIP-M8 ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom na nosilni jekleni profil
| DN 50 |  |  | kos | 125 | 0 | 0
10 | Izolacija
toplotna izolacija cevi rekuperacijskega razvoda, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 54 |  |  | m | 389 | 0 | 0
11 | Odzračevanje
| odzračevalni lončki izdelani iz jeklene cevi, material 1.4301, volumna 2,0 L, komplet z obešalnim materialom, izpustno cevjo DN 20, l=8 m material 1.4301, zaporno armaturo ter pripadajočimi stisljivimi fitingi. |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| Al oklep za zaščito izolacije zunanjih razvodov, debelina pločevine 1 mm, vključno s tesnjenjem spojev |  |  | m2 | 27 | 0 | 0
12 | Napisne ploščice
| za označevanje armatur in cevovodov, velikosti cca 30 x 120 mm; velikost črk 25 mm. Napisne ploščice so samolepilne. |  |  | kos | 4 | 0 | 0
13 | Izpiranje sistema
| tekoče izpiranje sistemov rekuperacijskih cevnih povezav pred polnjenjem, s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm), vključno s čiščenjem filtrirne in varnostnre armature |  |  | kos | 1 | 0 | 0
REKUPERACIJA N27
1 | Jeklena cev
material nerjavno jeklo, kot naprimer Geberit Mapress, za spajanje s stisljivimi fitingi. Cev mora biti primerna za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 32, cev 35 x 1,5 |  |  | m | 411 | 0 | 0
| DN 25, cev 28 x 1,5 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Koleno
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN32, fi35 / 90° |  |  | kos | 60 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | T kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| T 35/28/35 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| T 35/22/35 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
4 | Spojka
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 32, fi 35 |  |  | kos | 25 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R5/4'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Prehodni kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju.
| ZN R5/4'' / 35 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| ZN R1'' /28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R5/4'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| R1'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | R kos
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R5/4'' / R1'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Cevne podpore
| galvanizirani jekleni profil za srednje zahtevne aplikacije, višine 41 mm za izdelavo cevnih podpor, kot npr.: Hilti, tip MQ ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom za sidranje v betonsko ploščo |  |  | m | 10 | 0 | 0
galvanizirana cevna objemka za hladilne aplikacije, požarni razred B2, temperaturna odpornost od -40 do +105, toplotna prevodnost 0,036 W/mK. Kot npr.: Hilti MIP-M8 ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom na nosilni jekleni profil
| DN 32 |  |  | kos | 165 | 0 | 0
10 | Izolacija
toplotna izolacija cevi rekuperacijskega razvoda, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 35 |  |  | m | 411 | 0 | 0
| Al oklep za zaščito izolacije zunanjih razvodov, debelina pločevine 1 mm, vključno s tesnjenjem spojev |  |  | m2 | 22 | 0 | 0
11 | Odzračevanje
| odzračevalni lončki izdelani iz jeklene cevi, material 1.4301, volumna 2,0 L, komplet z obešalnim materialom, izpustno cevjo DN 20, l=8 m material 1.4301, zaporno armaturo ter pripadajočimi stisljivimi fitingi. |  |  | kos | 2 | 0 | 0
12 | Napisne ploščice
| za označevanje armatur in cevovodov, velikosti cca 30 x 120 mm; velikost črk 25 mm. Napisne ploščice so samolepilne. |  |  | kos | 4 | 0 | 0
13 | Izpiranje sistema
| tekoče izpiranje sistemov rekuperacijskih cevnih povezav pred polnjenjem, s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm), vključno s čiščenjem filtrirne in varnostnre armature |  |  | kos | 1 | 0 | 0
REKUPERACIJA N28
1 | Jeklena cev
material nerjavno jeklo, kot naprimer Geberit Mapress, za spajanje s stisljivimi fitingi. Cev mora biti primerna za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 65, cev 76,1 x 1,5 |  |  | m | 358 | 0 | 0
| DN 25, cev 28 x 1,5 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Koleno
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN65, fi 76,1 / 90° |  |  | kos | 62 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | T kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| T 76,1/28/76,1 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| T 76,1/22/76,1 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
4 | Spojka
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 65, fi 76,1 |  |  | kos | 25 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R2 1/2'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Prehodni kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju.
| ZN R2 1/2'' / 76,1 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| ZN R1'' /28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2 1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| R2'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | R kos
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' / R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Cevne podpore
| galvanizirani jekleni profil za srednje zahtevne aplikacije, višine 41 mm za izdelavo cevnih podpor, kot npr.: Hilti, tip MQ ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom za sidranje v betonsko ploščo |  |  | m | 10 | 0 | 0
galvanizirana cevna objemka za hladilne aplikacije, požarni razred B2, temperaturna odpornost od -40 do +105, toplotna prevodnost 0,036 W/mK. Kot npr.: Hilti MIP-M8 ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom na nosilni jekleni profil
| DN 65 |  |  | kos | 95 | 0 | 0
10 | Izolacija
toplotna izolacija cevi rekuperacijskega razvoda, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 76,1 |  |  | m | 358 | 0 | 0
| Al oklep za zaščito izolacije zunanjih razvodov, debelina pločevine 1 mm, vključno s tesnjenjem spojev |  |  | m2 | 32 | 0 | 0
11 | Odzračevanje
| odzračevalni lončki izdelani iz jeklene cevi, material 1.4301, volumna 2,0 L, komplet z obešalnim materialom, izpustno cevjo DN 20, l=8 m material 1.4301, zaporno armaturo ter pripadajočimi stisljivimi fitingi. |  |  | kos | 2 | 0 | 0
12 | Napisne ploščice
| za označevanje armatur in cevovodov, velikosti cca 30 x 120 mm; velikost črk 25 mm. Napisne ploščice so samolepilne. |  |  | kos | 4 | 0 | 0
13 | Izpiranje sistema
| tekoče izpiranje sistemov rekuperacijskih cevnih povezav pred polnjenjem, s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm), vključno s čiščenjem filtrirne in varnostnre armature |  |  | kos | 1 | 0 | 0
REKUPERACIJA N29
1 | Jeklena cev
material nerjavno jeklo, kot naprimer Geberit Mapress, za spajanje s stisljivimi fitingi. Cev mora biti primerna za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, cev 54 x 1,5 |  |  | m | 246 | 0 | 0
| DN 25, cev 28 x 1,5 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Koleno
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 / 90° |  |  | kos | 50 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | T kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| T 54/28/54 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| T 54/22/54 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
4 | Spojka
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 |  |  | kos | 25 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R2'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Prehodni kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju.
| ZN R2'' / 54 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| ZN R1'' /28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | R kos
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' / R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Cevne podpore
| galvanizirani jekleni profil za srednje zahtevne aplikacije, višine 41 mm za izdelavo cevnih podpor, kot npr.: Hilti, tip MQ ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom za sidranje v betonsko ploščo |  |  | m | 10 | 0 | 0
galvanizirana cevna objemka za hladilne aplikacije, požarni razred B2, temperaturna odpornost od -40 do +105, toplotna prevodnost 0,036 W/mK. Kot npr.: Hilti MIP-M8 ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom na nosilni jekleni profil
| DN 50 |  |  | kos | 80 | 0 | 0
10 | Izolacija
toplotna izolacija cevi rekuperacijskega razvoda, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 54 |  |  | m | 246 | 0 | 0
| Al oklep za zaščito izolacije zunanjih razvodov, debelina pločevine 1 mm, vključno s tesnjenjem spojev |  |  | m2 | 27 | 0 | 0
11 | Napisne ploščice
| za označevanje armatur in cevovodov, velikosti cca 30 x 120 mm; velikost črk 25 mm. Napisne ploščice so samolepilne. |  |  | kos | 4 | 0 | 0
12 | Izpiranje sistema
| tekoče izpiranje sistemov rekuperacijskih cevnih povezav pred polnjenjem, s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm), vključno s čiščenjem filtrirne in varnostnre armature |  |  | kos | 1 | 0 | 0
REKUPERACIJA N30
1 | Jeklena cev
material nerjavno jeklo, kot naprimer Geberit Mapress, za spajanje s stisljivimi fitingi. Cev mora biti primerna za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, cev 54 x 1,5 |  |  | m | 202 | 0 | 0
| DN 25, cev 28 x 1,5 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Koleno
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 / 90° |  |  | kos | 42 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | T kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| T 54/28/54 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| T 54/22/54 |  |  | kos | 7 | 0 | 0
4 | Spojka
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
| DN 50, fi 54 |  |  | kos | 25 | 0 | 0
| DN 25, fi 28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R2'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Prehodni kos
za press sistem.Element mora biti primeren za transport medija - voda s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju.
| ZN R2'' / 54 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| ZN R1'' /28 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | R kos
material nerjavo jeklo, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' / R6/4'' |  |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Cevne podpore
| galvanizirani jekleni profil za srednje zahtevne aplikacije, višine 41 mm za izdelavo cevnih podpor, kot npr.: Hilti, tip MQ ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom za sidranje v betonsko ploščo |  |  | m | 10 | 0 | 0
galvanizirana cevna objemka za hladilne aplikacije, požarni razred B2, temperaturna odpornost od -40 do +105, toplotna prevodnost 0,036 W/mK. Kot npr.: Hilti MIP-M8 ali enakovredno, vključno s pritrdilnim materialom na nosilni jekleni profil
| DN 50 |  |  | kos | 70 | 0 | 0
10 | Izolacija
toplotna izolacija cevi rekuperacijskega razvoda, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majhno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti <0,038 W/m2K)vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacijskih cevakov 25 mm
| Za cev 54 |  |  | m | 202 | 0 | 0
| Al oklep za zaščito izolacije zunanjih razvodov, debelina pločevine 1 mm, vključno s tesnjenjem spojev |  |  | m2 | 27 | 0 | 0
11 | Napisne ploščice
| za označevanje armatur in cevovodov, velikosti cca 30 x 120 mm; velikost črk 25 mm. Napisne ploščice so samolepilne. |  |  | kos | 4 | 0 | 0
12 | Izpiranje sistema
| tekoče izpiranje sistemov rekuperacijskih cevnih povezav pred polnjenjem, s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm), vključno s čiščenjem filtrirne in varnostnre armature |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| REKUPERACIJA skupaj: | [5 empty] | 0
2.4.3. | PRIKLJUČKI PREZRAČEVALNIH NAPRAV - OGREVANJE
OGREVANJE N6
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom ter praznjenjem sistema. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 73 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 14 | 0 | 0
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 7 | 0 | 0
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 / 33,7 / 42,4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 33,7 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
8 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 5 | 0 | 0
OGREVANJE N7
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom ter praznjenjem sistema. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 56 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 8 | 0 | 0
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 7 | 0 | 0
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 / 33,7 / 42,4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 33,7 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
8 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 3 | 0 | 0
OGREVANJE N8
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom ter praznjenjem sistema. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 59 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 9 | 0 | 0
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 7 | 0 | 0
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 / 33,7 / 42,4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 33,7 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
8 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 4 | 0 | 0
OGREVANJE N9
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom ter praznjenjem sistema. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 90 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 20 | 0 | 0
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 7 | 0 | 0
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 / 33,7 / 42,4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 33,7 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
8 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 7 | 0 | 0
OGREVANJE N10
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom ter praznjenjem sistema. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 73 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 14 | 0 | 0
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 7 | 0 | 0
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 / 33,7 / 42,4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 33,7 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
8 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 5 | 0 | 0
OGREVANJE N11
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom ter praznjenjem sistema. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 73 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 14 | 0 | 0
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 7 | 0 | 0
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 / 33,7 / 42,4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 33,7 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
8 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 5 | 0 | 0
OGREVANJE N12
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom ter praznjenjem sistema. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 73 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 14 | 0 | 0
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 7 | 0 | 0
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 / 33,7 / 42,4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 33,7 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
8 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 5 | 0 | 0
OGREVANJE N13
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom ter praznjenjem sistema. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 79 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 40, cev 48,3 x 2,6 |  |  | m | 14 | 0 | 0
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 40, fi 48,3 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 7 | 0 | 0
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 48,3 / 26,9 / 48,3 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 48,3 /26,9 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 48,3 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 33,7 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R6/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R6/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
8 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 1 | 0 | 0
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 6 | 0 | 0
OGREVANJE N14
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom ter praznjenjem sistema. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 79 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 16 | 0 | 0
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 7 | 0 | 0
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 / 33,7 / 42,4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 33,7 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
8 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 6 | 0 | 0
OGREVANJE N27
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom ter praznjenjem sistema. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 50 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 20, cev 26,9 x 2,6 |  |  | m | 10 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 20, fi 26,9 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 7 | 0 | 0
| DN 15, fi 21,3 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 26,9 / 21,3 / 26,9 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R –33,7 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 33,7 /21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 26,9 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R3/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R3/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
8 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 2 | 0 | 0
OGREVANJE N28
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom ter praznjenjem sistema. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 142 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 50, cev 60,3 x 2,9 |  |  | m | 24 | 0 | 0
| DN 20, cev 26,9 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 50, fi 60,3 x 2,9 / 90° |  |  | kos | 7 | 0 | 0
| DN 20, fi 26,9 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 60,3 / 26,9 / 60,3 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 60,3 / 26,9 x 2,9 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R – 33,7 /26,9 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
8 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 1 | 0 | 0
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 11 | 0 | 0
OGREVANJE N29
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom ter praznjenjem sistema. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 101 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 24 | 0 | 0
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 7 | 0 | 0
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 / 33,7 / 42,4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 33,7 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
8 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 8 | 0 | 0
OGREVANJE N30
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom ter praznjenjem sistema. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 73 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 14 | 0 | 0
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 7 | 0 | 0
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 / 33,7 / 42,4 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| R – 33,7 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
8 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 5 | 0 | 0
| PRIKLJUČKI PREZRAČEVALNIH NAPRAV - OGREVANJE skupaj: | [5 empty] | 0
2.4.4. | PRIKLJUČKI PREZRAČEVALNIH NAPRAV - DOGREVANJE
DOGREVANJE N6
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 101 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 5 | 0 | 0
| DN 20, cev 26,9 x 2,6 |  |  | m | 11 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| DN 20, fi 26,9 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 12 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 33,7 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R – 26,9 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R 1'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| navojni R 3/4'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R 1'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| R 3/4'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 5 | 0 | 0
DOGREVANJE N7
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 114 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 20, cev 26,9 x 2,6 |  |  | m | 21 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,6 |  |  | m | 7 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 20, fi 26,9 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 14 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 26,9 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R 3/4'' |  |  | kos | 16 | 0 | 0
| navojni R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
6 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R 3/4'' |  |  | kos | 16 | 0 | 0
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 8 | 0 | 0
DOGREVANJE N8
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 113 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 5 | 0 | 0
| DN 20, cev 26,9 x 2,6 |  |  | m | 6 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,6 |  |  | m | 13 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| DN 20, fi 26,9 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 8 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 33,7 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R – 26,9 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R 1'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| navojni R 3/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| navojni R 1/2'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R 1'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| R 3/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| R 1/2'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 7 | 0 | 0
DOGREVANJE N9
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 101 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 20, cev 26,9 x 2,6 |  |  | m | 18 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,6 |  |  | m | 2 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 20, fi 26,9 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 18 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 26,9 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R 3/4'' |  |  | kos | 12 | 0 | 0
6 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R 3/4'' |  |  | kos | 12 | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 6 | 0 | 0
DOGREVANJE N10
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 90 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 20, cev 26,9 x 2,6 |  |  | m | 13 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 20, fi 26,9 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 12 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 26,9 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R 3/4'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R 3/4'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 4 | 0 | 0
DOGREVANJE N11
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 90 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 20, cev 26,9 x 2,6 |  |  | m | 13 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 20, fi 26,9 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 12 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 26,9 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R 3/4'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R 3/4'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 4 | 0 | 0
DOGREVANJE N12
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 90 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 20, cev 26,9 x 2,6 |  |  | m | 13 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 20, fi 26,9 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 12 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 26,9 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R 3/4'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R 3/4'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 4 | 0 | 0
DOGREVANJE N13
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 104 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 12 | 0 | 0
| DN 20, cev 26,9 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 14 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 33,7 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R – 33,7 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R 1'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
6 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R 1'' |  |  | kos | 8 | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 4 | 0 | 0
DOGREVANJE N14
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 98 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 7 | 0 | 0
| DN 20, cev 26,9 x 2,6 |  |  | m | 6 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| DN 20, fi 26,9 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 6 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 33,7 /21,3 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R – 26,9 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R 1'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| navojni R 3/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
6 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R 1'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| R 3/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 4 | 0 | 0
DOGREVANJE N28
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 128 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 6 | 0 | 0
| DN 20, cev 26,9 x 2,6 |  |  | m | 25 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| DN 20, fi 26,9 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 24 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 33,7 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R – 26,9 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R 1'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| navojni R 3/4'' |  |  | kos | 16 | 0 | 0
6 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R 1'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| R 3/4'' |  |  | kos | 16 | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 9 | 0 | 0
DOGREVANJE N29
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 104 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 6 | 0 | 0
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 7 | 0 | 0
| DN 20, cev 26,9 x 2,6 |  |  | m | 7 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,6 |  |  | m | 6 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| DN 20, fi 26,9 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 6 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R – 33,7 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R – 26,9 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R 5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| navojni R 1'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| navojni R 3/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| navojni R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
6 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R 5/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| R 1'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| R 3/4'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 8 | 0 | 0
DOGREVANJE N30
1 | Demontaža
| demontaža armatur in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 108 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 18 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,6 |  |  | m | 1 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 20 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 33,7 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Holandec
z ravnim tesnenjem, material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| navojni R 1'' |  |  | kos | 12 | 0 | 0
6 | Dvojni navoj
material St. 37, vključno s tesnilnim materialom
| R 1'' |  |  | kos | 12 | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 8 | 0 | 0
PRIKLJUČNI VOD ZA DOGREVANJE N6, N11, N30
1 | Demontaža
| demontaža in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 238 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 50, cev 60,3 x 2,9 |  |  | m | 30 | 0 | 0
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 18 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 50, fi 60,3 x 2,9 / 90° |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 60,3 / 42,4 x 2,9 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| R – 60,3 / 33,7 x 2,9 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R –42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| R – 42,4 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| R – 33,7 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 60,3 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| T 42,4 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| T 33,7 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
5 | Priključek
| priključitev na obstoječ razvod dogrevanja, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 6 | 0 | 0
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 14 | 0 | 0
PRIKLJUČNI VOD ZA DOGREVANJE N7
1 | Demontaža
| demontaža in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 39 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 6 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
| R – 42,4 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
5 | Priključek
| priključitev na obstoječ razvod dogrevanja, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 2 | 0 | 0
PRIKLJUČNI VOD ZA DOGREVANJE N8, N28a
1 | Demontaža
| demontaža in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 116 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 24 | 0 | 0
| DN 20, cev 26,9 x 2,6 |  |  | m | 2 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| DN 20, fi 26,9 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R – 42,4 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| R – 42,4 / 21,3 x 2,6 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 |  |  | kos | 8 | 0 | 0
5 | Priključek
| priključitev na obstoječ razvod dogrevanja, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 9 | 0 | 0
PRIKLJUČNI VOD ZA DOGREVANJE N9
1 | Demontaža
| demontaža in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 73 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 18 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 6 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 6 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Priključek
| priključitev na obstoječ razvod dogrevanja, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 6 | 0 | 0
PRIKLJUČNI VOD ZA DOGREVANJE N10
1 | Demontaža
| demontaža in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 36 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 6 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 33,7 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 33,7 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
5 | Priključek
| priključitev na obstoječ razvod dogrevanja, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 2 | 0 | 0
PRIKLJUČNI VOD ZA DOGREVANJE N12
1 | Demontaža
| demontaža in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 45 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 8 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 6 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
5 | Priključek
| priključitev na obstoječ razvod dogrevanja, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 3 | 0 | 0
PRIKLJUČNI VOD ZA DOGREVANJE N13
1 | Demontaža
| demontaža in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 56 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 12 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
5 | Priključek
| priključitev na obstoječ razvod dogrevanja, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 4 | 0 | 0
PRIKLJUČNI VOD ZA DOGREVANJE N14
1 | Demontaža
| demontaža in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 56 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 12 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R – 42,4 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
5 | Priključek
| priključitev na obstoječ razvod dogrevanja, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 4 | 0 | 0
PRIKLJUČNI VOD ZA DOGREVANJE N28
1 | Demontaža
| demontaža in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 39 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 6 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 42,4 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R – 42,4 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 6 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 |  |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Priključek
| priključitev na obstoječ razvod dogrevanja, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 2 | 0 | 0
PRIKLJUČNI VOD ZA DOGREVANJE N29
1 | Demontaža
| demontaža in razrez obstoječih jeklenih cevi, vključno z izolacijo, pritrdilnim in obešalnim materialom. Vsa odstranjena oprema in odpadni material se iznese iz prostora strojnice ter transportira na najbližjo deponijo. |  |  | kg | 42 | 0 | 0
2 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 40, cev 48,3 x 2,6 |  |  | m | 6 | 0 | 0
3 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 40, fi 48,3 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 48,3 / 42,4 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R – 48,3 / 33,7 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R – 42,4 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| R – 42,4 / 21,6 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 42,4 |  |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Priključek
| priključitev na obstoječ razvod dogrevanja, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 30 mm za ogrevanje |  |  | m2 | 3 | 0 | 0
| PRIKLJUČKI PREZRAČEVALNIH NAPRAV - DOGREVANJE skupaj: | [5 empty] | 0
2.4.5. | PRIKLJUČKI PREZRAČEVALNIH NAPRAV - VLAŽENJE
VLAŽENJE N6
1 | Jeklena brezšivna cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 32, cev 42,4 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 32, lok 42,4 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| DN 15, lok 21,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 42,4 / 21,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Dvojni navoj
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 32, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Priključek pare
| priključitev na obstoječ razvod pare, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 6 | 0 | 0
varilni lok, po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 1 | 0 | 0
VLAŽENJE N7
1 | Jeklena brezšivna cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 32, cev 42,4 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 32, lok 42,4 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| DN 15, lok 21,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 42,4 / 21,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Dvojni navoj
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 32, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Priključek pare
| priključitev na obstoječ razvod pare, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 4 | 0 | 0
varilni lok, po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
VLAŽENJE N8
1 | Jeklena brezšivna cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 32, cev 42,4 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 32, lok 42,4 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| DN 15, lok 21,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 42,4 / 21,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Dvojni navoj
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 32, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Priključek pare
| priključitev na obstoječ razvod pare, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 0 | 0 | 0
varilni lok, po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 0 | 0 | 0
VLAŽENJE N9
1 | Jeklena brezšivna cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 40, cev 48,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 40, lok 48,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| DN 15, lok 21,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 48,3 / 21,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Dvojni navoj
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 40, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Priključek pare
| priključitev na obstoječ razvod pare, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 40, cev 48,3 x 2,9 |  |  | m | 11 | 0 | 0
varilni lok, po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 40, fi 48,3 x 2,9 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
VLAŽENJE N10
1 | Jeklena brezšivna cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 32, cev 42,4 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 32, lok 42,4 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| DN 15, lok 21,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 42,4 / 21,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Dvojni navoj
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 32, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Priključek pare
| priključitev na obstoječ razvod pare, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 4 | 0 | 0
varilni lok, po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
VLAŽENJE N11
1 | Jeklena brezšivna cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 32, cev 42,4 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 32, lok 42,4 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| DN 15, lok 21,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 42,4 / 21,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Dvojni navoj
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 32, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Priključek pare
| priključitev na obstoječ razvod pare, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 6 | 0 | 0
varilni lok, po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
VLAŽENJE N12
1 | Jeklena brezšivna cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 40, cev 48,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 40, lok 48,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| DN 15, lok 21,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 48,3 / 21,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Dvojni navoj
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 40, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Priključek pare
| priključitev na obstoječ razvod pare, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 40, cev 48,3 x 2,9 |  |  | m | 6 | 0 | 0
varilni lok, po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 40, fi 48,3 x 2,9 / 90° |  |  | kos | 1 | 0 | 0
VLAŽENJE N13
1 | Jeklena brezšivna cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 40, cev 48,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 40, lok 48,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| DN 15, lok 21,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 48,3 / 21,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Dvojni navoj
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 40, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Priključek pare
| priključitev na obstoječ razvod pare, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 40, cev 48,3 x 2,9 |  |  | m | 14 | 0 | 0
varilni lok, po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 40, fi 48,3 x 2,9 / 90° |  |  | kos | 5 | 0 | 0
VLAŽENJE N14
1 | Jeklena brezšivna cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 40, cev 48,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 40, lok 48,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| DN 15, lok 21,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 48,3 / 21,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Dvojni navoj
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 40, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Priključek pare
| priključitev na obstoječ razvod pare, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 40, cev 48,3 x 2,9 |  |  | m | 7 | 0 | 0
varilni lok, po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 40, fi 48,3 x 2,9 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
VLAŽENJE N28
1 | Jeklena brezšivna cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 32, cev 42,4 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 32, lok 42,4 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| DN 15, lok 21,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 42,4 / 21,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Dvojni navoj
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 32, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Priključek pare
| priključitev na obstoječ razvod pare, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 32, cev 42,4 x 2,6 |  |  | m | 11 | 0 | 0
varilni lok, po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 32, fi 42,4 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 2 | 0 | 0
VLAŽENJE N30
1 | Jeklena brezšivna cev
material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom
| DN 40, cev 48,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
| DN 15, cev 21,3 x 2,0 |  |  | m | 2 | 0 | 0
2 | Varilni lok
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| DN 40, lok 48,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| DN 15, lok 21,3 x 2,0 / 90° |  |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | Varilni reducir koncentrični
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R 48,3 / 21,3 x 2,0 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varilni cevni navoj
material 1.4301, skupaj z varilnim in zaščitnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Dvojni navoj
material 1.4301, skupaj s tesnilnim materialom
| R1/2'' |  |  | kos | 6 | 0 | 0
6 | Holandec
material 1.4301, skupaj z varilnim, tesnilnim in zaščitnim materialom. Zunanji navoj / varilni navoj, ravno tesnenje
| R 1/2'' |  |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Varilna prirobnica
material 1.4301, skupaj z varilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom ter vijaki
| DN 40, NP 16 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Priključek pare
| priključitev na obstoječ razvod pare, vključno z lokalno demontažo izolacije (kamena volna in Al oklep) v dolžini 2 x 1 m, razrezom in vgradnjo varilnega T kosa |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 40, cev 48,3 x 2,9 |  |  | m | 6 | 0 | 0
varilni lok, po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 40, fi 48,3 x 2,9 / 90° |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| PRIKLJUČKI PREZRAČEVALNIH NAPRAV - VLAŽENJE skupaj: | [5 empty] | 0
2.4.6. | RAZVOD KONDENZATA
1 | Jeklena cev
jeklena brezšivna cev po DIN 2448, material St. 37
| DN 25, cev 33,7 x 2,6 |  |  | m | 70 | 0 | 0
| DN 20, cev 26,9 x 2,6 |  |  | m | 38 | 0 | 0
| DN15, cev 21,3 x 2,6 |  |  | m | 85 | 0 | 0
2 | Varilni lok
po DIN 2605, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| DN 25, fi 33,7 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 20 | 0 | 0
| DN 20, fi 26,9 x 2,6 / 90° |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | T kos
po DIN 2615, mat.: St.37, skupaj z varilnim materialom
| T 33,7 / 21,3 / 33,7 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
| T 26,9 / 21,3 / 26,9 |  |  | kos | 5 | 0 | 0
4 | R kos
material St.37, DIN 2616, komplet z varilnim materialom
| R – 33,7 / 26,9 x 2,6 |  |  | kos | 2 | 0 | 0
5 | Toplotna izolacija
steklena volna v zaščitnem Al oklepu debeline 0,8 mm
| Debelina izolacije 40 mm za kondezat |  |  | m2 | 72 | 0 | 0
| Debelina izolacije 50 mm za paro |  |  | m2 | 62 | 0 | 0
6 | Podpore kondenzat
Dvodelna galvansko cinkana cevna objemka za zahtevne cevne aplikacije s temperaturno odpornostjo od -40 do +120°C, vključno z jeklenim sidrom za vgradnjo v beton, navojno palico, maticami in podložkami kot npr.: Hilti MP-MI-F
| za cev DN25 |  |  | kos | 38 | 0 | 0
| za cev DN20 |  |  | kos | 20 | 0 | 0
| za cev DN15 |  |  | kos | 46 | 0 | 0
7 | Podpore para
Dvodelna galvansko cinkana cevna objemka za zahtevne cevne aplikacije brez vložka, vključno z jeklenim sidrom za vgradnjo v beton, navojno palico, maticami in podložkami, kot npr.: Hilti MP-M-F
| za cev DN40 |  |  | kos | 18 | 0 | 0
| za cev DN32 |  |  | kos | 20 | 0 | 0
| RAZVOD KONDENZATA skupaj: | [5 empty] | 0
2.5. | SPLOŠNO
1 | Pripravljalna in zaključna dela, t.j. vsa dela vezana na odpiranje in varovanje gradbišča, varno delo, uporabo varnih in namenskih pripomočkov dela, tekoče in končno čiščenje gradbišča, kontrole in atestiranja opravljenih del, meritev, dokazovanje garancij, posnetkov izvedenih del ter spuščanja sistemov v pogon. |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Transportni stroški, t.j. stroškov prevozov, nakladanja, razkladanja opreme in materiala, zavarovanja gradbišča in opreme, stroški taks, provizij in carine.
Šolanje uporabnikov in tehnične službe z izvedbo preverbe znanja in usposobljenosti
2 | Priprava kompletne tehnične dokumentacije nastale tekom izvajanja del, strojnih shem opreme in inštalacij po strojnicah, podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu, vključno z garancijskimi listi, idr.. Priprava poslovnika za vzdrževanje strojnih instalacij. |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj - SPLOŠNO | [5 empty] | 0
| SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE | [5 empty] | 0
OPOMBE:
1. | UKC Maribor ima že vzpostavljen CNS sistem proizvajalca Siemens, zaradi tega mora biti ponujena avtomtika in CNS popolnoma kompatibilna in združljiva z obstoječim sistemom, saj se le-ta nadgrajuje.
2. | Projektant je pri posamezni opremi v tem obrazcu navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v projektantskem popisu materiala in del ter popolnoma komaptibilna in združljiva z obstoječo avtomatiko in CNS proizvajalca Siemes.
3. | V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke, mora proizvajalca in tip drugega ponujenega materiala oz. opreme vpisati v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca... “ ob določeni postavki iz popisa.
4. | V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke mora za ponujen tip in proizvajalca materiala oz. opreme, ki jo je navedel v RUMENO OBARVAN okvirček predložiti še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika. Ponudnik moral v tem primeru v ponudbi priložiti tudi potrdilo oziroma izjavo proizvajalca ponujene opreme, iz katere mora biti nedvoumno razvidno, da je s ponujeno opremo zagotovljena popolna kompatibilnost in združljivost z obstoječo avtomatiko in CNS proizvajalca Siemens.
5. | Projektant je pri posamezni opremi v tem obrazcu navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v projektantskem popisu materiala in del. V primeru, da se ponuja oprema drugih proizvajalcev je zaradi dejstva, da gre za rekonstrukcijo, predhodno nujno potrebno preveriti obratovalno, transportno in gabaritno ustreznost te opreme.
6. | V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke, mora proizvajalca in tip drugega ponujenega materiala oz. opreme vpisati v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca... “ ob določeni postavki iz popisa.
V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke mora za ponujen tip in proizvajalca material oz. opreme, ki jo je navedel v RUMENO OBARVAN okvirček predložiti v ponudbi še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika.
V kolikor ponujena oprema, ki jo je ponudnik navedel v RUMENO obarvan okvirček stolpca "Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca ......" posamezno tehnično zahtevo izpolnjuje, ni pa to razvidno iz splošne tehnične dokumentacije, bo naročnik kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje te zahteve štel podpisan dokument proizvajalca te opreme, iz katere pa mora biti nedvoumno razvidno izpolnjevanje te posamezne zahteve.
7. | V primeru, da ponudnik ponuja natančno ta tip opreme, ki je naveden v teh popisih, ponudniku ni potrebno na označena mesta vpisovati proizvajalca in tip ponujene opreme. V kolikor ponudnik na predvideno mesto ( v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca ..... “ ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo torej naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna. Ponudniku v tem primeru ni potrebno v ponudbi za ponujeno opremo priložiti tehnične dokumentacije.
8. | Vsa ponujena oprema mora imeti ES izjave o skladnosti. Naročnik od ponudnikov zahteva, da že v fazi oddaje ponudbe predložijo posamezne ES izjave o skladnosti, in sicer za hladilni stolp, hladilni agregat in klimatske sisteme
9. | Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici, se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.
10. | Pred izvedbo je potrebno preveriti obstoječe stanje objekta.
IZJAVA
Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujamo opremo, ki v celoti ustreza vsem navedenim zahtevam naročnika.
Kraj in datum: ________________________________
Podpis:
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

## Elektro FAZA 2
OBR-2/4
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe :
UKC MARIBOR
3. ELEKTRO DELA - FAZA 2
Poz. | Opis postavke | TIP PONUJENE OPREME IN NAZIV PROIZVAJALCA (PONUDNIK IZPOLNI V KOLIKOR PONUJA DRUG MATERIAL OZ. OPREMO KOT JE TO NAVEDENO V POPISU) | Enota mere (EM) | Količina | Cena/EM brez DDV | Vrednost brez DDV
3. | ELEKTRO INSTALACIJE
OPOMBE
Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti
Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla.
V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb, ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji
Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom.
Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo.
Potreben je ogled lokacije za pravilno oceno demontaže obstoječih el. instalacij
3.1. | INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Kabli s PVC izolacijo in Cu žilami, poleženi delno na kabelske police in kanale (50 %), delno v I. C. cevi nad ometom (30 %) in delno na stropnih obešalih (20 %), za instalacije razsvetljave, močnostne inatalacije za potrebe vzdrževanja, napajanje klimatov:
| NHXMH - J- 3 x 2,5 mm2 |  | m | 510 | 0 | 0
| NHXMH - J- 5 x 2,5 mm2 |  | m | 510 | 0 | 0
| NHXMH - J- 5 x 6 mm2 |  | m | 550 | 0 | 0
| NHXMH - J- 5 x 10 mm2 |  | m | 50 | 0 | 0
| NHXMH - J- 5 x 16 mm2 |  | m | 60 | 0 | 0
2 | Kabli s PVC izolacijo in Cu žilami, poleženi delno na kabelske police in kanale (50 %), delno v I. C. cevi nad ometom (30 %) in delno na stropnih obešalih (20 %), za povezavo instalacij med odovdnimi in dovodnimi enotami klimatov (tipala, el. pogoni, napajanje odvodnih enot., komunikacijske povezave...)
| NHXMH - J- 5 x 1,5 mm2 |  | m | 320 | 0 | 0
| NHXMH - J- 5 x 2,5 mm2 |  | m | 1950 | 0 | 0
| J-H(ST)H 2x2x0,8mm |  | m | 8700 | 0 | 0
| J-H(ST)H 4x2x0,8mm |  | m | 1650 | 0 | 0
| Cat 6A, F/FTP, 4x2x 23AWG, LSZH |  | m | 1930 | 0 | 0
3 | Kabli z PVC izolacijo in finožičnimi Cu žilami, položeni delno v kabelske police (70 %), delno na stropnih obešalih (20 %) in delno v I. C. cevi nad ometom (10 %):
| HO7V-K, 1 x 4 mm2 |  | m | 1600 | 0 | 0
| HO7V-K, 1 x 6 mm2 |  | m | 880 | 0 | 0
| HO7V-K, 1 x 16 mm2 |  | m | 25 | 0 | 0
4 | Plastificirane cevi, položene nadometno, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 16 mm |  | m | 5500 | 0 | 0
| fi 23 mm |  | m | 450 | 0 | 0
| fi 50 mm |  | m | 15 | 0 | 0
5 | Polaganje in priključitev glavnega energetskega kabla med energetsko postajo in novim hladilnim agregatom 7 enožilnih kablov NYY 1x185mm2, dolžine 70m |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Vgradnja in priklop glavnega stikala 630A z varovalkami ca 600A, v obstoječo elektro omaro v trafo postaji |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Podaljšanje obstoječeag energetskega kabla hladillnega stolpa NYY-J- 5x25mm2, dolžine 20m |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Potrebne ozeljitve in strelovodni sistem za novi hladilni stolp (prilagoditve obstoječega izoliranega lovilnega sistema |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža stikal s priborom, komplet z montažnimi razvodnicami, JUNG (ali enakovredno)
- | Stikalo - navadno vodotesno za n/o, stopnja zaščite IP 65 |  | kos | 5 | 0 | 0
- | Stikalo - izmenično vodotesno za n/o, stopnja zaščite IP 65 |  | kos | 8 | 0 | 0
10 | Vodotesna razvodnica s pokrovom. |  | kos | 15 | 0 | 0
11 | Nadometna vodotesna vtičnica JUNG (ali enakovredno)
| V2 - 230 V, 16 A, IP 65, s pokrovom |  | kos | 11 | 0 | 0
| V2 - 400 V, 16 A, IP65, s pokrovom |  | kos | 11 | 0 | 0
12 | Razvodnica za izenačitev potencialov. |  | kos | 22 | 0 | 0
13 | Priključki el. aparatov in naprav (priključki strojev) |  | kos | 13 | 0 | 0
14 | Protipožarne mase (ekspanzijske blazinice, kit, premazi). |  | kg | 15 | 0 | 0
15 | Drobni montažni in vezni material. |  | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Demontaža obstoječih el. instalacij in odvoz materiala na deponijo: |  | kpl | 1 | 0 | 0
- | vodniki za obstoječe klimate, razsvetljavo, močnostne instalacije
- | svetilke osnovne razsvetljave
- | stikala, vtičnice
- | el. razdelileci obstoječih klima naprav
17 | Meritve in izdaja protokolov. |  | kpl | 1 | 0 | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  |  | 0
3.2. | RAZDELILCI
1 | Dobava in montaža el. razdelilca za agregat in mrežo, dimenzij (800x2100x250), z opremo:
| R-KLIMA 2K/M,G |  | kpl | 1 | 0 | 0
- | močnostno stikalo, tripolno 0,4 kV, 125 A, |  | kos | 1
- | izklopno stikalo 0-1 0,23 kV, 16A, |  | kos | 2
- | instalacijski odklopnik enopolni 10 A, karakteristike C |  | kos | 19
- | instalacijski odklopnik enopolni 16 A, karakteristike C |  | kos | 5
- | instalacijski odklopnik tropolni 16 A, karakteristike C |  | kos | 3
- | instalacijski odklopnik tropolni 16 A, karakteristike C |  | kos | 3
- | varovalčni ločilnik NV00/3-25A |  | kos | 11
- | varovalčni ločilnik NV00/3-35A |  | kos | 1
- | varovalčni ločilnik NV00/3-63A |  | kos | 1
- | varovalčni ločilnik NV00/3-XXA |  | kos | 3
- | zaščitno tokovno stikalo FID 63/0,03A, 400V |  | kos | 1
- | drobni vezni in vijačni material (vodniki P/F, instalacijski kanali, nosilne letve, instalacijske pokrovne blende, napisi), |  | kpl | 1
2 | Prilagoditve instalacij za splošno razsvetljavo in moč v obstoječem razdelilcu strojnice (streha) |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža komunik. omare KO 600 x 800 x 1200, 19" AC 36 HU z vertikalnimi vodili , z eno stranico in z vrati spredaj, komplet : |  | kpl | 1 | 0 | 0
| el. razdelilec 6x230V, 19", 1HU, mreža |  | kos | 1
| polica 19", do 30 kg, fiksna |  | kos | 1
| polica 19", do 30 kg, izvlačljiva |  | kos | 1
| ozemljitvena letvica |  | kos | 1
| delilnik 24xRJ-45/s, oklopljen, cat.6, 19", 1HE |  | kos | 1
| 19" 1HE organizator kablov, 70 mm kovinski |  | kos | 9
| priključni kabel S-STP, Cat. 6, LSRFOH, 2.0m |  | kos | 15
4 | Meritve instalacij euniverzalnega ožičenja |  | kpl | 1 | 0 | 0
| RAZDELILCI skupaj: |  |  |  |  | 0
3.3. | DOVOD IN RAZVOD MOČI
1 | Kabli položeni delno po kabelskih policah (horizontalno 90 %), delno po kabelskih lestvah vertikalno, 10 %) s PVC izolacijo in Cu žilami:
| N2XH-J- 4 x 95 mm2 |  | m | 25 | 0 | 0
| N2XH-J- 5 x 10 mm2 |  | m | 25 | 0 | 0
2 | Pocinkane perforirane kabelske police v kompletu s konzolami, pritrdilnim, spojnim in vijačnim materialom:
| PK 400/50/2 |  | m | 310 | 0 | 0
| PK 200/50/2 |  | m | 190 | 0 | 0
| PK 100/35/2 |  | m | 140 | 0 | 0
| PK 50/35/2 |  | m | 130 | 0 | 0
3 | Pocinkane perforirane kabelske police v kompletu s konzolami, pokrovi, pritrdilnim, spojnim in vijačnim materialom:
| PK 400/60/2 |  | m | 120 | 0 | 0
4 | Meritve in izdaja protokola. |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Drobni, montažni in vijačni material. |  | kpl | 1 | 0 | 0
| DOVOD IN RAZVOD MOČI skupaj: |  |  |  |  | 0
3.4. | JAVLJANJE POŽARA
1 | Dograditev obstoječe požarne centrale Hochiki MX4-8408, ki se nahaja v prostoru 229 |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Zančna kartica za dograditev v obstoječo centralo za 127 elementov. (Advance Mxp-002) |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara (npr. Hochiki ALK-E) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico |  | kos | 34 | 0 | 0
4 | Naslovljivi ročni javljalnik požara (Hochiki HCP-E) v kompletu z napisno ploščico |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Pleksi zaščitno steklo za ročni javljalnik |  | kos | 4 | 0 | 0
6 | Flouroscentna oznaka ročni javljalnik 125x125mm |  | kos | 4 | 0 | 0
7 | Podnožje z izolatorjem za adresibilne javljalnike požara Hochiki (na vsakih 20-25 javljalnikov) |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Adresibilna sirena z bliskavko, ohišjem in napisno ploščico |  | kos | 5 | 0 | 0
9 | Flouroscentna oznaka sirena 125x125mm |  | kos | 5 | 0 | 0
10 | Vzorčna komora z naslovljivim optičnim dimnim javljalnikom požara (npr. Hochiki ALN-E) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico |  | kos | 28 | 0 | 0
11 | Naslovljivi izhodni vmesnik z vgrajenim izolatorjem (Hochiki CHQ-MRC(SCI)) 230V/ 5A in napisno ploščico - za izklop klimatov, tipanje in proženje PL |  | kos | 13 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet
| J-H(ST)H 1x2x0,8 mm, plašč rdeče barve za požarne instalacije |  | m | 2100 | 0 | 0
13 | Demontaža ionizacijskih javljalnikov in pakiranje v PVC zaščitne vrečke. Prevzem, skladiščenje, obdelava in priprava dolgoživega odpadka podskupine ZV0 – javljalnik požara - ARAO.Prevoz po veljavnem ceniku Agencije ARAO - kilometrina. Izvajalec mora imeti veljavno potrdilo za opravljanje sevalne dejavnosti. |  | kos | 20 | 0 | 0
14 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov (na beton, spuščen strop, v vmesni prostor nad spušenim stropom) na pripravljeno instalacijo, - povezava elementov požarnega sistema s krmiljenjem dvigala, požarnih loput,... - označitev javljalnikov, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije - predaja sistema in poučitec uporabnika. |  | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila |  | kpl | 1 | 0 | 0
CNS - Požar (obstoječi CNS se dogradi za potrebe oddelka perioperativna intezivne terapije)
16 | Gonilnik za centralo Hochiki |  | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Izdelava podlog za CNS |  | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Vnos elementov in parametriranje za potrebe CNS |  | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material, nepredvideno, 3%, po gradbeni knjigi. |  | kpl | 1 | 0 | 0
| JAVLJANJE POŽARA skupaj: |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INŠTALACIJE |  |  |  |  | 0
OPOMBE:
1. | Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti
2. | Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla.
3. | V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb, ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji
4. | Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom.
5. | Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo.
6. | Potreben je ogled lokacije za pravilno oceno demontaže obstoječih el. instalacij
7. | Projektant je pri posamezni opremi v tem obrazcu navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v projektantskem popisu materiala in del.
8. | V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke, mora proizvajalca in tip drugega ponujenega materiala oz. opreme vpisati v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca... “ ob določeni postavki iz popisa.
9. | V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke mora za ponujen tip in proizvajalca materiala oz. opreme, ki jo je navedel v RUMENO OBARVAN okvirček predložiti še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika.
10. | V kolikor ponujena oprema, ki jo je ponudnik navedel v RUMENO obarvan okvirček stolpca "Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca ......" posamezno tehnično zahtevo izpolnjuje, ni pa to razvidno iz splošne tehnične dokumentacije, bo naročnik kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje te zahteve štel podpisan dokument proizvajalca te opreme, iz katere pa mora biti nedvoumno razvidno izpolnjevanje te posamezne zahteve.
11. | V primeru, da ponudnik ponuja natančno ta tip opreme, ki je naveden v teh popisih, ponudniku ni potrebno na označena mesta vpisovati proizvajalca in tip ponujene opreme. V kolikor ponudnik na predvideno mesto ( v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca ..... “ ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo torej naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna. Ponudniku v tem primeru ni potrebno v ponudbi za ponujeno opremo priložiti tehnične dokumentacije.
12. | Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici, se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa
IZJAVA
Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujamo opremo, ki v celoti ustreza vsem navedenim zahtevam naročnika.
Kraj in datum: ________________________________
Podpis:
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

## Vzdrževanje FAZA 2
OBR-2/5
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe :
PREDRAČUN ZA PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE
Za HLADILNI AGREGAT
| Obdobje | Število predvidenih vzdrževalnih posegov za posamezno leto | Cena 1. posega brez DDV | Cena 2. posega brez DDV | Cena 3. posega brez DDV | Cena vzdrževalnega oz. vzdrževalnih posegov ( v kolikor jih je predvidenih več) za posamezno leto v eur brez DDV
1. | 1. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 3. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 4. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 5. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 6. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 7. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 8. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 10. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ ZA HLADILNI AGREGAT brez DDV v EUR za obdobje 10 let po pripompredaji opreme s strani pogodbenih strank |  |  |  |  | 0
PREDRAČUN ZA PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE
Za HLADILNI STOLP
| Obdobje | Število predvidenih vzdrževalnih posegov za posamezno leto | Cena 1. posega brez DDV | Cena 2. posega brez DDV | Cena 3. posega brez DDV | Cena vzdrževalnega oz. vzdrževalnih posegov ( v kolikor jih je predvidenih več) za posamezno leto v eur brez DDV
1. | 1. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 3. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 4. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 5. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 6. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 7. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 8. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 10. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ ZA HLADILNI STOLP brez DDV v EUR za obdobje 10 let po pripompredaji opreme s strani pogodbenih strank |  |  |  |  | 0
PREDRAČUN ZA PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE
za KLIMATSKE NAPRAVE
Z.Š.17:26G1717:2617:2717:2817:2717:2817:2717:2817:27 | Obdobje | Število predvidenih vzdrževalnih posegov za posamezno leto | Cena 1. posega brez DDV za vse klimatske sisteme | Cena 2. posega brez DDV za vse klimatske sisteme | Cena 3. posega brez DDV za vse klimatske sisteme | Cena vzdrževalnega oz. vzdrževalnih posegov ( v kolikor jih je predvidenih več) za posamezno leto za vse klimatske sisteme
1. | 1. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 3. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 4. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 5. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 6. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 7. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 8. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 10. leto uporabe opreme po primopredaji s strani pogodbenih strank |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ ZA KLIMATSKE NAPRAVE brez DDV v EUR za obdobje 10 let po pripompredaji opreme s strani pogodbenih strank za vse klimatske sisteme |  |  |  |  | 0
SKUPAJ ZA VSO OPREMO brez DDV v EUR za obdobje 10 let po pripompredaji opreme s strani pogodbenih strank | [5 empty] | 0
CENA DELOVNE URE SERVISERJA:
| OPIS | Cena (v EUR)
Cena delovne ure serviserja za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR brez DDV
Stopnja (%) DDV
Cena delovne ure serviserja za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR z DDV
Opombe:
V stolpcu "Število predvidenih vzdrževalnih posegov za posamezno leto" je treba vpisati št. načrtovanih rednih vzdrževalnih posegov v vsakem letu uporabe opreme po garancijski dobi.
Ponudnik vpiše v stolpce "cena posega" cene za posege, ki so predvideni v posameznem letu. (Vpisana cena posameznega posega mora zajemati vzdrževanje za vse klimatske sisteme) Npr. v kolikor je v posameznem letu predviden samo 1 poseg, ponudnik vpiše vrednost samo v stolpec "Cena 1. posega brez DDV" oz. v kolikor je predvidenih več posegov, ponudnik vpiše vrednosti v potrebno število stolpcev.
Ponudnik mora na lastnem obrazcu, ki bo priloga tega obrazca, specificirati vsa vzdrževala dela (navesti je potrebno kratek opis dela ter spisek potrebnega materiala in rezervnih delov, ki bodo pri posameznem vzdrževalnem posegu porabljeni), ki jih je potrebno izvesti po navodilu proizvajalca opreme za vsak posamezni vzdrževalni poseg in sicer za obdobje 10 let po primopredaji opreme s strani pogodbenih strank.
Za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja mora ponudnik na predvideno mesto v tabeli vpisati ceno delovne ure serviserja.
Ponudnik mora za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja na lastnem obrazcu predložiti tudi cenik rezervnih delov in materiala za ponujeno opremo, in sicer za hladilni stolp, hladilni agregat in klimatske sisteme
Podpis:
Kraj in datum:
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93