| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprememba: |  | Opis spremembe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum spr.: |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Investitor: Občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin |  |  |  |  |  | Gradnja/Objekt: SPTE - PM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelovalec: IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija |  |  |  |  |  | Del objekta/sistem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  | Elaborat: Zamenjava plinskega motorja PM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta): Tehnični pogoji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avtor elaborata |  | Marko Pečarič, univ.dipl.inž.str. |  |  | S-0106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strokovni sodelavec: |  | Klemen Kavčič, univ.dipl.inž.el. |  |  | E-1713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strokovni sodelavec: |  |  |  |  |  | Številka projekta: | JCNDM1-D137/004 |  |  |  |  |  |  |  |  | Vrsta projekta: |  |  |  |  |  | ELA |  |  |
| Izdelal: |  |  |  |  | / | Klasifikac. oznaka: | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | Stran/ strani: |  |  |  | 1/106 |  |  |  |  |
| Datum izdelave: | feb. 2022 |  | Merilo: | / |  | Identifikac. oznaka: | JCNDM1-6P1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spr.: |

TEHNIČNI POGOJI ZA DOBAVO, MONTAŽO, ZAGON, OBRATOVANJE IN SERVISIRANJE PLINSKEGA MOTORJA NA BIOPLIN IZ ČISTILNE NAPRAVE

I. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

1	Opis predmeta naročila	6

1.1	Obseg dobave	7

1.2	Meje dobave:	10

2	Namestitev in obratovanje	12

2.1	Namestitev plinskega motorja	12

2.2	Normalno obratovanje	12

2.3	Otočno obratovanje	12

3	Pogoji in zahteve za dobavo, montažo in zagon naprav	13

3.1	Dimenzije naprav	13

3.2	Pogoji okolice na lokaciji CČN	13

3.3	Letne obratovalne ure	13

4	Osnovni podatki in zahteve pri proizvodnji in odvodu energije	14

4.1	Osnovni podatki plinskega motorja z generatorjem	14

4.2	Električna energija	14

4.3	Toplotna energija, odvod toplote	14

4.4	Merilniki vstopne in proizvedene energije	15

5	Pogonsko gorivo in pogoji obratovanja	15

5.1	Pogonsko gorivo	15

5.2	Čiščenje bioplina	15

5.3	Razpoložljiv tlak plina	15

5.4	Razpoložljiva količina bioplina	16

5.5	Možnost obratovanja na zemeljski plin	16

6	Zahteve glede vplivov na okolje	16

6.1	Hrup	16

6.2	Emisije izpušnih plinov v zrak	16

7	Nadzor in upravljanje agregata	17

7.1	Nadzor in upravljanje agregata	17

7.2	Sinhronizacija	18

7.3	Generatorski odklopnik	18

8	Glavni mrežni odklopnik Q22-800A	18

9	Ventilacija	18

10	Protihrupno ohišje motorja	18

10.1	Prezračevanje ohišja motorja	19

10.2	Varnostni sistem za detekcijo puščanja plina	19

11	Izpušni sistem iz plinskega motorja	19

12	Sistem mAZALNEGA olja	19

13	Garancijske zahteve	20

14	Ostale zahteve	20

14.1	Dodatna oprema pri dobavi naprave:	20

14.2	Rok za izvedbo del	20

14.3	Preizkusno obratovanje	21

14.4	Dokumentacija	21

14.5	Šolanje kadra in zagon	21

15	Priloge – Poročila analize bioplina	22

15.1	Poročilo analize 2158010 - vzorčenje 27.09.2021	22

15.2	Poročilo analize 2120955 - vzorčenje 14.04.2021	27

15.3	Poročilo analize 2064075 - VZORČENJE 29.9.2020	32

15.4	Poročilo analize 2064074 - VZORČENJE 29.9.2020	35

15.5	Poročilo analize 1964898 - VZORČENJE 2.10.2019	38

15.6	Poročilo analize 1927051 - VZORČENJE 2.5.2019	43

15.7	Poročilo analize 1858345 - VZORČENJE 15.10.2018	48

15.8	Poročilo analize 1818620 - VZORČENJE 12.4.2018	53

15.9	Poročilo analize 1752279 - VZORČENJE 23.10.2017	58

15.10	Poročilo analize 1709347 - VZORČENJE 1.3.2017	63

15.11	Poročilo analize 1617409 - VZORČENJE 4.5.2016	66

15.12	Poročilo analize 1529251 - VZORČENJE 7.10.2015	71

15.13	Poročilo analize 1503265 - VZORČENJE 19.2.2015	76

15.14	Poročilo analize 1418397 - VZORČENJE 11.7.2014	81

15.15	Poročilo analize 1327031 - VZORČENJE 5.12.2013	86

II. ODGOVORI NA ZAHTEVE IZ PREDMETA NAROČILA

1	Obseg dobave	91

2	Meje dobave	94

3	Namestitev plinskega motorja	95

4	Obratovanje	95

4.1	Normalno obratovanje	95

4.2	Otočno obratovanje	96

5	Dimenzije naprav	96

6	Pogoji okolice na lokaciji CČN za obratovanje motorja	96

7	Letne obratovalne ure	97

8	Zahteve pri proizvodnji in odvodu električne energije	97

9	Toplotna energija, odvod toplote	97

10	Pogonsko gorivo - bioplin	98

11	Pogonsko gorivo - zemeljski plin	98

12	Tlak plina na dovodu k motorjem	98

13	Hrup	98

14	Emisije izpušnih plinov	99

15	Nadzor in upravljanje agregata	99

16	Sinhronizacija	100

17	Generatorski odklopnik	100

18	Ventilacija	100

19	Protihrupno ohišje motorja	100

20	Varnostni sistem za detekcijo puščanja plina	101

21	Izpušni sistem iz plinskega motorja	101

22	Sistem motornega olja	101

22.1	Podaljšan servisni interval	101

22.2	Priključitev na obstoječ mazalni sistem	101

23	Garancijske zahteve	102

24	Zahtevani tehnični podatki DA / NE	102

25	Tehnični podatki plinskega agregata	103

26	Tehnični podatki generatorja plinskega motorja	105

27	Dodatna oprema pri dobavi naprave	105

28	Materiali	105

29	Preizkusno obratovanje	106

30	Dokumentacija	106

31	Šolanje kadra in zagon	106

UPORABLJENE KRATICE IN POJMI

Pomen kratic uporabljenih v elaboratu:

CČN - Javno Podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o.

PM – plinski motor

SPTE – soproizvodnja toplote in električne energije, kogeneracija

Bioplin - bioplin iz čistilne naprave

ZP – zemeljski plin

EE – električna energija

DEA - dizel elektro agregat

Izrazi plinski motor, motor ali skrajšano PM, se v tekstu večinoma nanašajo na kompletno postrojenje za SPTE, ne zgolj na sam plinski motor.

I. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila je dobava, montaža, zagon in servisiranje plinskega motorja z generatorjem v garancijski dobi in v času obratovanja do min 60.000 ur, to je do pričetka generalne obnove.

Opis predmeta naročila

JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o. (v nadaljnjem besedilu CČN) namerava v svoji obstoječi energetski postaji zamenjati dotrajano napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) oziroma plinski kogeneracijski agregat z motorjem na bioplin iz čistilne naprave, z novim agregatom.

V energetski postaji sta nameščena dva kogeneracijska postroja s plinskima motorjema in en plinski toplovodni kotel. Plinski motor PM1, električne moči 250 kWe je bil postavljen leta 2010, plinski motor PM2, električne moči 200 kWe pa obratuje od leta 2017.

Naprave za obratovanje uporabljajo izključno bioplin, ki nastaja v tehnološkem procesu čistilne naprave. Ker so v bioplinu prisotne snovi (siloxani), ki pri zgorevanju v valjih škodljivo vplivajo na motor (povečujejo obrabo), je potrebno bioplin pred vstopom v motor ustrezno očistiti. V ta namen je bila postavljena čistilna postaja s filtri na aktivo oglje, ki uspešno opravlja svojo nalogo.

Proizvedena električna energija iz SPTE naprav se skoraj v celoti porabi za interne potrebe CČN, manjši del, v času manjše interne porabe, pa se odvaja v distribucijsko omrežje preko obstoječega transformatorja »Trafo postaja 1 - TP1« moči 1.000 kVA, ki je nameščen v ločeni transformatorski postaji. Lastna proizvodnja pokriva približno 85% letne porabe električne energije.

Proizvedena toplotna energija se koristno porabi za ogrevanje objektov in v tehnološkem procesu čiščenja odpadnih vod.

Motorju PM1 se izteka življenjska doba, zato je sprejeta odločitev za zamenjavo motorja in celotnega postrojenja SPTE.

Podjetje ima na podlagi Energetskega zakona od Javne agencije RS za energijo, dodeljeno podporo za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov kot finančno pomoč za tekoče poslovanje. Nazivna električna moč proizvodne naprave, za katero je dodeljena podpora, je 450 kW (PM1 + PM2).

Podpora je dodeljena na podlagi pogodbe o zagotavljanju podpore, do vključno februarja 2025.

Obseg dobave

Predmet dobave je plinski agregat s samovzbudnim generatorjem za proizvodnjo električne in toplotne energije, nazivne električne moči 300 kW. Naprava mora omogočati neprekinjeno obratovanje 24 ur na dan s polno močjo in mora biti avtomatizirana do te mere, da je upravljanje z njo enostavno.

Plinski motor z generatorjem in sistemom za izkoriščanje odpadne toplote naj bo dobavljen kot zaključena tehnološka celota, sestavljen iz naslednjih funkcionalnih sklopov:

- Plinski motor s samovzbudnim generatorjem z vzbujanjem v brezkontaktni tehniki z rotirajočimi diodami za proizvodnjo električne in toplotne energije, nazivne izhodne električne moči 300 kW.

- Naprava – plinski motor z generatorjem vključno z vsemi pripadajočimi mehanskimi napravami, krmilnimi in nadzornimi sistemi, ki omogočajo zagon, sinhronizacijo z omrežjem, kontinuirano obratovanje, zaustavitve (predvidene, nepredvidene) in kontrolo glavnih parametrov, pomembnih za varno neprekinjeno obratovanje plinskega agregata bo nameščena v obstoječem prostoru energetske postaje na mestu, kjer sedaj stoji motor PM1, ki se odstrani v celoti z vso pripadajočo opremo. Od obstoječega sistema se ohrani protihrupno ohišje z urejenim prezračevanjem za zagotavljanje zgorevalnega zraka in zraka za hlajenje. Nov motor mora ustrezati dimenzijam obstoječega protihrupnega ohišja.

- Plinski agregat mora biti opremljen s krmilnikom, ki omogoča varno, avtomatsko neprekinjeno delovanje v danih pogojih (spremenljiva koncentracija CH4 v bioplinu).

- Agregat mora biti opremljen z merilnikom proizvedene toplote, ki omogoča še prost signalni tokovni izhod. Merilnik proizvedene električne energije se uporabi obstoječ in se vgradi v novo elektro omaro. Merilnik porabe plina na PM1 ostane obstoječ.

- Varnostni sistemi s senzorji za detekcijo prisotnosti eksplozivnega plina oziroma nevarnosti požara v prostoru, kjer bo motor nameščen že obstajajo in niso predmet dobave. Predmet dobave je varnostni sistem za detekcijo nevarnosti požara v protihrupnem ohišju, ki mora v primeru nevarnosti zagotoviti prekinitev dotoka plina in zaustavitev motorja PM1 ter sproži zvočni in svetlobni alarm.

- Elektro del – elektro omara praho tesne izvedbe ustrezno hlajena z vgrajenimi ventilatorji z zajemanjem zraka iz sosednje klimatizirane sobe in take kapacitete, da notranja temperatura v njej ne bo prekoračila max. predpisane vrednosti, ki je še dopustna, da se življenjska doba v omari vgrajene krmilne opreme ne bo skrajšala. Izvesti je potrebno povezavo na obstoječ sistem za izklop hlajenja elektro omare ob detekciji požara v strojnici ali sosednjem prostoru. Pričakovana max. temperatura v prostoru, kjer bo nameščena omara, je 40°C. Dovodi energetskih in krmilno signalnih kablov v omaro so od zgoraj, odvodi energetskih in krmilno signalnih kablov iz omare so od spodaj. Vsa oprema v omari mora biti dimenzionirana za tripolni kratkostični tok 33 kA. Omara mora biti opremljena z naslednjo minimalno potrebno glavno opremo:

- generatorskim odklopnikom s nadtokovno in kratkostično zaščito za povezavo z internim 0,4 kV omrežjem CČN,

- standardnimi meritvami (digitalne izvedbe) kot so: I, U, f, kVA, kvar, cosfi, kVAh, kvarh, obrati motorja, tlak in temperatura olja, tlak in temperatura vode, temperatura izpušnih plinov na glavi motorja itd. z digitalnimi elementi za lokalno spremljanje stanja plinskega agregata vgrajenimi na prednji strani elektro omare plinskega agregata,

- pripadajočim krmilnikom in priključnimi sponkami ter konektorskimi povezavami za možnost daljinskega vodenja po moči (4-20 mA), možnost daljinskega signalnega vklopa in izklopa, možnost daljinske potrditve napake, prikaz podatkov na naročnikovem SCADA sistemu (stanje odklopnega stikala PM, napako PM, trenutno delovno moč PM),

- tokovniki x/5A v vseh treh fazah za meritve in zaščito generatorja plinskega motorja s pripadajočimi merilnimi pretvorniki za 0-5A/4-20mA za analogne vhode v krmilnik,

- posluževalnimi elementi na pripadajoči konzoli krmilnika plinskega agregata montiranimi na prednjih vratih elektro omare, ki omogočajo ročni ali avtomatski lokalni režim obratovanja ali daljinski avtomatski režim z definirano sekvenco startne avtomatike. Poleg režimov obratovanja mora biti iz pripadajoče konzole možno tudi nastavljanje želene moči in lambde pri kateri naj motor obratuje,

- standardnimi klasičnimi svetlobnimi indikatorji za prikaz glavnih faz zagona plinskega agregata,

- displejem za računalniški prikaz na dotik (HMI) velikosti min 19'' in izpis vseh informacij o stanju plinskega agregata (v slovenskem jeziku!), za natančnejše lokalno spremljanje in nastavljanje faze zagona in ustaljenega obratovanja. Displej, montiran na prednji plošči, mora biti nameščen na ustrezni višini od tal. Oddaljenost zgornjega roba zaslona mora biti ca 175 cm od tal objekta,

- UTP - Ethernet IP komunikacijska povezava za povezavo krmilnika s HMI panelom na dotik in za možnost oddaljenega dostopa preko mreže naročnika (tudi iz kontrolne sobe).

- komunikacijskim switchom, ki bo omogočal komunikacijo med HMI displejem, krmilnikom in naročnikovo mrežo za daljinski dostop,

- komunikacijskim modulom, ki bo omogočal ločen daljinski dostop da krmilnika in HMI PM izvajalcu oz. pooblaščenemu serviserju PM preko GSM - mobilnih podatkov - cellular data. GSM kartico in vse ostalo potrebno za daljinski dostop serviserja mora zagotoviti izvajalec oz. pooblaščeni serviser,

- sinhronizacijsko napravo za avtomatsko sinhronizacijo generatorja plinskega motorja z internim omrežjem CČN,

- električno zaščito generatorja z nastavitvijo zakasnjenega delovanja v območju od 0 do 2s (I >, I >>, 3Id, < U, U >, < f, f >, Se <, fi <, Insc,  P,),

- regulatorjem vrtljajev oziroma delovne moči,

- regulatorjem napetosti (-10% do +%5) oziroma regulatorjem cosfi-ja,

- enosmernim internim razvodom za napajanje krmilnika in vseh ostalih pomožnih elementov, ki se navezujejo na krmilnik in pripadajočo (dodatno klasično) signalizacijo, ter za zagon zaganjača plinskega motorja. Razvod je lahko napajan preko pripadajočega usmernika 220V-AC/24V-DC, ali pa (v času izpada zunanjega – distribucijskega omrežja) iz ustrezne baterije. Baterija mora biti tako dimenzionirana, da v času zagona zaganjača padec napetosti ne prekorači vrednosti pri kateri ne bi bil možen start plinskega motorja preko njegovega krmilnika. Zagotovljeno pa mora biti stalno avtomatsko polnjenje baterij, tako da ni ogrožena njihova življenjska doba,

- vhodno-izhodnimi energetskimi sponkami,

- sponkami za priključitev vseh merilno-signalnih kablov,

- Energetski kabli in montažne police:

- energetski kabel od generatorskih sponk do generatorskega odklopnika – dolžina trase je ca 15 m (dovod kabla v energetsko omaro od zgoraj),

- energetski kabel od generatorskega odklopnika do obstoječega odklopnika Q22-800A nameščenega v obstoječi omari stikalnega bloka dehidracije – dolžina trase ca 17 m (odvod kabla v energetsko omaro od spodaj),

- merilno-krmilni kabli od plinskega agregata do elektro omare. Kabli morajo biti ustrezno zaščiteni (oklopljeni) proti vplivom zunanjih elektromagnetnih motenj,

- perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla (AISI 304) v dolžini ca 10 m z vsemi podpornimi konzolami, pokrovi polic in vsem montažnim  in pritrdilnim materialom za položitev energetskega kabla od električnega priključka generatorja plinskega motorja do energetske omare plinskega motorja,

- perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla (AISI 304) v dolžini ca 15 m z vsemi podpornimi konzolami, pokrovi polic in vsem montažnim in pritrdilnim materialom za položitev vseh merilnih kablov od tipal in senzorjev na plinskem motorju in generatorju do omare plinskega motorja in napajalnih kablov za napajanje elektro magnetnih ventilov in ostalih manjših električnih potrošnikov,

- vse potrebne ozemljitvene povezave iz nerjavečega jekla elektro omar z obstoječim sistemom ozemljitev objekta v katerem bo montiran plinski agregat,

- Montaža in preizkusni pogon na lokaciji Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik.

- Ob dobavi postrojenja mora biti dobavljen tudi komplet specialnih orodij potrebnih za vzdrževanje ter prva polnitev z oljem in mazivi.

- Tehnična dokumentacija mora vsebovati vse potrebne vsebine za izvedbo projekta in nemoteno obratovanje in vzdrževanje postrojenja z vsemi atesti in certifikati, ki jih potrebujemo za tehnični pregled in uporabno dovoljenje, ter za garancijo varnega obratovanja postrojenja.

Zahtevana je predaja vseh elektro načrtov naročniku v odprti obliki (dwg), prav tako odprta programska oprema za krmilnik PM in njegov HMI displej.

Izvajalec se mora pred izvedbo posameznih povezav in sistemov s komponentami posvetovati z naročnikom in pridobiti odobritev naročnika glede izvedbe in kvalitete uporabljenih materialov.

Meje dobave:

Demontažna dela:

- Odstraniti je potrebno kompletno postrojenje kogeneracijske enote PM1, do prvih prirobnic na tehnoloških povezavah, skupaj z armaturami in kompenzatorji. Odstranijo se tudi vse cevovodne povezave, ki so predmet zamenjave.

- Odstranitev vse elektroopreme in povezav za napajanje in krmiljenje sistema, vključno z elektro omaro.

Gradbeni del:

- Sanacija obstoječega temelja motorja PM1 (levi temelj), v obstoječi energetski postaji. (odstranitev stare barve, sanacija morebitnih razpok in poškodb ter ponovno barvanje z epoksi premazom, ki ne vpija motornega olja).

- Namestitev in niveliranje agregata na obstoječi temelj motorja PM1 (levi temelj), v obstoječi energetski postaji.

Strojne instalacije:

Prirobnični spoji na priključnih mestih, vključno s proti prirobnicami in deli vodov, ki so potrebni, da se nov agregat priključi na obstoječe sisteme. Zamenjajo se tudi vse armature in kompenzatorji oz fleksibilne priključke. Kvaliteta armatur in materiali cevovodov morajo ustrezati obratovalnim pogojem in medijem katerim so namenjene. Vsi cevovodni priključki morajo imeti fleksibilne priključke.

- bioplin: priključitev na obstoječo plinsko instalacijo - meja je prirobnica na plinovodu pred gibljivo priključno cevjo,

- hladilna voda – koristna toplota: vključitev v obstoječi sistem za toplovodno ogrevanje - meja sta prirobnici na obstoječih cevovodih pred fleksibilnim priključkom,

- hladilna voda za zasilno hlajenje: vključitev v obstoječi sistem zasilnega hlajenja - meja sta obstoječa cevovoda, prirobnici pred fleksibilnim priključkom,

- hlajenje plinske mešanice: zamenja se zunanji ventilatorski hladilnik z novim, cevovodne povezave ostanejo obstoječe,

- mazalno olje: priključitev na obstoječi sistem mazalnega olja – meja sta oljevoda v kineti ob temelju PM1. Na obstoječi napeljavi se izvede pretesnitev spojev,

- dimni plini:	 zamenja se celoten sistem odvoda dimnih plinov (razen glušnika) do zunanjega dela izpuha – meja je na vstopu v izpušni lonec obstoječega odvodnika dimnih plinov na zunanji fasadi objekta,

- odvod kondenzata: vsi vodi za odvod kondenzata iz izpušnega sistema do zbiralnika kondenzata zunaj objekta se zamenjajo z novimi – meja je vstop v zbiralnik kondenzata.

Energetski del:

- kabelski čevlji na energetskem kablu za priključek na obstoječi odklopnik Q22-800A,

- dovodni kabel za notranji elektromagnetni ventil in tlačni regulator za napetost 24V-DC na plinski rampi in eventualne nove ventile.

Krmilni del:

- priključne izhodne sponke in konektorske povezave za navezavo na daljinsko vodenje plinskega motorja.

- priključne sponke in konektorske povezave za možnost daljinskega vodenja po moči (4-20 mA), možnost daljinskega signalnega vklopa in izklopa, možnost daljinske potrditve napake, prikaz podatkov na naročnikovem SCADA sistemu (stanje odklopnega stikala PM, napako PM, trenutno delovno moč PM), UTP - Ethernet IP komunikacijska povezava v el. omari PM za povezavo krmilnika s HMI panelom na dotik in za možnost oddaljenega dostopa preko mreže naročnika. Naročnik PM komunikacijsko poveže v svojo mrežo in določi IP naslov za PM, ki ga izvajalec nastavi na PM, izvajalec tudi nudi pomoč pri instalaciji in uporabi klienta (kratko izobraževanje) za daljinski dostop do PM.

Namestitev in obratovanje

Namestitev plinskega motorja

Plinski motor z generatorjem bo izvajalec namestil na obstoječi temelj motorja PM1 v prostoru energetske postaje CČN, po odstranitvi obstoječega postrojenja. V tem prostoru bo nameščena tudi vsa pomožna oprema. Izvajalec bo vso opremo funkcionalno povezal z obstoječimi sistemi.

Naprave morajo biti nameščene tako, da bo posluževanje in vzdrževanje enostavno. Omogočeno mora biti enostavno čiščenje izmenjevalnikov toplote, postopki čiščenja morajo biti navedeni v tehnični dokumentaciji. Enako velja za postopke pri menjavi motornega olja in rednem servisiranju motorja (enostaven dostop do delov motorja in enostavna menjava delov, ki se menjajo ob rednem servisiranju). Pod motorjem morajo biti nameščene lovilne sklede za primer izlitja olja. Sklede morajo biti primerne velikosti in nameščene tako, da se jih da enostavno potegniti izpod motorja in očistiti.

Normalno obratovanje

Že takoj od začetka poskusnega obratovanja se predvideva neprekinjeno obratovanje motorja in proizvodnja električne in toplotne energije. Regulacija celotne naprave mora omogočati, da se bo lahko obratovalna moč motorja prilagajala trenutni količini razpoložljivega goriva v plinohramu in trenutni proizvodnji plina. Moč plinskega motorja z generatorjem se mora v tem primeru gibati med 50 in 100% nazivne vrednosti. Če ni dovolj plina za obratovanje motorja, mora biti omogočena tudi avtomatska zaustavitev motorja in ponovni avtomatski zagon ter sinhronizacija z distribucijskim omrežjem, ko se ponovno pojavi zadostna količina plina.

Pri normalnem obratovanju v letnem režimu obstaja tudi možnost, da so potrebe po toploti nižje od razpoložljive toplotne moči motorja. V ta namen bo dobavljen tudi by-pass dimnih plinov mimo izmenjevalnika za izkoriščanje toplote dimnih plinov.

V kolikor bo še vedno presežek toplotne moči, se višek toplote avtomatsko odvede na obstoječe zunanje ventilatorske hladilnike.

Otočno obratovanje

CČN je sposobna tudi otočnega obratovanja za primer izpada zunanje distribucijske mreže po 3 minutah od izpada. Vsak krajši izpad napetosti, nihaj napetosti ali frekvence v distribucijskem omrežju do dolžine 3 minut, ko je nanj priključen PM, mora povzročiti takojšen avtomatski izklop odklopnika PM, ki ločuje generator PM od omrežja.

V primeru izpada zunanje mrežne napetosti na CČN (nad 3 minute) se bo PM takoj ob izpadu mreže zaradi zaščite zaustavil, po 3 minutah od izpada pa se bo zagnal dizel elektro agregat (DEA) in bo za čas izpada zunanje napetosti napajal CČN. CČN bo ob delovanju DEA in daljši neprisotnosti mreže v otočnem obratovanju. Po najmanj 30 minutah otočnega obratovanja CČN ter glede na potrebo CČN po električni energiji bo mogoča vključitev enega ali obeh PM v sinhrono delovanje z dizel elektro agregatom. Namen vključitve enega ali obeh PM v otočno obratovanje z DEA je, da se prihrani nekaj goriva za DEA – dizla. Vsa avtomatika za potrebe otočnega obratovanja je in ostane obstoječa, nov PM mora zagotoviti samo aktivacijo zaščite na svojem odklopniku ob napetostnih ali frekvenčnih motnjah na omrežju (prenapetost, podnapetost, prefrekvenca, podfrekvenca). Ko je omrežje stabilno (v otočnem ali normalnem delovanju) pa mora biti možna takojšnja potrditev alarma pod. in nad. (frek., nap.) zaščite PM in mogoč njegov ponovni zagon.

Pogoji in zahteve za dobavo, montažo in zagon naprav

Dimenzije naprav

Dimenzije obstoječega temelja na katerem bo postavljen novi motor so: 150 x 330 cm. Plinski motor z generatorjem bo postavljen vzporedno z obstoječim agregatom na nadmorski višini 287 m.n.m.

Pogoji okolice na lokaciji CČN

Minimalna zimska temperatura je –20°C, maksimalna letna temperatura je +40°C, pokrajina je odprta, delno vetrovna, relativna vlaga zraka je med 60 – 100%.

Po izkušnjah iz sedanjega obratovanja se navedene klimatske razmere lahko pojavijo tudi v prostoru, kjer bo nameščen motor s pripadajočo opremo.

Motor s pripadajočo opremo mora biti prilagojen za normalno obratovanje navedenim pogojem. Zrak za zgorevanje plina v motorju in naprav mora biti zadostno očiščen prašnih delcev tako, da zaradi tega ne bo prihajalo do motenj v obratovanju.

Letne obratovalne ure

Predvideva se kontinuirano obratovanje 365 dni na leto oziroma ca 8.500 obratovalnih ur. Predvidene so samo zaustavitve zaradi rednih servisnih del na agregatu oziroma servisnih del na opremi objekta energetske postaje.

Osnovni podatki in zahteve pri proizvodnji in odvodu energije

Osnovni podatki plinskega motorja z generatorjem

- zahtevana nazivna električna izhodna moč: 300 kW, s priključkom na 0,4 kV omrežje,

- gorivo: bioplin iz čistilne naprave,

- koristna izraba vse odpadne toplote iz motorja.

Električna energija

Kvaliteta električne energije proizvedene z generatorjem plinskega motorja mora zadoščati zahtevam distribucijskega omrežja.

Električna energija proizvedena z generatorjem plinskega motorja bo uporabljena večinoma za interne potrebe CČN. Vsa dodatna električna energija, ki jo še potrebujejo, pa se dovede iz distribucijskega omrežja preko internega – obstoječega transformatorja »Trafo postaja 1 - TP1« moči 1.000 kVA.

Plinski agregat oddaja viške električne energije tudi v distribucijsko omrežje preko istega transformatorja.

Generator novega plinskega motorja bo samovzbudni za nazivno napetost 0,4 kV, 50 Hz, aktivne moči min 300 kW, priključen pa bo preko svojega 630 A odklopnika in pripadajočega kabla na obstoječ odklopnik Q22–800A.

Izpad napetosti distribucijskega omrežja mora povzročiti avtomatsko ločitev generatorja plinskega motorja od distribucijske mreže in zaustavitev motorja, ter pripravljenost za avtomatski ponovni zagon, ko se vzpostavijo vsi potrebni pogoji za ponovno vključitev s pomočjo avtomatske regulacije (normalno obratovanje ali sinhrono delovanje z dizel agregatom).

Toplotna energija, odvod toplote

Toplotna energija/odpadna toplota, ki nastane pri obratovanju motorja se odvaja v obstoječi ogrevni sistem CČN, ki obratuje na nivoju med 87/70°C do 65/50°C. Priključitev se izvede na obstoječe toplovode v kineti ob temelju motorja. Sestavni del dobave motorja je tudi sistem za regulacijo temperature vstopne hladilne vode v motor in merilnik predane toplotne energije v ogrevni sistem CČN.

Merilniki vstopne in proizvedene energije

Agregat mora biti opremljen z merilnikom proizvedene toplote, ki se predaja v ogrevni sistem CČN, izhoda 4 – 20 mA za temperaturo in kWh za potrebe spremljanja na nadzornem sistemu naročnika. Merilnik mora biti overjen in izpolnjevati vse predpisane meroslovne zahteve podane v meroslovnih predpisih.

Merilnik proizvedene električne energije se uporabi obstoječ in se vgradi v novo elektro omaro. Merilnik porabe plina za PM1 ostane obstoječ.

Pogonsko gorivo in pogoji obratovanja

Pogonsko gorivo

Pogonsko gorivo je bioplin iz čistilne naprave. Sestava bioplina pred in po filtriranju z aktivnim ogljem v obstoječi filtrirni postaji, je podana v poročilih izvedenih analiz, priloženih v prilogah. Ponudnik lahko pri investitorju pridobi dodatne rezultate analiz sestave bioplina, oziroma lahko sam opravi dodatne analize.

Ponudnik mora potrditi ustreznost bioplina na podlagi analiz ali pa sam izvede analize in preveri tiste parametre bioplina in kvaliteto bioplina, za katere meni, da so bistveni za uspešno delovanje plinskega motorja. V primeru neustreznosti poda ustrezne rešitve.

Koncentracija metana se spreminja med min 53 in max 68 vol.%, spremembe koncentracije se pojavljajo v daljših časovnih razmakih.

Delovanje agregatov mora biti zagotovljeno tako pri min. kot pri max. možni koncentraciji metana in se mora avtomatsko prilagajati glede na dejansko stanje koncentracij metana.

Pri podajanju karakteristik postrojenja naj ponudnik upošteva kurilno vrednost bioplina 6,1 kWh/Nm3.

Čiščenje bioplina

Za čiščenje bioplina služi filtrirna naprava z aktivnim ogljem. Kapaciteta obstoječe filtrirne naprave bo ustrezala tudi po zamenjavi motorja, saj se poraba plina bistveno ne bo povečala.

Razpoložljiv tlak plina

Razpoložljiv tlak plina za puhali znaša max 60 mbar, sedaj sistem obratuje s tlakom 30 - 40 mbar.

Trenutna delovna točka normalno delujočega sistema avtomatske regulacije črpanja plina zagotavlja tlak 40 mbar v dovodnem plinovodu na mestu pred regulacijsko progo pred vstopom v obstoječi motor.

Razpoložljiva količina bioplina

Na lokaciji CČN se nahaja plinohram volumna 800 m3.

Dnevna količina bioplina niha v območju od 1.500 do 4.000 m3.

Možnost obratovanja na zemeljski plin

Glede na trenutne razvojne plane podjetja se kaže potreba po dodatni količini tehnološke toplote, ki jo bo možno zagotoviti le z dodatnim gorivom. Predviden je zemeljski plin.

Potrebno bo zagotoviti, da bosta oba plinska motorja lahko ves čas delovala na polni moči in tako čim več toplote proizvedla v soproizvodnji. Manjkajočo toploto se bo proizvedlo v plinskem kotlu. Ker bioplina ni vedno dovolj za obratovanje obeh motorjev na polni moči, je potrebno predvideti, da nov motor PM1 lahko obratuje tudi na mešanico bioplina in zemeljskega plina. Motor mora biti konstruiran tako, da bo možno kasneje enostavno prigraditi potrebno opremo za oskrbo z zemeljskim plinom in po potrebi sam plinski motor z manjšimi posegi prilagoditi za delovanje na mešanico bioplina in zemeljskega plina.

Zahteve glede vplivov na okolje

Hrup

Nivo hrupa naprav ne sme presegati mejne vrednosti za četrto območje, določeno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 43/18, 59/19). Prav tako ne smejo biti prekoračene dopustne ravni hrupa v objektih, ki jih določa Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur.l. RS št. 17/06, 18/06, 43/11). Motor ne sme povzročati večjega hrupa od 73 dB(A) merjeno na razdalji 1 m od ohišja.

Emisije izpušnih plinov v zrak

Emisije izpušnih plinov morajo biti v skladu z zahtevami, ki jih določa zakonodaja z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Ur.l. RS, št. 17/18, 59/18). Emisije so podane v Tehničnem opisu projekta v poglavju 2.5.2.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje omejitev glede mejnih vrednosti emisije snovi v zrak, ki jih predpisuje trenutno veljavna zakonodaja.

Nadzor in upravljanje agregata

Nadzor in upravljanje agregata

Agregat bo voden preko mreže naročnika iz obstoječega računalnika, ki se nahaja v komandni sobi poslovne stavbe. Iz tega prostora ga bo mogoče tudi daljinsko zagnati. Lokalni zagon agregata je iz glavne elektro omare plinskega motorja (touch HMI displej), kjer so tudi vsi pripadajoči posluževalni elementi. Za daljinsko vodenje in nadzor plinskega motorja morajo biti naročniku na razpolago določeni signali na sponkah za priklop (signali za stanje odklopnega stikala PM, napako PM, trenutno delovno moč PM, analogni vhodni signal za naročnikov 4-20 mA signal, ki bo daljinsko vodil agregat po moči, naročnikov digitalni vhodni signal, ki bo omogočal daljinski vklop/izklop). Našteti signali se bodo prenašali iz krmilnika plinskega agregata žično preko priključnih sponk in konektorskih povezav v obstoječ krmilnik z oznako MP0. Za prikaz na HMI displeju in daljinsko prek aplikacije so zahtevani naslednji (minimalni!) podatki:

- delovanje motorja je/ni dovoljeno,

- stanji mrežnega in generatorskega odklopnika, ter pripadajočih zaščit,

- stanje izbirnega stikala: (test/ročno/avtomatsko),

- stanje plinskega motorja (delovanje),

- stanje pred alarmov (delovanje še dovoljeno, vendar zelo blizu nedovoljeni vrednosti) določenih parametrov kot so: temperatura motorja, tlak olja itd.,

- alarmi motorja: izklop v sili, prenizek tlak olja, previsoka temperatura motorja, preveliki obrati motorja, napaka pri startu itd.,

- alarmi generatorja zaradi delovanja električnih zaščit generatorja kot so: zemeljski stik, preobremenitev, povratna energija, napaka pri sinhronizaciji itd.,

- delovna in jalova moč generatorja in

- tokovi v vseh treh fazah na generatorskih odvodih.

Predvideno je tudi daljinsko nastavljanje:

- želene delovne moči plinskega motorja (4 – 20 mA signal), ter

- komanda vklop/izklop z avtomatsko sinhronizacijo na interno omrežje CČN (digitalni signal).

Nadzorna plošča na glavni elektro omari plinskega motorja iz katere je možen lokalni zagon mora vsebovati vse potrebne krmilne in signalne elemente, ki so pomembni za tak način zagona. Enako velja tudi za zaustavitev. Pri tem pa mora biti zagotovljen pregleden lokalni nadzor vseh najvažnejših parametrov na HMI panelu na dotik, ki so pomembni za delovanje agregata (tako plinskega motorja kot tudi pripadajočega generatorja).

Omogočen mora biti daljinski dostop do celotne aplikacije krmiljenja enako kot lokalno, vključno s samim poseganjem v nastavitve.

Sinhronizacija

Motor se avtomatsko sinhronizira na interno omrežje in obratuje paralelno z njim, ob izpadu zunanjega omrežja in ponovnem vklopu omrežja pa se mora krmilnik postaviti v prvotno stanje za ponoven uspešen zagon motorja v čim krajšem času.

Sinhronizacija generatorja plinskega motorja se izvede samo s pripadajočim generatorskim odklopnikom v energetski omari motorja, ki je priključen preko kabelske povezave na obstoječ odklopnik Q22–800A.

Na odklopnik Q22–800A bo priključen paralelno še en – obstoječ kabel, ki bo povezoval obstoječ plinski agregat št. 2 - PM2.

Sinhronizacija z omrežjem (z ostalim internim omrežjem) mora vedno potekati v zaporedju. Nikoli ni dovoljena sinhronizacija dveh motorjev hkrati. Sinhronizacija mora biti izvedena avtomatsko, ko se plinski agregat zaganja lokalno ali daljinsko.

Generatorski odklopnik

Generatorski odklopnik bo vgrajen v pripadajoči energetski omari plinskega motorja.

Glavni mrežni odklopnik Q22-800A

Trenutno je vgrajen glavni mrežni odklopnik (IN = 800A), ki zadostuje tudi za bodoče potrebe (za motor max. moči 300 kW).

Ventilacija

Prostor, v katerem bo vgrajen novi motor je obstoječa energetska postaja. V prostoru je obstoječa ventilacija in obstoječ sistem za detekcijo prisotnosti plina. Zagon motorja je potrebno smiselno / funkcionalno povezati z obstoječim sistemom prezračevanja.

Protihrupno ohišje motorja

Plinski motor in električni generator morata biti pokrita s protihrupnim ohišjem, ki ima na bočnih straneh vrata za dostop pri servisiranju. Predvideno je, da protihrupno ohišje ostane obstoječe od starega postrojenja PM1.

Prezračevanje ohišja motorja

Protihrupno ohišje ima urejeno prezračevanje, ki ima nalogo:

- dovajati potrebne količine zgorevalnega zraka za obratovanje samega plinskega motorja v samo komoro

- dovajati in odvajati ustrezne količine hladilnega zraka za odvod toplote, ki se z vročih delov naprav nameščenih v ohišju, predvsem z motorja in generatorja, prenaša na okoliški zrak.

Zajem potrebnega zraka v ohišje je iz prostora preko rešetke na protihrupnem ohišju, odvod ogretega zraka iz ohišja pa je izveden preko preklopne lopute, ki omogoča izpust zraka nazaj v strojnico (pozimi za potrebe ogrevanja strojnice) ali preko zračnih kanalov skozi streho v atmosfero. Za kroženje zraka je nameščen ventilator, ki potiska odpadni zrak po kanalih skozi odprtino na strehi v zunanjo atmosfero.

Ventilator je potrebno opremiti s frekvenčnim pretvornikom za regulacijo vrtljajev, ki se namesti v novi elektro omari motorja PM1. Tako bo možno prilagajati pretok zraka željeni temperaturi zraka znotraj protihrupnega ohišja.

Varnostni sistem za detekcijo puščanja plina

Ohišje motorja mora biti opremljeno z varnostnim sistemom za detekcijo prisotnosti eksplozivnega plina oziroma nevarnosti požara v protihrupni komori agregata, ki v primeru nevarnosti samodejno prekine delovanje motorja, zapre dotok plina k motorju in sproži zvočni in svetlobni alarm.

Izpušni sistem iz plinskega motorja

Sistem izpuha mora vključiti izmenjevalnik toplote dimni plini/voda, by-pass z avtomatsko loputo, katalizator in glušnik - izpušni lonec, vključno vse s toplotno in zvočno izolacijo. Izpušni sistem se ustrezno priključi na obstoječi odvod dimnih plinov na točki pred vstopom v vertikalni glušnik na zunanji fasadi strojnice. Celoten izpušni sistem mora biti izveden iz kvalitetnega kislino-odpornega nerjavečega jekla. Enako velja za odvod kondenzata in izmenjevalnik toplote. V kolikor je cevni izmenjevalnik morajo biti uporabljene brezšivne cevi. Glušnik nameščen pod stropom strojnice se ne menja, ostaja obstoječi. V kolikor je, za doseganje predpisanih mejnih emisijskih vrednosti, potrebno, se vgradi ustrezen katalizator.

Sistem mAZALNEGA olja

Motor naj bo opremljen s sistemom za avtomatsko vzdrževanje potrebnega nivoja motornega olja. Sistem novega motorja se priključi na obstoječi oljni sistem v kineti ob temelju.

Motor mora imeti v tokokrogu povečano količino mazalnega olja (s prigrajenim rezervoarjem olja ob motorju 45 litrov ±5%), za podaljšanje servisnega intervala.

PM2 in obstoječi motor PM1 uporabljata motorno olje Castrol Duratec MX. Zaradi skupnega sistema dopolnjevanja in ohranitve samo enega dobavitelja, je zaželeno, da tudi novi motor PM1 uporablja isto olje.

Garancijske zahteve

za brezhibno delovanje celotnega postroja s pripadajočo opremo minimalno 1 leto ali več,

garancija za izkoristek,

za porabo motornega olja,

odzivni čas za pristop k popravilu stroja 24 ur v času delovnih dni,

izvajalec je dolžan odpravljati napako naprekinjeno od začetka izvajanja do uspešnega popravila.

Ostale zahteve

Dodatna oprema pri dobavi naprave:

- garnitura univerzalnega in specialnega orodja za vzdrževanje,

- vse prve polnitve (motorno olje, hladilna tekočina, itd.) za nemoteno poizkusno obratovanje.

Rok za izvedbo del

Rok za končanje vseh del z dobavo, montažo/priklopom in zagonom vse opreme, testiranja vseh inštalacij in nastavitev ter izvedbo krajšega poskusnega obratovanja postrojenja za sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije iz bioplina je 5 mesecev od podpisa pogodbe. V kolikor bo potrebno podaljšati čas poskusnega obratovanja, se naročnik in izvajalec dogovorita o potrebnem podaljšanju. Lastne stroške osebja in izvajanja testiranj v podaljšanem času nosi izvajalec.

Za naročnika je bistveno, da bo zagotovljen čim krajši izpad proizvodnje električne in toplotne energije. Zato mora ponudnik v svoji ponudbi zajeti vse potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovil še sprejemljive roke izvajanja vseh potrebnih del za montažo/priklop, testiranj do zagona sistema in zagon vse opreme (izvajanje del 12 ur dnevno, ob vikendih, predhodna izvedba vseh pripravljalnih del, ipd.)

Preizkusno obratovanje

Predvideno preizkusno obratovanje bo potekalo 3 dni od zapisniško ugotovljenega uspešnega poskusnega zagona. V času preizkusnega obratovanja mora plinski agregat nemoteno obratovati. V primeru nepredvidenih zaustavitev zaradi napak montaže oziroma okvar na vgrajeni opremi mora le-te izvajalec v preizkusnem obratovanju nemudoma odpraviti na svoje stroške. Če plinski agregat ne bo obratoval v skladu s predhodnim dogovorom izvajalca in naročnika oziroma bo izvajalec zamujal z izvedbo del, je predvidena ustrezna pogodbena kazen. Čas preizkusnega obratovanja se v tem primeru podaljša za čas zamude.

Dokumentacija

Ponudnik mora dobaviti sledečo pripadajočo dokumentacijo:

- projektno dokumentacijo, faza PID (projekt izvedenih del),

- projektno dokumentacijo, faza POV (projekt (navodila) za obratovanje in vzdrževanje),

- tehnična navodila, (kvaliteta olja, kvaliteta bioplina, …)

- terminski plan vzdrževalnih del in popis aktivnosti za vsak servis posebej,

- katalog nadomestnih delov za nameščeno napravo (koda za naročilo, sestavnica posameznih sklopov, za standardne elemente tudi naziv proizvajalca, dimenzije elementov),

- ustrezni certifikati v skladu z veljavno zakonodajo (splošni, Ex),

- potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme s strani pooblaščenca,

- poročilo o izvedenih meritvah hrupa,

- poročilo o izvedenih meritvah emisij snovi v zrak,

- garancijski listi z garancijskimi pogoji,

- seznam pooblaščenih servisov,

- zahtevana je predaja vseh elektro načrtov naročniku v odprti obliki (dwg), prav tako odprta programska oprema za krmilnik PM in njegov HMI displej.

Vsa zgoraj navedena dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku, enako velja za napise na opremi in napravah za vodenje.

Izbrani ponudnik mora pripraviti tehnično dokumentacijo za tehnični pregled in obratovalno dovoljenje. Odpraviti mora vse pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu.

Šolanje kadra in zagon

Ponudnik v svoji ponudbi vključuje tudi šolanje kadra, zagon, nastavitve, meritve, testiranja ter simulacije izrednih stanj. V fazo zagona spada tudi prvo polnjenje olja in maziv.

Priloge – Poročila analize bioplina

Poročilo analize 2158010 - vzorčenje 27.09.2021

Poročilo analize 2120955 - vzorčenje 14.04.2021

Poročilo analize 2064075 - VZORČENJE 29.9.2020

Poročilo analize 2064074 - VZORČENJE 29.9.2020

Poročilo analize 1964898 - VZORČENJE 2.10.2019

Poročilo analize 1927051 - VZORČENJE 2.5.2019

Poročilo analize 1858345 - VZORČENJE 15.10.2018

Poročilo analize 1818620 - VZORČENJE 12.4.2018

Poročilo analize 1752279 - VZORČENJE 23.10.2017

Poročilo analize 1709347 - VZORČENJE 1.3.2017

Poročilo analize 1617409 - VZORČENJE 4.5.2016

Poročilo analize 1529251 - VZORČENJE 7.10.2015

Poročilo analize 1503265 - VZORČENJE 19.2.2015

Poročilo analize 1418397 - VZORČENJE 11.7.2014

Poročilo analize 1327031 - VZORČENJE 5.12.2013

II. ODGOVORI NA ZAHTEVE IZ PREDMETA NAROČILA

Navodilo:

Vsi listi morajo biti opremljeni s štampiljko ponudnika.

Obkrožite DA v kolikor izpolnjujete posamezne zahteve predmeta naročila, v nasprotnem primeru obkrožite NE oziroma vpišite zahtevani podatek.

Zahteve morajo biti izpolnjene:

| Obseg dobave | DA / NE |
| --- | --- |

Predmet dobave je kogeneracijski agregat za proizvodnjo električne in toplotne energije, nazivne izhodne električne moči 300 kW. Naprava mora obratovati neprekinjeno 24 ur na dan.

Obseg dobave:

Kogeneracijsko plinski agregat ponudnik dobavi kot zaključeno tehnološko celoto, sestavljeno iz naslednjih funkcionalnih sklopov in storitev:

- Plinski motor z samovzbudnim generatorjem za proizvodnjo električne in toplotne energije, izhodne električne moči 300 kW in toplotnimi moduli za koristno izkoriščanje odpadne toplote (hlajenje mazalnega olja, hladilne vode v bloku motorja, dimnih plinov).

- Naprava – plinski motor z generatorjem vključno z vsemi pripadajočimi mehanskimi napravami, krmilnimi in nadzornimi sistemi, ki omogočajo zagon, sinhronizacijo z omrežjem, kontinuirano obratovanje, zaustavitve (predvidene, nepredvidene) in kontrolo glavnih parametrov, pomembnih za varno neprekinjeno obratovanje plinskega motorja bo nameščena v obstoječem prostoru energetske postaje na mestu, kjer sedaj stoji motor PM1, ki bo predhodno odstranjen v celoti z vso pripadajočo opremo. Nov motor mora biti zaprt v protihrupnem ohišju z urejenim prezračevanjem za zagotavljanje zgorevalnega zraka in zraka za hlajenje.

- Plinski agregat mora biti opremljen s krmilnikom, ki omogoča varno, avtomatsko neprekinjeno delovanje v danih pogojih (spremenljiva koncentracija CH4 v bioplinu).

- Varnostnimi sistemi za detekcijo prisotnosti eksplozivnega plina oziroma nevarnosti požara v prostoru, kjer bo motor nameščen že obstajajo in niso predmet dobave – se pa motor smiselno poveže s temi napravami. Predmet dobave je varnostni sistem za detekcijo prisotnosti eksplozivnega plina oziroma nevarnosti požara v protihrupnem ohišju, ki mora v primeru nevarnosti zagotoviti prekinitev dotoka plina in zaustavitev motorja PM1 ter sproži zvočni in svetlobni alarm.

- Elektro omara praho tesne izvedbe ustrezno hlajena z vgrajenimi ventilatorji z zajemanjem zraka iz sosednje klimatizirane sobe in take kapacitete, da notranja temperatura v njej ne bo prekoračila max. predpisane vrednosti, ki je še dopustna, da se življenjska doba v omari vgrajene krmilne opreme ne bo skrajšala. Pričakovana max. temperatura v prostoru, kjer bo nameščena omara, je 40°C. Dovodi energetskih in krmilno signalnih kablov v omaro so od zgoraj, odvodi energetskih in krmilno signalnih kablov iz omare so od spodaj. Vsa oprema v omari mora biti dimenzionirana za tripolni kratkostični tok 33 kA. Omara mora biti opremljena z naslednjo minimalno potrebno glavno opremo:

- generatorskim odklopnikom s nadtokovno in kratkostično zaščito za povezavo z internim 0,4kV omrežjem CČN-DK,

- standardnimi meritvami (digitalne izvedbe) kot so: I, U, f, kVA, kvar, cosfi, kVAh, kvarh, obrati motorja, tlak in temperatura olja, tlak in temperatura vode, temperatura izpušnih plinov na glavi motorja itd. z digitalnimi elementi za lokalno spremljanje stanja plinskega agregata vgrajenimi na prednji strani elektro omare plinskega agregata,

- pripadajočim krmilnikom in potrebnimi vmesniki za priključitev na obstoječ sistem daljinskega vodenja in nadzora plinskega agregata lociranega v poslovni stavbi,

- tokovniki x/5A v vseh treh fazah za meritve in zaščito generatorja plinskega motorja s pripadajočimi merilnimi pretvorniki za 0-5A/4-20mA za analogne vhode v krmilnik,

- posluževalnimi elementi na pripadajoči konzoli krmilnika plinskega agregata montiranimi na prednjih vratih elektro omare, ki omogočajo ročni ali avtomatski lokalni režim obratovanja ali daljinski avtomatski režim z definirano sekvenco startne avtomatike. Poleg režimov obratovanja mora biti iz pripadajoče konzole možno tudi nastavljanje želene moči in lambde pri kateri naj motor obratuje,

- standardnimi klasičnimi svetlobnimi indikatorji za prikaz glavnih faz zagona plinskega agregata,

- displejem za računalniški prikaz velikosti min 19'' in izpis vseh informacij o stanju plinskega agregata (v slovenskem jeziku!) montiranim na prednji plošči za natančnejše lokalno spremljanje faze zagona in ustaljenega obratovanja,

- vmesnik oziroma komunikacijski modul za priključitev na obstoječ sistem daljinskega vodenja in nadzora plinskega agregata iz komandne sobe v poslovni stavbi CČN. Krmilnik bo povezan na obstoječ sistem krmilnikov, povezanih z ETHERNET serijskim komunikacijskim omrežjem, kakršna je na CČN že uporabljena. Omogočen bo oddaljen dostop do kompletne aplikacije in daljinsko vodenje.

- sinhronizacijsko napravo za avtomatsko sinhronizacijo generatorja plinskega motorja z internim omrežjem CČN (lokalno in daljinsko – preko nadrejenega krmilnika!),

- električno zaščito generatorja z nastavitvijo zakasnjenega delovanja v območju od 0 do 2s (I >, I >>, 3Id, < U, U >, < f, f >, Se <, fi <, Insc,  P,),

- regulatorjem vrtljajev oziroma delovne moči,

- regulatorjem napetosti (-10% do +%5) oziroma regulatorjem cosfi-ja,

- enosmernim internim razvodom za napajanje krmilnika in vseh ostalih pomožnih elementov, ki se navezujejo na krmilnik in pripadajočo (dodatno klasično) signalizacijo, ter za zagon zaganjača plinskega motorja. Razvod je lahko napajan preko pripadajočega usmernika 220V-AC/24V-DC, ali pa (v času izpada zunanjega – distribucijskega omrežja) iz ustrezne baterije. Baterija mora biti tako dimenzionirana, da v času zagona zaganjača padec napetosti ne prekorači vrednosti pri kateri ne bi bil možen start plinskega motorja preko njegovega krmilnika. Zagotovljeno pa mora biti stalno avtomatsko polnjenje baterij, tako da ni ogrožena njihova življenjska doba,

- vhodno-izhodnimi energetskimi sponkami,

- sponkami za priključitev vseh merilno-signalnih kablov,

- Energetski kabli in montažne police:

- energetski kabel od generatorskih sponk do generatorskega odklopnika – dolžina trase je ca 15 m. (Dovod kabla v energetsko omaro od zgoraj),

- energetski kabel od generatorskega odklopnika do obstoječega odklopnika Q22-800A nameščenega v obstoječi omari stikalnega bloka dehidracije – dolžina trase ca 17 m (odvod kabla v energetsko omaro od spodaj),

- merilno-krmilni kabli od plinskega agregata do elektro omare. Kabli morajo biti ustrezno zaščiteni (oklopljeni) proti vplivom zunanjih elektromagnetnih motenj,

- perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla (AISI 304) v dolžini ca 15 m z vsemi podpornimi konzolami, pokrovi polic in vsem montažnim in pritrdilnim materialom za položitev energetskega kabla od električnega priključka generatorja plinskega motorja do energetske omare plinskega motorja,

- perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla (AISI 304) v dolžini ca 15 m z vsemi podpornimi konzolami, pokrovi polic in vsem montažnim in pritrdilnim materialom za položitev vseh merilnih kablov od tipal in senzorjev na plinskem motorju in generatorju do omare plinskega motorja in napajalnih kablov za napajanje elektro magnetnih ventilov in ostalih manjših električnih potrošnikov,

- vse potrebne ozemljitvene povezave iz nerjavečega jekla elektro omar z obstoječim sistemom ozemljitev objekta v katerem bo montiran plinski agregat,

- Demontaža starega postrojenja in pripadajoče opreme, ponudnik lahko ponudi odkup določene elektro in strojne opreme starega motorja,

- Montaža in preizkusni pogon na lokaciji Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik.

- Ob dobavi postrojenja bo dobavljen tudi komplet specialnih orodij potrebnih za vzdrževanje ter prva polnitev z oljem in mazivi.

- Izdelana in dostavljena bo vsa potrebna dokumentacija (glej točko 30).

- Izvajalec se bo pred izvedbo posameznih povezav in sistemov s komponentami posvetoval z naročnikom in pridobil odobritev naročnika glede izvedbe in kvalitete uporabljenih materialov.

| Meje dobave | DA / NE |
| --- | --- |

Demontažna dela:

- Odstranitev kompletnega postrojenja kogeneracijske enote PM1, do prvih prirobnic na tehnoloških povezavah, skupaj z armaturami in kompenzatorji. Odstranijo se tudi vse cevovodne povezave, ki so predmet zamenjave.

- Odstranitev vse elektro opreme in povezav za napajanje in krmiljenje sistema, ki je predmet zamenjave, vključno z elektro omaro.

Gradbeni del:

- Sanacija obstoječega temelja motorja PM1 (levi temelj), v obstoječi energetski postaji. (odstranitev stare barve, sanacija morebitnih razpok in poškodb ter ponovno barvanje z epoksi premazom, ki ne vpija motornega olja).

- Namestitev in niveliranje agregata na obstoječi temelj motorja PM1 (levi temelj), v obstoječi energetski postaji.

Strojne instalacije:

Prirobnični spoji na priključnih mestih, vključno s proti prirobnicami in deli vodov, ki so potrebni, da se nov agregat priključi na obstoječe sisteme. Zamenjajo se tudi vse armature in kompenzatorji. Kvaliteta armatur in materiali cevovodov morajo ustrezati obratovalnim pogojem in medijem katerim so namenjene. Vsi cevovodni priključki morajo imeti fleksibilne priključke.

- bioplin: priključitev na obstoječo plinsko instalacijo - meja je prirobnica na plinovodu pred gibljivo priključno cevjo,

- hladilna voda – koristna toplota: vključitev v obstoječi sistem za toplovodno ogrevanje - meja sta prirobnici na obstoječih cevovodih pred fleksibilnim priključkom,

- hladilna voda za zasilno hlajenje: vključitev v obstoječi sistem zasilnega hlajenja - meja sta prirobnici na cevovodih, pred motorjem. Za toplotnim izmenjevalcem naj bo izveden priključek za namestitev temperaturnega senzorja.

- hlajenje plinske mešanice: sistem se v celoti zamenja z novim, obtočna črpalka, zunanji hladilnik, armature, cevovodne povezave lahko ostanejo obstoječe,

- mazalno olje: priključitev na obstoječi sistem mazalnega olja – meja sta oljevoda v kineti ob temelju PM1,

- dimni plini:	 zamenja se celoten sistem odvoda dimnih plinov (razen glušnika) do zunanjega dela izpuha – meja je na vstopu v izpušni lonec obstoječega odvodnika dimnih plinov na zunanji fasadi objekta,

- odvod kondenzata: vsi vodi za odvod kondenzata iz izpušnega sistema do zbiralnika kondenzata zunaj objekta se zamenjajo z novimi – meja je vstop v zbiralnik kondenzata.

Energetski del:

- kabelski čevlji na energetskem kablu za priključek na obstoječi odklopnik Q22-800A,

- dovodni kabel za notranji elektromagnetni ventil in tlačni regulator za napetost 24V-DC na plinski rampi in eventualne nove ventile.

Krmilni del:

Priključne izhodne sponke in konektorske povezave za navezavo na daljinsko vodenje plinskega motorja.

| Namestitev plinskega motorja | DA / NE |
| --- | --- |

Plinski motor z generatorjem bo ponudnik namestil na obstoječi levi temelj v prostoru obstoječe energetske postaje CČN. V tem prostoru bo nameščena tudi vsa pomožna oprema. Izvajalec bo vso opremo funkcionalno povezal z obstoječimi sistemi.

Naprave in komponente bodo nameščene tako, da bo posluževanje in vzdrževanje enostavno ter dostopno.

Omogočeno bo enostavno čiščenje izmenjevalnikov toplote, postopki čiščenja pa so navedeni v tehnični dokumentaciji. Enako velja za postopke pri menjavi motornega olja. (enostaven dostop do delov motorja in enostavna menjava delov, ki se menjajo ob rednem servisiranju). Pod motorjem bodo nameščene lovilne sklede za primer izlitja olja. Sklede bodo primerne velikosti in nameščene tako, da se jih da enostavno potegniti izpod motorja in očistiti.

Obratovanje

| Normalno obratovanje | DA / NE |
| --- | --- |

Že takoj od začetka poizkusnega obratovanja se predvideva neprekinjeno obratovanje agregata in proizvodnja električne in toplotne energije. Avtomatska regulacija celotne naprave bo omogočala, da se bo obratovalna moč motorja lahko prilagajala trenutni količini razpoložljivega goriva v plinohramu in trenutni proizvodnji plina. Moč plinskega motorja z generatorjem se bo v tem primeru gibala med 50 in 100% njegove moči. Če ni dovolj plina za obratovanje motorja, je omogočena tudi avtomatska zaustavitev agregata in ponovni avtomatski zagon ter sinhronizacija z distribucijskim omrežjem, ko se ponovno pojavi zadostna količina bioplina.

Pri normalnem obratovanju v zimskem režimu se toplota odvaja v ogrevni sistem CČN.

Pri normalnem obratovanju v letnem režimu obstaja tudi možnost, da so potrebe po toplotni energiji nižje od razpoložljive toplotne moči motorja. V ta namen je vključen tudi by-pass dimnih plinov mimo izmenjevalnika toplote za izkoriščanje dimnih plinov.

V kolikor bo še vedno presežek toplotne moči se višek toplote avtomatsko odvede na obstoječe zunanje hladilnike.

| Otočno obratovanje | DA / NE |
| --- | --- |

Zagotovljeno bo tudi paralelno obratovanje obeh plinskih agregatov na otok oziroma na interno omrežje CČN, oziroma sinhronizacija na dizelski elektro agregat v primeru izpada zunanjega omrežja. Novi plinski agregat bo imel možnost nastavitve zunanje karakteristike na astatično (regulacija delovne moči po trenutnih potrebah) ali pa na statično zunanjo karakteristiko, ki zagotavlja vzdrževanje konstantnih vrtljajev plinskega motorja (frekvence internega omrežja) pri točno določeni delovni moči agregata. Način otočnega obratovanja bo nastavljen na interni konzoli, ki pripada plinskemu agregatu in ki bo vgrajena na krmilni omari plinskega agregata.

V primeru samostojnega otočnega obratovanja na interno omrežje CČN bo regulator vrtljajev plinskega agregata zagotavljal v času zagonov večjih internih potrošnikov odstopanje vrtljajev (frekvence) v predpisanih mejah.

| Dimenzije naprav | DA / NE |
| --- | --- |

- Dimenzije obstoječega temelja na katerem bo postavljen novi plinski agregat so 1.500 x 3.300 mm. Zunanje dimenzije obstoječega protihrupnega ohišja v katerega bo nameščen kogeneracijski modul (plinski motor z generatorjem, in toplotnimi prenosniki), so ca: dolžina 3.600 mm, širina 1.450 mm, višina 2.400 mm, debelina sten 50 mm.

Obstoječi temelj in protihrupno ohišje sta ustrezna za postavitev novega motorja.

| Pogoji okolice na lokaciji CČN za obratovanje motorja | DA / NE |
| --- | --- |

Plinski agregat s pripadajočimi napravami bo brezhibno obratoval v naslednjih pogojih:

Nadmorska višina objekta je 287 m.n.m.

Minimalna zimska temperatura je –20°C, maksimalna letna temperatura je +40°C, relativna vlaga zraka je med 60 – 100%.

Po izkušnjah iz sedanjega obratovanja se navedene klimatske razmere lahko pojavijo tudi v prostoru, kjer bo nameščen motor s pripadajočo opremo.

Motor s pripadajočo opremo je prilagojen za obratovanje navedenim pogojem. Zrak za potrebe obratovanja motorja in naprav bo zadostno očiščen prašnih delcev tako, da zaradi tega ne bo prihajalo do motenj v obratovanju.

| Letne obratovalne ure | DA / NE |
| --- | --- |

Predvideva se kontinuirano obratovanje 365 dni na leto oziroma ca 8.500 obratovalnih ur. Predvidene so samo zaustavitve zaradi rednih servisnih del na agregatu oziroma servisnih del na opremi objekta energetske postaje.

Dobavljena oprema je sposobna brezhibno delovati v predvidenem režimu.

| Zahteve pri proizvodnji in odvodu električne energije | DA / NE |
| --- | --- |

Kvaliteta električne energije proizvedene z generatorjem zadošča zahtevam distribucijskega omrežja.

Električna energija proizvedena v generatorju plinskega agregata bo uporabljena večinoma za interne potrebe CČN. Vsa dodatna električna energija, ki jo še potrebujejo, pa se dovede iz distribucijskega omrežja preko internega – obstoječega transformatorja »Trafo postaja 1 - TP1« moči 1.000 kVA.

Plinski agregat oddaja viške električne energije tudi v distribucijsko omrežje preko istega transformatorja.

Generator plinskega motorja je za nazivno napetost 0,4kV, 50Hz, moči do 300 kW, priključen pa bo preko svojega odklopnika in pripadajočega kabla na obstoječ odklopnik Q22–800A.

Izpad napetosti distribucijskega omrežja povzroči avtomatsko ločitev generatorja plinskega motorja od distribucijske mreže in prehod v otočno obratovanje oziroma zaustavitev motorja, če se izkaže, da prehod na otočno obratovanje v danem trenutku ni mogoč, ter pripravljenost za avtomatski ponovni zagon (otočno ali normalno obratovanje), ko se vzpostavijo vsi potrebni pogoji za ponovno vključitev s pomočjo avtomatske regulacije.

| Toplotna energija, odvod toplote | DA / NE |
| --- | --- |

Toplotna energija/odpadna toplota, ki nastane pri obratovanju motorja se odvaja v obstoječi ogrevni sistem CČN, ki obratuje na temperaturnem režimu med 87/70°C do 65/50°C.

Ob postavitvi agregata bo ponudnik sistem hladilne vode funkcionalno vključil v obstoječi sistem ogrevanja prostorov in tehnoloških procesov.

Agregat bo opremljen z merilnikom proizvedene koristne toplote, ki bo predana v ogrevalni sistem CČN. Merilnik bo izpolnjeval vse predpisane meroslovne zahteve podane v meroslovnih predpisih.

| Pogonsko gorivo - bioplin | DA / NE |
| --- | --- |

Pogonsko gorivo je bioplin iz čistilne naprave. Sestava bioplina je razvidna iz tabel v prilogi poglavja I.

Koncentracija metana se spreminja med min. 55 in max. 70 vol. %, spremembe koncentracije se pojavljajo v daljših časovnih razmakih. Temperatura bioplina se giblje v območju od -5° do 40°C.

Delovanje agregata je zagotovljeno tako pri min kot pri max. možni koncentraciji metana in min ter max. temperaturi goriva in se bo avtomatsko reguliralo glede na dejansko stanje bioplina.

Ponudnik potrdi ustreznost bioplina na podlagi analiz ali pa sam izvede analize in preveri tiste parametre bioplina in kvaliteto bioplina, za katere meni, da so bistveni za uspešno delovanje plinskega motorja. V primeru neustreznosti bo podal ustrezne rešitve.

| Pogonsko gorivo - zemeljski plin | DA / NE |
| --- | --- |

Motor bo možno z manjšimi posegi prilagoditi obratovanju na mešanico zemeljskega plina in bioplina iz čistilne naprave.

| Tlak plina na dovodu k motorjem | DA / NE |
| --- | --- |

Razpoložljiv tlak plina za puhali znaša max 60 mbar, sedaj sistem obratuje s tlakom ca. 40 mbar.

Trenutna delovna točka normalno delujočega sistema avtomatske regulacije črpanja plina zagotavlja tlak ca. 40 mbar v dovodnem plinovodu na mestu pred regulacijsko progo pred vstopom v obstoječi motor.

| Hrup | DA / NE |
| --- | --- |

Nivo hrupa naprav ne bo presegal zakonskih mejnih vrednosti (Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 43/18, 59/19), Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur.l. RS št. 17/06, 18/06, 43/11)).

Motor ne bo povzročal večjega hrupa od 73 dB(A) merjeno na razdalji 1 m od ohišja.

Ponudnik bo poskrbel za izvedbo meritev hrupa s strani pooblaščene osebe.

| Emisije izpušnih plinov | DA / NE |
| --- | --- |

Emisije škodljivih snovi v zrak ne bodo presegale zakonsko določenih mejnih vrednosti (Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13), Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Ur.l. RS, št. 17/18, 59/18).

Emisije so podane v Tehničnem opisu projekta v poglavju 2.5.2.

Ponudnik bo izvedel prve meritve emisij snovi v zrak.

| Nadzor in upravljanje agregata | DA / NE |
| --- | --- |

Agregat bo krmiljen in nadzorovan preko obstoječega procesnega računalnika iz komandne sobe v poslovni stavbi. Iz tega prostora ga bo mogoče tudi daljinsko zagnati. Lokalni zagon agregata je iz glavne elektro omare plinskega agregata, kjer so tudi vsi pripadajoči posluževalni elementi. Za daljinsko vodenje in nadzor plinskega agregata so zagotovljeni tudi vsi potrebni tehnološki podatki, ki se prenašajo iz krmilnika plinskega agregata preko serijske komunikacijske (ETHERNET) povezave v obstoječ nadrejeni krmilnik. Zahtevani so naslednji (minimalni!) podatki:

- delovanje motorja je/ni dovoljeno,

- stanji mrežnega in generatorskega odklopnika, ter pripadajočih zaščit,

- stanje izbirnega stikala: (test/ročno/avtomatsko),

- stanje plinskega agregata (delovanje),

- stanje pred alarmov (delovanje še dovoljeno, vendar zelo blizu nedovoljeni vrednosti) določenih parametrov kot so: temperatura motorja, tlak olja itd.,

- alarmi motorja: izklop v sili, prenizek tlak olja, previsoka temperatura motorja, preveliki obrati motorja, napaka pri startu, emisije izpušnih plinov, itd.,

- alarmi generatorja zaradi delovanja električnih zaščit generatorja kot so: zemeljski stik, preobremenitev, povratna energija, napaka pri sinhronizaciji itd.,

- delovna in jalova moč generatorja in

- tokovi v vseh treh fazah na generatorskih odvodih.

Omogočeno je daljinsko nastavljanje:

- želene delovne moči plinskega motorja, ter

- vklop oziroma izklop z avtomatsko sinhronizacijo na interno omrežje CČN.

Nadzorna plošča na glavni elektro omari plinskega agregata iz katere je možen lokalni zagon vsebuje vse potrebne krmilne in signalne elemente, ki so pomembni za tak način zagona (tipkovnica na pripadajoči konzoli krmilnika). Enako velja tudi za zaustavitev. Pri tem je zagotovljen pregleden lokalni nadzor vseh najvažnejših parametrov, ki so pomembni za delovanje agregata (tako plinskega motorja kot tudi pripadajočega generatorja) (glej poglavje 1.).

Omogočen bo daljinski dostop do celotne aplikacije krmiljenja enako kot lokalno, vključno s samim poseganjem v nastavitve.

| Sinhronizacija | DA / NE |
| --- | --- |

Generator se avtomatsko sinhronizira na interno omrežje in obratuje paralelno z njim, ob izpadu zunanjega omrežja in ponovnem vklopu omrežja pa se krmilnik postaviti v prvotno stanje za ponoven uspešen zagon motorja v čim krajšem času.

Sinhronizacija generatorja plinskega agregata je le s pripadajočim generatorskim odklopnikom, ki je priključen preko kabelske povezave na obstoječ odklopnik Q22 – 800A, s tem pa je zagotovljena tudi fizična možnost priključitve obstoječega energetskega kabla za povezavo obstoječega plinskega motorja št. 2 - PM2.

Sinhronizacija z omrežjem (z ostalim internim omrežjem) vedno poteka v zaporedju. Nikoli ni možna sinhronizacija dveh motorjev hkrati.

Sinhronizacija se izvaja avtomatsko, ko se plinski agregat zaganja lokalno ali daljinsko.

| Generatorski odklopnik | DA / NE |
| --- | --- |

Generatorski odklopnik bo vgrajen v pripadajoči energetski omari plinskega motorja.

| Ventilacija | DA / NE |
| --- | --- |

Prostor v katerem bo vgrajen plinski agregat je obstoječa energetska postaja. V prostoru je obstoječa ventilacija in obstoječ sistem za detekcijo prisotnosti plina. Zagon plinskega agregata bo ponudnik smiselno / funkcionalno povezal z obstoječim sistemom prezračevanja in detekcije plina.

| Protihrupno ohišje motorja | DA / NE |
| --- | --- |

Plinski motor in električni generator morata biti zaščitena s protihrupnim ohišjem, ki ima na bočnih straneh vrata za dostop pri servisiranju in odprtine za zajem zraka. Predvideno je, da protihrupno ohišje, skupaj s prezračevalnim sistemom, ostane obstoječe od starega postrojenja PM1.

Ohišje ima urejeno prezračevanje, ki ima nalogo dovajati potrebne količine zgorevalnega zraka za obratovanje samega plinskega motorja v samo komoro ter dovajati in odvajati ustrezne količine hladilnega zraka za odvod toplote, ki se z vročih delov naprav nameščenih v ohišju, predvsem z motorja in generatorja, prenaša na okoliški zrak.

Zajem potrebnega zraka v ohišje je izvedeno preko rešetke na protihrupnem ohišju, odvod ogretega zraka iz ohišja pa preko preklopne lopute, ki omogoča izpust zraka nazaj v strojnico (pozimi za potrebe ogrevanja strojnice) ali preko zračnih kanalov skozi streho v atmosfero. Za kroženje zraka je nameščen ventilator.

Motor ventilatorja je potrebno opremiti s frekvenčnim pretvornikom za regulacijo vrtljajev ventilatorja, ki bo omogočal regulacijo pretoka zraka glede na temperaturo zraka v ohišju.

| Varnostni sistem za detekcijo puščanja plina | DA / NE |
| --- | --- |

Ohišje motorja bo opremljeno z varnostnim sistemom za detekcijo prisotnosti eksplozivnega plina oziroma nevarnosti požara v protihrupni komori agregata, ki v primeru nevarnosti samodejno prekine delovanje motorja, zapre dotok plina k motorju PM1, ter sproži zvočni in svetlobni alarm.

| Izpušni sistem iz plinskega motorja | DA / NE |
| --- | --- |

Sistem izpuha vključuje izmenjevalnik toplote dimni plini/voda, by-pass z avtomatsko loputo in glušnik - izpušni lonec vključno vse s toplotno in zvočno izolacijo. Izpušni sistem se ustrezno priključi na obstoječi odvod dimnih plinov pred vstopom v vertikalni glušnik na zunanji fasadi strojnice. Celoten izpušni sistem mora biti izveden iz kvalitetnega kislino-odpornega nerjavečega jekla. Enako velja za odvod kondenzata in izmenjevalnik toplote. V kolikor je cevni izmenjevalnik morajo biti uporabljene brezšivne cevi. Glušnik nameščen pod stropom strojnice se ne menja, ostaja obstoječi. V kolikor bo, za doseganje predpisanih mejnih emisijskih vrednosti, potrebno, bo vgrajen ustrezen katalizator

| Sistem motornega olja |  |
| --- | --- |

| - Podaljšan servisni interval | DA / NE |
| --- | --- |

Motor bo imel v tokokrogu povečano količino mazalnega olja (s prigrajenim rezervoarjem olja ob motorju 45 litrov ±), za podaljšanje servisnega intervala.

| - Priključitev na obstoječ mazalni sistem | DA / NE |
| --- | --- |

Oba obstoječa agregata uporabljata motorno olje Castrol Duratec MX. Tudi PM1 bo uporabljal isto olje. Sistem za polnjenje in dopolnjevanje olja bo povezan z obstoječim sistemom.

| Garancijske zahteve | DA / NE |
| --- | --- |

- za brezhibno delovanje celotnega postroja s pripadajočo opremo minimalno 1 leto ali več,

- garancija za izkoristek,

- za porabo motornega olja,

- odzivni čas za pristop k popravilu stroja 24 ur v času delovnih dni,

- izvajalec je dolžan odpravljati napako naprekinjeno od začetka izvajanja do uspešnega popravila.

Zahtevani tehnični podatki	DA / NE

Plinski motor in električni generator oz. kogeneracijsko postrojenje kot celota bo izpolnjeval naslednje minimalne tehnične podatke:

Kogeneracija:

- nazivna električna moč	300 kWe

- toplotna moč	min 380 kWt

- temperaturni režim hladilne vode	70°/90°C

- električni izkoristek	min 38,5%

- toplotni izkoristek	min 49,0%

Električni generator:

- nazivna tipska moč:	min 375 kVA

- nazivna delovna moč pri cos = 1,00:	min 300 kW

- nazivna delovna moč pri cos = 0,80:	min 300 kW

- nazivna napetost:	3x231/400 V

- frekvenca:	50 Hz

- izkoristek pri cos = 1,0:	min 96,2%

- izkoristek pri cos = 0,8:	min 95,2%

Tehnični podatki plinskega agregata

(ponudnik izpolni tabelo)

Podatki naj veljajo za obratovanje z bioplinom s kurilno vrednostjo 6,1 kWh/Nm3, pri ISO pogojih.

| Podatki o proizvajalcu in tipu motorja |  |
| --- | --- |
| Proizvajalec plinskega motorja |  |
| Tip motorja |  |

| Moč in izkoristek motorja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obremenitev motorja |  | 100% | 75% | 50% |
| Z gorivom dovedena toplotna moč | kW |  |  |  |
| Količina porabljenega plina | Nm3/h |  |  |  |
| Mehanska moč motorja | kWm |  |  |  |
| Električna moč generatorja | kWel |  |  |  |
| Specifična poraba toplote | kWh/kWh |  |  |  |
| Poraba mazalnega olja | kg/kWh |  |  |  |
| Električni izkoristek motorja | % |  |  |  |

| Podatki o izpušnih plinih pri nazivni moči |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura Izpušnih plinov | oC |  |
| Masni tok izpušnih plinov – vlažni | kg/h |  |
| Masni tok izpušnih plinov – suhi | kg/h |  |
| Volumski tok izpušnih plinov – vlažni | Nm3/h |  |
| Volumski tok izpušnih plinov - suhi | Nm3/h |  |
| Maks. protitlak izpušnih plinov na izstopu iz motorja | mbar |  |

| Podatki o zgorevalnem zraku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masni tok zraka | kg/h |  |
| Volumski tok zraka | Nm3/h |  |
| Maks. dopustni upor na sesalni strani | mbar |  |

| Toplotne moči pri polni obremenitvi motorja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dovedena toplotna moč z gorivom | kW |  |
| Odvedene toplotne moči: |  |  |
| Hlajenje plinske mešanice | kW |  |
| Hlajenje mazalnega olja motorja | kW |  |
| Hlajenje bloka motorja | kW |  |
| Toplota izpušnih plinov – skupno | kW |  |
| Toplota izpušnih plinov pri ohlajanju na …….oC | kW |  |
| Toplota izpušnih plinov pri ohlajanju na …….oC | kW |  |
| Odvedena toplota s sevanjem | kW |  |
| Ostalo | kW |  |

| Skupno razpoložljiva toplotna moč za zunanje porabnike toplote |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Toplota hlajenja motorja, plinske mešanice in hlajenja mazalnega olja motorja | kW |  |
| B. Toplota hlajenja motorja, plinske mešanice in hlajenja mazalnega olja motorja ter ohlajanja izpušnih plinov na 180oC | kW |  |
| C. Toplota hlajenja motorja, plinske mešanice in hlajenja mazalnega olja motorja ter ohlajanja izpušnih plinov na 130oC | kW |  |

| Tipi toplotnih izmenjevalnikov , ki so vključeni v dobavi (cevni, ploščni) in uporabljeni materiali |  |
| --- | --- |
| Izmenjevalnik toplote dimni plini / voda |  |
| Izmenjevalnik toplote motorno olje / voda |  |
| Izmenjevalnik toplote voda / voda |  |
| Izmenjevalnik toplote plinska mešanica / voda |  |

| Skupni izkoristek postroja |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Električna moč motorja s toploto A | % |  |
| B. Električna moč motorja s toploto B | % |  |
| C. Električna moč motorja s toploto C | % |  |

| Toplotni izkoristek motorja pri: |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Izkoriščanju toplote hlajenja motorja, hlajenja mazalnega olja in plinske mešanice | % |  |
| B. Izkoriščanju toplote hlajenja motorja, hlajenja mazalnega olja in plinske mešanice ter toplote izpušnih plinov z ohlajanjem plinov na ………oC | % |  |
| C. Izkoriščanju toplote hlajenja motorja, hlajenja mazalnega olja in plinske mešanice ter toplote izpušnih plinov z ohlajanjem plinov na ……….oC | % |  |

Tehnični podatki generatorja plinskega motorja

(ponudnik izpolni tabelo)

Podatki naj veljajo za obratovanje z bioplinom s kurilno vrednostjo 6,1 kWh/Nm3, pri ISO pogojih.

Samovzbudni generator z vzbujanjem v brezkontaktni tehniki z rotirajočimi diodami:

| Podatki o proizvajalcu in tipu generatorja |  |
| --- | --- |
| Proizvajalec električnega generatorja |  |
| Tip generatorja |  |

| Nazivna moč generatorja | kVA |  |
| --- | --- | --- |
| Nazivna delovna moč generatorja pri cosfi = 1 | kW |  |
| Nazivna delovna moč generatorja pri cosfi= 0,8 | kW |  |
| Nazivna napetost | V |  |
| Obseg regulacije napetosti | + - % |  |
| Število vrtljajev | vrt./min |  |
| Hitrost pobega | vrt./min |  |
| Faktor moči ind. / kap. |  |  |
| Izkoristek (cosfi = 1) | % |  |
| Izkoristek (cosfi = 0,8) | % |  |
| Masa | kg |  |
| Zaščita |  |  |
| Razred izolacije |  |  |
| Max. dovoljena temp. okolice |  |  |
| Faktor popačenja izhodne napetosti |  |  |

| Dodatna oprema pri dobavi naprave | DA / NE |
| --- | --- |

- Garnitura univerzalnega in specialnega orodja za vzdrževanje,

- Vse prve polnitve (motorno olje, itd.) za nemoteno poizkusno obratovanje.

(Ponudnik specificira orodja in tekočine vključene v dobavo).

| Materiali | DA / NE |
| --- | --- |

Vse vgrajene kabelske police, cevovodi, armature, podpore, pritrdilni material, ozemljitve itd. bodo izdelani iz nerjavečega jekla (najmanj kvaliteta AISI 304 oz. AISI 316L )

| Preizkusno obratovanje | DA / NE |
| --- | --- |

Predvideno preizkusno obratovanje bo potekalo 3 dni od zapisniško ugotovljenega uspešnega poskusnega zagona. V času preizkusnega obratovanja mora plinski agregat nemoteno obratovati. V primeru nepredvidenih zaustavitev zaradi napak montaže oziroma okvar na vgrajeni opremi mora le-te izvajalec v preizkusnem obratovanju nemudoma odpraviti na svoje stroške. Če plinski agregat ne bo obratoval v skladu s predhodnim dogovorom izvajalca in naročnika oziroma bo izvajalec zamujal z izvedbo del, je predvidena ustrezna pogodbena kazen. Čas preizkusnega obratovanja se v tem primeru podaljša za čas zamude.

| Dokumentacija | DA / NE |
| --- | --- |

Ponudnik v svojo dobavo vključi sledečo pripadajočo dokumentacijo:

- projektno dokumentacijo, faza PID (projekt izvedenih del),

- projektno dokumentacijo, faza POV (projekt (navodila) za obratovanje in vzdrževanje),

- tehnična navodila, (kvaliteta olja, kvaliteta bioplina, …)

- terminski plan vzdrževalnih del in popis aktivnosti za vsak servis posebej,

- katalog nadomestnih delov za nameščeno napravo (koda za naročilo, sestavnica posameznih sklopov, za standardne elemente tudi naziv proizvajalca, dimenzije elementov),

- ustrezni certifikati v skladu z veljavno zakonodajo (splošni, Ex),

- potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme s strani pooblaščenca,

- poročilo o izvedenih meritvah hrupa,

- poročilo o izvedenih meritvah emisij snovi v zrak,

- garancijski listi z garancijskimi pogoji,

- seznam pooblaščenih servisov.

Vsa zgoraj navedena dokumentacija bo v slovenskem jeziku, enako velja za napise na opremi napravah za vodenje.

Izbrani ponudnik pripravi tehnično dokumentacijo kot za tehnični pregled in obratovalno dovoljenje, izvede pregled s strani pooblaščenega podjetja in odpravi vse eventualne pomanjkljivosti, ki bodo ugotovljene na tehničnem pregledu.

| Šolanje kadra in zagon | DA / NE |
| --- | --- |

Ponudnik v svoji ponudbi vključuje tudi šolanje kadra, zagon, nastavitve, meritve testiranja ter simulacije izrednih stanj, ki so potrebni za obratovanje in vzdrževanje dobavljene opreme. V fazo zagona spada tudi prvo polnjenje olja in maziv.