| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprememba: |  | Opis spremembe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum spr.: |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Investitor: Občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin |  |  |  |  |  | Gradnja/Objekt: SPTE - PM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelovalec: IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija |  |  |  |  |  | Del objekta/sistem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  | Elaborat: Zamenjava plinskega motorja PM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta): Projektantski popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avtor elaborata |  | Marko Pečarič, univ.dipl.inž.str. |  |  | S-0106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strokovni sodelavec: |  | Klemen Kavčič, univ.dipl.inž.el. |  |  | E-1713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strokovni sodelavec: |  |  |  |  |  | Številka projekta: | JCNDM1-D137/004 |  |  |  |  |  |  |  |  | Vrsta projekta: |  |  |  |  |  | ELA |  |  |
| Izdelal: |  |  |  |  | / | Klasifikac. oznaka: | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | Stran/ strani: |  |  |  | 1/10 |  |  |  |  |
| Datum izdelave: | feb. 2022 |  | Merilo: | / |  | Identifikac. oznaka: | JCNDM1-6P1003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spr.: |

PROJEKTANTSKI POPIS OPREME IN DEL

1	Rekapitulacija	3

2	Strojno tehnološki del	4

3	Gradbena dela	7

4	Elektro del	8

Rekapitulacija

| Zap. št. | Oprema/storitev | EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plinski motor s komponentami in opremo |  |
| 2. | Električni generator s komponentami in opremo |  |
| 3. | Elektro krmilna omara s komponentami |  |
| 4. | Sistem za odvod in hlajenje izpušnih plinov |  |
| 5. | Protihrupno ohišje motorja s komponentami in prezračevanjem |  |
| 6. | Strojne instalacije (material, dobava, montaža, preizkusi,…) |  |
| 7 | Gradbena dela |  |
| 8. | Elektro instalacije (material, dobava, montaža, preizkusi,…) |  |
| SKUPAJ |  |  |

Ponudnik mora izpolniti rekapitulacijo po navedenih postavkah.

Stroški iz točke B Ostali stroški v poglavju 2. Strojno tehnološki del, morajo biti logično razporejeni po zgornjih postavkah in dodani k stroškom opreme in storitev.

Strojno tehnološki del

Ponudnik dopolni popis s cenami min po zap.št. .

| Zap. štev. | Opis opreme in/ali storitev | Količina | Cena na enoto (v EUR) | Cena skupaj (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Postrojenje za soproizvodnjo toplote in električne energije |  |  |  |
| 1. | Plinski motor z generatorjem za proizvodnjo električne energije in sistemom za koriščenje odpadne toplote Pogonsko gorivo: bioplin iz čistilne naprave Vsebnost metana ca 55-70 vol% Osnovne obratovalne karakteristike (pri polni moči) (vrednosti so okvirne, povzete po tehničnih informacijah potencialnega dobavitelja) - Električna moč 300 kW - Razpoložljiva toplotna moč v obliki tople vode za zunanje porabnike toplote: - s hlajenjem izpušnih plinov min 380 kW - Izkoristek - električni min 38,5% - toplotni min 49,0% | 1 komplet |  |  |
|  | V obsegu plinskega agregata je zajeto: - kompleten plinski motor vključno s sinhronskim generatorjem 400 V in elastično sklopko na skupnem nosilnem okvirju - dovodni sistem plinske mešanice, ki ga sestavljajo sesalni filter zraka, mešalni ventil, turbopolnilnik, hladilnik plinske mešanice, dušilna loputa in razvodni sistem do valjev motorja - izpušni sistem s hladilnikom izpušnih plinov za koristno izrabo toplote dimnih plinov, katalizatorjem, kompenzatorji, dušilnikom hrupa ter potrebnim spojnim in nosilnim materialom - sistem oskrbe z gorivom: - plinsko regulacijska proga za regulacijo tlaka plina na ustrezno vrednost za obratovanje motorja - zagonska naprava, ki jo sestavljajo baterije za zagon in polnilna naprava baterij ter startni motor za pogon vztrajnika motorja - sistem za avtomatsko dopolnjevanje mazalnega olja, ki se poveže z obstoječim sistemom - sistem za regulacijo temperature vstopne hladilne vode motorja (tripotni motorni ventil, temperaturna tipala, črpalka, krmiljenje sistema,…) - hladilni sistemi agregata in sicer: - sistem hlajenja plinske mešanice, ki ga sestavljajo hladilnik plinske mešanice, hladilni tokokrog mešanice vode in glikola, obtočna črpalka, ventilatorski hladilnik mešanice voda/glikol - zrak, raztezna posoda pod tlakom, armature in cevovodne povezave, montažni, pritrdilni in tesnilni material ustrezne kvalitete - hladilni sistem motorja, ki ga sestavljajo hladilnik mazalnega olja, hladilnik hladilne vode bloka motorja, regulacijski elementi, armature in cevovodne povezave do prirobnic na okvirju motorja - sistem zasilnega hlajenja, ki ga sestavljajo prenosnik toplote, regulacijski elementi, armature in cevovodne povezave do prirobnic na okvirju motorja - priklopi se na obstoječe strojne instalacije. Dodatni temperaturni senzor PT100 za potrebe krmiljenja - priključna in krmilna omara za plinski agregat. |  |  |  |
| 2. | Cevovodne povezave iz nerjavečega jekla s potrebnimi armaturami in potrebnim spojnim in nosilnim materialom za priključitev sistemov na motorju z obstoječim sistemom (Specifikacije in količine so okvirne) Dejanske mere in količine mora ponudnik preveriti sam | 1 komplet |  |  |
|  | - Priključitev na razvod bioplina (material AISI 304), plinotesna izvedba - Fleksibilna jeklena cev - Jeklene cevi DN 80 - Prirobnica DN 80 - Elektromagnetni ventil DN80 (ex izvedba (ATEX 94/9 EC) - Plinska pipa DN 80 - Montažni, pritrdilni, obešalni in tesnilni material | 1 kos 3 m 3 kos 2 kos 1 kos 1 komplet |  |  |
|  | - Odvod izpušnih plinov (material AISI 316L) - Cevni lok DN200, 90° - Dimovodne cevi DN200 - Aksialni kompenzator za dimovodni sistem DN200 - T-kos DN200 - Prirobnica DN200 PN6 - Prirobnica DN200 PN16 - Elektromotorna loputa (za by-pass) DN200 PN16 - Toplotna izolacija dimovodnih cevi, izdelana iz mineralne volne ali drugega ustreznega materiala odpornega na visoke temperature (450°C) ter oplaščena z Alu pločevino debeline 0,6 mm - Cevovod za odvodnjavanje kondenzata, zaporni ventil s teflonskimi tesnili, material kislino odporen, z izolacijo odporno na visoke temperature (200°C) - Montažni, pritrdilni, obešalni in tesnilni material | 6 kos 12 m 2 kos 1 kos 5 kos 1 kos 1 kos 10 m2 1 komplet 1 komplet |  |  |
|  | - Priključitev na sistem ogrevalne vode (material AISI 304) - Aksialni kompenzator DN65 - Zaporna loputa DN65 - Prirobnica DN65 PN6 - Cevni lok DN65 90° - Jeklena cev DN65 nerjaveča - Izolacija armaflex za DN65 debeline 19 mm - Montažni, pritrdilni, obešalni in tesnilni material - Merilnik toplotne energije | 2 kos 2 kos 8 kos 3 kos 4 m 4 m 1 komplet 1 komplet |  |  |
|  | - Priključitev na sistem zasilnega hlajenja (material AISI 304) - sistem ostane obstoječ, uredi se le priklop in pretesnitev spojev | 1 kos |  |  |
|  | - Priključitev na sistem dopolnjevanja motornega olja - priklop na obstoječi sistem - pretesnitev spojev | 1 kos 1 komplet |  |  |
| B. | Ostali stroški |  |  |  |
| 1. | Ostali stroški - Montaža - Tlačni preizkusi, preizkusni zagon - Izdelava napisnih ploščic in oznak - Meritve in nastavitve sistemov - Pregled in preizkus delovne opreme s potrdilom - Regulacija sistemov in testiranja - Inženiring, Projektna dokumentacija - Pripravljalna in zaključna dela - Splošni in manipulativni stroški - Transportni, zavarovalni in nezajeti stroški - Nepredvideno |  |  |  |
|  | SKUPAJ EUR: |  |  |  |

Gradbena dela

| Zap. štev. | Opis opreme in/ali storitev | Količina | Cena na enoto (v EUR) | Cena skupaj (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija obstoječega temelja motorja PM1 - dimenzije ca. 1,5 m x 3,3 m (odstranitev stare barve, sanacija morebitnih razpok in ponovno barvanje z epoksi premazom, ki ne vpija motornega olja). | ca. 5 m2 |  |  |

Elektro del

Ponudnik dopolni popis s cenami, min po zap.št. .

| Zap. štev. | Opis opreme in/ali storitev | Količina | Cena na enoto (v EUR) | Cena skupaj (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trifazni samovzbudni sinhronski stroj v brezkontaktni tehniki z rotirajočimi diodami: - nazivna tipska moč: min 375 kVA - nazivna delovna moč min 300 kW - nazivni cosfi: 0,80 - obseg regulacije napetosti: -10 do +5%Un - frekvenca: 50Hz - izkoristek pri cos = 1,0: 96,2% - izkoristek pri cos = 0,8: 95,2% - faktor popačenja: < 1,5% - režim obratovanja: paralelno z omr. - razred izolacije: H - max. dopustna temp. okolice: 40°C | 1 komplet |  |  |
| 2. | Priključna in krmilna omara za plinski agregat. Omara dimenzij (Š:1200mm, G: 500mm, V: 2100mm) z: - generatorskim odklopnikom 630A, - instrumentnimi TT transf. za meritve in zaščito v vseh treh fazah x/5A, - merilnimi pretvorniki za 0-5A/4-20mA, - regulatorjem napetosti / cofi-ja v območju od -10 do +5%, - generatorskimi zaščitami (I>,I>>,3Id,<U,>U,<f,>f,Se<,fi<,Insc, <-P), - sinhronizatorjem za sinhronizacijo z omrežjem, - krmilnikom z vgrajenim algoritmom »start/stop« avtomatike zagona plinskega agregata, z vhodno/izhodnimi enotami za plinski agregat in pomožne sisteme s komunikacijskim modulom za priključitev na obstoječ sistem daljinskega vodenja in nadzora plinskega agregata s serijsko povezavo ETHERNET, vključno s priključnimi sponkami in konektorji za možnost daljinskega vodenja po moči (4-20 mA), možnost daljinskega signalnega vklopa in izklopa, možnost daljinske potrditve napake, prikaz podatkov na naročnikovem SCADA sistemu (stanje odklopnega stikala PM, napako PM, trenutno delovno moč PM) - komunikacijskim modulom, ki bo omogočal ločen daljinski dostop da krmilnika in HMI PM izvajalcu oz. pooblaščenemu serviserju PM preko GSM - mobilnih podatkov - cellular data. GSM kartico in vse ostalo potrebno za daljinski dostop serviserja mora zagotoviti izvajalec oz. pooblaščeni serviser. - napajalnikom krmilnika z enosmernim internim razvodom in pripadajočim trifaznim usmernikom 220V-AC/24V-DC, - opremo na vratih omare z digitalnimi kazalnimi instrumenti za indikacijo stanja akumulatorja plinskega agregata, števcem zagonov plinskega motorja in vseh njegovih parametrov, tipko za zasilni izklop, displejem velikosti min 19'' za krmiljenje celotnega postrojenja v sklopu plinskega agregata in indikacijo meritev vseh pomembnejših tehnoloških parametrov vključno z možnostjo izbire krmiljenja celotnega postrojenja LOKALNO: Ročno/avtomatsko in DALJINSKO: Avtomatsko. - oprema in softverski program za daljinski dostop do kompletne aplikacije in podatkov vključno z daljinskim upravljanjem | 1 |  |  |
| 3. | Kabelske povezave: |  |  |  |
|  | - energetski kabel tipa: FG16R16 4x(1x300mm2) za povezavo med generatorskim odklopnikom in generatorjem plinskega motorja, | 60 m(*) |  |  |
|  | - energetski kabel tipa: FG16R16 4x(1x300mm2) med generatorskim odklopnikom in omaro plinskega agregata, | 80 m(*) |  |  |
|  | - napajalni kabli tipa: npr. (NYY-J 4x1,5mm2) za zunanje ventile za 24V-DC (glavni odzračevalni ventil) in notranji elektromagnetni ventil in tlačni regulator za 24V-DC na plinski rampi in ev. nove ventile, | 90 m(*) |  |  |
|  | - merilno-krmilni kabli od plinskega agregata in ostalih pomožnih sistemov do omare plinskega agregata z ustrezno zaščito pred zunanjimi EM motnjami. | 160 m(*) |  |  |

| 4. | Kabelske police: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - perforirana kabelska polica s pokrovi, vključno s pritrdilnim materialom iz nerjavečega jekla (AISI 304) z vsemi podpornimi konzolami in montažnim materialom za položitev energetskega kabla od generatorskega priključka do omare plinskega agregata, (RF komplet) | 15 m(*) |  |  |
|  | - perforirana kabelska polica s pokrovi, vključno s pritrdilnim materialom iz nerjavečega jekla (AISI 304) z vsemi podpornimi konzolami in montažnim materialom za položitev vseh merilnih kablov od tipal in senzorjev na plinskem agregatu do omare za plinski agregat in napajalnih kablov za napajanje elektromagnetnih ventilov in ostalih manjših el. potrošnikov, | 15 m(*) |  |  |
| 5. | Ozemljitve |  |  |  |
|  | - vse potrebne dodatne ozemljitvene povezave iz nerjavečega jekla z vsemi kovinskimi konstrukcijami, plinskim agregatom in omaro za plinski agregat z obstoječim sistemom ozemljitev objekta. | 25 m(*) |  |  |
| 6. | Izvedba hlajenja nove priključne in krmilne omare za plinski agregat s priključitvijo na obstoječi sistem v sosednjem prostoru. | 1 |  |  |
| 7. | Dobava in montaža frekvenčnega pretvornika za krmiljenje obstoječega ventilatorja za prezračevanje kabine, komplet z nastavitvijo in vključitvijo v sistem. | 1 |  |  |

|  | SKUPAJ EUR: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(*) – okvirne vrednosti! – prave mere mora ponudnik posneti sam ob ogledu strojnice