## Uvod GD
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
UVOD ZA GRADBENA DELA
Gradbena dela je potrebno izvesti v skladu s tehničnimi pogoji
V vsaki opisani poziciji je upoštevan potreben transport do mesta vgraditve
Za naslednja dela, ki se bodo pojavila pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: ~ začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem, ~ stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu in dela med ovirami (korenine), v kolikor so take razmere prisotne.
Strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja tal in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev.
Izkopi na stojnih mestih, ki bodo izdelani na območju brežin, katerih nakloni presegajo 10°, morajo biti izdelani tako, da ne poslabšajo stabilnostnih razmer znotraj ožjega obravnavanega območja.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materijala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. V cenah je potrebno vkalkulirati odvoz na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in stroškov deponije. Izbrana mehanizacija mora omogočati upoštevanje varnostnih ukrepov.
Pri izvedbi začasnega sidranja upoštevati dejansko stanje okolja in eventualne posebne zahteve naročnika.
Obračun količin v raščenem stanju, brez upoštevanja faktorja začasne oz. trajne razrahljanosti zemeljskega materiala.
Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu vpisanem v gradbeni dnevnik in odobrenem s strani gradbenega nadzornika ter po predhodno potrjeni ponudbi, vključno z analizo cen z izhodiščnimi podatki na podlagi ponudbenega predračuna, za nepredvidena dela s strani naročnika.
Za kategorizacijo izkopov je upoštevana razvrstitev zemljin in kamnin po: "Dopolnilih splošnih tehničnih pogojev (IV. knjiga) – Dopolnjena izdaja, Družbe za državne ceste, Ljubljana, 2001". Število izkopnih kategorij materialov je pet.
Ponudba mora obsegati izvedbo vseh predvidenih del gozdnega poseka. To so vsa dela potrebna za izvedbo gozdnega poseka in zajemajo pripravljalna gozdarska dela, sečnjo, spravilo, čiščenje trase, izdelavo in rekonstrukcijo potrebnih prometnic za izvedbo poseka ter sanacijo po zaključku del. Ponudba mora prav tako zajemati vse ostale stroške v zvezi z izvedbo gozdnega poseka (izdelava dokumentacije za gozdne prometnice, transport mehanizacije, ...), se upoštevajo v ceni/enoto
UVOD ZA DOSTOPNE POTI
Za naslednja dela, če se morebiti pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: ~ začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem, ~ stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu in dela med ovirami (korenine), v kolikor so take razmere prisotne, ~ morebitna sečnja dreves in odstranitev panjev, ~ vzdrževanje dostopnih poti do končane izvedbe monteže stebrov in do dokončanja vseh pogodbenih obveznosti s strani izvajalca.

## REK 2_GD
Rekapitulacija ponudbe JN: GRADBENA DELA ZA ODSEK DV 2 x 110kV DIVAČA - PIVKA
Specifikacija | Znesek
GRADBENA DELA ZA ODSEK DV 2 x 110kV DIVAČA - PIVKA | 0
RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA | 0
DOSTOPNE POTI: Dostopne poti za potrebe novogradnje in Dostopne poti za potrebe rušitvenih del | 0
Nepredvideno 5%: | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## popis 2 za ELES_GD
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
DV 2 x 110kV DIVAČA - PIVKA - ILIRSKA BISTRICA
GRADBENA DELA ZA ODSEK DV 2 x 110kV DIVAČA - PIVKA
ORGANIZACIJA GRADBIŠČA
1 | Zaščita gradbenih jam na vsakem stojnem mestu: ~ PVC ograja s količki (višina ograje min. 2,0m), ~ zagotoviti stabilnost ograje tudi v slabih vremenskih pogojih (veter, padavine) ~ obračun po SM (novogradnja). | m | 19800 |  | 0
2 | Zaščita gradbenih jam na vsakem stojnem mestu: ~ PVC ograja s količki (višina ograje min. 2,0m), ~ zagotoviti stabilnost ograje tudi v slabih vremenskih pogojih (veter, padavine) ~ obračun po SM (rušitvena dela 110kV). | m | 28200 |  | 0
3 | Zaščita gradbenih jam na vsakem stojnem mestu: ~ PVC ograja s količki (višina ograje min. 2,0m), ~ zagotoviti stabilnost ograje tudi v slabih vremenskih pogojih (veter, padavine) ~ obračun po SM (rušitvena dela 20kV). | m | 22400 |  | 0
4 | Zaščita gradbenih jam na vsakem stojnem mestu: ~ opozorilne table, ~ obračun po SM (novogradnja). | kos | 99 |  | 0
5 | Zaščita gradbenih jam na vsakem stojnem mestu: ~ opozorilne table, ~ obračun po SM (rušitvena dela 110kV). | kos | 141 |  | 0
6 | Zaščita gradbenih jam na vsakem stojnem mestu: ~ opozorilne table, ~ obračun po SM (rušitvena dela 20kV). | kos | 112 |  | 0
7 | Zakoličba stojnih mest | kos | 99 |  | 0
8 | Izdelava delovnega platoja za izdelavo in montažo DV stebrov, postavitev bobnov, vlečne in zaviralne naprave za razvlek vrvi: ~ dobava in vgradnja ločilnega sloja iz geosintetika z natezno trdnostjo 15kN/m po EN ISO10319 ~ delovni plato se izvede kot tamponska blazina iz gramoznega materiala ali zasipa v skupni debelini do 30cm. | m3 | 12600 |  | 0
9 | Odstranitev delovnega plato za izdelavo in montažo DV stebrov, postavitev bobnov, vlečne in zaviralne naprave za razvlek vrvi in vzpostavitev prvotnega stanja: ~ gramozni nosilni material odkopati in skupaj z geosintetikom naložiti na kamion in odpeljati na deponijo. Humusiranje z obstoječim (deponiranim) humusom ter zatravitev s semenom oz. preoranje kmetijskih površin. | m3 | 12600 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
10 | Površinski izkop plodne zemlje v terenu 1.ktg z odlaganjem materiala na stran. | m3 | 4980 |  | 0
11 | Široki izkop za temelje DV stebrov z odlaganjem materiala na stran ali nakladanjem na prevozna sredstva. ~ široki izkop v terenu 2. ktg | m3 | 1680 |  | 0
12 | Široki izkop za temelje DV stebrov z odlaganjem materiala na stran ali nakladanjem na prevozna sredstva. ~ široki izkop vezljive zemljine 3. ktg | m3 | 7010 |  | 0
13 | Široki izkop za temelje DV stebrov z odlaganjem materiala na stran ali nakladanjem na prevozna sredstva. ~ široki izkop zrnate zemljine 3. ktg | m3 | 7010 |  | 0
14 | Široki izkop za temelje DV stebrov z odlaganjem materiala na stran ali nakladanjem na prevozna sredstva. ~ široki izkop mehke kamnine 4. ktg | m3 | 6720 |  | 0
15 | Široki izkop za temelje DV stebrov z odlaganjem materiala na stran ali nakladanjem na prevozna sredstva. ~ široki izkop trde kamnine 5. ktg | m3 | 20150 |  | 0
16 | Črpanje vode iz temeljne jame z motornimi črpalkami ~ kapaciteta črpalke nad 15l/s (nad 54m3/h) | ur | 2080 |  | 0
17 | Črpanje vode iz temeljne jame: ~ dobava in vgradnja perforirane betonske cevi fi100, dolžine 1m | kos | 16 |  | 0
18 | Črpanje vode iz temeljne jame: ~ dobava in vgradnja betonske cevi fi 100cm, dolžine 1m | kos | 31 |  | 0
19 | Dobava in vgradnja tamponske blazine debeline cca 50-80 cm pod vsemi temelji. Kjer se pojavlja aluvij (naplavine) se temeljenje izvaja v sloju meljnih glin in meljev, meljnih peskov in drobnozrnatih peskov ter vpliva talne vode, zato je v tem primeru na globini temeljenja potrebno izvesti zamenjavo materiala v ustrezni debelini. V tem primeru se izkop izvede vsaj do globine med 1,2m in 1,6m pod predvideno koto temeljev (spodnji sloj tamponske blazine pa se zamenja z večjo granulacijo fi125/300mm, ki se jo vtisne v raščen teren). Dno izkopa se nato, po potrebi, na mestu predvidenih temeljev ustrezno utrdi. Tampon se vgradi na predhodno položen ločilni geosintetik z natezno trdnostjo 15kN/m po EN ISO10319. Uporabi se kamnit dobro graduiran material (drobljenec) granulacije od 0/45mm do 0/100mm. Uporabljeni material ne sme biti občutljiv na vodo. Delež drobnih zrn pod 0,063 mm v kamnitem materialu naj ne presega 5%. Pomembno je, da je izdelan izkop pred vgradnjo tamponske blazine suh. Material se vgradi v dveh oziroma treh ločenih plasteh, debeline med 20cm in 30cm s sprotnim komprimiranjem. Togost vgrajene plasti, merjena z dinamično ploščo, mora znašati vsaj Evd ≥ 40MPa. V kolikor vgradnja tamponske blazine ne bo mogoča se jo nadomesti s podložnim betonom ustrezne debeline. | m3 | 7300 |  | 0
20 | Dobava in polaganje ločilnega geosintetika ( z natezno trdnostjo 15kN/m po EN ISO10319), na dno izkopa za temelje. Ločilni geosintetik je lahko iz razreda geotekstilij, ki so lahko tkane, netkane (ali toplo valjane). | m2 | 10090 |  | 0
21 | Plitvo temeljenje: Zasipanje za temelji z izkopanim materialom (deponiranim ob robu izkopa) in pripeljanim materialom v plasteh po 20 cm z utrditvijo do prirodne zbitosti in groba izravnava. ~ zasip se izvede z zemljino 3. kategorije v plasteh po 20 cm z utrditvijo do prirodne zbitosti in groba izravnava | m3 | 14020 |  | 0
22 | Plitvo temeljenje: Zasipanje za temelji, z materialom pripeljanim iz kamnoloma, v plasteh po 20 cm z utrditvijo do prirodne zbitosti in groba izravnava. ~ zasip se izvede z zemljino 3. kategorije v plasteh po 20 cm z utrditvijo do prirodne zbitosti in groba izravnava ~ dobava iz kamnoloma ali mleti material | m3 | 9260 |  | 0
23 | Globoko temeljenje: Zasipanje za temelji z izkopanim materialom (deponiranim ob robu izkopa) in pripeljanim materialom v plasteh po 20 cm z utrditvijo do prirodne zbitosti in groba izravnava. ~ zasip se izvede z zemljino 4. kategorije (drobljenje mehke kamnine granulacije od 0/45mm do 0/100mm) ~ zasip se izvede z zemljino 5. kategorije (drobljenje trde kamnine granulacije od 0/45mm do 0/100mm) Izvajalec si v sklopu izvedbe zemeljskih del predvidi tudi vso potrebno organizacijo in mehanizacijo za izvedbo drobljenja izkopnega materiala (4. in 5. ktg.) na velikost primerno za zasip, kar upošteva v enotah cene. Zasipni material mora pred vgradnjo pregledati in odobriti geomehanik. | m3 | 7600 |  | 0
24 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli na deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju. ~ odvoz na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in stroškov deponije ~ prevoz na razdalji do 30 km | m3 | 11350 |  | 0
25 | Varovanje izkopa za temelje z razpiranje bočnih stranic izkopov temeljnih jam z vsemi deli v terenu 2. - 5. ktg, globine od 2-4 m. | m2 | 5690 |  | 0
26 | Jarek za ozemljitve - izkop vezljive/zrnate zemljine 3. ktg - strojno Ozemljila položiti v jarke globine do 1,2m širine do 60cm: na obdelovalnih površinah je min. debelina izkopa 1,2m. na neobdelovalnih površinah je min. debelina izkopa 0,8m. | m | 2970 |  | 0
27 | Jarek za ozemljitve - izkop mehke kamnine 4. ktg - strojno Ozemljila položiti v jarke globine do 1,2m širine do 60cm: na obdelovalnih površinah je min. debelina izkopa 1,2m. na neobdelovalnih površinah je min. debelina izkopa 0,8m. | m | 2970 |  | 0
28 | Jarek za ozemljitve - izkop trde kamnine 5. ktg - strojno Ozemljila položiti v jarke globine do 1,2m širine do 60cm: na obdelovalnih površinah je min. debelina izkopa 1,2m. na neobdelovalnih površinah je min. debelina izkopa 0,8m. | m | 5940 |  | 0
29 | Zasip jarka za ozemljitve z vezljivo zemljino 3. ktg s planiranjem in ev. humusiranjem površin. Ozemljila položiti v jarke globine do 1,2m širine do 60cm: na obdelovalnih površinah je min. debelina izkopa 1,2m. na neobdelovalnih površinah je min. debelina izkopa 0,8m. ~ Zemljino okoli trakov rahlo natlačiti ~ Grušč in kamenje ne smeta biti v stiku s samim ozemljilom; zasutje ozemljil izvede z zemljino, ki ima ustrezno dobro prevodnost(zemljina brez večjih kamnitih vložkov) ~ dobava ilovice: valjanec se položi na postelljico in zasuje iz ilovico v velikosti prečnega prereza 30x30cm | m | 9360 |  | 0
30 | Zasip jarka za ozemljitve z izkopanim materialom Ozemljila položiti v jarke globine do 1,2m širine do 60cm: na obdelovalnih površinah je min. debelina izkopa 1,2m. na neobdelovalnih površinah je min. debelina izkopa 0,8m. ~ Zemljino okoli trakov rahlo natlačiti ~ Grušč in kamenje ne smeta biti v stiku s samim ozemljilom; zasutje ozemljil izvede z zemljino, ki ima ustrezno dobro prevodnost(zemljina brez večjih kamnitih vložkov) | m | 2520 |  | 0
31 | Humusiranje površin z deponiranim humusom, dovozom iz deponije do 30 m daleč, razplaniranje humusa v plasteh do 50 cm in zasejanje s travo oz. preoranjem njivskih površin ~ predvidena debelina plasti 50cm | m3 | 12450 |  | 0
32 | Čiščenje in končna ureditev površin okrog stojnega mesta. | m2 | 47600 |  | 0
BETONSKA DELA
33 | Izdelava, dobava in montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500B. ~ premera do 12 mm. | kg | 23390 |  | 0
34 | Izdelava, dobava in montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500B. ~ premera nad 12 mm. | kg | 35080 |  | 0
35 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~ beton C25/30 XC2. | m3 | 1440 |  | 0
36 | Centriranje in niveliranje nožnega dela jeklene konstrukcije na način ustrezne stabilizacije konstrukcije v fazi montaže (npr.: podložna jeklena plošča), dobava in vgrajevanje betona za obbetoniranje pete nožnega dela; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Vmesna kontrola nivelete (2x) z vpisom v gradbeni dnevnik: 1x po vgradnji betona v peto temelja 1x po vgradnji betona v piramido temelja pred montažo ostale jeklene konstrukcije ~ beton C25/30 XC2, Dmax = 32 mm, ~ 0.25 m3/noga, ~ obračun na st. m. | kos | 99 |  | 0
37 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~ beton C25/30, razred izpostavljenosti XC2, Dmax 32mm. | m3 | 4450 |  | 0
38 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve za glave temeljev. ~ glave temeljev prečnega prereza 50x50cm, ki so na vrhu piramidalno oblikovane za odvod vode in so izvedene kot vidni beton vrste VB3, ~ beton C30/37, XC4, XF3, Dmax 16mm ~ odporen mora biti proti vremenskim vplivom; vse vidne površine izdelati v vidnem betonu ~ izvajalec mora upoštevati majhne količine vgrajenega betona na posamezno stojno mesto, vključno s transportom iz betonarne in pravočasno vgradnjo. | m3 | 280 |  | 0
39 | Armirano betonski temelj nad mikropilotom: Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~ beton C30/37, razred izpostavljenosti XC4, Dmax 16mm. | m3 | 1410 |  | 0
40 | Armatura v armirano betonskem temelju nad mikropilotom: Izdelava, dobava in montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500B. ~ premera do 12 mm. | kg | 10670 |  | 0
41 | Armatura v armirano betonskem temelju nad mikropilotom: Izdelava, dobava in montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500B. ~ premera nad 12 mm. | kg | 213280 |  | 0
GLOBOKO TEMELJENJE - MIKROPILOTI
42 | Delovni plato za izvedbo globokega temeljenja: ~ Delovni plato se izvede kot tamponska blazina iz gramoznega materiala ali zasipa v debelini do 30cm. Plato mora biti izveden vodoravno in komprimiran, da je mogoče nemoteno gibanje delovnih strojev. | m3 | 1240 |  | 0
43 | Odstranitev delovnega platoja za izvedbo globokega temeljenja po izgradnji daljnovoda ter vzpostavitev prvotnega stanja. Gramozni nosilni material odkopati, naložiti na kamion in odpeljati. Humusiranje z obstoječim (deponiranim) humusom ter zatravitev oz. preoranje kmetijskih površin. | m3 | 1240 |  | 0
44 | Zakoličba AB pilotov ~ obračun na pilot | kos | 296 |  | 0
45 | Vrtanje vrtin za mikropilote v zemljini 3. kategorije, ~ premer vrtine >= 180mm | m1 | 90 |  | 0
46 | Vrtanje vrtin za mikropilote v zemljini 4. kategorije, ~ premer vrtine >= 180mm | m1 | 170 |  | 0
47 | Vrtanje vrtin za mikropilote v zemljini 5. kategorije, ~ premer vrtine >= 180mm | m1 | 1410 |  | 0
48 | Vrtanje vrtin za mikropilote v zemljini 3. kategorije, ~ premer vrtine >= 150mm | m1 | 100 |  | 0
49 | Vrtanje vrtin za mikropilote v zemljini 4. kategorije, ~ premer vrtine >= 150mm | m1 | 190 |  | 0
50 | Vrtanje vrtin za mikropilote v zemljini 5. kategorije, ~ premer vrtine >= 150mm | m1 | 1540 |  | 0
51 | Dobava in vgradnja nosilnih elementov mikropilotov (npr. GEWI Plus Pile palice) z jeklenim nosilnim jedrom iz rebraste palice in z vsemi sidrnimi ploščami, spojnim in pritrdilnim materialom: ~ kvalitete S670/800, ~ Φ50mm polna palica, ~ AKZ z DCP zaščito ~ nosilnost vseh sestavnih delov jeklene palice je enaka najmanj nazteni nosilnoti jeklene palice (A * fy). | m1 | 1660 |  | 0
52 | Dobava in vgradnja nosilnih elementov mikropilotov (npr. GEWI Plus Pile palice) z jeklenim nosilnim jedrom iz rebraste palice in z vsemi sidrnimi ploščami, spojnim in pritrdilnim materialom: ~ kvalitete S670/800, ~ Φ43mm polna palica, ~ AKZ z DCP zaščito ~ nosilnost vseh sestavnih delov jeklene palice je enaka najmanj nazteni nosilnoti jeklene palice (A * fy). | m1 | 1810 |  | 0
53 | Dodatek za vrtanje vrtin za mikropilote s kompletno dobavo in vgradnjo nosilnih elementov in vgradnjo injektirne mase zaradi pojava kavern (~10%): ~ Φ50mm polna palica ~ uporaba ustreznih postopkov za zmanjšanje porabe injektirne mase (npr.: geotekstilne srajčke) | m1 | 170 |  | 0
54 | Dodatek za vrtanje vrtin za mikropilote s kompletno dobave in vgradnje nosilnih elementov in vgradnjo injektirne mase zaradi pojava kavern (~10%): ~ Φ43mm polna palica ~ uporaba ustreznih postopkov za zmanjšanje porabe injektirne mase (npr.: geotekstilne srajčke) | m1 | 190 |  | 0
55 | Vgradnja injektirne mase pod pritiskom od spodaj navzgor ~ premer mikropilota fi 180mm | m1 | 1830 |  | 0
56 | Vgradnja injektirne mase pod pritiskom od spodaj navzgor ~ premer mikropilota fi 150mm | m1 | 2000 |  | 0
57 | Čiščenje glav pilotov (odstranjevanje ¨slabe¨ injektirne mase) in čiščenje gradbene jame ~ obračun na mikropilot | kos | 296 |  | 0
58 | Testiranje pilota (standardni rutinski test): sila, s katero se preizkuša mikropilot, mora znašati: ~ 550kN za palice premera Φ43mm ~ 620kN za palice premera Φ50mm ~ test se izvede na 25% vgrajenih mikropilotov ~ izdelava poročila ~ naključno izbrani mikropiloti | kos | 74 |  | 0
59 | Sprotno odstranjevanje izkopanega materiala iz pilotov, z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom in odlaganjem na deponijo | m1 | 3830 |  | 0
60 | Geomehanski nadzor pri izvedbi pilotov in izdelava zaključnega poročila ~ obračun na SM | kos | 74 |  | 0
61 | Dobava in vgradnja PEHD cevi ~ dolžina 1,0m ~ premer 250mm | m1 | 330 |  | 0
62 | Transport vrtalnih garnitur in opreme za mikropilote na lokacijo in nazaj, z montažo in demontažo, organizacija gradbišča ~ obračun na SM | kos | 74 |  | 0
ROLIRANJE BREŽIN, GEOMREŽA IN OBLOGA TEMELJEV IZ KAMNA
63 | Zaščita brežine s prostorsko mrežo iz umetne snovi (geomrežo) Dobava in montaža z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. Natezna trdnost: vzdolžno 20kN/m, prečno 20kN/m. | m2 | 1000 |  | 0
64 | Zaščita brežine z roliranjem in obloga temeljev v debelini nad 30 cm: ~ kamen vtisnjen v beton ~ uporabi se kamen iz izkopov ~ zaščita se izvede v okolici nožnih delov stebrov | m3 | 1150 |  | 0
65 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1: ~ C25/30, XC1, debeline do 30cm | m3 | 1400 |  | 0
66 | Izdelava koritnice s tlakom iz kamnitih kock, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona, v skupni debelini 20 cm, široke 30 cm | m1 | 1775 |  | 0
TESARSKA DELA
67 | Opaž temeljev z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ temelji piramidne oblike - nevidna betonska površina. | m2 | 10550 |  | 0
68 | Opaž temeljev z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ prečni prerez glave temelja 50x50 cm, ~ gladki opaži za vrsto vidnega betona VB3, uporaba visokokvalitetnih (najvišje kakovosti) olj in voskov ~ stik med vertikalnim in horizontalnim delom glave izvesti s posnetim robom (v leseni ali PVC izvedbi) dimenzij 25x25mm; izvajalec lahko izdela kalupe za glave, ~ glave temeljev prečnega prereza 50x50cm, ki so na vrhu piramidalno oblikovane za odvod vode - nadzemni del betonske površine. | m2 | 280 |  | 0
OZEMLJILA
69 | Dobava ozemljila iz pocinkanega valjanca dimenzije 25 x 4,0 mm po SIST EN 62305-3, ki bo položen v obliki štirikrakega žarkastega ozemljila dolžine od 10 do 50m na krak | m | 11880 |  | 0
70 | Transport, polaganje in pritrditev ozemljila na jekleno konstrukcijo. | m | 11880 |  | 0
71 | Dobava in montaža zaščitne termoskrčne tesnilne cevi cca. 30 mm za zaščito. | m | 396 |  | 0
OSTALA GRADBENA DELA
72 | Razna gradbena dela, ki v osnovnem popisu niso zajeta ali jih ni možno normirati: ~ KV delavec | ura | 1980 |  | 0
73 | Razna gradbena dela, ki v osnovnem popisu niso zajeta ali jih ni možno normirati: ~ PK delavec | ura | 1980 |  | 0
74 | Izvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja daljnovodov (stebrov). | kpl | 1 |  | 0
75 | Izvedba geodetskega posnetka poteka ozemljil (v odprtem jarku) stebrov (99 stebrov) in izdelava poročila (4 x mapa + 2 x CD). | kpl | 1 |  | 0
76 | Zunanja kontrola kakovosti izvedbe del na globokem temeljenju: ~ odvzem in analiza injektirne mase ~ izdelava poročila ~ 20% naključno izbranih mikropilotov | kos | 59 |  | 0
77 | Zunanja kontrola kakovosti izvedbe del na globokem temeljenju: ~ testiranje pilota (standardni rutinski test) ~ izdelava poročila ~ 20% naključno izbranih sider | kos | 59 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA
RUŠITVENA DELA 110kV DALJNOVODA
78 | Rušenje obstoječih jeklenih konstrukcij stebrov z vsemi potrebnimi zavarovanji, razrezom, nakladanjem in transportom na dogovorjeno deponijo. V ceni upoštevati odvoz na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in stroškov deponije. | kg | 380500 |  | 0
79 | Izkop z odlaganjem materiala na stran, zasutje jarka za demontažo obstoječih ozemljitev. ~ do 100 m/st.m. | m | 14100 |  | 0
80 | Demontaža obstoječih ozemljitev. ~ do 100 m/st.m. | m | 14100 |  | 0
81 | Odstranitev humusa in odkop zemljine ob temeljih DV stebrov. | m3 | 1330 |  | 0
82 | Rušenje celotnih armiranih betonskih temeljev stebrov z nakladanjem in odvozom ruševin na stalno deponijo z vsemi deli na deponiji. ~ rušenje betona brez miniranja. ~ v ceni upoštevati odvoz na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in stroškov deponije. | m3 | 510 |  | 0
83 | Rušenje celotnih armiranih betonskih temeljev stebrov z nakladanjem in odvozom ruševin na stalno deponijo z vsemi deli na deponiji. ~ rušenje armature ~ v ceni upoštevati odvoz na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in stroškov deponije. | kg | 5060 |  | 0
84 | Zasip jam po odstranitvi betonskih temeljev z izkopanim materialom v plasteh po 20 cm, utrditev in ureditev okolice (vzpostavitev prvotnega stanja: planiranje, humusiranje, zatravitev oz. preoranje kmetijskih površin). Jame se bo zasipalo s pripeljanim materialom: ~ prevoz na razdalji do 30 km. | m3 | 1830 |  | 0
85 | Varnostno sidranje stebrov. | kos | 70 |  | 0
RUŠITVENA DELA 20kV DALJNOVODA
86 | Rušenje obstoječih jeklenih konstrukcij stebrov z vsemi potrebnimi zavarovanji, razrezom, nakladanjem in transportom na dogovorjeno deponijo. V ceni upoštevati odvoz na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in stroškov deponije. | kg | 309910 |  | 0
87 | Izkop z odlaganjem materiala na stran, zasutje jarka za demontažo obstoječih ozemljitev. ~ do 100 m/st.m. | m | 11200 |  | 0
88 | Demontaža obstoječih ozemljitev. ~ do 100 m/st.m. | m | 11200 |  | 0
89 | Odstranitev humusa in odkop zemljine ob temeljih DV stebrov. | m3 | 1100 |  | 0
90 | Rušenje celotnih armiranih betonskih temeljev stebrov z nakladanjem in odvozom ruševin na stalno deponijo z vsemi deli na deponiji. ~ rušenje betona brez miniranja. ~ v ceni upoštevati odvoz na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in stroškov deponije. | m3 | 440 |  | 0
91 | Rušenje celotnih armiranih betonskih temeljev stebrov z nakladanjem in odvozom ruševin na stalno deponijo z vsemi deli na deponiji. ~ rušenje armature ~ v ceni upoštevati odvoz na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in stroškov deponije. | kg | 4320 |  | 0
92 | Zasip jam po odstranitvi betonskih temeljev z izkopanim materialom v plasteh po 20 cm, utrditev in ureditev okolice (vzpostavitev prvotnega stanja: planiranje, humusiranje, zatravitev oz. preoranje kmetijskih površin). Jame se bo zasipalo s pripeljanim materialom: ~ prevoz na razdalji do 30 km. | m3 | 1530 |  | 0
93 | Varnostno sidranje stebrov. | kos | 70 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DOSTOPNE POTI
Dostopne poti za potrebe novogradnje
Geosintetik
94 | ~ dobava in vgradnja ločilnega sloja iz geosintetika z natezno trdnostjo 15kN/m po EN ISO10319 | m2 | 3170 |  | 0
Izdelava prepustov
95 | Dobava in vgradnja betonske cevi fi 40cm: ~ izdelava betonske posteljice v debelini min. 15cm, ~ vgradnja cevi, ~ obbetoniranje cevi, ~ odstranitev obbetoniranja, cevi in betonske posteljice ter povrnitev v prvotno stanje | m | 60 |  | 0
96 | Dobava in vgradnja betonske cevi fi 60cm: ~ izdelava betonske posteljice v debelini min. 15cm, ~ vgradnja cevi, ~ obbetoniranje cevi, ~ odstranitev obbetoniranja, cevi in betonske posteljice ter povrnitev v prvotno stanje | m | 60 |  | 0
97 | Dobava in vgradnja betonske cevi fi 80cm: ~ izdelava betonske posteljice v debelini min. 15cm, ~ vgradnja cevi, ~ obbetoniranje cevi, ~ odstranitev obbetoniranja, cevi in betonske posteljice ter povrnitev v prvotno stanje | m | 60 |  | 0
98 | Dobava in vgradnja betonske cevi fi 100cm: ~ izdelava betonske posteljice v debelini min. 15cm, ~ vgradnja cevi, ~ obbetoniranje cevi, ~ odstranitev obbetoniranja, cevi in betonske posteljice ter povrnitev v prvotno stanje | m | 60 |  | 0
Ureditev obstoječih dostopnih poti (tip 0)
99 | ~ potrebna dodatna dobava in utrditev z nosilnim kamnitim in gramoznim materialom – delna utrditev (do 20 % dolžine). | m | 23400 |  | 0
Ureditev obstoječih dostopnih poti (tip 1):
100 | ~ potrebna dodatna dobava in utrditev z nosilnim kamnitim in gramoznim materialom. | m | 2930 |  | 0
Ureditev obstoječih dostopnih poti (tip 2):
101 | ~ razširitev voznega pasu do ca. 3 m | m2 | 7540 |  | 0
102 | ~ potrebna dodatna dobava in utrditev z nosilnim kamnitim in gramoznim materialom. | m2 | 7540 |  | 0
Kompletna izdelava novih dostopnih poti (tip 3) širine ca. 3.0 m do posameznih stojnih mest.
103 | ~ odstranitev humusne plasti deb. 20 cm | m3 | 6340 |  | 0
104 | ~ planiranje in utrjevanje podlage | m2 | 31700 |  | 0
105 | ~ dobava in vgradnja ločilnega sloja iz geosintetika z natezno trdnostjo 15kN/m po EN ISO10319 | m2 | 31700 |  | 0
106 | ~ nasip nosilnega kamnitega in gramoznega materiala deb. 30 cm | m3 | 4760 |  | 0
107 | ~ nasip nosilnega kamnitega in gramoznega materiala deb. 50 cm | m3 | 7930 |  | 0
108 | ~ utrditev nasutega materiala do Evd > 40 MPa | m2 | 31700 |  | 0
109 | V predhodnjem dogovoru z naročnikom: Odstranitev dostopne poti po izgradnji daljnovoda ter vzpostavitev prvotnega stanja. Gramozni nosilni material odkopati, naložiti na kamion in odpeljati. Humusiranje z obstoječim (deponiranim) humusom ter zatravitev oz. preoranje kmetijskih površin. | m2 | 31700 |  | 0
Kompletna izdelava novih dostopnih poti (tip 5) širine ca. 3.0 m do posameznih stojnih mest v gozdu (prečni naklon terena 0°.
110 | ~ odstranitev dreves in panjev | m2 | 480 |  | 0
111 | ~ odstranitev humusne plasti deb. 20 cm | m3 | 100 |  | 0
112 | ~ planiranje in utrjevanje podlage | m2 | 480 |  | 0
113 | ~ dobava in vgradnja ločilnega sloja iz geosintetika z natezno trdnostjo 15kN/m po EN ISO10319 | m2 | 480 |  | 0
114 | ~ nasip nosilnega kamnitega in gramoznega materiala deb. 30 cm | m3 | 150 |  | 0
115 | ~ utrditev nasutega materiala do Evd > 40 MPa | m2 | 480 |  | 0
Kompletna izdelava novih dostopnih poti (tip 6) širine ca. 3.0 m do posameznih stojnih mest v gozdu (prečni naklon terena 10°.
116 | ~ odstranitev dreves in panjev | m2 | 2670 |  | 0
117 | ~ odstranitev humusne plasti deb. 20 cm | m3 | 540 |  | 0
118 | ~ planiranje in utrjevanje podlage | m2 | 2670 |  | 0
119 | ~ dobava in vgradnja ločilnega sloja iz geosintetika z natezno trdnostjo 15kN/m po EN ISO10319 | m2 | 2670 |  | 0
120 | ~ nasip nosilnega kamnitega in gramoznega materiala deb. 30 cm | m3 | 800 |  | 0
121 | ~ utrditev nasutega materiala do Evd > 40 MPa | m2 | 2670 |  | 0
Kompletna izdelava novih dostopnih poti (tip 7) širine ca. 3.0 m do posameznih stojnih mest v gozdu (prečni naklon terena 20°.
122 | ~ odstranitev dreves in panjev | m2 | 1190 |  | 0
123 | ~ odstranitev humusne plasti deb. 20 cm | m3 | 240 |  | 0
124 | ~ planiranje in utrjevanje podlage | m2 | 1190 |  | 0
125 | ~ dobava in vgradnja ločilnega sloja iz geosintetika z natezno trdnostjo 15kN/m po EN ISO10319 | m2 | 1190 |  | 0
126 | ~ nasip nosilnega kamnitega in gramoznega materiala deb. 30 cm z utrditvijo. | m3 | 360 |  | 0
127 | ~ utrditev nasutega materiala do Evd > 40 MPa | m2 | 1190 |  | 0
Dostopne poti za potrebe rušitvenih del
Geosintetik
128 | ~ dobava in vgradnja ločilnega sloja iz geosintetika z natezno trdnostjo 15kN/m po EN ISO10319 | m2 | 2260 |  | 0
Ureditev obstoječih dostopnih poti (tip 0)
129 | ~ potrebna dodatna dobava in utrditev z nosilnim kamnitim in gramoznim materialom – delna utrditev (do 20 % dolžine). | m | 980 |  | 0
Ureditev obstoječih dostopnih poti (tip 1):
130 | ~ potrebna dodatna dobava in utrditev z nosilnim kamnitim in gramoznim materialom. | m | 640 |  | 0
Ureditev obstoječih dostopnih poti (tip 2):
131 | ~ razširitev voznega pasu do ca. 3 m | m2 | 1320 |  | 0
132 | ~ potrebna dodatna dobava in utrditev z nosilnim kamnitim in gramoznim materialom. | m2 | 1320 |  | 0
Kompletna izdelava novih dostopnih poti (tip 3) širine ca. 3.0 m do posameznih stojnih mest.
133 | ~ odstranitev humusne plasti deb. 20 cm | m3 | 4520 |  | 0
134 | ~ planiranje in utrjevanje podlage | m2 | 22590 |  | 0
135 | ~ dobava in vgradnja ločilnega sloja iz geosintetika z natezno trdnostjo 15kN/m po EN ISO10319 | m2 | 22590 |  | 0
136 | ~ nasip nosilnega kamnitega in gramoznega materiala deb. 30 cm | m3 | 3390 |  | 0
137 | ~ nasip nosilnega kamnitega in gramoznega materiala deb. 50 cm | m3 | 5650 |  | 0
138 | ~ utrditev nasutega materiala do Evd > 40 MPa | m2 | 22590 |  | 0
139 | V predhodnjem dogovoru z naročnikom: Odstranitev dostopne poti po izgradnji daljnovoda ter vzpostavitev prvotnega stanja. Gramozni nosilni material odkopati, naložiti na kamion in odpeljati. Humusiranje z obstoječim (deponiranim) humusom ter zatravitev oz. preoranje kmetijskih površin. | m2 | 22590 |  | 0
Kompletna izdelava novih dostopnih poti (tip 5) širine ca. 3.0 m do posameznih stojnih mest v gozdu (prečni naklon terena 0°.
140 | ~ odstranitev dreves in panjev | m2 | 720 |  | 0
141 | ~ odstranitev humusne plasti deb. 20 cm | m3 | 150 |  | 0
142 | ~ planiranje in utrjevanje podlage | m2 | 720 |  | 0
143 | ~ dobava in vgradnja ločilnega sloja iz geosintetika z natezno trdnostjo 15kN/m po EN ISO10319 | m2 | 720 |  | 0
144 | ~ nasip nosilnega kamnitega in gramoznega materiala deb. 30 cm | m3 | 220 |  | 0
145 | ~ utrditev nasutega materiala do Evd > 40 MPa | m2 | 720 |  | 0
Kompletna izdelava novih dostopnih poti (tip 6) širine ca. 3.0 m do posameznih stojnih mest v gozdu (prečni naklon terena 10°.
146 | ~ odstranitev dreves in panjev | m2 | 720 |  | 0
147 | ~ odstranitev humusne plasti deb. 20 cm | m3 | 150 |  | 0
148 | ~ planiranje in utrjevanje podlage | m2 | 720 |  | 0
149 | ~ dobava in vgradnja ločilnega sloja iz geosintetika z natezno trdnostjo 15kN/m po EN ISO10319 | m2 | 720 |  | 0
150 | ~ nasip nosilnega kamnitega in gramoznega materiala deb. 30 cm | m3 | 220 |  | 0
151 | ~ utrditev nasutega materiala do Evd > 40 MPa | m2 | 720 |  | 0
Postavitev in odstranitev prenosnih gradbiščnih žičnic (tip 9)
152 | ~ Predvidevamo postavitev začasnih gradbiščnih žičnic za transport materiala na zelo težko dostopna stojna mesta. Žičnice dolžin do 300 m. Izvedba žičnic po principih gozdarskih žičnic. | kos | 4 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0