## REKAPITULACIJA
4.5.4. PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN DEL
Projekt: | PRENOVA OGREVALNE KOTLOVNICE NA LOKACIJI KLINIKE GOLNIK
REKAPITULACIJA
Sklop | Naziv | Cena
A | STROJNA DELA | 0
B | ELEKTRO DELA | 0
C | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
D | SKUPNE POZICIJE | 0
E | SPLOŠNO
| SKUPAJ: | 0
| DDV: | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## A-strojno
A |  | STROJNA DELA
Poz. |  | Opis | Kol. | EM | Cena/ enoto | Skupaj
A | 1 | STROJNA RUŠITVENA DELA
A | 1.1 | DEMONTAŽA NAPAJALNEGA REZERVOARJA
Demontaža in odstranitev sklopa napajalenga rezervoarja in pripadajoče regulacijske armature, vključno z izolacijo in vsemi pripadajočimi nosilnimi elementi. Dimenzije ca. φ 1500 x 8000 mm. Ocena teže 1500 kg.
Opomba!
Odtranitev napajalnega rezervoarja je potrebno uskladiti z izvedbo zamenjave strešne kritine!
|  |  | 1 | kpl |  | 0
A | 1.2 | DEMONTAŽA KOTLA K1
Demontaža in odstanitev sklopa ogrevalnega kotla EMO TPV 5,7 in pripadajoče opreme, vključno z izolacijo in vsemi pripadajočimi elementi. Vključno z gorilnikom, plinsko progo, dimnikom, podestom. Ocena teže 14000 kg.
|  |  | 1 | kpl |  | 0
A | 1.3 | DEMONTAŽA KOTLA K2
Demontaža in odstanitev sklopa ogrevalnega kotla EMO TPV 5,7 in pripadajoče opreme, vključno z izolacijo in vsemi pripadajočimi elementi. Vključno z gorilnikom, plinsko progo, dimnikom, podestom. Ocena teže 14000 kg.
|  |  | 1 | kpl |  | 0
A | 1.4 | DEMONTAŽA RAZVODNEGA OMREŽJA
Razrez in odstranitev cevovodov v kotlovnici; komplet z izolacijo (mineralna volna), Al bandažo izolacije in podporami. Dimenzije cevi do DN150, razdelec in zbiralec DN250. Odstranitev se izvede od kotlov do novovgrajenih ločilni ventilov.
|  | Kotlovnica - 100 m cevi (količina je ocena) | 1 | kpl |  | 0
A | 1.5 | NEPREDVIDENA DELA
Nepredvidena dodatna dela v obsegu 5%.
A | 2 | SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL
Pri izvedbi demontaže je nujno potrebno upoštevati spodnje zahteve.
A | 2.1 | SKUPNO
| 2.1.1 | Označitev cevovodov in opreme predvidene za demontažo na terenu pred začetkom rušitvenih del. Cevovode in opremo, ki bo demontirana se označi z vidno in jasno oznako, označene cevovode in opremo potrdi nadzornik ali investitor.
| 2.1.2 | Po odstranitvi opreme se opravi pregled le te in se v največji možni meri (samo ustrezna) uporabi pri ponovni vgradnji.
| 2.1.3 | V ponudbi naj bodo zajeti stroški odvoza in deponiranja odpadkov, prav tako mora izvajalec za vse odpeljane odpadke predložiti ustrezno dokumentacijo o odvozu in deponiranju odpadkov skladno z internim standardom.
| 2.1.4 | Ponudnik mora navesti način in višino zavarovanja del v primeru nastanka škode (požar, povzročitev škode tretji osebi itd.) in ob začetku del dostaviti investitorju dokazilo o sklenitvi zavarovanja.
| 2.1.5 | Ponudba mora zajemati tudi vse ostale stroške po zahtevah tega projekta, veljavnih predpisov, standardov in projektne dokumentacije, ki niso ločeno opredeljeni v posameznih postavkah popisa del. Z izdelavo ponudbe ponudnik potrjuje, da je seznanjen s krajevnimi okoliščinami ter možnostjo dostopa in transporta materiala ter opreme, ter z možnostmi nastanitve delavcev, prehrane in ureditve gradbišča. Objekt se nahaja v širšem Ex (eksplozijsko ogroženem) območju, v tem smislu je potrebno prilagoditi dela dostope in transport.
| 2.1.6 | Zaščita opreme v smislu preprečevanja poškodb na le tej zaradi demontaže. Ustreznost zaščit pred pričetkom demontažnih del potrdi investitorja ali nadzornik. Morebitne stroške zaradi poškodb in neustrezne zaščite opreme ki ni predmet demontaže krije izvajalec.
| 2.1.7 | Popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na obstoječih cestnih površinah, komunalnih vodih in sosednjih objektih, varovanja gradbišča, postavitev interne ograje okoli gradbišča, požarne zaščite, stroški zaključnih del z odvozom odvečnega materiala, skladišča itd.
| 2.1.8 | V ponudbi morajo biti zajeti stroški za sprotno vsakodnevno čiščenje gradbišča s strani vseh izvajalcev, kakor tudi stroški za generalno čiščenje po končanih delih.
| 2.1.9 | Ponudnik se obvezuje, da pred pričetkom del pripravi program organizacije vodenja celotnega projekta rušenja glede na varnostni načrt.
| 2.1.10 | Izvajalec del bo moral na podlagi prejetih načrtov in ogleda lokacije objekta sam detajlno določiti tehnologijo odstranjevanja posameznih kosov.
| 2.1.11 | V kolikor opis materiala in del v predračunsko- ponudbenem popisu ne zajema vseh pripravljalnih in zaključnih del, pomožnih del, delovnih in varovalnih odrov in sploh vseh del in materialov, ki so potrebni za končni izdelek, morajo le ti biti zajeti v ponudbenih enotnih cenah. Izven ponujenih enotnih cen investitor ne bo priznal nobenih dodatnih stroškov. V ponudbi je obvezno upoštevati čas izvajanja del, eventualno potrebne zaščite, ki niso posebej navedene v popisu del, so pa potrebne pri varovanju obstoječih elementov tehnološke opreme in inštalacij.
| 2.1.12 | V ponudbi izvajalca mora biti upoštevana tudi uporaba montažnih odrov do višine 3 m. odri so lahko fiksni ali premični. Za delo na višini zunaj objekta se predvidi uporaba mobilnega dvigala s košaro.
A | 2.2 | DOLŽNOSTI IZVAJALCA
| 2.2.1 | Izvajalec mora vsa dela izvesti v skladu z veljavnimi zakoni, tehničnimi predpisi in standardi.
| 2.2.2 | Dela izvajati v skladu s prejeto tehnično dokumentacijo in razpisnimi pogoji ter z notranjo kontrolo zagotavljati pravilnost tehnoloških postopkov razreza in demontaže.
| 2.2.3 | Vse odpadke, ki bodo nastali pri izvajanju rušitvenih del, bo moral izvajalec odstraniti in deponirati v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja ta področja in o tem voditi dokumentirano evidenco v gradbenem dnevniku ter izdelati poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki in ga ob zaključku del predati investitorju.
| 2.2.4 | Izvajalec je dolžan skrbeti za usklajeno izvajanje del z naročnikom in njegovimi pogoji dela znotraj obratujočega energetskega objekta in vsemi drugimi izvajalci, ki sodelujejo pri rušenju.
| 2.2.5 | Ves čas gradnje mora izvajalec ažurno, natančno in podrobno voditi predpisani gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.
| 2.2.6 | Izvajalec mora imenovati odgovornega vodjo del v skladu z 14. členom Gradbenega zakona, ki mora tekoče koordinirati in organizirati dela – ime in priimek odgovornega vodje del, njegovo strokovno izobrazbo in reference mora navesti v ponudbeni dokumentaciji.
| 2.2.7 | Izvajalec mora naročniku pred pričetkom del predati detajlni terminski plan.
0
B | 1 | ARMATURE
B | 1.1 | ZAPORNA LOPUTA
Medprirobična zaporna loputa z ročnim pogonom s polžem. Material ohišja EN-JS1030, za temperaturo medija do 120 ˚C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
ustreza: ARI Zesa, tip. 22.012 ali enakovredno
|  | DN150, PN16; (Poz.: HV-016-DN150, HV-017-DN150, HV-018-DN150) | 3 | kos |  | 0
B | 2 | CEVOVODI in CEVNI ELEMENTI
| 2.1 | T-KOS
Črni T kos, dimenzije po EN10253-1, iz materiala P235TR1, certifikat 3.1 po EN10204, vključno varilni in pritrdilni material.
|  | DN 150, Ø168,3 x 4,5 mm | 2 | kos |  | 0
| 2.2 | BOMBIRAN POKROV
Črni bombiran pokrov, dimenzije po EN10253-1, iz materiala P235TR1, certifikat 3.1 po EN10204, vključno varilni in pritrdilni material.
|  | DN 150, Ø168,3 x 4,5 mm | 2 | kos |  | 0
B | 3 | PLINSKA INŠTALACIJA
| 3.1 | PLINSKA ZAPORNA KROGELNA PIPA
Plinska krogelna pipa prirobnične izvedbe, izdelana za uporabo zemeljskega plina z atestom DVGW, preizkušena po DIN 50049/3.1B in DIN 3230/V, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
Ustreza: POLIX, tip KPN-G ali enakovredno
|  | DN50, PN16; (Poz.: BV-033-DN50) | 1 | kos |  | 0
|  | DN80, PN16; (Poz.: BV-034-DN80) | 2 | kos |  | 0
0
C | 1 | KOTLOVSKI DEL
| 1.1. | KOTEL 1
Toplovodni kotel in kotlovska oprema z naslednjimi karakterističnimi podatki:
Trovlečni kotel, z gorilnikom na zemeljski plin, z ekonomajzerjem, na strani dimnih plinov iz nerjavečega materiala odpornim na žvepleno kislino iz dimnih plinov (avsteniten material), z odprto regulacijo, plinska proga 3 bar, elektro omara kotla in gorilnika, varnostna veriga kotla, s krmilnikom na daljinski nadzor in regulacijo, kaskadno obratovanje, daljinski preklop vodilnega kotla. Kotel deluje kot vremensko voden in z zaščito temperature povratka prek tropotnega ventila.
Podatki o električnem priključku
- električna napetost (močnostni del): 400 V
- krmilna in signalizacijska napetost: 230 V
- toleranca napetosti: +/- 5 %
- električna frekvenca: 50 Hz
- toleranca električne frekvence: +/-1 %
Podatki o kotlu
- proizvajalec kotla: ustreza Viessmann ali enakovredno
- tip kotla: Vitoplex 200, SX2AD37
- vrsta kotla: toplovodni kotel
- nazivna toplotna moč: 1950 kW
- temperatura dovoda: 90°C
- temperatura povratka 70°C
- maksimalni obratovalni nadtlak: 6 bar
- tlak odpiranja varnostnega ventila: 6 bar
- maksimalna obratovalna temperatura: 95 °C
- masa praznega kotla: ca. 3800 kg
- oprema kotla: antivibracijske podloge
- varnostna in regulacijska oprema kotla:
- nosilec armatur z manometrom,1 kpl
- omejevalnik minimalnega tlaka, 1kpl
- omejevalnik maksimalnega tlaka, 1kpl
- zaščita maksimalnega tlaka, 1kpl
- zaščita maksimalne temperature,1 kpl
- omejevalnik nivoja vode, 1kpl
- nadzor tlaka v kurišču, 1kpl
- senzor temperature dimnih plinov, 1 kpl
- potopni senzor temperature, 3 kpl
- varnosnti ventil, vzmetni, DN65/DN100 PN16, 1 kos
- zunanje temperaturno tipalo
- gorivo 1: zemeljski plin
- spodnja zgorevalna toplota: 9,42 kWh/Nm3
- poraba goriva pri nazivni obremenitvi: 225 Nm3/h
- tlak plina pred plinsko progo: 2900 mbar
- gorivo 2: KOEL
- spodnja zgorevalna toplota: 11,86 kWh/kg
- poraba goriva pri nazivni obremenitvi: 179 kg/h
- viskoznost: 6 mm2/s
- priključek za vtok in povratek: DN150 PN6
- priključek za varnostni ventil: DN65 PN16
- priključek za izpust vode: 5/4''
- premer dimniškega priključka na kotlu: fi 400 mm
Toplovodni kotel je v blok izvedbi z oznako CE. Kotel bo tlačno preizkušen pri proizvajalcu.
Gorilnik
- gorilnik: Weishaupt ali enakovredno
- tip: multiflam, WM-GL20/4-A ZM-3LN R2''
- določitev emisij po : EN267/676 in Uredbi o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
- dovod plina: levo
- vrsta regulacije: modulirana
- regulacijsko razmerje, zemeljski plin: 1:7
- regulacijsko razmerje, KOEL: 1:6
- dodatna oprema:
- O2 regulacija
- komunikacija na CNS
- moč motorja: 7 kW
- regulacija moči: s frekvenčnikom
- avtomatika: W-FM-200
- elektromontažna plošča z vgrajenimi elementi za delovanje gorilnika
Plinska proga
- termično varovalo DN50
- kroglična pipa za plin DN50 PN16
- filter DN50 WF 3050/1 za tlak do 5 bar
- vmesna priroba DN50 dolžine 150 mm z veznimi deli za plinski števec
- plinski števec set QA 65, izvedba ZI DN50/PN4 Q=6,0-100 m3/h, daljinski dajalnik NF, HF s povezovalnimi deli in tesnilnim obročem
- regulator tlaka tip 2/1 šoba 12,5 mm z varnostno napravo
- aksilani kompenzator set DN50
- prirobnično koleno DN50 x 90°
- navojna priroba DN50 po DIN EN 1092-1/13/B1, DN50/PN16/P235Gh Rp 2
- dvovijačnik R 2'' x 200
- testni gorilnik za DMV, vijačni, pritrdilna noga z vijakom, montažna letev 28x28x950, prizma s pritrdilnim vijakom
Armature za olje
- oljne cevi dolžine 1300 mm
- oljna cirkulacijska naprava W-OC-L 1000 EF z oljnim števcem VZO20 z visokofrekvenčnim impulznim izhodom, območje meritve 30-100 l/h, filter z magnetnim vložkom, zaporne armature, vse vgrajeno na oljni ponvi, 1 kpl
- filter tip AF 0130, R1'', 1 kos
- regulator tlaka B-G-E/2, G1/2'', 90-600L, 1-6 bar, tlačna stopnja 2, 1 kos
EKO
- proizvajalec: Viessmann ali enakovredno
- tip: Vitotrans 300
- izvedba: nerjavna, brez by passa
- maksimalni obratovalni nadtlak: 6 bar
- maksimalna obratovalna temperatura: 110 °C
- masa ECO skupaj s toplotno izolacijo: 470 kg
- priključek za vtok in povratek: DN125 PN16
- priključek za izpust vode: 5/4''
- premer dimniškega priključka na ECO: fi 350 mm
- povezovalna cev za dimne pline med kotlom in ECO
Komandna omara kotla
- tip zaščite: IP54
- barva ohišja: RAL 7032
- izvedba: prostostoječa
- priklopna moč: 7 kW
- regulacija: Vitotronic 300
- razširitveni modul MOD BUS za povezavo na CNS
|  |  | 1 | kpl |  | 0
| 1.2. | KOTEL 2
Toplovodni kotel in kotlovska oprema z naslednjimi karakterističnimi podatki:
Trovlečni kotel, z gorilnikom na zemeljski plin, z ekonomajzerjem, na strani dimnih plinov iz nerjavečega materiala odpornim na žvepleno kislino iz dimnih plinov (avsteniten material), z odprto regulacijo, plinska proga 3 bar, elektro omara kotla in gorilnika, varnostna veriga kotla, s krmilnikom na daljinski nadzor in regulacijo, kaskadno obratovanje, daljinski preklop vodilnega kotla. Kotel deluje kot vremensko voden in z zaščito temperature povratka prek tropotnega ventila.
Podatki o električnem priključku
- električna napetost (močnostni del): 400 V
- krmilna in signalizacijska napetost: 230 V
- toleranca napetosti: +/- 5 %
- električna frekvenca: 50 Hz
- toleranca električne frekvence: +/-1 %
Podatki o kotlu
- proizvajalec kotla: ustreza Viessmann ali enakovredno
- tip kotla: Vitoplex 200, SX2AD37
- vrsta kotla: toplovodni kotel
- nazivna toplotna moč: 1950 kW
- temperatura dovoda: 90°C
- temperatura povratka 70°C
- maksimalni obratovalni nadtlak: 6 bar
- tlak odpiranja varnostnega ventila: 6 bar
- maksimalna obratovalna temperatura: 95 °C
- masa praznega kotla: ca. 3800 kg
- oprema kotla: antivibracijske podloge
- varnostna in regulacijska oprema kotla:
- nosilec armatur z manometrom,1 kpl
- omejevalnik minimalnega tlaka, 1kpl
- omejevalnik maksimalnega tlaka, 1kpl
- zaščita maksimalnega tlaka, 1kpl
- zaščita maksimalne temperature,1 kpl
- omejevalnik nivoja vode, 1kpl
- nadzor tlaka v kurišču, 1kpl
- senzor temperature dimnih plinov, 1 kpl
- potopni senzor temperature, 2 kpl
- varnosnti ventil, vzmetni, DN65/DN100 PN16, 1 kos
- gorivo 1: zemeljski plin
- spodnja zgorevalna toplota: 9,42 kWh/Nm3
- poraba goriva pri nazivni obremenitvi: 225 Nm3/h
- tlak plina pred plinsko progo: 2900 mbar
- priključek za vtok in povratek: DN150 PN6
- priključek za varnostni ventil: DN65 PN16
- priključek za izpust vode: 5/4''
- premer dimniškega priključka na kotlu: fi 400 mm
Toplovodni kotel je v blok izvedbi z oznako CE. Kotel bo tlačno preizkušen pri proizvajalcu.
Gorilnik
- gorilnik: Weishaupt ali enakovredno
- tip: multiflam, WM-G20/4-A ZM-3LN R2''
- določitev emisij po : EN267/676 in Uredbi o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
- dovod plina: levo
- vrsta regulacije: modulirana
- regulacijsko razmerje: 1:7
- dodatna oprema:
- O2 regulacija
- komunikacija na CNS
- moč motorja: 7 kW
- regulacija moči: s frekvenčnikom
- avtomatika: W-FM-200
- elektromontažna plošča z vgrajenimi elementi za delovanje gorilnika
Plinska proga
- termično varovalo DN50
- kroglična pipa za plin DN50 PN16
- filter DN50 WF 3050/1 za tlak do 5 bar
- vmesna priroba DN50 dolž 150 mm z veznimi deli za plinski števec
- plinski števec set QA 65, izvedba ZI DN50/PN4 Q=6,0-100 m3/h, daljinski dajalnik NF, HF s povezovalnimi deli in tesnilnim obročem
- regulator tlaka tip 2/1 šoba 12,5 mm z varnostno napravo
- aksilani kompenzator set DN50
- prirobnično koleno DN50 x 90°
- navojna priroba DN50 po DIN EN 1092-1/13/B1, DN50/PN16/P235Gh Rp 2
- dvovijačnik R 2'' x 200
- testni gorilnik za DMV, vijačni, pritrdilna noga z vijakom, montažna letev 28x28x950, prizma s pritrdilnim vijakom
EKO
- proizvajalec: Viessmann ali enakovredno
- tip: Vitotrans 300
- izvedba: nerjavna, brez by passa
- maksimalni obratovalni nadtlak: 6 bar
- maksimalna obratovalna temperatura: 110 °C
- masa ECO skupaj s toplotno izolacijo: 470 kg
- priključek za vtok in povratek: DN125 PN16
- priključek za izpust vode: 5/4''
- premer dimniškega priključka na ECO: fi 350 mm
- povezovalna cev za dimne pline med kotlom in ECO
Komandna omara kotla
- tip zaščite: IP54
- barva ohišja: RAL 7032
- izvedba: prostostoječa
- priklopna moč: 7 kW
- regulacija: Vitotronic 100
- razširitveni modul MOD BUS za povezavo na CNS
|  |  | 1 | kpl |  | 0
| 1.3 | MONTAŽA KOTLA
Postavitev in montaža kotla in kotlovske opreme, kompleten del iz pozicije C1, ki vključuje:
postavitev opreme na projektirano mesto v objektu,
niveliranje,
uporaba avto dvigala za razkladanje in vnos kotla in opreme na projektirano mesto v kotlovnici,
montaža nove kotlovske opreme, zajema:
®montažo gorilnika s plinsko progo,
®montaža ECO 1 s pripadajočo armaturo
®montaža kotlovske armature iz pozicije C1
®montaža izolacije kotla
®montaža varnostne in regulacijske opreme
®montaža elektroomare
®elektroožičenje kotla do kotlovske omare
|  |  | 2 | kpl |  | 0
| 1.4 | ZAGON
Zagon kotla s strani pooblaščenega serviserja, ki obsega:
®IQ izvedenih strojno instalacijskih in elektro-instalacijskih del v sklopu kotla,
®suhi zagon (kontrola tesnosti, nastavitev regulatorjev),
®polnjenje in izpiranje kotla z vodo,
®poizkusno kurjenje 2 x 8 ur ob zagotovljeni porabi energije,
®nastavitev ponujenih parametrov, meritve in regulacija kotlovskih sistemov,
®poučevanje upravljalcev naprave,
®izdelava merilnih in zagonskih zapisnikov.
|  |  | 2 | kpl |  | 0
C | 2 | DIMNIK IN DIMNIŠKI PRIKLJUČEK
| 2.1 | DIMNIK
Troslojni prostostoječi dimnik, plinotesne izvedbe, premera 550 mm in višine 12 m. Notranja dimna cev premera 550 mm x 2,5 mm je izdelana iz nerjaveče pločevine 1.4571.
Dimnik sestavlja temeljna sidrna plošča, lovilna skleda z odvodom kondenzata, čistilna vrata, dimniški priključek premera 500 mm, zaključek dimnika in toplotna izolacija 50 mm.
*opomba! V pozicijo D je vključena dobava in montaža, s prirobnicami, protiprirobnicami, tesnili, vijaki, podstavkom za namestitev, kompletna tehnična dokumentacija.
|  |  | 2 | kpl |  | 0
C | 3 | OPREMA KOTLOVNICE
| 3.1 | KOTLOVSKA ČRPALKA
Centrifugalna, linijska izvedba, za vodo, temperatura medija do 110°C, tesnila ustrezna glede na medij in obratovalne razmere, prirobnični priključek, vključno z nosilno konstrukcijo črpalke in komplet montažnim in pritrdilnim materialom. Primerna za ločen frekvenčni regulator vrtljajev.
Tehnični podatki:
Q= 86 m3/h
H= 5 m
Pel=2,2 kW
DN100 PN16
Ustreza: KSB, Etaline 100-100-160 ali enakovredno
|  | (Poz.: P-001, P-002) | 2 | kos |  | 0
| 3.2 | ČRPALKA EKO
Centrifugalna, linijska izvedba, za vodo, temperatura medija do 110°C, tesnila ustrezna glede na medij in obratovalne razmere, prirobnični priključek, vključno z nosilno konstrukcijo črpalke in komplet montažnim in pritrdilnim materialom. Primerna za ločen frekvenčni regulator vrtljajev.
Tehnični podatki:
Q= 36 m3/h
H= 3,5 m
Pel=0,75 kW
DN65 PN16
Ustreza: KSB, Etaline 65-65-160 ali enakovredno
|  | (Poz.: P-003, P-004) | 2 | kos |  | 0
| 3.3 | DISTRIBUCIJSKA ČRPALKA
Centrifugalna, izvedba črpalke z motorno sklopko na podstavku, za vodo, temperatura medija do 110°C, tesnila ustrezna glede na medij in obratovalne razmere, prirobnični priključek, vključno z nosilno konstrukcijo črpalke in komplet montažnim in pritrdilnim materialom. Primerna za ločen frekvenčni regulator vrtljajev.
Tehnični podatki:
Q= 86 m3/h
H= 15 m
Pel=5,5 kW
DN100 PN16
Ustreza: KSB, Etanorm 100-80-200 ali enakovredno
|  | (Poz.: P-005, P-006) | 2 | kos |  | 0
| 3.4 | HIDRAVLIČNA KRETNICA
Sistem za hidravlično ločitev toplovodnih kotlov in ogrevalnega sistema, prirobnične izvedbe, za delovno temperaturo do 110°C, vključno z izpustnim ventilom R1'' na spodnji strani in avtomatskim odzračevalnim ventilom R3/4'' na vrhu.
Tehnični podatki:
Q= 180 m3/h
V= 252 L
Dimenzije: fi 406 x 2321 mm
Maksimalni obratovalni tlak: 10 bar
Maksimalna delovna temperatura: 110 °C
Nazivna hitrost v kretnici: 1,5 m/s
Priključki: DN200 PN16
Masa: 274 kg
Ustreza: Spirotech, spirocross, XC200F ali enakovredno
|  | (Poz.: F-006) | 1 | kos |  | 0
| 3.5 | IZLOČEVALNIK MULJA
Prirobnični izločevalnik mulja z magnetom, za delovno temperaturo do 110°C, DN300 PN16, izdelanega iz jekla P235TR1, vključno s praznilnim krogelnim ventilom R1'', odzračevalnim ventilom R1/2'', protiprirobnicami, spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
Tehnični podatki:
Q= 180 m3/h
V= 105 L
Dimenzije: fi 406 x 1014 mm
Maksimalni obratovalni tlak: 10 bar
Maksimalna delovna temperatura: 110 °C
Nazivna hitrost v kretnici: 1,5 m/s
Priključki: DN200 PN16
Masa: 107 kg
Ustreza: Spirotech, spirotrap, BE200FM ali enakovredno
|  | (Poz.: F-001) | 1 | kos |  | 0
| 3.6 | RAZTEZNA POSODA
Zaprta membranska ekspanzijska posoda, predtlak 2,5 bar, volumen 300 L, priključek R1''
Ustreza: Reflex N300 ali enakovredno
|  | (Poz.: A-003, A-004) | 2 | kos |  | 0
| 3.7 | NEUTRALIZACIJSKA NAPRAVA
Neutralizacijska naprava za nevtraliziranje kondenzata dimnih plinov iz kotlovskih naprav in dimnikov. Predvidena dimenzija 600 x 400 mm. Skupaj z vsemi povezavani potrebnimi za obratovanje.
Ustreza: Grunbeck, tip Neuta FHN-420 ali enakovredno
|  | (Poz.: NE-001) | 1 | kos |  | 0
C | 4 | ARMATURE
| 4.1 | MOTORNA LOPUTA
Medprirobnična ravna zaporna loputa z motornim pogonom, s prostimi ušesi. Material ohišja EN-JS1030, material diska je 1.4581, za temperaturo medija do 120˚C pri 13 barn, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
Ustreza: ARI, ZESA, tip 22.012 + AUMA SQ 05.2 ali enakovredno
DN150 PN16
|  | (Poz.: MV-004, MV-006) | 2 | kos |  | 0
| 4.2 | MOTORNI TRIPOTNI MEŠALNI VENTIL
Tripotni mešalni ventil z motornim pogonom, uparabljen v mešalni aplikaciji. Telo ventila iz EN-GJL-250, PN16, za temperaturo medija do 130°C, prirobnične izvedbe, vključno s protiprirobnicami, tesnili, vijaki.
Ustreza: Danfoss, tip VF3 100/145 + AME 55 ali enakovredno
DN100 PN16
|  | (Poz.: 3V-001, 3V-002) | 2 | kos |  | 0
| 4.3 | ZAPORNA LOPUTA
Medprirobnična ravna zaporna loputa s prostimi ušesi. Material ohišja EN-JS1030, material diska je 1.4581, za temperaturo medija do 120˚C pri 13 barn, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
Ustreza: ARI, ZESA, tip 22.012 ali enakovredno
DN150 PN16
|  | (Poz.: HV-003, HV-005, HV-011, HV-012, HV-013, HV-014, HV-016, HV-017, HV-018 ) | 9 | kos |  | 0
DN200 PN16
|  | (Poz.: HV-007, HV-008, HV-010 ) | 3 | kos |  | 0
| 4.4 | NEPOVRATNA LOPUTA
Nepovratna loputa, disco izvedba, za temperaturo medija do 120°C, material 1.4317, disk iz 1.4571.
Ustreza: GESTRA, RK 86 ali enakovredno
DN150 PN16
|  | (Poz.: SV-001, SV-003, SV-005, SV-006 ) | 4 | kos |  | 0
DN65 PN16
|  | (Poz.: SV-002, SV-004) | 2 | kos |  | 0
| 4.5 | KROGELNI VENTIL
Krogelni zaporni ventil, prirobnične izvedbe, za temperaturo medija do 120°C, z ročko, vključno s protiprirobicami, tesnili, vijaki.
Ustreza: POLIX KPN ali enakovredno
DN65 PN16
|  | (Poz.: BV-017, BV-019 ) | 2 | kos |  | 0
| 4.6 | KROGELNI VENTIL
Krogelni zaporni ventil, navojne izvedbe, za temperaturo medija do 120°C, z ročko, vključno s pomožnim mantažnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Kovina KV ali enakovredno
R1/2''
|  | (Poz.: BV-015, BV-016, BV-027, BV-028 ) | 4 | kos |  | 0
R1''
|  | (Poz.: BV-017) | 1 | kos |  | 0
R5/4''
|  | (Poz.: BV-004, BV-005, BV-035, BV-036 ) | 4 | kos |  | 0
| 4.7 | SERVISNI VENTIL
Servisni ventil za ekspanzisjko posodo, navojne izvedbe, z izpustom, vključno s pomožnim mantažnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Reflex Kappenventil SU R 1 x 1 ali enakovredno
R 1''
|  | (Poz.: BV-012, BV-013) | 2 | kos |  | 0
| 4.8 | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil sestavljen iz ohišja iz medenine, plovca in ventila, z zaporno pipo na priključku za izpust zraka iz sistema, za temperaturo do 110°C.
Ustreza: Spirotop, tip AB050 ali enakovredno
R 1/2''
|  | (Poz.: BV-012, BV-013) | 4 | kos |  | 0
C | 5 | MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
| 5.1 | STIKALO PRETOKA
varovalo pretoka vode, za dimenzijo cevovoda DN65, maksimalni pretok 36 m3/h, nastavljivo mikrostikalo.
Ustreza: Siemens, QVE 1900 ali enakovredno
|  | (Poz.: K1-FZAL-01, K2-FZAL-02) | 2 | kos |  | 0
| 5.2 | TOPLOTNI ŠTEVEC
Ultrazvočni merilnik pretoka, prirobnične izvedbe, vključno z računsko enoto, temperaturnimi tipali in zaščitnimi tuljkami. Vključno s komunikacijskim modulom za prenos podatkov prek M-bus modula. Temperatura medija do 130 °C, tlak do 6 bar(g). Nazivni pretok 80 m3/h, maksimalni pretok do 180 m3/h. Vključno s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Kamstrup, tip ultraflow 54 + Multical 604 ali enakovredno
DN100 PN25
|  | (Poz.: HW-FC-01) | 1 | kpl |  | 0
| 5.3 | TEMPERATURNO TIPALO
Temperaturno tipalo Pt100, z navojnim priključkom R1/2", z dvignjeno priključno glavo, z izhodnim signalom 4…20 mA. V poziciji je vključena tudi zaščitna tuljka iz nerjavečega jekla in drobni montažni material.
Ustreza: Elektronika Pahor, tip: CVBD ali enakovredno
G1/2'', merilno območje 0-120°C, L=160 mm
|  | (Poz.: K1-TI-03, K2-TI-09) | 2 | kpl |  | 0
G1/2'', merilno območje 0-120°C, L=100 mm
|  | (Poz.: K1-TI-06, K2-TI-12) | 2 | kpl |  | 0
| 5.4 | TLAČNI PRETVORNIK
Sistem merjenja tlaka z izhodnim signalom 0…20 mA za možnost daljinskega nadzora nad sistemom, ki sestavlja tlačni pretvornik merilno območje 0... 10 barn, v pozicijo je vključena hladilna U-cevka z visokotlačnim zapornim manometerskim ventilom 1/2”
ustreza: E+H, tip Cerabar PMC 11
|  | (Poz.: HV-PT-01, HV-PT-02) | 2 | kpl |  | 0
| 5.5 | TERMOMETER
industrijski bimetalni termometer, z zaščitno tuljko, premer ohišja 100 mm.
Ustreza: WIKA, tip A52, ali enakovredno
G 1/2'', merilno območje 0-120°C, L=160 mm
|  | (Poz.: HV-TI-13, HV-TI-14) | 2 | kpl |  | 0
| 5.6 | MANOMETER
Industrijski manometer, nerjavno ohišje, premer ohišja 100 mm, v pozicijo je vključena hladilna U-cevka z visokotlačnim zapornim manometerskim ventilom 1/2”.
G 1/2'', merilno območje 0-10 bar
Ustreza: WIKA, tip 212.20 ali enakovredno
|  | (Poz.: K1-PI-01, K2-PI-02, HV-PI-03, HV-PI-04) | 4 | kpl |  | 0
| 5.7 | PROTIPOTRESNO STIKALO
Seizmični senzor s stikalom za izklop sistema v primeru potresa.
Ustreza: KAS, tip KAS855 ali enakovredno
|  | (Poz.: IN-VSS-01 ) | 1 | kpl |  | 0
C | 6 | CEVOVODI
| 6.1 | CEV P235TR1- za vodo
Črna jeklena brezšivna cev, dimenzije po EN 10253-1, iz materiala P235TR1, certifikat 3.1 po EN10204, vključno varilni in pritrdilni material.
|  | Ø219,1 x 6,3 mm | 18 | m |  | 0
|  | Ø168,3 x 4,5 mm | 12 | m |  | 0
|  | Ø139,7 x 4,0 mm | 6 | m |  | 0
|  | Ø114,3 x 3,6 mm | 30 | m |  | 0
|  | Ø76,1 x 2,9 mm | 23 | m |  | 0
|  | Ø60,3 x 2,9 mm | 17 | m |  | 0
|  | Ø42,4 x 2,6 mm | 12 | m |  | 0
|  | Ø26,9 x 2,3 mm | 2 | m |  | 0
*opomba! Dela lahko izvaja atestiran varilec. Varilni postopek po DIN EN 287-1.
| 6.2 | CEVNI LOK 90° za vodo
Črni jekleni brezšivni varilni lok, dimenzije po EN10253-1, iz materiala P235TR1, certifikat 3.1 po EN10204, vključno varilni in pritrdilni material.
|  | Ø219,1 x 6,3 mm | 10 | kos |  | 0
|  | Ø168,3 x 4,5 mm | 12 | kos |  | 0
|  | Ø139,7 x 4,0 mm | 8 | kos |  | 0
|  | Ø114,3 x 3,6 mm | 13 | kos |  | 0
|  | Ø76,1 x 2,9 mm | 7 | kos |  | 0
|  | Ø60,3 x 2,9 mm | 4 | kos |  | 0
|  | Ø42,4 x 2,6 mm | 8 | kos |  | 0
|  | Ø26,9 x 2,3 mm | 3 | kos |  | 0
*opomba! Dela lahko izvaja atestiran varilec. Varilni postopek po DIN EN 287-1.
| 6.3 | R KOS za vodo
Črni jekleni kovani reducirni kos, koncentrične izvedba, dimenzije po EN10253-1, iz materiala P235TR1, certfikat 3.1 po EN10204, vključno varilni in pritrdilni material.
|  | Ø 219,1 x 6,3-Ø168,3 x 4,5 mm | 7 | kos |  | 0
|  | Ø 219,1 x 6,3-Ø114,3 x 3,6 mm - ekscentrični | 2 | kos |  | 0
|  | Ø 168,3 x 4,5-Ø 139,7 x 4,0 | 2 | kos |  | 0
|  | Ø 168,3 x 4,5-Ø 114,3 x 3,6 | 10 | kos |  | 0
|  | Ø 139,7 x 4,0-Ø 114,3 x 3,6 | 2 | kos |  | 0
|  | Ø 139,7 x 4,0-Ø 76,1 x 2,9 | 4 | kos |  | 0
*opomba! Dela lahko izvaja atestiran varilec. Varilni postopek po DIN EN 287-1.
| 6.4 | T KOS za vodo
Črni T kos, dimenzije po EN10253-1, iz materiala P235TR1, certifikat 3.1 po EN10204, vključno varilni in pritrdilni material.
|  | Ø 219,1 x 6,3-Ø 219,1 x 6,3 mm | 3 | kos |  | 0
|  | Ø 168,3 x 4,5-Ø 168,3 x 4,5 | 2 | kos |  | 0
|  | Ø 168,3 x 4,5-Ø 139,7 x 4,0 | 2 | kos |  | 0
|  | Ø 168,3 x 4,5-Ø 76,1 x 2,9 | 2 | kos |  | 0
|  | Ø 42,4 x 2,6-Ø 42,4 x 2,6 | 2 | kos |  | 0
*opomba! Dela lahko izvaja atestiran varilec. Varilni postopek po DIN EN 287-1.
| 6.5 | PRIROBNICE
Prirobnica, z grlom, material P235TR1, PN16, dimenzije po EN 1092-1, certifikat 3.1 po EN10204. Vključno z varilnim materialom ter pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom.
|  | DN150 PN6 | 4 | kos |  | 0
|  | DN125 PN16 | 4 | kos |  | 0
|  | DN100 PN16 | 2 | kos |  | 0
*opomba! Dela lahko izvaja atestiran varilec. Varilni postopek po DIN EN 287-1.
| 6.6 | KONZOLNI MATERIAL
Dobava in montaža pritrdilnega in konzolnega materiala po načrtih.
|  | profili HEB, L, pločevina… | 1500 | kg |  | 0
| 6.7 | OBEŠALA
Obešalo z pomožno nosilno konstrukcijo iz galvansko pocinkanih profilov po potrebi. Objemka galvansko pocinkana, s silikonskim vložkom, za delovno temperaturno območje 0 / 140°C, izolacijska objemka za medije s temperaturo pod 0°C. Komplet z navojno palico, vijačnim in pritrdilnim materialom. Primerna za montažo na steno, strop, v tla ali na jekleno podporno konstrukcijo. Dispozicije glede na risbe tega načrta.
Ustreza: Hilti, Sikla ali enakovredno
|  | Ø219,1 x 6,3 mm | 6 | kos |  | 0
|  | Ø168,3 x 4,5 mm | 4 | kos |  | 0
|  | Ø139,7 x 4,0 mm | 2 | kos |  | 0
|  | Ø114,3 x 3,6 mm | 10 | kos |  | 0
|  | Ø76,1 x 2,9 mm | 2 | kos |  | 0
|  | Ø60,3 x 2,9 mm | 6 | kos |  | 0
|  | Ø42,4 x 2,6 mm | 4 | kos |  | 0
|  | Ø26,9 x 2,3 mm | 1 | kos |  | 0
| 6.8 | TLAČNI IN TESNOSTNI PREIZKUS
Tlačni preizkus trdnosti in tesnosti cevovoda s hladno vodo, preizkusni tlak 1,5 x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu.
|  |  | 2 | kpl |  | 0
| 6.9 | ANTIKOROZIVNA ZAŠČITA
Čiščenje jeklenih črnih cevi rje in kompletno pleskanje novozgrajenih priključkov z epoksi temeljnim premazom in 2x pokrivni premaz;
|  |  | 1 | kpl |  | 0
| 6.10 | TOPLOTNA IZOLACIJA
Toplotna izolacija cevovodov, rezervoarjev, posod in dimniškega priključka s stekleno volno v Al zaščiti ustrezne debeline, komplet montažni in pritrdilni material.
Debelina izolacije je:
do DN 50 5 cm
DN 65 do DN 80 debelina je enaka nazivni velikosti cevi
DN 100 in več 10 cm
|  |  |  | m2 |  | 0
C | 7 | PLINSKA INŠTALACIJA
| 7.1 | PLINSKI ZAPORNI VARNOSTNI ELEKTROMAG. VENTIL
Dobava in vgradnja elektromagnetnega ventila, material ohišja: EN-JS1024, certifikat 3.1 po EN10204, brez napetosti zaprt, hitro zapiranje, avtomatsko odpiranje, počasno odpiranje, končna stikala odprto/zaprto, vključno tesnila, vijaki in drobni montažni material.
Tehnični podatki:
P maks. 10 bar
Električna napetost: 230 VAC
Zaščita: IP 54
Ustreza: UNI-Geraete, tip 10-EVSA 100H-4.AV.02.32 ali enakovredno
Izdelava vmesnega nadomestnega prirobničnega kosa za primer okvare ventila.
DN100 PN16
|  | (Poz.: G-CV-01) | 1 | kos |  | 0
| 7.2 | PLINSKA ZAPORNA KROGELNA PIPA
Plinska krogelna pipa prirobnične izvedbe, izdelana za uporabo zemeljskega plina z atestom DVGW, certifikat 3.1 po EN10204, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
Ustreza: POLIX, tip KPN-G ali enakovredno
|  | DN50, PN16; (Poz.: BV-033-DN50) | 1 | kos |  | 0
|  | DN80, PN16; (Poz.: BV-034-DN80) | 2 | kos |  | 0
| 7.3 | PLINSKA IZPIHOVALNA KROGELNA PIPA
Plinska krogelna pipa navojne izvedbe, izdelana za uporabo zemeljskega plina z atestom DVGW, certifikat 3.1 po EN10204, vključno s pomožnim mantažnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: G-BEE, tip 984 ali enakovredno
|  | R 3/4'' (Poz.: BV-037, BV-038, BV-039) | 3 | kos |  | 0
| 7.4 | CEV P235TR1-za plin
Črna jeklena brezšivna cev, dimenzije po EN 10253-1, iz materiala P235TR1, certifikat 3.1 po EN10204, vključno varilni in pritrdilni material.
|  | Ø60,3 x 2,9 mm | 20 | m |  | 0
|  | Ø26,9 x 2,3 mm | 20 | m |  | 0
*opomba! Dela lahko izvaja atestiran varilec. Varilni postopek po DIN EN 287-1.
| 7.5 | CEVNI LOK 90° za plin
Črni jekleni brezšivni varilni lok, dimenzije po EN10253-1, iz materiala P235TR1, certifikat 3.1 po EN10204, vključno varilni in pritrdilni material.
|  | Ø60,3 x 2,9 mm | 4 | kos |  | 0
|  | Ø26,9 x 2,3 mm | 10 | kos |  | 0
*opomba! Dela lahko izvaja atestiran varilec. Varilni postopek po DIN EN 287-1.
| 7.6 | R KOS za plin
Črni jekleni kovani reducirni kos, koncentrične izvedba, dimenzije po EN10253-1, iz materiala P235TR1, certfikat 3.1 po EN10204, vključno varilni in pritrdilni material.
|  | Ø 114,3 x 3,6-Ø 88,9 x 3,2 | 1 | kos |  | 0
|  | Ø 88,9 x 3,2-Ø 60,3 x 2,9 | 1 | kos |  | 0
*opomba! Dela lahko izvaja atestiran varilec. Varilni postopek po DIN EN 287-1.
| 7.7 | KONZOLNI MATERIAL
Dobava in montaža pritrdilnega in konzolnega materiala po načrtih.
|  | profili HEB, L, pločevina… | 200 | kg |  | 0
| 7.8 | OBEŠALA
Obešalo z pomožno nosilno konstrukcijo iz galvansko pocinkanih profilov po potrebi. Objemka galvansko pocinkana, s silikonskim vložkom, za delovno temperaturno območje 0 / 140°C, izolacijska objemka za medije s temperaturo pod 0°C. Komplet z navojno palico, vijačnim in pritrdilnim materialom. Primerna za montažo na steno, strop, v tla ali na jekleno podporno konstrukcijo. Dispozicije glede na risbe tega načrta.
Ustreza: Hilti, Sikla ali enakovredno
|  | Ø60,3 x 2,9 mm | 10 | kos |  | 0
|  | Ø26,9 x 2,3 mm | 10 | kos |  | 0
| 7.9 | PREBOJ
Prehod plinske instalacije skozi steno, ki vključije zaščitno cev, izvedeno za vgradnjo v steno in tesnilni material.
|  | Ø114,3 x 3,6 mm | 1 | kos |  | 0
|  | Ø26,9 x 2,3 mm | 2 | kos |  | 0
| 7.10 | TLAČNI IN TESNOSTNI PREIZKUS
Tlačni in tesnostni preizkus plinovoda, izdelava poročila v skladu DVGW 469 B2 in SIST EN 12327;
|  |  | 2 | kpl |  | 0
| 7.11 | INERTIZACIJA PLINOVODA
Inertizacija plinovoda, skupna dolžina cevovoda, skupna dolžina cevovoda 114,3 je cca. 30 m; skupna dolžina cevovoda 88,9 je cca. 20 m
|  |  | 1 | kpl |  | 0
| 7.12 | ANTIKOROZIVNA ZAŠČITA
Čiščenje jeklenih črnih cevi rje in kompletno pleskanje novozgrajenih priključkov z epoksi temeljnim premazom in 2x pokrivni premaz (rumena barva po lestvici RAL 1021);
|  |  | 1 | kpl |  | 0
| 7.13 | RTG KONTROLA
RTG kontrola soležnih zvarov na plinski instalaciji. Predvidena kontrola 100% kontrola 30% zvarov;
|  |  | 1 | kpl |  | 0
C | 8 | RAZVOD KOEL
| 8.1 | DVOJNI ČRPALČNI AGREGAT
Dvojni črpalčni agregat, namenjen za izvedbo krožnega voda med rezervoarjem KOEL in kombiniranim gorilnikom na K1.
Črplalni agregat sestoji iz:
- dveh vijačnih črpalk s pogonskim motorjem,
- dveh protipovratnih ventilov,
- enim preklopnim ventilom za izbor črpalke,
- manometra z zapornim ventilom,
- dveh vakuum metrov z zapornim ventilom,
- oljne zaščitne posode,
Tehnične lastnosti:
medij: KOEL
kinematična viskoznost: 6 mm2/s
nazivni pretok pri p=4 bar: 312 l/h
priključna moč: 300 W
električna napetost: 230/400V, 50Hz
nazivni tok: 1,8 A
število vrtljajev črpalke: 2900/min
NPSH: 3 mH2O
V pozicijo je vključena dobava s prirobnicami, protiprirobnicami, tesnili, vijaki, podstavkom za namestitev na tla, tehnična dokumentacija.
Ustreza: WEISHAUPT, tip DKC-450 ali enakovredno
|  | (Poz.: ČA-001) | 1 | kpl |  | 0
| 8.2 | NIVOKAZ
Merjenje nivoja v obstoječem rezervoarju KOEL. Hidrostatični merilnik, vrvična izvedba, montaža z vrha, Ex izvedba.
Tehnični podatki:
- merilno območje: 0-300 mbar,
- certifikat: ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb
- izhodni tok 4-20 mA HART,
- električni priključek: uvodnica M20
- priključek: G 6/4'', AISI 316L
- napajanje 220V, 50 Hz
ustreza: E+H, FMB52-175T4/101 ali enakovredno
|  | (Poz.: O-LI-001) | 1 | kpl |  | 0
| 8.3 | KROGELNI VENTIL
Krogelni zaporni ventil, navojne izvedbe, za temperaturo medija do 120°C, z ročko, vključno s pomožnim mantažnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Kovina KV ali enakovredno
R1''
|  | (Poz.: BV-003, BV-004, BV-005, BV-041, BV-042, BV-043, BV-044, BV-045, BV-046) | 9 | kos |  | 0
R3/4''
|  | (Poz.: BV-040, BV-040) | 2 | kos |  | 0
| 8.4 | ELEKTROMAGNETNI VENTIL
Elektromagnetni ventil, navojne izvedbe, vključno s pomožnim in tesnilnim materialom.
Tehnične lastnosti:
medij: za agresiven medije
Kvs: 180 l/min
delovni tlak: 0-10 bar
tesnilo: EPDM
napetost: 24 VDC
Ustreza: Jakša, M2621 ali enakovredno
R1''
|  | (Poz.: O-CV-01, O-CV-02) | 2 | kos |  | 0
| 8.5 | MANOMETER
Industrijski manometer, nerjavno ohišje, premer ohišja 100 mm, vključno z zapornim manometrskim ventilom 1/2”.
G 1/2'', merilno območje 0-10 bar
Ustreza: WIKA, tip 212.20 ali enakovredno
|  | (Poz.: O-PI-01) | 1 | kpl |  | 0
| 8.6 | SESALNI KOŠ
Sesalni koš z grobim filtrom za olje z mrežico in protipovratnim ventilom. Sesalni koš je potrebno namestiti vsaj 5 cm od tal.
R 3/4''
|  | (Poz.: F-008, SV-007) | 1 | kpl |  | 0
| 8.7 | CEV P235TR1-za KOEL
Črna jeklena brezšivna cev, dimenzije po EN 10253-1, iz materiala P235TR1, certifikat 3.1 po EN10204, vključno varilni in pritrdilni material.
|  | Ø33,7 x 2,6 mm | 60 | m |  | 0
*opomba! Dela lahko izvaja atestiran varilec. Varilni postopek po DIN EN 287-1.
| 8.8 | CEVNI LOK 90° za KOEL
Črni jekleni brezšivni varilni lok, dimenzije po EN10253-1, iz materiala P235TR1, certifikat 3.1 po EN10204, vključno varilni in pritrdilni material.
|  | Ø33,7 x 2,6 mm | 22 | kos |  | 0
*opomba! Dela lahko izvaja atestiran varilec. Varilni postopek po DIN EN 287-1.
| 8.9 | R KOS za KOEL
Črni jekleni kovani reducirni kos, koncentrične izvedba, dimenzije po EN10253-1, iz materiala P235TR1, certfikat 3.1 po EN10204, vključno varilni in pritrdilni material.
|  | Ø 33,7 x 2,6-Ø 26,9 x 2,3 | 1 | kos |  | 0
|  | Ø 33,7 x 2,6-Ø 21,3 x 2,0 | 1 | kos |  | 0
*opomba! Dela lahko izvaja atestiran varilec. Varilni postopek po DIN EN 287-1.
| 8.10 | T KOS za KOEL
Črni T kos, dimenzije po EN10253-1, iz materiala P235TR1, certifikat 3.1 po EN10204, vključno varilni in pritrdilni material.
|  | Ø 33,7 x 2,6-Ø 33,7 x 2,6 | 2 | kos |  | 0
*opomba! Dela lahko izvaja atestiran varilec. Varilni postopek po DIN EN 287-1.
| 8.11 | KONZOLNI MATERIAL
Dobava in montaža pritrdilnega in konzolnega materiala po načrtih.
|  | profili HEB, L, pločevina… | 30 | kg |  | 0
| 8.12 | OBEŠALA
Obešalo z pomožno nosilno konstrukcijo iz galvansko pocinkanih profilov po potrebi. Objemka galvansko pocinkana, s silikonskim vložkom, za delovno temperaturno območje 0 / 140°C, izolacijska objemka za medije s temperaturo pod 0°C. Komplet z navojno palico, vijačnim in pritrdilnim materialom. Primerna za montažo na steno, strop, v tla ali na jekleno podporno konstrukcijo. Dispozicije glede na risbe tega načrta.
|  | Ø33,7 x 2,6 mm | 20 | kos |  | 0
| 8.13 | TLAČNI IN TESNOSTNI PREIZKUS
Tlačni in tesnostni preizkus razvoda KOEL.
|  |  | 1 | kpl |  | 0
| 8.14 | ANTIKOROZIVNA ZAŠČITA
Čiščenje jeklenih črnih cevi rje in kompletno pleskanje novozgrajenih priključkov z epoksi temeljnim premazom in 2x pokrivni premaz;
|  |  | 1 | kpl |  | 0
| 8.15 | RTG KONTROLA
RTG kontrola soležnih zvarov na razvodu KOEL. Predvidena kontrola 100% kontrola 30% zvarov;
|  |  | 1 | kpl |  | 0
0

## B-elektro
B |  | ELEKTRO DELA
Poz. |  | Opis | EM | kol. | Cena/ enoto | Skupaj
Za ves material velja: dobava in vgradnja!
Material se lahko zamenja s tehnično najmanj enakovrednim materialom drugega proizvajalca.
B | 1 | DEMMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1. |  | Odstranitev obstoječih električnih inštalacij | ura | 40 |  | 0
2. |  | Demontaža obstoječega strelovoda in odvoz | ura | 24 |  | 0
3. |  | Odklopi in začasne prevezave | ura | 80 |  | 0
4. |  | Odvoz demontiranega materiala na trajno deponijo, vključno s potrdilom o oddaji | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj - demontažana in pripravljalna dela: |  |  |  | 0
B | 2 | RAZDELILNIK
Za vse elemente velja "ali enakovredno". Vsi elementi se lahko zamenjajo s tehnično najmanj enakovrednimi elementi drugega proizvajalca!
1. |  | Dobava in vgradnja razdelilnika R.G
1. | 1 | Ohišje iz jeklene pločevine, dimenzija: 2000mm (v) x 1000mm (š) x 400mm (g), 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, v standardni barvi RAL 7032 (brez stranic), vključno s podstavkom 100m (v), montažna plošča, pribor | kpl | 1 |  | 0
1. | 2 | Ohišje iz jeklene pločevine, dimenzija: 2000mm (v) x 600mm (š) x 400mm (g), 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem barva v standardni barvi RAL 7032 (brez stranic), vključno s podstavkom 100m (v), montažna plošča, pribor | kos | 1 |  | 0
1. | 3 | Stranice razdelilnika (par) - Stranica (par) V=2000 G=400mm, 1,2mm gradbeno jeklo RAL7035 | kpl | 1 |  | 0
1. | 4 | zbiralčni sistem 60mm - bakrene zbiralke Cu, 379A, 30x5mm, 3-polne, vključno z montažnim materialom (nosilci zbiralk, zaščita pred dotikom …), dolžina 0,6m | kpl | 1 |  | 0
1. | 5 | PE zbiralka Cu, 30x5mm, 0,7m; vključno z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
1. | 6 | N zbiralka Cu, 30x5mm, 0,7m; vključno z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
1. | 7 | Odklopnik MC112231-- 125A, 3p s stik.zmog. 50kA 0,8-1In in 8-14Ik; vključno z osjo za vrtilni pogon, črno ročko za montažo na vrata razdelilnika, zaklepanje v položaju "0" | kpl | 1 |  | 0
1. | 8 | napetostna tuljavica (sprožilnik) za odklopnik 125A (pozicija 1.8) | kos | 1 |  | 0
1. | 9 | Prenapetostni odvodniki PROTEC B2SR (TN-C) 3L, s signalizacijo napake | kpl | 1 |  | 0
1. | 10 | varovalčni ločilnik, velikost VL1 (za zbiralčni sistem 60mm) - za horizontalno in vertikalno montažo! | kos | 3 |  | 0
1. | 11 | tokovni transformator TC5-75-5A, Circutor | kos | 3 |  | 0
1. | 12 | mrežni analizator Circutor CVM-C10; ethernet | kos | 1 |  | 0
1. | 13 | kontrolni rele za kontrolo faz UR6P3052 | kos | 1 |  | 0
1. | 14 | varovalčni ločilnik, velikost VL00 (za zbiralčni sistem 60mm) - za horizontalno in vertikalno montažo! | kos | 5 |  | 0
1. | 15 | varovalčni ločilnik, velikost VL00 (za zbiralčni sistem 60mm) - za horizontalno in vertikalno montažo! | kos | 20 |  | 0
1. | 16 | talilni vložek VL00 100A | kos | 3 |  | 0
1. | 17 | talilni vložek VL00 63A | kos | 3 |  | 0
1. | 18 | talilni vložek VL00 50A | kos | 9 |  | 0
1. | 19 | motorsko zaščitno stikalo (0,63-1)A, s pomožnima kontaktoma 1xNC, 1xNO | kos | 23 |  | 0
1. | 20 | inštalacijski odklopnik B6A/3-polni | kos | 1 |  | 0
1. | 21 | inštalacijski odklopnik C2A/3-polni | kos | 1 |  | 0
1. | 22 | inštalacijski odklopnik C32A/3-polni, s pomožnima kontaktoma 1xNC, 1xNO | kpl | 2 |  | 0
1. | 23 | inštalacijski odklopnik C16A/3-polni, s pomožnima kontaktoma 1xNC, 1xNO | kpl | 2 |  | 0
1. | 24 | inštalacijski odklopnik C10A/3-polni, s pomožnima kontaktoma 1xNC, 1xNO | kpl | 4 |  | 0
1. | 25 | inštalacijski odklopnik C16A/1-polni, s pomožnima kontaktoma 1xNC, 1xNO | kpl | 9 |  | 0
1. | 26 | inštalacijski odklopnik C10A/1-polni, s pomožnima kontaktoma 1xNC, 1xNO | kpl | 9 |  | 0
1. | 27 | inštalacijski odklopnik B16A/1-polni | kos | 3 |  | 0
1. | 28 | inštalacijski odklopnik C6A/1-polni | kos | 4 |  | 0
1. | 29 | inštalacijski odklopnik C2A/1-polni | kos | 1 |  | 0
1. | 30 | inštalacijski odklopnik DC C4A/1-polni, s pomožnima kontaktoma 1xNC, 1xNO | kpl | 4 |  | 0
1. | 31 | inštalacijski odklopnik DC C2A/1-polni, s pomožnima kontaktoma 1xNC, 1xNO | kpl | 6 |  | 0
1. | 32 | Preklopno stikalo (grebenasto) - 20A, 3-polno (0-1) | kos | 1 |  | 0
1. | 31 | Preklopno stikalo za vgradnjo na DIN letev - 25A, 4-polno (1-0-2) | kos | 1 |  | 0
1. | 32 | Signalna svetilka LED, 24V DC (bela) | kos | 1 |  | 0
1. | 33 | Signalna svetilka LED, 24V DC (oranžna) | kos | 1 |  | 0
1. | 34 | Signalna svetilka LED, 24V DC (rdeča) | kos | 1 |  | 0
1. | 35 | Pomožni rele 24V DC, 4-polni (6A), s podnožjem in diodo | kos | 1 |  | 0
1. | 36 | Pomožni rele 24V DC, 2-polni (12A), s podnožjem in diodo | kos | 4 |  | 0
1. | 37 | Napajalnik 230V AC/24V DC (2,5A) Siemens (6EP1 332-1SH71) | kos | 1 |  | 0
1. | 38 | Krmilnik - CPU Siemens S7-1215C (6ES7 215-1AG40-0XB0), 14xDI, 10xDO, 2xAI, 2xAO, profinet | kos | 1 |  | 0
1. | 39 | Vhodni modul 16xDO Siemens CM1221 (6ES7 221-1BH32-0XB0) | kos | 1 |  | 0
1. | 40 | Vhodni modul 8xAI Siemens CM1231 (6ES7 231-4HF32-0XB0 -8xAI (+/-10V/0(4)-20mA)) | kos | 2 |  | 0
1. | 41 | Komunikacijski modul Siemens 1241 Modbus, RS485 (6ES7 241-1CH32-0XB0) | kos | 1 |  | 0
1. | 42 | Mrežno stikalo Scalance X112-2 (12 vhodov) | kos | 1 |  | 0
1. | 43 | Frekvenčni pretvornik (3-fazni vhod/ 3-fazni izhod) Danfoss FC202, 0,75kW, z kartico MCA120 Profinet in prikazovalnikom LCP102, IP20 | kpl | 2 |  | 0
1. | 44 | Frekvenčni pretvornik (3-fazni vhod/ 3-fazni izhod) Danfoss FC202, 2,2kW, z kartico MCA120 Profinet in prikazovalnikom LCP102, IP20 | kpl | 2 |  | 0
1. | 45 | Frekvenčni pretvornik (3-fazni vhod/ 3-fazni izhod) Danfoss FC202, 5,5kW, z kartico MCA120 Profinet in prikazovalnikom LCP102, IP20 | kpl | 2 |  | 0
1. | 46 | tovarniško (serijsko) izdelan kabel PROFINET RJ45/RJ45 C CAT5 SF/UTP RAV/RAV PUR, zelen, zaključen z vtikači RJ45, dolžine 3m | kos | 1 |  | 0
1. | 47 | tovarniško (serijsko) izdelan kabel PROFINET RJ45/RJ45 C CAT5 SF/UTP RAV/RAV PUR, zelen, zaključen z vtikači RJ45, dolžine 0,5m | kos | 5 |  | 0
1. | 48 | Viessman Vitogate RS485/Modbus modul; Preveriti opremo kotla pred naročilom modula! | kos | 2 |  | 0
1. | 49 | vrstne sponke 10mm2 (6x L, 2x N, 2x PE) | kpl | 1 |  | 0
1. | 50 | vrstne sponke 4mm2 (29x L, 17x N, 18x PE) | kpl | 1 |  | 0
1. | 51 | vrstne sponke 2,5mm2 (68x L, 21x PE) | kpl | 1 |  | 0
1. | 52 | magnetna LED svetilka s končnim stikalom (za vgradnjo v omaro) | kos | 2 |  | 0
1. | 53 | šuko vtičnica 230V AC, 16A | kos | 1 |  | 0
1. | 54 | ventilator s filtrom za prezračevanje omare RITTAL TOP THERM 323mm x 323mm 155W 230V AC, vključno s termostatom | kos | 2 |  | 0
1. | 55 | A4 PVC predal za dokumente | kos | 1 |  | 0
1. | 56 | drobni montažni material, nalepke (izvajalec, sistem zaščite, ...) | kpl | 1 |  | 0
1. | 57 | vsa montažna dela + priklop razdelilnika | kpl | 1 |  | 0
1. | 58 | zaključevanje kabla NA2XY 4x70mm2 s kabelskimi čevlji (Al70mm2) po navodilih proizvajalca čevljev | kpl | 1 |  | 0
1. | 59 | zaščite pred dotikom, oznake elementov v razdelilniku (obvezno nalepke, ne flumaster!) | kpl | 1 |  | 0
1. | 60 | izjava o preizkusu (merilni list), skladnost s SIST EN 61439-1; 2012, 61439-2; 2012 !!! | kpl | 1 |  | 0
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. |  | Dobava in vgradnja razdelilnika R.N
2. | 1 | Ohišje iz jeklene pločevine, dimenzija: 700mm (v) x 500mm (š) x 210mm (g), v standardni barvi RAL 7032, z montažno ploščo | kos | 1 |  | 0
2. | 2 | Zaščitno diferenčno stikalo RCCB 63A/30mA, tipA | kos | 1 |  | 0
2. | 3 | inštalacijski odklopnik C32A/3-polni | kos | 3 |  | 0
2. | 4 | inštalacijski odklopnik C16A/3-polni | kos | 3 |  | 0
2. | 5 | inštalacijski odklopnik C16/1-polni | kos | 7 |  | 0
2. | 6 | inštalacijski odklopnik C10/1-polni | kos | 8 |  | 0
2. | 7 | vrstne sponke 25mm2 (6x L, 2x N, 2x PE) | kpl | 1 |  | 0
2. | 8 | vrstne sponke 4mm2 (25x L, 19x N, 19x PE) | kpl | 1 |  | 0
2. | 9 | vrstne sponke 4mm2 (32+1x L, 13x N, 13x PE) | kpl | 1 |  | 0
2. | 10 | A4 PVC mapa za dokumente | kos | 1 |  | 0
2. | 11 | drobni montažni material, nalepke (izvajalec, sistem zaščite, ...) | kpl | 1 |  | 0
2. | 12 | vsa montažna dela + priklop razdelilnika | kpl | 1 |  | 0
2. | 13 | oznake elementov v razdelilniku (obvezno nalepke, ne flumaster!) | kpl | 1 |  | 0
2. | 14 | izjava o preizkusu (merilni list), skladnost s SIST EN 61439-1; 2012, 61439-2; 2012 !!! | kpl | 1 |  | 0
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. |  | Dobava in vgradnja razdelilnika R.ZR
3. | 1 | Ohišje iz jeklene pločevine, dimenzija: 700mm (v) x 500mm (š) x 210mm (g), v standardni barvi RAL 7032, z montažno ploščo | kos | 1 |  | 0
3. | 2 | ločilno stikalo (grebenasto) 63A/3p | kos | 1 |  | 0
3. | 3 | Prenapetostni odvodniki PROTEC B2SR (TN-S) 3L+N | kpl | 1 |  | 0
3. | 4 | inštalacijski odklopnik C16/1-polni | kos | 4 |  | 0
3. | 5 | inštalacijski odklopnik C10/1-polni | kos | 1 |  | 0
3. | 6 | inštalacijski odklopnik C4A/1-polni | kos | 1 |  | 0
3. | 7 | Preklopno grebenasto stikalo Stikalo, preklopno, 25A, 1-polno, 1-0-2, 4-točk. pritrditev na vrata razdelilnika | kos | 5 |  | 0
3. | 8 | Astro ura | kos | 1 |  | 0
3. | 9 | Inštalacijski kontaktor 25A, 4-polni; 230V AC) | kos | 2 |  | 0
3. | 10 | vrstne sponke 25mm2 (3x L, 1x N, 1x PE) | kpl | 1 |  | 0
3. | 11 | vrstne sponke 6mm2 (8x L, 4x N, 4x PE) | kpl | 1 |  | 0
3. | 12 | vrstne sponke 4mm2 (1x L, 1x N, 1x PE) | kpl | 1 |  | 0
3. | 13 | A4 PVC mapa za dokumente | kos | 1 |  | 0
3. | 14 | drobni montažni material, nalepke (izvajalec, sistem zaščite, ...) | kpl | 1 |  | 0
3. | 15 | vsa montažna dela + priklop razdelilnika | kpl | 1 |  | 0
3. | 16 | oznake elementov v razdelilniku (obvezno nalepke, ne flumaster!) | kpl | 1 |  | 0
3. | 17 | izjava o preizkusu (merilni list), skladnost s SIST EN 61439-1; 2012, 61439-2; 2012 !!! | kpl | 1 |  | 0
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Skupaj - razdelilniki: |  |  |  | 0
B | 3 | RAZSVETLJAVA
1. |  | Dobava in montaža svetilke
Vse svetilke se lahko zamenjajo s tehnično najmanj enakovrednimi svetilkami drugega proizvajalca
1. | 1 | S1 - LED asimetrilni reflektor PIL IN - GUELL 1, A/W, 06106994, 39W, 4000K, 6859lm, IP66 | kos | 8 |  | 0
1. | 2 | S2 - Nadgradna svetilka SpA A236ED ACCIAIO LED REGOLABILE 2X36W SD 4000K,IP66 | kos | 34 |  | 0
1. | 3 | S3 - Stropna svetilka TRILUX 2325 C07 OA LED 18/10/ML-840 ET (7143140), 21/11W/LED, 4000K, IP20/IP44 | kos | 4 |  | 0
1. | 4 | S4 - Nadgradni LED panel TRILUX 625mm x 625mm Siella G6 M84 DW LED36-840 ET (7383040), 3600lm, 31W, 4000K, IP40 | kos | 1 |  | 0
2. |  | Dobava in polaganje inštalacijske samogasne cevi
(zajeto pri mali moči in vodovnem materialu)
3. |  | Dobava in montaža kabelske police
(zajeto pri mali moči in vodovnem materialu)
4. |  | Dobava in polaganje vodnikov po kabelskih policah, inštalacijskih ceveh v ometu ali mavčno-kartonskih stenah - CPR Cca -s1,d2,a1 ali boljše
4. | 1 | FG16OM16 (Cca) 3 x 1,5 mm2 | m | 160 |  | 0
4. | 2 | FG16OM16 (Cca) 4 x 1,5 mm2 | m | 190 |  | 0
4. | 3 | FG16OM16 (Cca) 5 x 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
5. |  | Dobava in vgradnja nadometnega stikala/tabloja, komplet z ohišjem
5. | 1 | navadno stikalo | kpl | 1 |  | 0
5. | 2 | izmenično stikalo | kpl | 2 |  | 0
5. | 3 | stikalo 1-0-2 | kpl | 4 |  | 0
5. | 4 | tablo - 4x stikalo 1-0-2, navadno stikalo 4x | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Dobava in vgradnja podometnega stikala, komplet z okvirjem, mvgradno podometno negorljivo dozo
6. | 1 | navadno stikalo | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Dobava in vgradnja IR senzorja gibanja
7. | 1 | nadometni stropno stikalo, kot zaznavanja 360°, razdalja zaznavanja 7m (radij), relejski izhod 1200W (ohmsko breme) | kos | 3 |  | 0
|  | Skupaj - razsvetljava: |  |  |  | 0
B | 4 | Centralni sistem varnostne razsvetljave
Vsa oprema se lahko zamenja s tehnično najmanj enakovredno opremo drugega dobavitelja, vendar mora biti zagotovljena povezljivost na obstoječi centralni nadzorni sistem varnostne razsvetljave!
1. |  | Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončni načrt arhitekture.
2. |  | (5080100) Centralna enota SU 2 Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 2 izhodna tokokroga, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z baterijsko omarico in baterijskim sistemom 24V. Mere VxŠxG 465 mm x 250 mm x 129 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU 2 | kos | 1 |  | 0
3. |  | (5004813) SU-GSM, modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav. Modul je potreben za vsak centralni napajalnik ali podpostajo. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-GSM | kos | 1 | 0 | zajeto v ceni centralne enote
4. |  | (99999) SU-CNS, modul za navezavo posameznega centralnega napajalnika na CNS ali požarno centralo. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-CNS | kos | 1 | 0 | zajeto v ceni centralne enote
5. |  | (5006200) SU CONTROL Basic, namenska programska oprema za lažje programiranje in vizualizacijo sistema preko PC-ja ali tabličnega računalnika. Podpora za WIN, IOS, Android Tip: din-Sicherheitstechnik; SU CONTROL Basic | kos | 1 |  | zajeto v ceni centralne enote
6. |  | (5060475) 3PH-1, 3 fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Tip: din-Sicherheitstechnik; 3PH-1 | kos | 1 |  | 0
7. |  | (6018SI) Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. | kos | 1 |  | zajeto v ceni centralne enote
8. |  | (99999) Navezava na obstoječi centralni sistem zasilne razsvetljave na objektu Klinika Golnik in razširitev obstoječe tlorisne vizualizacije. | kos | 1 |  | 0
9. |  | (99998) Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. | kos | 1 |  | zajeto v ceni centralne enote
10. |  | (9067095009) Z4 - Dimabilna LED EX varnostna svetilka za cone 1/21 in 2/22 "Skladno z direktivo 94/9 / ES in Direktivo 2014/34 / EU: Ex II 2G Ex d IIC T6 Gb in Ex II 2D Ex tb IIIC T85 ° C Db; vklj. 1 kos kabelske uvodnice 1/2 "NPT za premer kabla 5,5-13 mm. Zaščita svetilke IP 66. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka je adresabilna, z možnostjo mešanja trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept Ex AP5 PLC24, Ex d IIC T6 | kos | 5 |  | 0
11. |  | (9020095009)Z4 - Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka je adresabilna, z možnostjo mešanja trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept 2 AP5 PLC | kos | 1 |  | 0
12. |  | (9067095009) Z4Z - Dimabilna LED EX varnostna svetilka za cone 1/21 in 2/22 "Skladno z direktivo 94/9 / ES in Direktivo 2014/34 / EU: Ex II 2G Ex d IIC T6 Gb in Ex II 2D Ex tb IIIC T85 ° C Db; vklj. 1 kos kabelske uvodnice 1/2 "NPT za premer kabla 5,5-13 mm. Zaščita svetilke IP 66. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka je adresabilna, z možnostjo mešanja trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept Ex AP5 PLC24, Ex d IIC T6 | kos | 1 |  | 0
13. |  | (8067000001) Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT EX vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept Ex Montagewinkel Wand/Decke | kos | 1 |  | 0
14. |  | (9067095007) Z6Z - Dimabilna piktogramska LED EX varnostna svetilka za cone 1/21 in 2/22 "Skladno z direktivo 94/9 / ES in Direktivo 2014/34 / EU: Ex II 2G Ex d IIC T6 Gb in Ex II 2D Ex tb IIIC T85 ° C Db; vklj. 1 kos kabelske uvodnice 1/2 "NPT za premer kabla 5,5-13 mm. Zaščita svetilke IP 66. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka je adresabilna, z možnostjo mešanja trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu. Razpoznavnost piktograma 22 m (SIST EN 1838), puščica DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept Ex RZ2 PLC24, Ex d IIC T6 | kos | 1 |  | 0
0
15. |  | (9020095009) - Z6Z Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka je adresabilna, z možnostjo mešanja trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept 2 AP5 PLC | kos | 2 |  | 0
16. |  | (8067000003) Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT EX pod kotom 45°. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept Ex Montagewinkel Wand 45° | kos | 3 |  | 0
17. |  | Dobava in polaganje inštalacijske samogasne cevi
(zajeto pri mali moči in vodovnem materialu)
18. |  | Dobava in montaža kabelske police
(zajeto pri mali moči in vodovnem materialu)
19. |  | Dobava in polaganje vodnikov po kabelskih policah, inštalacijskih ceveh v ometu ali mavčno-kartonskih stenah - CPR Cca -s1,d2,a1 ali boljše
20. | 1 | FG16OM16 (Cca) 3 x 2,5 mm2 | m | 110 |  | 0
|  | Skupaj - Centralni sistem varn. razsv.: |  |  |  | 0
B | 5 | Moč in vodovni material
V ponudbenih cenah upoštevati dela na višini!
1. |  | Dobava in vgradnja nadometne vtičnice, z ohišjem IP 44 ali več.
1. | 1 | vtičnica 16A, 230V, 50Hz (1P+N+Pe), s pokrovom, v zaščiti IP54 , šuko | kpl | 13 |  | 0
1. | 2 | vtičnica 16A, 400V, 50Hz (3P+N+Pe), s pokrovom, v zaščiti IP54 (CEE) | kpl | 4 |  | 0
1. | 3 | vtičnica 32A, 400V, 50Hz (3P+N+Pe), s pokrovom, v zaščiti IP54 (CEE) | kpl | 4 |  | 0
2. |  | Dobava in vgradnja podometne vtičnice, komplet z okvirjem, vgradno podometno negorljivo dozo |  |  |  | 0
2. | 1 | vtičnica 16A, 230V, 50Hz (1P+N+Pe), šuko | kpl | 2 |  | 0
2. | 2 | vtičnica 16A, 230V, 50Hz (1P+N+Pe), s pokrovom, v zaščiti IP54 , šuko - dvojna | kpl | 18 |  | 0
2. | 3 | vtičnica 16A, 230V, 50Hz (1P+N+Pe), šuko - trojna, z vsem priborom za vgradnjo v parapetni kanal ali talno dozo (ELBA) | kpl | 34 |  | 0
2. | 4 | vtičnica 16A, 400V, 50Hz (3P+N+Pe), s pokrovom, v zaščiti IP54 (CEE) | kpl | 7 |  | 0
3. |  | Priklop električnega porabnika
3. | 1 | magnetni ventil | kos | 3 |  | 0
3. | 2 | trifazna črpalka (4x1,5mm2) | kos | 5 |  | 0
3. | 3 | trifazna črpalka (4x2,5mm2) | kos | 2 |  | 0
3. | 4 | merilnik pretoka -P.M1 (2x temperaturno tipalo, 1x pretok) | kpl | 1 |  | 0
4. | 5 | plinski števec | kos | 2 |  | 0
4. | 6 | oljni števec | kos | 2 |  | 0
4. | 7 | tipala, merilni pretvorniki 4..20mA | kos | 9 |  | 0
4. | 8 | elementi ogrevalnega sistema, vezani na avtomatiko kotla oz kotla - priključi monter kotlovske opreme | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Dobava in polaganje vodnikov po kabelskih policah, inštalacijskih ceveh v ometu ali mavčno-kartonskih stenah - CPR Cca-s1,d2,a1 ali boljše |  |  |  | 0
5. | 1 | kabel (BUS) RS485 (Cca) 2x2x0,22mm2 | m | 40 |  | 0
5. | 2 | FG16OM16 (Cca) 3 x 1,5 mm2 | m | 180 |  | 0
5. | 3 | FG16OM16 (Cca) 3 x 2,5 mm2 | m | 320 |  | 0
5. | 4 | FG16OM16 (Cca) 5 x 2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
5. | 5 | FG16OM16 (Cca) 5 x 4 mm2 | m | / | /
5. | 6 | FG16OM16 (Cca) 5 x 6 mm2 | m | 110 |  | 0
5. | 7 | FG16OM16 (Cca) 5 x 10 mm2 | m | 40 |  | 0
5. | 8 | FG16OM16 (Cca) 5 x 16 mm2 | m | 20 |  | 0
5. | 9 | FG16OR16 (Eca) 5 x 150 mm2 (ocena) | m | 50 |  | 0
5. | 10 | LIHCH 2x0,75 Cca - oplet | m | 30 |  | 0
5. | 11 | LIHCH 4x0,75 Cca - oplet | m | 150 |  | 0
5. | 12 | HSLH 3x1mm2 (Cca) | m | 820 |  | 0
5. | 13 | HSLH 5x1mm2 (Cca) | m | 50 |  | 0
5. | 14 | HSLH 4x1,5mm2 (Cca) | m | 30 |  | 0
Kabli za priklop elementov ogrevalnega sistema (vezano na avtomatiko kotla oz. kotla)
5.s | 1 | LIHCH 2x0,75 Cca - oplet | m | 80 |  | 0
5.s | 2 | LIHCH 4x0,75 Cca - oplet | m | 40 |  | 0
5.s | 3 | FG16OM16 (Cca) 3 x 1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
5.s | 4 | FG16OM16 (Cca) 4 x 1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
5.s | 5 | FG16OM16 (Cca) 3 x 1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
6. |  | Pomoč pri zagonu strojnih naprav (ocena) | ura | 16 |  | 0
7. |  | Dobava in vgradnja zaščitne cevi
7. | 1 | gibljiva 11 mm (euroflex) | m | 50 |  | 0
7. | 2 | gibljiva 13,5 mm (euroflex) | m | 30 |  | 0
7. | 3 | RBC fi 16 | m | 50 |  | 0
7. | 4 | RBC fi 32 | m | 10 |  | 0
7. | 2 | PN fi13,5mm (vključno s pritrdilnim materialom) | m | 20 |  | 0
8. |  | Kabelske police komplet s pokrovi, spojnimi konzolami, veznim in pritrdilnim priborom (vse vroče cinkano):
8. | 1 | kabelska polica PK50 | m | 110 |  | 0
8. | 2 | kabelska polica PK100 | m | 30 |  | 0
8. | 3 | kabelska polica PK200 | m | 80 |  | 0
8. | 4 | kabelska polica PK400 | m | 16 |  | 0
9. |  | Izdelava požarnega zaščitnega preboja v požarni steni (horizontalno) klasifikacije EI90-S dim. 30x10 cm po sistemu PROMOSTOP (trda volna in endotermni premaz) z izvedbo in SLO certifikatom
9. | 1 | preboj 100mm x 100mm | kpl | 0 |  | 0
9. | 2 | preboj 200mm x 100mm | kpl | 0 |  | 0
9. | 3 | preboj 300mm x 100mm | kpl | 0 |  | 0
9. | 4 | fi 100mm (med etažami) | kpl | 0 |  | 0
0
10. |  | Dobava in vgradnja razvodne doze IP65
10. | 1 | 100mm x 100mm (ocena) | kos | 12 |  | 0
10. | 2 | 150mm x 190mm (ocena) | kos | 4 |  | 0
11. |  | Dobava in montaža zastreljene tipke za izklop kotlovnioce v sili 1x NC, 1x NO, IP54 | kos | 2 |  | 0
12. |  | Dobava in montaža Modbus RTU modula za merilnik pretoka Kamstrup Multical 604 kot Npr. HC-003-67 Modbus RTU (uskladiti z načrtom stojnih inštalacij!) | kos | 1 |  | 0
13. |  | Dobava in vgradnja električnega kaloriferja 9kW (400V AC) za zaščioto pred zmrzovanjem, kot npr. Systemair C9N CAT 9kW 400V3N~, vključno s komandno omarico (krmilna varovalka, termostat, kontaktor); priklop na tkg. F15/R.N | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj - moč in vodovni material: |  |  |  | 0
B | 6 | Izenačitev potencialov
1. |  | Dobava in montaža glavne zbiralke za izenačevanje GIP , vključno z Cu zbiralko, drobnim, veznim in montažnim materialom, vgrajena na kabelski polici, nad R.K | kos | 1 |  | 0
2. |  | Dobava in montaža zbiralk za izenačevanje potenciala - podometna doza s Cu zbiralko, drobnim, veznim in montažnim materialom, vgrajena pri komunikacijskm vozlišču | kos | 1 |  | 0
3. |  | Dobava in polaganje cevi za izenačevanje potenciala v tlak in stene:
3. | 1 | negorljiva fi 16mm | m | 120 |  | 0
4. |  | Dobava in polaganje rumeno-zelene žice v inštalacijske cevi, na kabelske police in v parapetne kanale
4. | 1 | Vodnik H07V-Z 6 mm2 | m | 60 |  | 0
4. | 2 | Vodnik H07V-Z 16 mm2 | m | 30 |  | 0
5. |  | Dobava in polaganje traku FeZn 25x4mm2, | m | 47 |  | 0
privijačen na kavelsko rjen na kabelsko polikupaj s pritrdilnim materialom, križno sponko (trak vijačen na kabelsko polico)
6. |  | Galvanske povezave kovinskih delov, varjene ali vijačene (ocena) | kos | 30 |  | 0
|  | Skupaj - izenačitev potencialov: |  |  |  | 0
B | 7 | Strelovod
Za vse elemente velja "ali enakovredno". Vsi elementi se lahko zamenjajo s tehnično najmanj enakovrednimi elementi drugega proizvajalca!
V ponudbenih cenah upoštevati dela na višini!
1. |  | Dobava in polaganje ploščatega vodnika RH1 30x3,5mm2 iz nerjavečega jekla
1. | 1 | krožno ozemljilo | m | 90 |  | 0
1. | 2 | povezava za merilni spoj (dolžina 2m) | kos | 5 |  | 0
1. | 3 | povezava - izenačitev potencialov (dolžina 3m) | kos | 1 |  | 0
1. | 4 | povezava - obstoječa ozemljitev (dolžina 1m); ocena! | kos | 6 |  | 0
2. |  | Dobava materiala in izvedba merilnega spoja strelovoda (sponke in številčne oznake spojev MŠ so zajete v ceni)
2. | 1 | pohodna merilna omarica (jašek) ZON07 225mm x 125mm x 100mm (DxŠxV); Hermi | kos | 0 |  | 0
2. | 2 | merilni spoj, vključno z vertikalno zaščito VZ16; Hermi | kpl | 5 |  | 0
3. |  | Dobava in montaža vodnika AH1 (Al legura fi 8mm); Hermi | m | 130 |  | 0
4. |  | Dobava in vgradnja izoliranega strelovodnega vodnika ISVH 12,0 dolžine 10m (pred naročilom točno izmeriti dolžino odvoda) | kos | 1 |  | 0
5. |  | Dobava in montaža lovilne palice, vključno z betonskim podstavkom na ravni strehi. Proizvajalec HERMI |  |  |  | 0
5. | 1 | LOP08 višine 8m, skupaj z LOP-P16 A (pritrdilni komplet) in LOP-"V" DIST (distančni element) | kos | 1 |  | 0
6. |  | Drobni in montažni material | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Transportni in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
Gradbena dela (izkopi, rezanje asfalta, …) niso zajeta!
|  | Skupaj - strelovod: |  |  |  | 0
B | 8 | Strukturirano žičenje
1. |  | Dobava in montaža zidne komunikacijske omare
1. | 1 | 19" komunikacijska omara, 12HE, širine 600, višine 635 in globine 495mm, prostostoječa, s kolesci (premična), steklenimi vrati v kovinskem okvirju, snemljivimi stranicami na sprednji strani, na vrhu pokrov s hladilnimi režami, z enim panelom (šest vtičnic 230V 50Hz, prenapetostna zaščita st. D), s policami. | kpl | 1 |  | 0
1. |  | Vgrajena oprema:
1. | 1 | optični delilnik za najmnj 12 vlaken (SM) | kos | 1 |  | 0
1. | 2 | Mrežno stikalo za na letev 4xRJ45 + 1xRJ45 z napajalnikom, switch 4 x 10/100Mbps, 1 x 100Mbps, 1 x priključna sponka, napajalna | kos | 1 |  | 0
1. | 3 | UTP priključni panel s 6 priključki RJ45 kat. 6a | kos | 1 |  | 0
1. | 4 | organizator kablov | kos | 1 |  | 0
1. | 5 | povezovalne vrvice RJ45/RJ45, l=1-1,5 m | kos | 4 |  | 0
1. | 6 | drobni material | kpl | 1 |  | 0
1. | 7 | montažna dela | kpl | 1 |  | 0
1. | 8 | priklop na izenačitev potencialov | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Optična povezava s KV-1 v glavnem komunikacijskem prostoru (13-24: kotlarna 21,22,23,24)
2. | 1 | Optična spojka za 12 optičnih zvarov s kasetami in zaščitami zvarov, vključno z varjenjem | kpl | 1 |  | 0
2. | 2 | Optični kabel 12 vlaken SM (LSOH) | m | 20 |  | 0
2. | 3 | Zaključevanje optičenga kabla SM - 12 vlaken (varjenje) | kpl | 1 |  | 0
2. | 4 | Izvedba obojestranskih optičnih meritev - OTDR in slabljenje, označevanje priključkov in kabla po celotni trasi | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Dobava in polaganje vodnikov po kabelskih policah, inštalacijskih ceveh v ometu ali mavčno-kartonskih stenah - CPR Cca-s1,d2,a1 ali boljše
3. | 1 | U/FTP kat. 6a, 4x2xAWG23, LS0H (Cca) | m | 30 |  | 0
4. |  | Zaključevanje UTP kabla na panelih v KV | kos | 4 |  | 0
5. |  | Dobava in vgradnja zaščitne cevi ali kanala
5. | 1 | RBC fi 32 | m | 10 |  | 0
6. |  | Kabelske police komplet s pokrovi, spojnimi konzolami, veznim in pritrdilnim priborom (vse vroče cinkano):
6. | 1 | kabelska polica PK100 | m | 80 |  | 0
7. |  | Dobava in priklop enofaznega UPS-a 2000VA/1800W, online, z releskim izhodom; kot. Npr. Borri Galileo 2000T z relejsko kartico Borri, avtonomija 6 minut pri polni obremenitvi | kpl | 1 |  | 0
0
|  | Skupaj - strukturirano ožičenje: |  |  |  | 0
B | 9 | Javljanje požara
Za vse elemente velja "ali enakovredno". Vsi elementi se lahko zamenjajo s tehnično najmanj enakovrednimi elementi drugega proizvajalca! Upoštevati je treba povezljivost na obstoječi sistem javljanja požara!
Za ves material velja "dobava in montaža"
1. |  | Adresna centralna naprava SINTESO FC2020-AA, za 2x FDnet adresni zanki, max.252 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central FCnet. Spomin za 1000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x27Ah. | kos | 1 |  | 0
2. |  | AKU baterija BAT12-25 12 V, 25 Ah, VDS | kos | 2 |  | 0
3. |  | (Optični pretvornik SM FN2006-A1 za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo FCnet; dva neodvisna električno ločena kanala, dva redundantna nadzorovana napetostna vhoda v skladu z EN54, povezava po 2 vlaknih single-mode kabla, SC konektorji, max.razdalja 40.000m | kos | 2 |  | 0
4. |  | Mrežna kartica SAFEDLINK FN2001-A1za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo Fcnet; razdalja med dvema centralami je max.1000m | kos | 2 |  | 0
5. |  | Vmesnik za komunikacijo alarmnih naprav z VNC-jem, preko Internetne povezave. Omogoča sekundarno povezavo preko navadne PSTN linije. ima 2 digitalna vhoda in dva relejska izhoda. Komunikacija je kriptirana po AES 256-bitnim ključem | kos | 1 |  | 0
6. |  | Varnostni galvanski ločilnik za EX okolje, za povezavo preko Fdne/C-NET adresne zanke, deluje na stub liniji ali adresni zanki, LED indikatorji. | kos | 2 |  | 0
7. |  | Optični javljalnik dima
|  | z vgrajenim izolatorjem zanke, podnožjem in označevalno ploščico | kos | 3 |  | 0
|  | v EX izvedbi z vgrajenim izolatorjem zanke, podnožjem in označevalno ploščico | kos | 6 |  | 0
8. |  | Ročni javljalnik v EX izvedbi z rdečo ploščico (bel napis 40x18) | kos | 1 |  | 0
8. |  | Enokanalni Izhodni modul (1 izhod) z vgrajenim izolatorjem zanke v ohišju IP 65 | kos | 1 |  | 0
9. |  | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A Ohišje za modul IP 65 | kos | 1 |  | 0
10. |  | Senzor plina (metan) z relejskim izhodom SMART3G | kos | 1 |  | 0
11. |  | Adresna alarmna sirena v EX izvedbi z bliskavico rdeče barve, glasnost 80-99 dBA, skupaj s podnožjem, označevalno ploščico | kpl | 1 |  | 0
12. |  | Svetlobni tablo "POZOR PLIN" | kos | 1 |  | 0
13. |  | Dobava in polaganje vodnikov po kabelskih policah, inštalacijskih ceveh v ometu ali mavčno-kartonskih stenah - CPR Cca-s1,d2,a1 ali boljše
13. | 1 | J-H(St)H Bd B2ca 2x2x0,8mm2, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve | m | 240 |  | 0
13. | 2 | FG16OM16 (Cca) 3 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
14. |  | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska PVC cev PN13,5 | m | 40 |  | 0
14. |  | Dobava in montaža korita; nadometni inštalacijski kanal NIK1 | m | 10 |  | 0
15 |  | Dobava in montaža inštalacijske gibljive cevi; inštalacijska gibljiva PE cev, premer 14mm | m | 10 |  | 0
16. |  | Oznaka elementa OZ40X18; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 | kos | 220 |  | 0
17. |  | Označevanje ročnih javljalnikov po SIST 1013 velikosti 125x125mm 125x125 RJ | kos | 11 |  | 0
18. |  | Označevanje požarnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm | kos | 8 |  | 0
19. |  | Inštalacijski odklopnik 25A, 24V DC, v PVC ohišju, vključno z drobnim materialom (DIN letev, priključne sponke); izklop izhoda UPS-a, ki napaja PLK v razdelilniku R.K | kos | 1 |  | 0
20. |  | Montaža sistema javljanja požara na pripravljene instalacije, montirana, priključena in označena podnožja po navodilih dobavitleja opreme, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
21. |  | Pregled sistema javljanja požara s strani pooblaščene institucije za pridobitev in izdajo potrdila o brezhibnem delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
22. |  | Šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj - javljanje požara: |  |  |  | 0
B | 10 | Protivlomna zaščita
Za vse elemente velja "ali enakovredno". Vsi elementi se lahko zamenjajo s tehnično najmanj enakovrednimi elementi drugega proizvajalca! Upoštevati je treba povezljivost na obstoječi protivlomni sistem!
Za ves material velja "dobava in montaža"
1. |  | Intrunet SPC5320 Grade 2 centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področji, razširljiva do 128 področji; 1x zanka oz. 2x linija na X-Bus vodilu dolžine max. 12.400m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 16 particij, možnost priklopa do 16 tipkovnic, 32 čitalcev kartic (16 vrat), spomin za 10.000 alarmnih dogodkov in 10.000 dogodkov kontrole pristopa, 256 uporabniških kod, integriran WEB server za ethernet IP povezavo; kpl. z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/7Ah s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2 | kos | 1 |  | 0
2. |  | Akumulator 12V/7Ah | kos | 1 |  | 0
3. |  | V90 PSTN komunikator za povezavo na dežurni varnostni center (podpira protokole SIA, Contact ID, Scancom Fast Format); podpira "PPP" povezavo na SPC Pro Software za oddaljeni dostop | kos | 1 |  | 0
4. |  | SiPlus LCD večparticijska tipkovnica z večjim grafičnim prikazovalnikom 128x64 točk, s funkcijskimi tipkami in z LED indikacijskimi lučkami | kos | 1 |  | 0
5. |  | MAGIC kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 4.8 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4 varnostni razred GRADE 2 | kos | 6 |  | 0
6. |  | Univerzalna montažna konzola za stensko ali stropno montiranje. Primerna za PDM-I12, PDM-I12T, PDM-I18 and PDM-I18T. V nosilcu so tudi vodniki za kable. Dimenzija (Š x V x G):47 x 53 x 44 | kos | 6 |  | 0
7. |  | Dobava in polaganje vodnikov po kabelskih policah, inštalacijskih ceveh v ometu ali mavčno-kartonskih stenah - CPR Cca-s1,d2,a1 ali boljše
7. | 1 | N2XH-J (B2ca) 3 x 1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
7. | 2 | LIHCH 2x0,5 + 4x0,22 (Cca) | m | 70 |  | 0
7. | 3 | U/FTP kat. 6a, 4x2xAWG23, LS0H B2ca | m | 10 |  | 0
8. |  | Testiranje, zagon, prevozni stroški | kpl | 1 |  | 0
9. |  | šolanje osebja za delo z protivlomnimi napravami | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj - protivlomna inštalacija: |  |  |  | 0
B | 11 | Videonadzor
Za vse elemente velja "ali enakovredno". Vsi elementi se lahko zamenjajo s tehnično najmanj enakovrednimi elementi drugega proizvajalca!
Za ves material velja "dobava in montaža"
1. |  | Video strežnik za do 30 IP kamer NVR 30CAM (SM) - rack 19" 1U - procesor Intel Xeon E-2136 3.30GHz 12MB 6C/12T - ram 16GB ECC DDR4-2666 - ssd 240GB 25/S600 - MS Windows Pro 10 - možno vgraditi do 2x HDD | kos | 1 |  | 0
2. |  | Trdi disk HDD-4TB (4TB); 5.9/64M/S600 | kos | 2 |  | 0
3. |  | Mrežna kamera HDBW-5541EP-ZE, Dome licenca M-LIC-9-1-PRO - resolucija 5MP pri 20fps, 4MP pri 25/30fps - multi stream - day/night - 120dB WDR - V/F objektiv 2,7 - 13,5 mm - umetna inteligenca (Face Capture, Face Attributes, Perimeter Protection, People Counting) - IR Led 40m - PoE - IP67, IK10, -40C do +60°C | kos | 0 |  | 0
4. |  | Podnožje za montažo in priključitev PFA138 | kos | 2 |  | 0
5. |  | Mrežna kamera HFW-5541EP-ZE, Bullet - resolucija 5MP pri 20fps, 4MP pri 25/30fps - multi stream - day/night - 120dB WDR - V/F objektiv 2,7 - 13,5 mm - umetna inteligenca (Face Capture, Face Attributes, Perimeter Protection, People Counting) - IR Led 40m - PoE - IP67, IK10, -40C do +60°C | kos | 8 |  | 0
6. |  | Podnožje za montažo in priključitev PFA-121 | kos | 7 |  | 0
|  | Dobava in polaganje vodnikov po kabelskih policah, inštalacijskih ceveh v ometu ali mavčno-kartonskih stenah - CPR Cca-s1,d2,a1 ali boljše |  |  |  | 0
6. | 1 | U/FTP kat. 6a, 4x2xAWG23, LS0H (Cca) | m | 210 |  | 0
6. | 2 | N2XH-J (B2ca) 3 x 1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
7. |  | Drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 |  | 0
8. |  | Montaža opreme na položeno, označeno in preverjeno instalacijo, parametriranje, programiranje in zagon |  | 1 |  | 0
|  | Skupaj - videonadzor: |  |  |  | 0
B | 12 | Meritve in dokumentacija
1. |  | Funkcionalni preizkus instalacije | kos | 1 |  | 0
2. |  | Programiranje, nastavitve
2. | 1 | Izdelava programa za PLK, po navodilih projektanta strojnih inštalacij (41 vhodno-izhodnih točk, posluževalni tablo, komunikacija Modbus - kotlovska avtomatika, RS485 - ekspanzija). Meja programiranja je sistem kotlovnice! Integracija v obstoječi nadzorni sistem ni zajeta (lahko izvede programer obstoječega sistema v bolnici)! | kos | 1 |  | ni zajeto!
2. | 2 | Integracija sistema kotlovnice v CNS | kpl | 1 |  | ni zajeto!
2. | 3 | Nastavitev frekvenčnega pretvornika FC202 | kpl | 6 |  | 0
2. | 4 | Integracija parametrov kotlovske avtomatike, parametriranje Vitogate RS485/Modbus modula | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Izvedba meritev, vključno s poročilom v dveh izvodih
3. | 1 | Meritve električnih inštalacij in ozemljitev (v merilnih listih mora biti nedvoumno zapisano: - številka tokokroga, namembnost tokokroga, - tip in dimenzija kabla, - vrsta varovalnega elementa, - ostali rezultati meritev. Obvezna meritev dovodnega kabla iz priključno merilne omare, zajeti tudi prenapetostni odvodniki! | kpl | 1 |  | 0
3. | 2 | Meritve ozemljitev in strelovoda | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Pregled sistema aktivne požarne zaščite, vključno s potrdilom o brezhibnem delovanju sistema. Pregled mora biti izveden s strani pooblaščenega preglednika!
4. | 1 | varnostna razsvetljava | kpl | 1 |  | 0
4. | 2 | javljanje požara | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Priprava del, sodelovanje z ostalimi izvajalci na gradbišču, stroški gradbišča, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. Navodila za uporabo in vzdrževanje, dokazilo o zanesljivosti objekta (elektroinštalacijska dela) | kpl | 1 |  | upoštevano v enotnih cenah
6. |  | Ročni PID (skladno z ZGO). Vse spremembe vnesene z rdečo barvo! (dolžnost izvajalca po ZGO) | kpl | 1 |  | upoštevano v enotnih cenah
7. |  | Sodelovanje pri tehničnem pregledu in prevzemu, primopredaja | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj - meritve in dokumentacija: |  |  |  | 0
Rekapitulacija
B | 1 | DEMMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
B | 2 | RAZDELILNIK |  |  | 0
B | 3 | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
B | 4 | Centralni sistem varnostne razsvetljave |  |  | 0
B | 5 | Moč in vodovni material |  |  | 0
B | 6 | Izenačitev potencialov |  |  | 0
B | 7 | Strelovod |  |  | 0
B | 8 | Strukturirano žičenje |  |  | 0
B | 9 | Javljanje požara |  |  | 0
B | 10 | Protivlomna zaščita |  |  | 0
B | 11 | Videonadzor |  |  | 0
B | 12 | Meritve in dokumentacija |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0 | EUR
Ponudnik odgovarja za točnost zneska!!

## C-gradbeno
C |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Poz. |  | Opis | EM | kol. | Cena/ enoto | Skupaj
C | 1 | GRADBENA DELA
A |  | Rušitvena dela
OPOMBA: PRI RUŠITVENIH DELIH UPOŠTEVATI NAVODILA IZ TEHNIČNEGA POROČILA! POSKRBETI JE TREBA ZA VARNOST LJUDI IN OBJEKTOV V BLIŽNJI OKOLICI! MED RUŠENJEM OBVEZNO PREPREČITI PRAŠENJE Z ZADOSTNIM PRŠENJEM RUŠEVIN Z VODO!
OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL UPOŠTEVATI VSE PRENOSE IN TRANSPORTE RUŠEVIN DIREKTNO NA PREVOZNO SREDSTVO! ODPADKE JE TREBA PREDHODNO SORTIRATI! TRANSPORT RUŠEVIN V STALNO PREDPISANO DEPONIJO JE ZAJET POSEBEJ!
OPOMBA: PRI VSEH RUŠITVAH NOSILNIH ELEMENTOV UPOŠTEVATI VSE POTREBNA OPIRANJA IN PODPIRANJA TER NAVODILA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN NADZORNIKA!
OPOMBA: PRI VSEH RUŠITVAH UPOŠTEVATI AKTUALNE PREDPISE O VARNOSTI PRI DELU!
OPOMBA: ODSTRANITEV TEHNOLOŠKE OPREME V TEM POPISU NI ZAJETA!
| 1.1 | Odstranitev kritine iz trapezne pločevine, kompletno z vsemi obrobami | m2 | 285 |  | 0
| 1.2 | Odstranitev kritine prizidka iz pocinkane pločevine z leseno (naklonsko) podlogo, kompletno z vsemi obrobami | m2 | 22 |  | 0
| 1.3 | Odstranitev fasadnih panelov iz trapezne pločevine, kompletno z vsemi obrobami | m2 | 67 |  | 0
| 1.4 | Odbijanje - klesanje bet. temelja cisterne deb. do 25 cm | m2 | 15 |  | 0
| 1.5 | Odstranjevanje - odbijanje v beton vgrajenih okvirjev talnih kinet | m1 | 49 |  | 0
| 1.6 | Odstranjevanje kovinskih pokrovov talnih kinet (segmenti do 1 m2) | m2 | 25 |  | 0
| 1.7 | Rušenje tlaka iz teraco plošč 25/25 cm v cem. malti, skupne deb. do 5 cm | m2 | 170 |  | 0
| 1.8 | Odstranitev les. oken vel. do 2 m2, kompletno z notr. in zun. ok. polico | kom | 4 |  | 0
| 1.9 | Odstranitev kov. oken vel. nad 4 m2 (3,20/2,95 m), kompletno z notr. in zun. ok. polico | kom | 1 |  | 0
| 1.10 | Odstranitev kov. fisnih rešetk (segmenti do 1 m2), kompletno z notr. in zun. ok. polico | m2 | 17 |  | 0
| 1.11 | Odstranitev - rušenje zidanih parapetov deb. ca 30 cm | m3 | 0.7 |  | 0
| 1.12 | Razna rušitvena dela, ki iz načrtov niso razvidna, obračunana po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi znesek v višini 10% vrednosti vseh rušitvenih del in navede vrednost KV in PK delavca! - ocena | €
|  | KV delavec: | ura |  |  | 0
|  | PK delavec: | ura |  |  | 0
| 1.13 | Transport ruševin in odstranjenih delov (s predhodnim ločevanjem) iz depoja gradbišča v stalno predpisano deponijo (deponijo izbere izvajalec in preda naročniku potrebno dokumentacijo, skladno z veljavnim pravilniki o ravnanju in odlaganju gradbenih odpadkov), vključno z nakladanjem, zvračanjem in razgrinjanjem ter plačilom stroškov deponije s takso; obračun po utežni masi | ton | 41 |  | 0
|  | Skupaj-rušitvena dela |  |  |  | 0
B |  | Betonska dela
| 1.1 | Sanacija obst. temeljev cistern z odbijanjem - klesanjem krušljivih delov, čiščenjem, premazom za boljšo sprijemljivost starega in novega betona (elastosil) ter krpanje s sanacijskim betonom, z morebitnim opaženjem | m2 | 29 |  | 0
| 1.2 | Sanacija talnih betonskih kinet (dno in stene) z odbijanjem - klesanjem krušljivih delov, čiščenjem, premazom za boljšo sprijemljivost starega in novega betona (elastosil) ter krpanje s sanacijskim betonom, z morebitnim opaženjem; instalacijski vodi v kinetah se ne odstranijo! V količini je upoštevano 10% površine kinet! | m2 | 8 |  | 0
| 1.3 | Sanacija talnih betonskih kinet (zgornja robova, s sočasno vgradnjo profila za naleganje kov. pokrovov) z odbijanjem - klesanjem krušljivih delov, čiščenjem, premazom za boljšo sprijemljivost starega in novega betona (elastosil) ter krpanje s sanacijskim betonom, z morebitnim opaženjem; instalacijski vodi v kinetah se ne odstranijo! Obračun v m1 | m1 | 93 |  | 0
| 1.4 | Zazidava (betoniranje z betonom C 25/30) raznih nerabnih odprin, s predhodnim vrtanjem fi 14 mm glob. do 20 cm, zapolnitvijo z epoksi maso, vstavljanjem sider in armaturo B 500 B (cca 150 kg/m3) | m3 | 1 |  | 0
|  | Skupaj-betonska dela |  |  |  | 0
C |  | Zidarska dela
| 1.1 | Obdelava vertikalnih in horizontalnih površin na mestih rušenja parapeta, šir do 40 cm | m1 | 4.5 |  | 0
| 1.2 | Klesanje - nahrapavljenje betonskega tlaka, čiščenje, razpraševanje, pramaz z elastosilom ter izdelava mikroarmiranega cem. estriha deb. do 5 cm (PEHD mikroarmatura ca 2 kg/m3) | m2 | 170 |  | 0
| 1.3 | Sprotno in finalno čiščenje gradbišča pred predajo del, vključno s čiščenjem stavbnega pohištva in oblog; obračuna se enkratna površina notranjih prostorov po dokončanju del | m2 | 210 |  | 0
| 1.4 | Sprotno in finalno čiščenje gradbišča pred predajo del; obračuna se enkratna površina zunanjih površin po dokončanju del | m2 | 50 |  | 0
| 1.5 | Razna nepredvidena dela, drobna gradb. dela in zidarska pomoč obrtnikom in montažerjem, obračunana po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi znesek v višini 5% vrednosti vseh gradbenih del in navede vrednost KV in PK delavca!
|  | KV delavec: _____ EUR |  |  |  | 0
|  | PK delavec: _____ EUR |  |  |  | 0
|  | Skupaj-zidarska dela |  |  |  | 0
C | 2 | OBRTNIŠKA DELA
A |  | Krovska in kleparska dela
OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH TER SESTAVAH PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA OBJEKTU!
OPOMBA: KVALITETO IN TON BARVE PO RAL LESTVICI DOLOČI ODGOVORNI PROJEKTANT ARTHITEKTURE!
| 1.1 | Pločevinasta kritina (Al barvana pločevina 0,7 mm), s pregibi na 0,5 m, kompletno z leseno naklonsko konstrukcijo (morali in deske ali OSB plošče) ter vsemi potrebnimi obrobami | m2 | 22 |  | 0
| 1.2 | Prekrivanje strehe (na jekleno konstrukcijo) s paneli deb. 4 cm iz Al prašno barvane trapezne pločevine in poliuretanskim polnilom, kompletno z vsemi pritrdili, tesnili in obrobami in zaključki | m2 | 284 |  | 0
| 1.3 | Fasada (na jekleno konstrukcijo) s paneli deb. 4 cm iz Al prašno barvane trapezne pločevine in poliuretanskim polnilom, kompletno z vsemi pritrdili, tesnili in obrobami in zaključki | m1 | 67 |  | 0
|  | Skupaj-krovska in kleparska dela |  |  |  | 0
B |  | Stavbno pohištvo
OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA OBJEKTU!
| 1.1 | V-1 - Dvokrilna jeklena vrata vel. 320/259 cm (zid. m.), s cil. ključavnico, nasadili, s talnim in stropnim zapahom, zgornji del zasteklen z armiranim steklom | kom | 1 |  | 0
| 1.2 | O-1 - Enokrilno okno dim. 73/76 cm (zid. m.) iz 5-komornih PVC profilov, z okovjem I. kvalitete, odpiranje kombinirano okoli sp. horiz. osi in vertikalne osi, kompletno z zun. in notranjo pločevinasto barvano okensko polico šir. do 25 cm, zasteklitev z izolacijskim steklom Ug = 1,1 W/m2K | kom | 2 |  | 0
| 1.3 | O-2 - Enokrilno okno dim. 76/70 cm (zid. m.) iz 5-komornih PVC profilov, z okovjem I. kvalitete, odpiranje kombinirano okoli sp. horiz. osi in vertikalne osi, kompletno z zun. in notranjo pločevinasto barvano okensko polico šir. do 25 cm, zasteklitev z izolacijskim steklom Ug = 1,1 W/m2K | kom | 1 |  | 0
| 1.4 | O-3 - Enokrilno okno dim. 93/120 cm (zid. m.) iz 5-komornih PVC profilov, z okovjem I. kvalitete, odpiranje kombinirano okoli sp. horiz. osi in vertikalne osi, kompletno z zun. in notranjo pločevinasto barvano okensko polico šir. do 25 cm, zasteklitev z izolacijskim steklom Ug = 1,1 W/m2K | kom | 1 |  | 0
|  | Skupaj-stavbno pohištvo |  |  |  | 0
C |  | Podopolagalska dela
OPOMBA: TON BARVE IN SRUKTURO DOLOČI ODGOVORNI PROJEKTANT ARTHITEKTURE!
| 1.1 | Izdelava samorazlivnega epoksidnega tlaka deb. 3-5 mm s pripravo podloge | m2 | 195 |  | 0
| 1.2 | Pleskanje vertikalnih betonskih površin z epoksidnim premazom deb. 0,3 mm s pripravo podloge | m2 | 5 |  | 0
|  | Skupaj-podopolagalska dela |  |  |  | 0
D |  | Ključavničarska dela
OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA OBJEKTU!
| 1.1 | Jekleni vroče cinkani pokrovi kinet (segmenti do 0,5 m2) iz rebraste pločevine deb. 4+1 mm, kompletno z okvirji za vzidavo | m2 | 27 |  | 0
| 1.2 | Fiksna rešetka iz AL barvanih horizontalnih lamel, z okvirjem za pritrditev v beton; vel. rešetke ca 1775/79 cm (po segmentih, kot obstoječa) | kom | 1 |  | 0
| 1.3 | Fiksna rešetka iz AL barvanih horizontalnih lamel, z okvirjem za pritrditev v beton; vel. rešetke ca 230/94 cm (v dveh delih) | kom | 1 |  | 0
|  | Skupaj-ključavničarska dela |  |  |  | 0
E |  | Slikopleskarska dela
OPOMBA: KVALITETO IN TON BARVE PO RAL LESTVICI DOLOČI ODGOVORNI PROJEKTANT ARTHITEKTURE!
| 1.1 | Odstranjevanje odstopajoče barve, čiščenje ter glajenje in brušenje površin sten in stropov z disperzijskim kitom | m2 | 625 |  | 0
| 1.2 | Slikanje notranjih stenskih in stropnih površin 2x z disperzijsko barvo v enem tonu, s predhodnim osnovnim nanosom impregnacije | m2 | 625 |  | 0
| 1.3 | Pleskanje starih mizarskih izdelkov (okna) s predhodnim odstranjevanjem odstopajoče barve, brušenjem ter pleskanjem z osnovno ter 2x s kvalitetno poluretansko barvo | m2 | 55 |  | 0
| 1.4 | Pleskanje starih ključavničarskih izdelkov (okna in vrata) s predhodnim odstranjevanjem odstopajoče barve, pasiviziranjem rje, brušenjem ter pleskanjem z osnovno ter 2x s kvalitetno poluretansko barvo | m2 | 66 |  | 0
| 1.5 | Pleskanje starih betonskih površin (lovilna skleda cisterne) s predhodnim čiščenjem, morebitnim razmaščevanjem, brušenjem ter pleskanjem z barvo za beton (npr. betonal) | m2 | 56 |  | 0
| 1.6 | Pleskanje starih ključavničarskih izdelkov (cisterna za olje) s predhodnim razplinjevanjem, odstranjevanjem ostanka olja, čiščenjem z detergentom, odvozom olja in detegrenta v sežigalnico s koncesijo, z brušenjem ter pleskanjem z osnovno ter 2x s kvalitetno poliuretansko barvo | m2 | 32 |  | 0
|  | Skupaj-slikopleskarska dela |  |  |  | 0
F |  | Razna dela
| 1.1 | Projektantski nadzor; obračun po dejansko opravljenem delu | ura | 25 |  | 0
| 1.2 | Izdelava PID dokumentacije - arhitektura | kompl | 1 |  | 0
OPOMBA: Delovni odri višine do 2 m so zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
| 1.3 | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija lahkega fasadnega odra višine do 20 m z ograjo in dostopi ter zaščitno prosojno tkanino | m2 | 70 |  | 0
| 1.4 | Razna gradbena in obrtniška dela, ki iz načrtov niso razvidna, obračunana po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi znesek v višini 10% vrednosti gradbenih in obrtniških del in navede vrednost ure KV in PK delavca | ocena | #REF!
|  | KV delavec: _____ EUR |  |  |  | 0
|  | PK delavec: _____ EUR |  |  |  | 0
|  | Skupaj-razna dela |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
C | 1 | GRADBENA DELA
A | RUŠITVENA DELA |  |  | EUR | 0
B | BETONSKA DELA |  |  | EUR | 0
C | ZIDARSKA DELA |  |  | EUR | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
C | 2 | OBRTNIŠKA DELA
A | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  |  | EUR | 0
B | STAVBNO POHIŠTVO |  |  | EUR | 0
C | PODOPOLAGALSKA DELA |  |  | EUR | 0
D | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | EUR | 0
E | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | EUR | 0
F | RAZNA DELA |  |  | EUR | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  | EUR | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ (brez DDV) |  |  | EUR | 0
| DDV v višini 22 % |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ (z DDV) |  |  | EUR | 0

## D-SKUPNE POZICIJE
Poz. |  | Opis | Kol. | EM | Cena/ enoto | Skupaj
D | 1 | SPLOŠNO
| 1.1 | Dobava in montaža ozemljitvenih mostičkov na tesnjenih spojih z izolirano bakreno žico 6 mm2 rumeno zelene barve, vključno z ušesom ali objemko; | kpl | 1 |  | 0
| 1.2 | Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novoinstaliranih razvodov; | kpl | 1 |  | 0
| 1.4 | Regulacija novo vgrajenega sistema, meritve parametrov in preizkusni zagon z izdelavo poročila za posamezno fazo (regulacija, preizkusi, meritve); | kpl | 1 |  | 0
| 1.5 | Sodelovanje cevnega instalaterja pri zagonu klimatehničnega sistema; | kpl | 1 |  | 0
| 1.6 | Dobava in montaža napisnih ploščic iz nerjavne pločevine z vgravirano oznako po shemi za opremo in armature, kompletno z jekleno pritrdilno žico; | kpl | 1 |  | 0
| 1.7 | Dobava in pritrditev samolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija; | kpl | 1 |  | 0
| 1.8 | Nepredvidena dela oziroma naknadno naročena dela, zavedena v dnevnik in potrjena s strani nadzornika | h | 1 |  | 0
| 1.9 | Posnetki (vrisovanje in vpisovanje) izvedenega stanja v PZI projektno dokumentacijo; | kpl | 1 |  | 0
| 1.10 | Izdelava tehnične dokumentacije vgrajene opreme, naprav in elementov | kpl | 1 |  | 0
| 1.11 | PID dokumentacija (4x papirni izvod, 1x digitalni izvod v .pdf in .dwg formatu) | kpl | 1 |  | 0
| 1.12 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
| 1.13 | Shema rekonstruirane kotlovnice (stanje PID) vsaj A2 formata v izvedbi za obešanje v kotlovnico. | kpl | 1 |  | 0
0
|  | 2017-02-06 | Odstranitev stekla nadsvetlobe vrat v dimenziji ~2,5 x 1m in izdelava panelnega zakritja nadsvetlobe vključno z izdelavo prebojev za cevovode, pitrditvijo na obstoječi okvir vrat in izdelavo vseh detajlov stika. Barva panelov enaka barvi vrat. | 1

## E-SPLOŠNO
Poz. |  | Opis
E | 1 | SPLOŠNO
| 1.1 | Dobava material v takšni zaščiti, da ne pride do mehanskih poškodb in do kontaminacije z vlago, olji ali delci. Enaka kakovost je potrebno zagotoviti tudi med transportom.
| 1.2 | Skladiščenje, varovanje in izdaja dobavljene opreme med montažo.
| 1.3 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča (lokacija gradbišča je Klinika Golnik), pripravljalna, zaključna dela in organizacija gradbišča. Ti stroški naj bodo v celoti upoštevani in vključeni v cenah postavk.
| 1.4 | Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z gradbincem ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim drobnim montažnim materialom. Vsa oprema in material sta do končnega prevzema s strani investitorja v lasti izvajalca del.
| 1.5 | Montaža vključuje vsa potrebna dela od vključno raztovarjanja iz kamiona do postavitve in montaže na mesto vgradnje.
| 1.6 | Ob dobavi morajo biti priložena navodila za vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje v originalnem in slovenskem jeziku, tehnični prospekti in diagrami z osnovnimi karakteristikami v originalnem jeziku, vključno z znakom CE in izjavo o skladnosti z Odredbo o varnosti strojev v originalnem in slovenskem jeziku.
| 1.7 | V ceni navojnih armatur so všteti vsi navojni kosi (dvovijačniki, kolčaki,..) in holandci. Holandci se uporabijo pri vseh navojnih elementih, ki imajo električno napajanje (črpalke, elektro motorni ventili, termodinamični ventili, merilniki pretoka,…..).
| 1.8 | Dela so opravljajo na višini do 6 metrov, vsi odri, dvižne ploščadi in dvigala so zajeta v ceni.
| 1.9 | V ceni termometrov, manometrov in ostalih merilnih elementov je zajeta privaritev kolčaka (mufne), DN 15 ali DN 20, na glavni cevovod. Ta del se ne obravnava kot T kos.
| 1.10 | V ceni vseh cevi je vključeno tesnjenje vseh prebojev, med istimi požarnimi sektorji, s purpenom ali mineralno volno glede na aplikacijo oziroma medij. Prav tako se z rozeto (kovinska ali PVC ) obdela viden prehod cevi skozi stene.
| 1.11 | O vsakem odstopanju od projekta, in o morebitni zamenjavi opreme, je izvajalec dolžan obvestiti nadzornika in dobiti potrditev.
| 1.12 | V kolikor izvajalec del vgradi opremo drugega dobavitelja, kot je bila sprojektirana (zgornje točke), je dolžan kriti stroške vseh potrebnih sprememb, ki nastanejo zaradi spremenjene opreme. Prav tako je dolžan določiti ustrezen tip in dimenzije nove opreme ter preveriti vse elemente, ki tvorijo funkcionalno celoto.
| 1.13 | Vsi cevni elementi (cevi, kolena, T-kosi…) morajo biti dobavljeni po ustreznem dimenzijskem standardu cevi.
| 1.14 | Varjenje v obojestranskem zaščitnem plinu komplet cevovodnih sistemov.
|  | 2017-02-06 | Odstranitev stekla nadsvetlobe vrat v dimenziji ~2,5 x 1m in izdelava panelnega zakritja nadsvetlobe vključno z izdelavo prebojev za cevovode, pitrditvijo na obstoječi okvir vrat in izdelavo vseh detajlov stika. Barva panelov enaka barvi vrat. | 1