## Oprema
Predmet naročila: »Izdelava in montaža gluhe sobe" Naročnik: InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, Livade 6, 6310 Izola - Isola
Navodila za izpolnjevanje:
1. Ponudnik mora za vsako ponujeno opremo vpisati podatek o proizvajalcu, znamki, tipu in/oz. modelu ponujene opreme. 2. Ponudnik v stolpec "Karakteristike ponujene opreme" vpiše podatke o ponujeni opremi. Ponudnik na vseh mestih v obrazcu, kjer je navedena referenčna oprema navede podatek o proizvajalcu, znamki, tipu in/oz. modelu ponujene opreme, ki jo ponuja, in v kolikor ponujena oprema ni enaka referenčni predloži katalog iz katerega izhajajo karakteristike ponujene opreme, z jasno oznako strani, kjer je razvidno izpolnjevanje zahtevanih karakteristik. Ponudnik naj torej za vse postavke kjer je navedena referenčna oprema navede opremo, ki jo ponuja (tudi če je enaka referenčni), kataloge oz. prospektno dokumentacijo pa priloži le za postavke, kjer ponujena oprema ni enaka referenčni. 3. V kolikor iz vpisanih podatkov o ponujeni opremi ne izhaja izpolnjevanje naročnikovih zahtev, se ponudba zavrne kot nedopustna. 4. Ponudnik predmetni dokument predloži v ponudbi v excel obliki in v .pdf obliki in jih naloži v aplikaciji e-JN v razdelek »Druge priloge«.
Zap. Štev. | Oznaka opreme | Karakteristike iz razpisne dokumentacije | Karakteristike ponujene opreme proizvajalec, znamka, tip in/oz. model ponujene opreme (IZPOLNI PONUDNIK):
A | NOTRANJE ABSORPCIJSKE OBLOGE
A1 | ABSORPCIJSKE OBLOGE | Absorpcijske obloge iz melaminske pene, kot npr. Basotect G+ in izrezane po meri. Razrez pen se izdela skladno s projektno dokumentacijo. Pena mora dokazovati koeficient zvočne absorpcije vsaj alpha=0.60 v 250 Hz oktavnem pasu in alpha=1 v 500-4000 Hz oktavnih pasovih. Navedene vrednosti morajo veljati za peno debeline 60 mm, in sicer kot rezultati meritev skladno s standardom ISO354. Dobavljena melaminska pena mora dokazovati razred požarne odpornosti vsaj C-s2, s0 skladno z DIN EN 13501-1 klasifikacijo. Meritev je lahko narejena na vzorcu materiala debeline manjše od 80 mm. | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):