## Končna ponudba
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
Idrijska cesta 13, Vrhnika
OBJEKT:
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, ENOTA STARA VRHNIKA
ŠT. PROJEKTA:
DATUM: 2022
ZADEVA:
Popis del in predizmere s predračunom za gradbeno obrtniška dela, elektro in strojne instalacije ter za zunanjo ureditev za Dom upokojencev Vrhnika, Enota Stara Vrhnika
SPLOŠNA OPOMBA!
PRI IZVEDBI PREDMETNIH DEL JE STRIKTNO UPOŠTEVATI VSE ZAHTEVE V VEZI VARSTVA PRI DELU TAKO ZAPOSLENIH KOT MIMOIDOČIH. VSI DOSTOPI MORAJO BITI USTREZNO ZAVAROVANI IN OZNAČENI TER NEMOTEČI ZA UPORABNIKE SOSEDNJIH OBJEKTOV. IZVAJALEC DEL SI MORA DELOVIŠČE OGLEDATI NA LICU MESTA. V CENI JE ZAJETI VSE MOREBITNE STROŠKE, KI BI NASTALI KOT POSLEDICA UTESNJENEGA DELOVIŠČA.
REKAPITULACIJA I |  | v EUR
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA |  | 0
STROJNE INSTALACIJE |  | 0
PLIN |  | 0
SKUPAJ |  | 0
DDV 9,5 % |  | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0
REKAPITULACIJA II |  | v EUR
ZUNANJA UREDITEV |  | 0
SKUPAJ |  | 0
DDV 22 % |  | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0
SKUPAJ GOI IN ZUNANJA UREDITEV z DDV |  | 0
Popust | % | 0
SKUPAJ GOI IN ZUNANJA UREDITEV z DDV |  | 0

## Splošna določila
SPLOŠNA DOLOČILA
V ponudbenih cenah za celoten obseg del po tem razpisu je upoštevati in vključiti v cene po enoti mere:
Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave).
Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del.
Izdelavo geodetskega posnetka vključno z elaboratom za vpis komunalne opreme v kataster GJI in izdelavo projektov izvedenih del (PID) v 4 izvodih v papirni obliki in 1 izvod v elektronski obliki, projekt obratovanja in vzdrževanja (POV) v 4 izvodih za vsa vzdrževanja (POV) v 4 izvodih za vsa izvedena dela po tem razpisu ter navodil za obratovanje in vzdrževanje.
Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.
Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu).
Izdelavo varnostnega načrta za celotno gradbišče.
V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza in predelave gradbenih odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi dajatvami za predelavo in odlaganje.
Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
V ceni morajo biti zajeti tudi vsi stroški prevozov na začasne gradbiščne deponije.
Vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja in rušenje podzemne komunalne infrastrukture ob izvajanju izkopov, kjer je to predvideno.
Obračun izkopov se izvede v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vsi začasne prestavitve vseh obstoječih komunalnih vodov, ki se bodo prestavljali v času gradnje.
Čiščenje gradbišča po končanih delih.
Zakoličbo vseh obstoječih komunalnih vodov in določitev mikrolokacije le teh.
Označba in zavarovanje vseh obstoječih komunalnih vodov.
Izvedbo sondažnih izkopov za ugotovitev in preverjanje obstoječih komunalnih vodov.
Izvedbo sondažnih izkopov za izvedbo testnih preiskav temeljnih tal.
V ceni zatravitve je potrebno upoštevati tudi vzdrževanje, zalivanje in košnjo trave do primopredaje objekta naročniku.
Varovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
Mehansko in visokotlačno čiščenje kanalizacijskih cevi z ispiranjem za potrebe izvedbe pregleda kanalizacijskih cevi s kamero in preizkusa tesnosti.
Pregled kanalizacijskih cevi s kamero po predhodno izvedenem čiščenju, komplet z predajo DVD posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja - tudi okroglost cevi.
Dela izvajati skladno z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki.
V enotnih cenah morajo biti upoštevani tudi vsi pomični delovni odri, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo del.
Zavarovanje gradbišča z gradbiščno ograjo min. višine 2 m.
Posnetek stanja na stavbah - objektih ob gradbišču in spremljanje stanja na objektih ob morebitnih obstoječih poškodbah ali ob morebitnem pojavu poškodb na teh objektih.
Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje proizvajalca za vgradnjo.
Ponudnik si mora objekt pred oddajo ponudbe ogledati. Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta, z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta za izvedbo del.
V kolikor v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah po enoti mere zajeti tudi izvedba odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj, sider dvigal, prehodov inštalacij in podobnih, ki so bili poznani pred izvedbo dela. Otežkočanje dela ob polaganju vodnikov in cevi v opaž s strani drugih izvajalcev ne bo stroškovno nadomeščeno, v kolikor se ostali Izvajalci prilagodijo predvidenemu normalnemu poteku dela.
Pri elementih z vidnimi betonskimi površinami je potrebno pri pripravi opažev ter pri sestavi, pripravljanju in vgrajevanju betonov upoštevati posebne kriterije tehnologije vidnih betonov. Za vidne betone je s projektom predpisan ter pred pričetkom del s strani izvajalca podan (eksperimentalno ugotovljen) model strukture in vizuelnih efektov površine, pri čemer je makro in mikro geometrija vidnih betonskih površin primarno podana z vrsto in konstrukcijo opaža. Posamezne zaključne vidne površine morajo izkazovati enakomerne strukture in barve. Strošek za izvedbo vidnega betona mora ponudnik vračunati v cene po enoti mere, tudi če to v opisu postavke to ni posebej zapisano. Vsa popravila, ki smejo biti izvedena le v majhnem obsegu, mora odobriti in prevzeti nadzornik. Ves strošek morebitnega brušenja vidnih betonskih površin mora ponudnik vračunati v ceno po enoti mere.
Izvajalec mora zagotoviti na gradbišču za potrebe operativnih sestankov opremljen prostor velikosti min. 45 m2, ki mora biti ogrevan in kilimatiziran.
Pregled in izdelava poročila o brezhibnem delovanju aktivne požarne zaščite in pridobitev potrdila.
Zahteva po meritvah osvetljenosti - izvajalec mora opraviti meritve.
Pregled in pridobitev potrdila o delovanju TK povezav v zvezi z javljanjem požara, reševanjem iz dvigala in ostale notranje povezave.
Meritve zunanjega in notranjega hidrantnega omrežja s pridobitvijo pozitivnega poročila.
Električne meritve, meritve strelovodne naprelave s pridobitvijo pozitivnih poročil.
Izpolnitev in potrditev izkaza požarne varnosti.
Priprava delovnega platoja za vrtalno garnituro za izvedbo pilotiranja.
Izdelavo energetske izkaznice za objekt.
PROTOKOL IZVEDBE ZRAKOTESNEGA SLOJA STAVBE IN STAVBNEGA OVOJA: Proizvajalec oz. dobavitelj materialov zrakotesnega ovoja izvajalcu del posreduje navodila za izvedbo (npr. detajle, sheme/risbe polaganja, pritrjevanja, izvedbo zaključnega sloja) z opisi v slovenskem jeziku ter definira nabor ustreznih pritrdilnih in ostalih sredstev, npr. trakovi, lepila, vijaki, mrežice itd.
Navodila za izvedbo (tudi sheme polaganja, pritrjevanja, spajanja, izvedbo zaključkov, prebojev itd.) so sestavni del tehnične dokumentacije na gradbišču: Proizvajalec oz. dobavitelj pripravi pisno navodilo v slovenskem jeziku za pripravo pogojev za pravilno izvedbo, kar zajema tudi pripravo in prevzem podlage in detajlne rešitve izvedbe, npr. vogali, odprtine, preboji, zaključki itd.
Izvajalec del skupaj z dobavitelji v pisni obliki pripravi celovit protokol izvedbe, ki vključuje osnovne opise posameznih delovnih korakov. Obvezna priloga protokola so zgoraj omenjena navodila (opisi in skice) proizvajalcev oz. dobaviteljev sistemov. Protokol vključuje opis delovne opreme in sestave izvajalskih ekip ter način lastnega preverjanja in zagotavljanja kakovosti.
Postopke izvedbe in materiale za zagotovitev ustrezne izvedbe zrakotesnega ovoja je treba projektno načrtovati in ne prepustiti odločitvam delavcev na licu mesta med gradnjo. Protokol potrdijo predstavnik investitorja, projektni vodja oz. nadzor in kontrolor sistema zrakotesnosti (na primer: GI ZRMK).
Izdelava meritve zrakotesnosti ovoja objekta.
V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah v cenah za enoto mere vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe: - Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. - Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah).
Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, dovoz določenega materiala in premik strojev, mehanizacije ali delovnih naprav.
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji. - Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje po izvedeni prvi fazi na gradbeni parceli in se seznaniti z že izvedenimi zakoličbami komunalnih primarnih in sekundarnih vodov, pregledati PGD/PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse elaborate in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).
Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!
Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila PZI projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi odgovorni projektant na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev. - V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela. - V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji. - Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve, ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela: Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki sio potrebni za nemoteno in varno izvajanje del;
Pri cenah za enoto mere je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete; Posamezne prekinitve del , ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;
Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih in obrtniških del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
Ponudnik mora pri oblikovanju cene za E.M. upoštevati:
Ureditev gradbišča. Izdelava in postavitev gradbiščne table v skladu z GZ. - Izdelava koordinacije in nadzor nad izvedbo ukrepov varstva pred požarom in požarne varnosti v smislu Pravilnika o požarni varnosti v stavbah. - Zakoličba zemeljskih, talnih in stenskih sekundarnih obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov na območju celotne rekonstrukcije: elektro vod, telefon, vodovod, kanalizacija, plinovod: zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del izvedejo vzdrževalci objekta ali infrastrukture pred pričetkom gradnje.
Zavarovanje območja gradbene parcele za čas izvajanja del: postavitev opozorilnih tabel, prometne signalizacije in varnostnih trakov ter začasnih fiksnih barier na mestih, kjer je povečana možnost vdora nepooblaščenih oseb. - Postavitev varnostne ograje s konzolnimi nastavki za kasnejšo postavitev raznih zaščitnih in lovilnih varnostnih odrov. - Izdelava varnostnega odra/polnih stranic za zavarovanje pešcev, občasnega prometa in delavcev, ki izvajajo dela tik ob objektu na neposrednih stikih s pločniki in prometno cesto, skupaj z lovilnim podestom in prometno signalizacijo ter opozorilnimi tablami. - Izdelava začasnih delnih zapor cest s stroški za postavitev dnevne in nočne signalizacije za celoten rok trajanja investicijsko-vzdrževalnih del.
Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času gradnje: dnevna signalizacija, urejanje prometa, obveščanje javnosti o cestnih zaporah, ipd… - Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali. - Sprotno gradbeno čiščenje in ostala čiščenja med posameznimi fazami ter končno finalno čiščenje objekta. - Vsi delovni odri za opravljanje zidarskih, tesarskih, obrtniških in inštalacijskih ter drugih gradbenih del. - Zakoličba kanalizacije (vertikalna in horizontalna) in postavitev profilov na vseh ključnih točkah in jaških, skupaj z izdelavo posnetka kanalizacije po končanih delih in preizkusom tesnosti.
Izdelava posnetka kanalizacije po končani delih: izdelano v elektronski in pisni obliki v skladu z zahtevami razpisnih pogojev (ali posebnimi zahtevami investitorja) skupaj z obdelavo katastrskega posnetka ter izdelavo PID projekta. - Izdelava poročila o pregledu vseh nosilnih kovinskih konstrukcij v skladu z navodili PZI projekta ali zahtevami nadzorne službe. Poročilo izdela pooblaščena organizacija. - Ravnanje z odpadki v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki, vodenje evidenčnih listov, vključno s plačilom komunalnih prispevkov za stalno deponijo.
OPOZORILA:
Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu!
Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in uskladiti s projektantom.
Izvajalec mora skladno z zakonom o graditvi objektov ter zakonom o gradbenih proizvodih vgrajevati ustrezne gradbene proizvode.
Izvajalec mora vsa dela izvajati v skladu s predloženo projektno dokumentacijo, v skladu z načrtom organizacije gradbišča in Varnostnim načrtom ter pravili stroke in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in veljavno zakonodajo!
Izvajalec mora ustrezno zavarovati obstoječi objekt, ki bo v času gradnje obratoval. Upoštevati je potrebno določila o dovoljenih vrednostih hrupa.
Priprava gradbišča in ureditev gradbiščnih prostorov (najem gradbiščnih kontejnerjev, nabava elementov za ureditev gradbišča, posatavitev in odstranitev po končani gradnji):
~ Ograditev območja gradbišča s primerno gradbiščno ograjo; postavitev in odstranittev PVC gradbiščne ograje z vzdrževanjem in popravili (PVC ograja višine 1,80m, pritrjena na ustreznih stojalih v medsebojni razdalji do
2,00m, ustrezno zavarovana pred porušitvijo zaradi vetra za obdobje celotne gradnje) z vgrajenimi gradbiščnimi vrati dimenzije 2,00x2,00m z nosilnimi stebri v betonskem temelju. Začasna gradbiščna vrata, lesena s kljuko in ključavnico.
~ Priprava terena za deponije, izdelava trasportnih poti,… Transportne in peš poti na gradbišču (ponudnik mora preučiti možne transportne in peš poti in podati vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja). Parkirišča za gradbeno mehanizacijo in osebna vozila (ponudnik poda vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja).
~ Ureditev deponij gradbenega materiala; površino, namenjeno deponiranju je potrebno utrditi do ustrezne trdnosti, glede na deponiran material. Zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov, preprečeno mora biti nemoteno premikanje. Najvišja dovoljena višina ročno zloženih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja lažjih kosov materiala. ~ Ureditev električnih napeljav na gradbišču.
~ Varnostni ukrepi, ukrepi za varovanje okolja. ~ Postavitev gradbiščne table. ~ Postavitev opozorilne table, signalizacije. ~ Izpolniti vse zahteve iz načrta organizacije gradbišča in varnostnega načrta, vključno z vsemi stroški za organizacijo gradbišča, zavarovanje gradbišča in ostale zakonske zahteve.
~ Ureditev, prestavitev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih prostorov; gradbiščna pisarna za sestanke, nadzorno službo in hrambo gradbiščne tehnične dokumentacije (za celotno obdobje gradnje), skupaj z omarico za prvo pomoč, avtomatom za vodo, klimatsko napravo in brezžično povezavo na internet (WI-FI): dvojni kontejner, opremeljen tudi za potrebe in operativne sestanke (predvidoma prostor za sejno mizo za 20 oseb).
Garderoba za vse zaposlene na gradbišču, vključno s kasetami za obleke in čevlje, klopmi nin ustreznim temperaturnim režimom za čas slabega vremena. (za celotno obdobje gradnje).
Sanitarni kontejner - umivalnica brez sanitarij, orevan prostor in kemično stranišče - 1 stranišče na 30 delavcev; najem s praznjenjem na določeno obdobje (za celtno obdobje gradnje).
Skladiščni kontejnerji, tesarska lopa (Ponudnik poleg vrednosti poda velikost in tip tesarske lope - lesena ali tipska), nadstrešek za krožno žago; Prenosni nadstrešek za krožno žago iz odrskih cevi s pokrivno cerado (v primeru, da se predvideva uporaba krožne žage na objektu), kontejner za odpadke, zabojniki za mešane odpadke,... (za celotno obdobje gradnje).
Skupaj priprava in ureditev gradbišča in ureditev gradbiščnih prostorov.

## Gradbeno-obrniška dela
NAROČNIK:
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
Idrijska cesta 13, Vrhnika
OBJEKT:
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, ENOTA STARA VRHNIKA
ŠT. PROJEKTA:
DATUM: MAREC 2022
ZADEVA:
Popis del in predizmere s predračunom za gradbeno obrtniška dela za Dom upokojencev Vrhnika, Enota Stara Vrhnika
REKAPITULACIJA
| GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | v EUR
A | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ v EUR |  |  |  | 0
A | GRADBENA DELA |  |  |  | v EUR
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
6 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
7 | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
8 | METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
9 | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
3 | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
4 | SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
5 | MAVČNI STROPI IN STENE |  |  |  | 0
6 | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
7 | ALU IN PVC IZDELKI |  |  |  | 0
8 | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
9 | KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | URADNA ZAKOLIČBA OBJEKTA IN ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE KOMPLETNO Z IZDAJO POROČILA O ZAKOLIČBI. | kos | 1 |  | 0
2 | POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV ZA OBJEKT. | kos | 17 |  | 0
3 | IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA IN KOORDINACIJA IZ VARSTVA PRI DELU. | kos | 1 |  | 0
4 | UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM IN TEHNOLOGIJO IZVAJALCA DEL: - POSTAVITEV GRADBIŠČNE ZAŠČITNE OGRAJE Z VRATI, POSTAVITEV GRADBIŠČNE TABLE SKLADNO Z ZGO, POSTAVITEV OPOZORILNIH TABEL IN PROMETNE SIGNALIZACIJE SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM, POSTAVITEV GRADBIŠČNIH KONTEJNERJEV IN BARAK, UREDITEV GRADBIŠČNE DEPONIJE IN PLATOJEV, UREDITEV DOSTOPOV, UREDITEV ZAČASNE GRADBIŠČNE DEPONIJE ZA LOČENO ZBIRANJE GRADBENIH ODPADKOV, PRIKLOP IN POSTAVITEV GRADBIŠČNE ELEKTROOMARICE, UREDITEV GRADBIŠČNE VODOVODNE INŠTALACIJE, NAJEM IN POSTAVITEV KEMIČNEGA STRANIŠČA ZA CELOTEN ČAS GRADNJE IPD (PO TEM PREDRAČUNU). V CENI JE ZAJETI TUDI ODSTRANITEV VSEH ELEMENTOV (OGRAJA, TABLE, KONTEJNERJI...) PO ZAKLJUČENIH GO DELIH PO TEM PREDRAČUNU. | kos | 1 |  | 0
5 | GEODETSKI POSNETEK VSE INFRASTRUKTURE IN VRIS OBJEKTA V KATASTER. | kpl | 1 |  | 0
6 | IZDELAVA PID IN POV (z upoštevanjem minimalnih sprememb). | kpl | 1 |  | 0
7 | PROJEKTANTSKI NADZOR (ocena) | ur | 160 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | RUŠITVENA DELA
DOLOČILA:
Rušitvena dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
Mesta začasnih deponij odvečnih in uporabnih materialov je potrebno dogovoriti z nadzorom oz. naročnikom del in jih upoštevati v projektu organizacije del predmetnega gradbišča!
Stalno deponijo za odvoz odvečnega material priskrbi izvajalec del in v ceno vkalkulira vse stroške stalne deponije, vključno z vsemi taksami oz. okoljskimi dajatvami.
V ceni na enoto postavk je potrebno zajeti:
*navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
*stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
*stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del;
*izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
Poz. | Opis | EM | Kol. | Cena | Znesek
1 | STROJNO IN DELNO ROČNO RUŠENJE OBSTOJEČEGA PRITLIČNEGA POSLOPJA + PODSTREŠJE; ZUNANJIH TLORISNIH DIMENZIJ 32,78x13,76m, VIŠINE NA KAPU 4,40m, NA SLEMENU PA 8,60m.
PROSTORNINA OBJEKTA, KI SE RUŠI SE MERI TLORISNO PO ZUNANJIH MERAH, VIŠINA PA OD POD TLAKA PRITLIČJA DO VRHA KAPI IN SLEMENA. V CENI ZA ENOTO JE UPOŠTEVATI TUDI RUŠENJE TEMELJEV.
TEMELJI BETONSKI,
NOSILNI OBODNI ZIDOVI OPEČNI DEB. 40-50 CM OBOJESTRANSKO OMETANI,
NOSILNI NOTRANJI ZIDOVI OPEČNI DEB. 30-50 CM OBOJESTRANSKO OMETANI,
PREDELNE STENE OPEČNE DEB. 15 CM OBOJESTRANSKO OMETANE,
NADVRATNE IN NADOKENSKE PREKLADE SO AB ALI OPEČNE,
TLAK V PRITLIČJU BETONSKI S TALNO OBLOGO DO TEMELJEV
STROPNA KONSTRUKCIJA LESENA (1X NAD PRITLIČJEM),
STREHA JE LESENA, KRITA Z BETONSKIMI STREŠNIKI NA LETVAH VKLJUČNO S KLEPARSKIMI IZDELKI,
OKNA IN VRATA LESENA, RAZEN VRATA V GARAŽO, KI SO DRSNA KOVINSKA.
ODKLOP STROJNIH INSTALACIJ TER DEMONTAŽA,
ODKLOP ELEKTRO INSTALACIJ TER DEMONTAŽA.
| V CENAH ZA ENOTO PRI RUŠITVENIH DELIH JE UPOŠTEVATI TUDI SLEDEČE: - ZAVAROVATI JE OBMOČJE GRADBIŠČA NAPRAM OKOLICI Z USTREZNO OGRAJO IN OPOZORILNIMI TABLAMI, DA PREPREČI DOSTOP NEZAPOSLENIM, - IZDELATI JE ELABORAT IZ VARSTVA PRI DELU ZA RUŠENJE OBJEKTA, - RUŠITVENA DELA SE MORAJO IZVAJATI POD STALNIM IN NEPOSREDNIM NADZOROM DOLOČENEGA VODJE DEL, KI JE STROKOVNO USPOSOBLJEN ZA TAKA GRADBENA DELA, - ZAŠČITITI JE SOSEDNJE OBJEKTE IN JAVNE POVRŠINE, - RUŠENJE SE MORA IZVAJATI TAKO, DA SE NE USTVARJA PRAHU, - VSE DELOVNE IN ZAŠČITNE ODRE! | m3 | 3620 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA!
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. |  | Znesek v EUR
1 | STROJNI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME ZA OBJEKT V TERENU III.-IV. KTG., Z DEPONIRANJEM BOLJŠEGA IZKOPANEGA MATERIALA BREZ PRIMESI GLINE NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO. | m3 | 148 |  | 0
2 | STROJNI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME ZA OBJEKT V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA. | m3 | 1369 |  | 0
3 | STROJNI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME ZA POGLOBITEV ZA JAŠEK DVIGALA V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA. | m3 | 46 |  | 0
0
4 | STROJNI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME, ZA POGLOBITEV TEMELJNE PLOŠČE POD STEBRI ZA PREPREČITEV PREBOJA PLOŠČE, V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA. | m3 | 18 |  | 0
5 | DOPLAČILO NA POSTAVKI A-3/1, A-3/2, A-3/3 IN A-3/4 ZA IZKOPE, KI SE IZVAJAJO V TERENU V. IN VI. KTG. (količina ocenjena) | m3 | 350 |  | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE TERENA, POD TEMELJNO PLOŠČO JAŠKA DVIGALA, S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO. | m2 | 26 |  | 0
7 | ROČNO PLANIRANJE TERENA, POD POGLOBITVIJO TEMELJNE PLOŠČE POD STEBRI ZA PREPREČITEV PREBOJA PLOŠČE, S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO. | m2 | 38 |  | 0
8 | ROČNO PLANIRANJE TERENA, POD TEMELJNO PLOŠČO OBJEKTA, S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO. | m2 | 770 |  | 0
9 | DOBAVA IN NAPRAVA TAMPONSKE PODLOGE GRANULACIJE 0/32 MM DEBELINE 20 CM, POD TEMELJNO PLOŠČO JAŠKA DVIGALA, Z IZRAVNAVO POVRŠINE S TOČNOSTJO +- 1 CM IN UTRDITVIJO NA PREDPISANO ZBITOST. | m3 | 6.5 |  | 0
10 | DOBAVA IN NAPRAVA TAMPONSKE PODLOGE GRANULACIJE 0/32 MM DEBELINE 20 CM, POD POGLOBITVIJO TEMELJNE PLOŠČE POD STEBRI ZA PREPREČITEV PREBOJA PLOŠČE, Z IZRAVNAVO POVRŠINE S TOČNOSTJO +- 1 CM IN UTRDITVIJO NA PREDPISANO ZBITOST. | m3 | 8.5 |  | 0
11 | DOBAVA IN NAPRAVA TAMPONSKE PODLOGE GRANULACIJE 0/32 MM DEBELINE 20 CM, POD TEMELJNO PLOŠČO OBJEKTA, Z IZRAVNAVO POVRŠINE S TOČNOSTJO +- 1 CM IN UTRDITVIJO NA PREDPISANO ZBITOST. | m3 | 155 |  | 0
0
12 | STROJNI ZASIP OKROG AB TEMELJNE PLOŠČE OBJEKTA Z BOLJŠIM MATERIALOM OD IZKOPA BREZ PRIMESI GLINE V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z IZRAVNAVO S TOČNOSTJO +- 3 CM IN UTRDITVIJO. UPORABI SE BOLJŠI IZKOPANI MATERIAL BREZ PRIMESI GLINE IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE PRIDOBLJEN PRI ODKOPU GRADBENE JAME ZA OBJEKT. | m3 | 155 |  | 0
13 | ZAMENJAVA TEMELJNIH TAL S SKALOMETOM V SESTAVI KAMEN/ BETON C 12/15 V RAZMERJU 70:30 | m3 | 220 |  | 0
14 | GEOMEHANIK - PREGLED TEMELJNIH TAL Z VPISOM V GRADBENI DNEVNIK. | kos | 3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | BETONSKA DELA
DOLOČILA:
Betonska, železokrivska in tesarska dela se morajo izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!
Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
Kot vidne armirano-betonske konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane. Vidne površine betonov morajo ustrezati vsaj razredu VB3 (po klasifikaciji iz standarda SIST EN 13670)
V vse betone, ki ostanejo vidni oz. so obdelani samo s premazi, je potrebno uporabiti ustrezno granulacijo agregata in dodati ustrezne dodatke k betonski mešanici (plastifikatorje) kar je potrebno zajeti v ceni postavke.
Pri izvedbi tudi upoštevati:
vse preboje in odprtine glej ustrezne projekte
pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena
opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost brez gnezd
armatura mora biti čista, na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona
višina prostega pada betona pri betoniranju ne sme biti večja od 1m
kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in po opisu del
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del;
izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve
stroške izdelave projekta betona in dokazila kvalitete vgrajenega betona (tekoča notranja kontrola, pridobitev poročil o preiskavi betona in predaja nadzornemu organu ter končno poročilo zunanje institucije registrirane za oceno kvalitete betonov).
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | DOBAVA IN BETONIRANJE PODLOŽNEGA BETONA POD TEMELJNO PLOŠČO JAŠKA DVIGALA DEBELINE 10 CM Z BETONOM C 12/15, Z ZGLADITVIJO POVRŠINE ZA HORIZONTALNO HIDRO-IZOLACIJO. | m3 | 4 |  | 0
2 | ENAKO KOT POSTAVKA A-4/1, LE POD POGLOBITVIJO TEMELJNE PLOŠČE POD STEBRI ZA PREPREČITEV PREBOJA PLOŠČE. | m3 | 3 |  | 0
3 | DOBAVA IN BETONIRANJE PODLOŽNEGA BETONA POD TEMELJNO PLOŠČO OBJEKTA DEBELINE 10 CM Z BETONOM C 12/15, Z ZGLADITVIJO POVRŠINE ZA HORIZONTALNO HIDRO-IZOLACIJO. | m3 | 80 |  | 0
4 | ENAKO KOT POSTAVKA A-4/3, LE POD AB TALNO PLOŠČO TERASE. | m3 | 7 |  | 0
5 | DOBAVA IN BETONIRANJE OKROG JAŠKA DVIGALA Z BETONOM C 12/15. | m3 | 19 |  | 0
6 | ENAKO KOT POSTAVKA A-4/5, LE OKROG POGLOBITVE TEMELJNE PLOŠČE POD STEBRI ZA PREPREČITEV PREBOJA PLOŠČE. | m3 | 3 |  | 0
7 | DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKE TEMELJNE PLOŠČE JAŠKA DVIGALA DEBELINE 25 CM Z BETONOM C 30/37 XC2; Dmax 16, S4, PV-II, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | m3 | 3 |  | 0
8 | DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKE TEMELJNE PLOŠČE OBJEKTA DEBELINE 30 CM Z BETONOM C 30/37 XC2; Dmax 16, S4, PV-II, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | m3 | 205 |  | 0
9 | ENAKO KOT POSTAVKA A-4/8, LE BETONIRANJE POGLOBITVE TEMELJNE PLOŠČE POD STEBRI ZA PREPREČITEV PREBOJA PLOŠČE V DEB. 50 CM. | m3 | 8 |  | 0
10 | DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKE TALNE PLOŠČE TERASE DEBELINE 20 CM Z BETONOM C 30/37 XC2; Dmax 16, S4, PV-II, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | m3 | 14 |  | 0
11 | DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH ZIDOV DEBELINE 15 CM Z BETONOM C 30/37 XC2; Dmax 16, S4, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. -VIDEN BETON | m3 | 3 |  | 0
12 | DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH ZIDOV DEBELINE 20 CM Z BETONOM C 30/37 XC2; Dmax 16, S4, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. -VIDEN BETON | m3 | 21 |  | 0
13 | DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH ZIDOV DEBELINE 25 CM Z BETONOM C 30/37 XC2; Dmax 16, S4, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. -VIDEN BETON | m3 | 272 |  | 0
14 | DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 30/37 XC1; Dmax 16, S4, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. (PRAVOKOTNI STEBRI PREREZA 25X25 - 40X40 CM) -VIDEN BETON | m3 | 7 |  | 0
15 | DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 30/37 XC1; Dmax 16, S4, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. (OKROGLI STEBRI FI 40 CM ) -VIDEN BETON | m3 | 2 |  | 0
16 | DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 30/37 XC2; Dmax 16, S4, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. (PREKLADE, NOSILCI, HORIZONTALNE ZIDNE VEZI, MASIVNE STROPNE IN RAVNE STREŠNE PLOŠČE DEB. 20 IN 23 CM NAD PRITLIČJEM IN MANSARDO) -VIDEN BETON | m3 | 232 |  | 0
17 | DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 30/37 XC2; Dmax 16, S4, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. (ATIKA DEB. 25 CM na ravni strehi in terasi) -VIDEN BETON | m3 | 38 |  | 0
18 | DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 30/37 XC2; Dmax 16, S4, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. (NOTRANJE RAVNE STOPNICE IN VMESNI PODEST) | m3 | 6 |  | 0
19 | DOBAVA IN BETONIRANJE LAHKEGA NAKLONSKEGA BETONA NA RAVNI STREHI -TERASI V SLOJU DEB. 2 - 10 CM. | m3 | 15 |  | 0
20 | DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE B-500B DO FI 12 MM. (količina ocenjena) | kg | 28850 |  | 0
21 | DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE B-500B NAD FI 12 MM. (količina ocenjena) | kg | 32200 |  | 0
22 | DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ B-500B. (količina ocenjena) | kg | 65100 |  | 0
23 | DOBAVA IN MONTAŽA FE NOSILNEGA ZVARJENEGA OKVIRJA Z VIJAKI C240 IZ JEKLA S235 JO (PRI OKNU PO2). VSI SESTAVNI DELI OKVIRJA SO PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI. IZVEDBA PO DETAJLU STATIKA IN STATIČNEM IZRAČUNU! | kg | 250 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA
DOLOČILA:
Zidarska dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke, stiki morajo biti zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne.
Čiščenje prostorov in delovnih naprav po zaključku izvedenih zidarskih del
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del;
izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA (HHI na prvi sloj toplotne izolacije v debelini 10cm) Z ENOSLOJNIM SAMOLEPILNIM BITUMENSKIM TRAKOM NPR. FRAGMAT TIM IZOSELF P3 PAL S POLNIM VARJENJEM Z 10 CM PREKLOPOM, STANDARD SIST EN 13969 IN SIST 1031. | m2 | 710 |  | 0
2 | ENAKO KOT POSTAVKA A-5/1, LE TLAK POKRITE TERASE. | m2 | 67 |  | 0
3 | DOBAVA IN POLAGANJE TOPLOTNE IZOLACIJE EKSTRUDIRAN POLISTIREN XPS (npr. Fibran TT400), STANDARD SIST EN 13164, 2X DEB. 10 CM - 1X POD TEMELJNO PLOŠČO OBJEKTA NA UVALJANO PEŠČENO PODLAGOIN 1X NA NAD HORIZONTALNO HIDROIZOLACIJO. | m2 | 695 |  | 0
4 | DOBAVA IN OBDELAVA / IZRAVNAVA VERTIKALNIH ROBOV TI EKSTRUDIRAN POLISTIREN XPS VIŠ. 20 CM Z NANOSOM LEPILA IN VTISOM VMESNE ARMIRNE MREŽICE - PODLOGA ZA IZDELAVO VERTIKALNE HIDRO IZOLACIJE. (vkopani del) | m2 | 26 |  | 0
5 | DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDRO IZOLACIJE ROBOV AB TEMELJNE PLOŠČE (vkopani del) IN PODSTAVKA FASADE (cokel) Z ENOSLOJNIM PLASTOMER BITUMENSKIM TRAKOM (nosilec traku stekleni voal) NPR. IZOTEKT V4 S POLNIM VARJENJEM Z 10 CM PREKLOPOM, STANDARD SIST EN 13969 IN SIST 1031 VKLJUČNO S PREDHODNIM HLADNIM BIT. PREMAZOM NPR. IBITOL HS. | m2 | 105 |  | 0
6 | DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDRO IZOLACIJE ROBOV AB POGLOBITVE TEMELJNE PLOŠČE POD STEBRI ZA PREPREČITEV PREBOJA PLOŠČE VIŠINE 20 CM Z ENOSLOJNIM PLASTOMER BITUMENSKIM TRAKOM (nosilec traku stekleni voal) NPR. IZOTEKT V4 S POLNIM VARJENJEM Z 10 CM PREKLOPOM, STANDARD SIST EN 13969 IN SIST 1031 VKLJUČNO S PREDHODNIM HLADNIM BIT. PREMAZOM NPR. IBITOL HS. | m2 | 11 |  | 0
7 | DOBAVA IN NAPRAVA ZAŠČITE VERTIKALNE HIDRO IZOLACIJE Z EKSTRUDIRANIM POLISTIRENOM XPS (npr. Fibran TT400), STANDARD SIST EN 13164, DEB. 10 CM. (samo vkopani del) | m2 | 88 |  | 0
8 | DOBAVA IN NAPRAVA ZAŠČITE VERTIKALNE HIDRO IZOLACIJE S PE ČEPASTO FOLIJO NPR. TEFOND. (samo vkopani del) | m2 | 88 |  | 0
9 | NAPRAVA ZAOKROŽICE STIKU HORIZONTALNE IN VERTIKALNE HIDRO IZOLACIJE Z MALTO. | m1 | 270 |  | 0
10 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDRO IZOLACIJE TLAKA KOPALNIC S POLIMERCEMENTNO VODOTESNO MASO NPR. MAPEI MAPELASTIC DVOSLOJNO Z VMESNO ALKALNO ODPORNO MREŽICO IZ STEKLENIH VLAKEN VKLJUČNO Z MAPEBAND GUMIRANIMI POLIESTERSKIMI TRAKOVI, VOGALNIMI ELEMENTI IN MANŠETAMI ZA TESNJENJE VOGALOV IN ROBOV TER OBZIDNIMI ZAVIHKI VIŠ. DO 20 CM. OBRAČUNA SE TLORISNA POVRŠINA PROSTORA. (PRITLIČJE) | m2 | 54 |  | 0
11 | ENAKO KOT POSTAVKA A-5/10, LE KOPALNICE V MANSARDI. | m2 | 37 |  | 0
12 | DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDRO IZOLACIJE STEN V KOPALNICAH ZA TUŠ ALI KOPALNO KADJO S POLIMERCEMENTNO VODOTESNO MASO NPR. MAPEI MAPELASTIC DVOSLOJNO Z VMESNO ALKALNO ODPORNO MREŽICO IZ STEKLENIH VLAKEN VKLJUČNO Z MAPEBAND GUMIRANIMI POLIESTERSKIMI TRAKOVI, VOGALNIMI ELEMENTI IN MANŠETAMI ZA TESNJENJE VOGALOV IN ROBOV. (PRITLIČJE) | m2 | 72 |  | 0
13 | ENAKO KOT POSTAVKA A-5/12, LE KOPALNICE V MANSARDI. | m2 | 72 |  | 0
14 | DOBAVA IN POZIDAVA MED ŠPIROVCI NA KAPU STREHE Z ZIDNIMI PLOŠČAMI IZ POROBETONA DEB. 10 CM (npr. ytong) IN BELO LEPILNO MALTO (npr. ytong). | m1 | 77 |  | 0
15 | IZRAVNAVA ZA NOTRANJE OKENSKE POLICE ŠIRINE DO 25 CM S CM 1:2 ALI FINIM BETONOM VKLJUČNO S POTREBNIM OPAŽEM. | m1 | 55 |  | 0
16 | IZRAVNAVA ZA ZUNANJE OKENSKE POLICE ŠIRINE DO 25 CM S CM 1:2 ALI FINIM BETONOM VKLJUČNO S POTREBNIM OPAŽEM. | m1 | 39 |  | 0
17 | DOBAVA IN NAPRAVA TLAKA V SESTAVI (od zgoraj navzdol): - MIKROARMIRAN CEMENTNI ESTRIH (mikroarmiran s PP vlakni, površina estriha zaglajena oziroma pripravljena za polaganje finalnega tlaka) + SISTEMSKE PLOŠČE TALNEGA OGREVANJA SKUPNE DEB. 10 CM (sistemske plošče zajete v popisu strojnih instalacij), - TOPLOTNA IZOLACIJA (NPR. KnaufInsulation Naturboard) POLAGANJE V DVEH SLOJIH 3 + 4 CM SKUPNE DEB. 7 CM, - VKLJUČNO OB STENAH ROBNI DILATACIJSKI TRAK DEB. 0,5 CM TER DODATKOM TEKOČINE V CEMENTNI ESTRIH ZA RAZTEGLJIVOST PRI TALNEM GRETJU (tekočina zajeta v popisu strojnih instalacij) IN POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI. (tlak pritličje proti terenu) | m2 | 505 |  | 0
18 | DOBAVA IN NAPRAVA TLAKA V SESTAVI (od zgoraj navzdol): - MIKROARMIRAN CEMENTNI ESTRIH (mikroarmiran s PP vlakni, površina estriha zaglajena oziroma pripravljena za polaganje finalnega tlaka) + SISTEMSKE PLOŠČE TALNEGA OGREVANJA SKUPNE DEB. 12 CM (sistemske plošče zajete v popisu strojnih instalacij), - ZVOČNA IZOLACIJA (NPR. KnaufInsulation Naturboard) POLAGANJE V DVEH SLOJIH 3 + 4 CM SKUPNE DEB. 7 CM, - VKLJUČNO OB STENAH ROBNI DILATACIJSKI TRAK DEB. 0,5 CM TER DODATKOM TEKOČINE V CEMENTNI ESTRIH ZA RAZTEGLJIVOST PRI TALNEM GRETJU (tekočina zajeta v popisu strojnih instalacij) IN POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI. (tlak mansarda) | m2 | 471 |  | 0
19 | DOBAVA IN NAPRAVA TLAKA V SESTAVI (od zgoraj navzdol): - MIKROARMIRAN CEMENTNI ESTRIH (mikroarmiran s PP vlakni, površina estriha zaglajena oziroma pripravljena za polaganje finalnega tlaka-keramika) DEB. 12 CM, - HIDROIZOLACIJA Z ENIM SLOJEM PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV (nosilec traku stekleni voal) NPR. IZOTEKT V4 S POLNIM VARJENJEM Z 10 CM PREKLOPOM, STANDARD SIST EN 13969 IN SIST 1031 VKLJUČNO S PREDHODNIM HLADNIM BIT. PREMAZOM NPR. IBITOL HS DEB. 0,5 CM, - NAKLONSKI MIKROARMIRAN ESTRIH DEB. 2-6 CM, - VKLJUČNO OB STENAH ROBNI DILATACIJSKI TRAK DEB. 0,5 CM TER POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI. (tlak pritličje proti terenu-pokrita terasa) | m2 | 68 |  | 0
20 | DOBAVA IN POLAGANJE TOPLOTNE IZOLACIJE EKSTRUDIRAN POLISTIREN XPS (npr. Fibran TT400) DEB. 10 CM. (tlak pritličje proti terenu-pokrita terasa) | m2 | 68 |  | 0
21 | DOBAVA IN NAPRAVA TLAKA V SESTAVI (od zgoraj navzdol): - MIKROARMIRAN CEMENTNI ESTRIH (mikroarmiran s PP vlakni, površina estriha zaglajena oziroma pripravljena za polaganje finalnega tlaka) DEB. 10 CM, - ZVOČNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN XPS (npr. Fibran TT400) DEB. 3 CM VKLJUČNO OB STENAH ROBNI DILATACIJSKI TRAK DEB. 0,5 CM. (tlak dvigala) | m2 | 7 |  | 0
22 | DOBAVA IN POLAGANJE TOPLOTNE IZOLACIJE KAMENA MINERALNA VOLNA (Npr. KnaufInsulation Unifit 035) DEB. 10 CM NA STROP PODSTREŠJA. | m2 | 95 |  | 0
23 | DOBAVA IN POLAGANJE TOPLOTNE IZOLACIJE KAMENA MINERALNA VOLNA (Npr. KnaufInsulation DF) DEB. 10 CM NA STROP PODSTREŠJA. | m2 | 73 |  | 0
24 | DOBAVA IN MONTAŽA SCHIEDEL DIMNIKA 1x FI 20 CM S PLAŠČEM (ena vertikala) VSE KOMPLETNO Z VSEMI FAZONSKIMI KOSI IN TIPSKIM OBLOŽNIM ELEMENTOM NAD STREHO (tipski obložni element po izboru projektanta arhitekture) IN TIPSKIM ZAKLJUČKOM DIMNIKA NAD OBLOŽNIM ELEMENTOM (krovna plošča in konusni nastavek, konusni zaključek ...) TER STREŠNO OBROBO DIMNIKA IZ JEKL. POC. BARV. PLOČEVINE (barva strešne obrobe dimnika po izboru projektanta arhitekture). V ENOTNI CENI JE ZAJETI TUDI IZDELAVO OBRIZGA, GROBEGA IN FINEGA OMETA TER IZRAVNAVE Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM IN OSNOVNI PREMAZ TER 3X SLIKANJE Z BARVO NPR. JUPOL CLASSIC V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA (9 m2 - dimnik, ki poteka v pritličju in mansardi). PRI IZVEDBI DIMNIKA JE POTREBNO UPOŠTEVATI TEHNIČNA NAVODILA IN DETAJLE PROIZVAJALCA. Višina dimnika 9,0 m. | kpl | 1 |  | 0
25 | 2X ČIŠČENJE PROSTOROV 1X MED GRADNJO IN 1X PO KONČANIH DELIH VKLJUČNO Z VRATI IN ZASTEKLENIMI OKNI TER STENSKO KERAMIKO. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH IN POKRITIH PROSTOROV. | m2 | 1070 |  | 0
26 | GENERALNO ČIŠČENJE PRED PREDAJO NAROČNIKU VKLJUČNO Z VRATI IN ZASTEKLENIMI OKNI TER STENSKO KERAMIKO. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH IN POKRITIH PROSTOROV. | m2 | 1070 |  | 0
27 | RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA V REŽIJI - KV delavec (OCENA). OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA, EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA. | ur | 200 |  | 0
28 | ENAKO KOT POSTAVKA A-5/27., LE PKV delavec. | ur | 200 |  | 0
29 | ENAKO KOT POSTAVKA A-5/27., LE GRADBENI MATERIAL 500,00 eur | kos | 1 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
6 | TESARSKA DELA
DOLOČILA:
Tesarska dela se morajo izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!
Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
Kot vidne armirano-betonske konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane. Vidne površine betonov morajo ustrezati vsaj razredu VB3 (po klasifikaciji iz standarda SIST EN 13670)
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del;
izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ROBOVE PODLOŽNEGA BETONA POD TEMELJNO PLOŠČO OBJEKTA VIŠ. 10 CM. | m2 | 13 |  | 0
2 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ROBOVE AB TEMELJNE PLOŠČE JAŠKA DVIGALA VIŠ. 25 CM. | m2 | 6 |  | 0
3 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ROBOVE AB TEMELJNE PLOŠČE OBJEKTA VIŠ. 30 CM. | m2 | 70 |  | 0
4 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ROBOVE AB POGLOBITVE TEMELJNE PLOŠČE POD STEBRI ZA PREPREČITEV PREBOJA PLOŠČE VIŠINE 50 CM. | m2 | 12 |  | 0
5 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA DVOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB ZIDOVE DEB. 15 CM. VIDNI BETON! | m2 | 45 |  | 0
6 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA DVOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB ZIDOVE DEB. 20 CM. 50% VIDNI BETON! | m2 | 235 |  | 0
7 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA DVOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB ZIDOVE DEB. 25 CM. 50% VIDNI BETON! | m2 | 2430 |  | 0
8 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PRAVOKOTNE STEBRE PREREZA 25X25 -40X40 CM. VIDNI BETON! | m2 | 78 |  | 0
9 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB OKROGLE STEBRE FI 40 CM. VIDNI BETON! | m2 | 18 |  | 0
10 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB STROPNE IN RAVNE STREŠNE PLOŠČE NAD PRITLIČJEM DEB. 20 IN 23 CM, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 4,00 M. | m2 | 561 |  | 0
11 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB STROPNE IN RAVNE STREŠNE PLOŠČE NAD MANSARDO DEB. 20 CM, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M. VIDNI BETON! | m2 | 380 |  | 0
12 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB NOSILCE IN PREKLADE, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M. VIDNI BETON! | m2 | 144 |  | 0
13 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB HORIZONTALNE ZIDNE VEZI IN ROBOVE AB STROPNIH IN RAVNIH STREŠNIH PLOŠČ VIŠINE DO 20 CM. VIDNI BETON! | m2 | 56 |  | 0
14 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA DVOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB ATIKO NA RAVNI STREHI IN TERASI DEB. 25 CM. | m2 | 312 |  | 0
15 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB NOTRANJE RAVNE STOPNICE IN VMESNI PODEST, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 4,00 M. VIDNI BETON! | m2 | 26 |  | 0
16 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ODPRTINE/PREBOJE ZA PREHOD INŠTALACIJE IN KANALIZACIJE VEL. OD 0,05 DO 1,00 M2 V AB TEMELJNI PLOŠČI OBJEKTA DEB. 30 CM | m2 | 12 |  | 0
17 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ODPRTINE/PREBOJE ZA PREHOD INŠTALACIJ IN KANALIZACIJE VEL. OD 0,05 DO 1,00 M2 V AB STROPNI ALI AB RAVNI STREŠNI PLOŠČI DEB. 20 IN 23 CM. VIDNI BETON! | m2 | 6 |  | 0
18 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ODPRTINE/PREBOJE ZA PREHOD INŠTALACIJE IN KANALIZACIJE VEL. OD 0,05 DO 1,00 M2 V AB STENAH DEB. 15-25 CM. VIDNI BETON! | m2 | 6 |  | 0
19 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA POGLOBITVE/NIŠE VEL. OD 0,05 DO 1,00 M2, GLOBINE 10-15 CM V AB STENAH DEB. 15-25 CM - ZA OMARICE ZA ELEKTRIKO, PLIN, PTT IPD. VIDNI BETON! | m2 | 6 |  | 0
20 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA UTORE PREREZA OD 5X5 CM DO 25X10 CM V AB STENAH (STENE DEB. 15-25 CM) - ZA INŠTALACIJO IN KANALIZACIJO. | m1 | 315 |  | 0
21 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA LESENIH OKVIRJEV ŠIRINE 20 CM ZA ŠPALETE OKROG OKEN IN VRAT, ZA DNO NADOKENSKIH IN NADVRATNIH PREKLAD IN ZA ZAPORO VRHA OKENSKEGA PARAPETA V AB STENAH DEBELINE 20 CM. VIDNI BETON! | m1 | 12 |  | 0
22 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA LESENIH OKVIRJEV ŠIRINE 25 CM ZA ŠPALETE OKROG OKEN IN VRAT, ZA DNO NADOKENSKIH IN NADVRATNIH PREKLAD IN ZA ZAPORO VRHA OKENSKEGA PARAPETA V AB STENAH DEBELINE 25 CM. VIDNI BETON! | m1 | 383 |  | 0
23 | DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA LESENE STREŠNE KONSTRUKCIJE STREHE, NAKLON STREŠINE 30*, IZ ŽAGANEGA SMREKOVEGA LESA C24 II. KVALITETE, S SIDRANJEM Z VIJAKI M16 /1,50 M V AB KONSTRUKCIJO-HORIZONTALNO ZIDNO VEZ. VES LES JE 1X ANTIGLJIVIČNO IN ANTIINSEKTICIDNO PREMAZAN IN VIDNI DELI OSTREŠJA SO SKOBLANI TER 2X BARVANI V BARVI PO IZBORU NAROČNIKA IN ARHITEKTA. PORABA LESA DO 0,07 m3/m2. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA OSTREŠJA. IZVEDBA PO STATIČNEM IZRAČUNU IN DETAJLIH ARHITEKTA IN STATIKA! OSTREŠJE SESTOJEČE IZ SLEDEČIH LESENIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENTOV PO STATIKI: - ŠPIROVCI 14x16 CM IN 24x26 CM V OSNEM RAZMAKU 80-110 CM, - VMESNE LEGE 20x24, 22x36 IN 22x44 CM, - DODATNE VMESNE LEGE 10x22 CM, - POZIDNICE /KAPNE LEGE 16X16 CM, - SLEMENSKE LEGE 20x24 CM, - ŽLOTNE LEGE 20x24 CM, - GREBENSKE LEGE 22x36 CM, - SOHE 20x20 CM, VIŠINE DO 4,00 M (3 kos). | m2 | 445 |  | 0
24 | DOBAVA IN PRITRDITEV KOSMATEGA LESENEGA OPAŽA DEB. 2,4 CM NA ZGORNJO STRAN ŠPIROVCEV (STREHA) VKLJUČNO Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM OPAŽA. | m2 | 504 |  | 0
25 | DOBAVA IN POLAGANJE PARNE OVIRE (Npr. KnaufInsulation LDS 5) NA POŠEVNI STREHI, NAKLON STREŠINE 30* - NAD LESEN OPAŽ. | m2 | 504 |  | 0
26 | DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA SEKUNDARNIH ŠPIROVCEV 8x14 CM, V OSNEM RAZMAKU 80-110 CM, NAKLON STREŠINE 30*, IZ ŽAGANEGA SMREKOVEGA LESA C24 II. KVALITETE, S SIDRANJEM Z VIJAKI NAD ŽE PREJ POSTAVLJENE ŠPIROVCE IN LESEN OPAŽ. VES LES JE 1X ANTIGLJIVIČNO IN ANTIINSEKTICIDNO PREMAZAN. | m2 | 504 |  | 0
27 | DOBAVA IN POLAGANJE TOPLOTNE IZOLACIJE (Npr. KnaufInsulation Unifit 032) DEB. 14 CM MED SEKUNDARNIMI ŠPIROVCI 8x14 CM NA STREHI. | m2 | 504 |  | 0
28 | DOBAVA IN POLAGANJE TOPLOTNE IZOLACIJE (Npr. KnaufInsulation Termotop) DEB. 6 CM NAD ŽE POLOŽENO TOPLOTNO IZOLACIJO IN NAD SEKUNDARNE ŠPIROVCE NA STREHI. | m2 | 504 |  | 0
29 | DOBAVA IN POLAGANJE PAROPROPUSTNE VODOTESNE FOLIJE (Npr. KnaufInsulation LDS 0,04 Fis plus) NA POŠEVNI STREHI, NAKLON STREŠINE 30* VKLJUČNO S POTREBNIMI PREKLOPI IN ZATESNITVIJO/LEPLJENJEM PREKLOPOV/STIKOV Z LEPILNIM TRAKOM Npr. KnaufInsulation. PRI POLAGANJU STROGO UPOŠTEVATI TEHNIČNO NAVODILO PROIZVAJALCA FOLIJE! | m2 | 504 |  | 0
30 | DOBAVA IN DVOJNO LETVANJE LESENE POŠEVNE STREHE, NAKLON STREŠINE 30* ZA VALOVITO STREŠNO KRITINO (VALOVITKA 5 Vulcanit N6512), Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM LES. LETEV; - VZDOLŽNE LETVE 8X3 CM V OSNEM RAZMAKU 80-110 CM NAD ŠPIROVCE (SMER KAP-SLEME), - PREČNE LETVE 8X5 CM NA RAZMAKU ZA VALOVITO STREŠNO KRITINO (VALOVITKA 5 Vulcanit N6512). | m2 | 504 |  | 0
31 | DOBAVA IN PRITRDITEV LESENEGA PLOHA 5X20 CM, 1X ANTIGLJIVIČNO IN ANTIINSEKTICIDNO PREMAZAN - PO ŽLOTI IN GREBENU. | m1 | 19 |  | 0
32 | DOBAVA IN PRITRDITEV SKOBLANIH ČELNIH DESK (streha) 3X20 CM, 1X ANTIGLJIVIČNO IN ANTIINSEKTICIDNO PREMAZANE IN 2X BARVANE V BARVI PO IZBORU NAROČNIKA IN ARHITEKTA. | m1 | 46 |  | 0
33 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV NA ZIDARSKIH STOLICAH VIŠINE DO 1,00 M. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH PROSTOROV MANSARDE. | m2 | 380 |  | 0
34 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV NA ZIDARSKIH STOLICAH VIŠINE DO 2,00 M. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH PROSTOROV PRITLIČJA. | m2 | 575 |  | 0
35 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV NA ZIDARSKIH STOLICAH VIŠINE DO 3,00 M. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH IN POKRITIH PROSTOROV MANSARDE - kjer ni ab stropne plošče nad mansardo. | m2 | 116 |  | 0
36 | NAPRAVA ZAČASNEGA PODA V JAŠKU DVIGALA V VIŠINI PLOŠČE-ETAŽE (1x plošča nad pritličjem in 1x plošča nad mansardo) | m2 | 14 |  | 0
37 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVNEGA FASADNEGA ODRA VIŠINE DO 10,00 M VKLJUČNO Z NAJEMNINO. | m2 | 1125 |  | 0
38 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZAŠČITNE FASADNE MREŽICE NA ŽE PREJ POSTAVLJEN CEVNI FASADNI ODER VIŠINE DO 10,00 M. | m2 | 1125 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
7 | FEKALNA KANALIZACIJA
DOLOČILA:
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del;
izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | ZAKOLIČBA TRASE KANALIZACIJE IN ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE TER POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV. | m1 | 108 |  | 0
2 | STROJNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVIŠNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA. | m3 | 112 |  | 0
3 | ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVIŠNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA.. IZKOP SE IZVAJA NA MESTU KRIŽANJ Z EV. ELEKTRO KABLI, PTT KABLI, OZEMLJITVAMI, PLINOVODOM IN ZARADI ISKANJA OBSTOJEČIH VODOV. (ocena) | m3 | 20 |  | 0
4 | DOPLAČILO NA POSTAVKO A-7/2, ZA IZKOPE, KI SE IZVAJAJO V TERENU V. IN VI. KTG. (količina ocenjena cca 25%) | m3 | 53 |  | 0
5 | RAZPIRANJE IZKOPANEGA JARKA NA MESTIH, KJER OBSTAJA MOŽNOST ZASIPANJA | m2 | 20 |  | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRJEVANJEM. | m2 | 84 |  | 0
7 | DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH CEVI SN4 DN 200 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, BETON C 16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA, REDUKCIJE,…) | m1 | 20 |  | 0
8 | ENAKO KOT POSTAVKA A-7/7, LE DN 160 MM. | m1 | 46 |  | 0
9 | ENAKO KOT POSTAVKA A-7/7, LE DN 125 MM. | m1 | 25 |  | 0
10 | ENAKO KOT POSTAVKA A-7/7, LE DN 100 MM. | m1 | 24 |  | 0
11 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA TIPSKEGA JAŠKA IZ DN 600 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, PLINOTESNI INOX POKROV VEL. 600/600 MM PRIREJEN ZA VGRADNJO FINALNEGA TLAKA VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 4 |  | 0
12 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 800 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 125 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 1 |  | 0
13 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 800 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 2,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 1 |  | 0
14 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 1000 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 2,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 125 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 1 |  | 0
15 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 1000 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 2,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 1 |  | 0
16 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 1000 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 2,50 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 1 |  | 0
17 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA KASKADNEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 1000 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 2,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 125 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 1 |  | 0
18 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA KASKADNEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 1000 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 2,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 1 |  | 0
19 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA KASKADNEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 1000 MM, GLOBINE NAD 2,00 DO 2,50 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 125 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 1 |  | 0
20 | NAPRAVA VODOTESNEGA PRIKLJUČKA NOVE PVC KANALIZACIJSKE CEVI SN4 DN 160 MM NA REVIZIJSKI JAŠEK JAVNE FEKALNE KANALIZACIJE. IZVEDBA PO NAVODILIH UPRAVLJALCA JAVNE FEKALNE KANALIZACIJE! | kos | 1 |  | 0
21 | ZAVAROVANJE PROMETA PO NAVODILIH CESTNO PROMETNE SLUŽBE + ELABORAT. (ZA IZVEDBO PRIKLJUČKA NOVE FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE NA JAVNO KANALIZACIJO) | kos | 1 |  | 0
22 | SNEMANJE KANALIZACIJE S KAMERO. | m1 | 55 |  | 0
23 | TLAČNI PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE. | m1 | 55 |  | 0
| FEKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
8 | METEORNA KANALIZACIJA
DOLOČILA:
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del;
izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | ZAKOLIČBA TRASE KANALIZACIJE IN ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE TER POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV. | m1 | 75 |  | 0
2 | STROJNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z UTRJEVANJEM IN ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA. | m3 | 70 |  | 0
3 | ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVIŠNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA.. IZKOP SE IZVAJA NA MESTU KRIŽANJ Z EV. ELEKTRO KABLI, PTT KABLI, OZEMLJITVAMI, PLINOVODOM IN ZARADI ISKANJA OBSTOJEČIH VODOV. (ocena) | m3 | 10 |  | 0
4 | DOPLAČILO NA POSTAVKO A-8/2, ZA IZKOPE, KI SE IZVAJAJO V TERENU V. IN VI. KTG. (količina ocenjena) | m3 | 32 |  | 0
5 | RAZPIRANJE IZKOPANEGA JARKA NA MESTIH, KJER OBSTAJA MOŽNOST ZASIPANJA | m2 | 10 |  | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRJEVANJEM. | m2 | 55 |  | 0
7 | DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH CEVI SN4 DN 400 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, BETON C 16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA, REDUKCIJE,…) | m1 | 10 |  | 0
8 | ENAKO KOT POSTAVKA A-8/7, LE DN 300 MM. | m1 | 5.5 |  | 0
9 | ENAKO KOT POSTAVKA A-8/7, LE DN 250 MM. | m1 | 45 |  | 0
10 | ENAKO KOT POSTAVKA A-8/7, LE DN 200 MM. | m1 | 5 |  | 0
11 | ENAKO KOT POSTAVKA A-8/7, LE DN 160 MM. | m1 | 68 |  | 0
12 | ENAKO KOT POSTAVKA A-8/7, LE DN 125 MM. | m1 | 5 |  | 0
13 | ENAKO KOT POSTAVKA A-8/7, LE DN 100 MM. | m1 | 3 |  | 0
14 | DOBAVA IN MONTAŽA STREŠNEGA PESKOLOVCA IZ BETONSKE CEVI DN 500 MM, GLOBINE 1,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 500/500 MM 250 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 5 |  | 0
15 | DOBAVA IN MONTAŽA STREŠNEGA PESKOLOVCA IZ BETONSKIH CEVI DN 600 MM, GLOBINE 1,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 250 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 1 |  | 0
16 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 800 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 125 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 2 |  | 0
17 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 800 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 125 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 1 |  | 0
18 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 800 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 2,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 1 |  | 0
19 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 1000 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 2,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 125 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 1 |  | 0
20 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 1000 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 2,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 1 |  | 0
21 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 1000 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 2,50 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 1 |  | 0
22 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA KASKADNEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 1000 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 2,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 125 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 2 |  | 0
23 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA KASKADNEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 1000 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 2,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 2 |  | 0
24 | DOBAVA IN MONTAŽA PE REVIZIJSKEGA KASKADNEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 1000 MM, GLOBINE NAD 2,00 DO 2,50 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 125 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | kos | 1 |  | 0
25 | ZAREZANJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM. | m1 | 5 |  | 0
26 | RUŠENJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM TER NAKLADANJE RUŠEVIN IN ODPADNEGA MATERIALA NA PREVOZNO SREDSTVO IN ODVOZ NA DEPONIJO GRADBENIH ODPADKOV ODDALJENO DO 15 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | m2 | 5 |  | 0
27 | DEMONTAŽA OBSTOJEČE OGRAJE (Višina ograje 180 cm) IZ MREŽNEGA PLETIVA IN TREH NOSILNIH JEKLENIH ŽIC IN JEKLENIH STEBROV "T", ZAČASNO DEPONIRANJE NA GRADBIŠČNI DEPONIJI TER PONOVNA MONTAŽA PO IZVEDENIH DELIH ZA METEORNO KANALIZACIJO. | m1 | 1 |  | 0
28 | RUŠENJE OBSTOJEČIH BETONSKIH KORITNIC PREREZA 50X25 CM, TER NAKLADANJE RUŠEVIN IN ODPADNEGA MATERIALA NA PREVOZNO SREDSTVO IN ODVOZ NA DEPONIJO GRADBENIH ODPADKOV ODDALJENO DO 15 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | m1 | 1 |  | 0
29 | DOBAVA IN MONTAŽA BETONSKIH KORITNIC PREREZA 50X25 CM, DEB. STEN KORITNIC 7 CM, KORITNICA V PREREZU ČRKE "U" VKLJUČNO S PODBETONIRANJEM. DOBAVI NAJ SE ENAKE KORITNICE KOT OBSTOJEČE! | m1 | 10 |  | 0
30 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH NAPRAV. | kos | 10 |  | 0
31 | POSEK GRMOVJA IN ROBIDE Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS | m2 | 50 |  | 0
32 | POSEK DREVES FI 10-30 CM VKLJUČNO S PANJI IN KORENINAMI Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS | kos | 10 |  | 0
33 | POSEK DREVES FI 30-70 CM VKLJUČNO S PANJI IN KORENINAMI Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS | kos | 10 |  | 0
34 | DOBAVA IN NAPRAVA TAMPONSKE PODLOGE GRANULACIJE 0/32 MM DEBELINE 30 CM, POD ASFALTOM, Z IZRAVNAVO POVRŠINE S TOČNOSTJO +- 1 CM IN UTRDITVIJO NA PREDPISANO ZBITOST. KRPANJE CESTIŠČA ZA IZVEDBO PRIKLJUČKA FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE | m3 | 20 |  | 0
35 | FINO PLANIRANJE TAMPONA S TOČNOSTJO +- 1 CM TER VALJANJE. KRPANJE CESTIŠČA ZA IZVEDBO PRIKLJUČKA FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE | m2 | 64 |  | 0
36 | DOBAVA IN POLAGANJE BITUMENSKEGA BETONA BB 8 (0-8 MM) V SLOJU DEB. 8 CM - KRPANJE CESTIŠČA ZA IZVEDBO PRIKLJUČKA FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE | m2 | 64 |  | 0
37 | NAPRAVA VODOTESNEGA PRIKLJUČKA NOVE PVC KANALIZACIJSKE CEVI SN4 DN 300 MM NA REVIZIJSKI JAŠEK JAVNE METEORNE KANALIZACIJE. IZVEDBA PO NAVODILIH UPRAVLJALCA JAVNE METEORNE KANALIZACIJE! | kos | 1 |  | 0
38 | ZAVAROVANJE PROMETA PO NAVODILIH CESTNO PROMETNE SLUŽBE + ELABORAT. (ZA IZVEDBO PRIKLJUČKA NOVE METEORNE IN FEKALNE KANALIZACIJE NA JAVNO KANALIZACIJO) | kos | 1 |  | 0
39 | SNEMANJE KANALIZACIJE S KAMERO. | m1 | 85 |  | 0
40 | TLAČNI PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE. | m1 | 85 |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
9 | FASADERSKA DELA
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA BETONSKE FASADNE ZIDOVE V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE IN MEHANSKO SIDRANJE (SIDRA: PLASTIČNI VLOŽEK, KOVINSKI VIJAČNI ŽEBELJ 6-8 SIDER/M2) PLOŠČ Knauf Insulation FKD-S Thermal fasadno izolacijskih plošč iz kamene volne DEB. 20 CM, - NANOS LEPILA, POLAGANJE DVOJNE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN IN IZRAVNAVA Z LEPILOM, - PREMAZ Z EMULZIJO, - NAPRAVA SILIKATNEGA ALI SILIKONSKEGA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA DEB. 0,2 CM (BARVA V SVETLEM PASTELNEM TONU PO IZBORU NAROČNIKA IN ARHITEKTA). V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI, PRITRDILNI MATERIAL IN OBDELAVA OKENSKIH IN VRATNIH ŠPALET S TOPLOTNO IZOLACIJO. | m2 | 897 |  | 0
2 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA NOTRANJI/STREŠNI STRANI BETONSKE ATIKE V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE IN MEHANSKO SIDRANJE (SIDRA: PLASTIČNI VLOŽEK, KOVINSKI VIJAČNI ŽEBELJ 6-8 SIDER/M2) PLOŠČ Knauf Insulation FKD-S Thermal fasadno izolacijskih plošč iz kamene volne DEB. 10 CM, - NANOS LEPILA, POLAGANJE DVOJNE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN IN IZRAVNAVA Z LEPILOM, - PREMAZ Z EMULZIJO, - NAPRAVA SILIKATNEGA ALI SILIKONSKEGA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA DEB. 0,2 CM (BARVA V SVETLEM PASTELNEM TONU PO IZBORU NAROČNIKA IN ARHITEKTA). V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI, PRITRDILNI MATERIAL. | m2 | 156 |  | 0
3 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA SPODNJO STRAN BETONSKE STROPNE PLOŠČE (plošča nad pokrito teraso) IN AB NOSILCE V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE IN MEHANSKO SIDRANJE (SIDRA: PLASTIČNI VLOŽEK, KOVINSKI VIJAČNI ŽEBELJ 6-8 SIDER/M2) PLOŠČ Knauf Insulation FKD-S Thermal fasadno izolacijskih plošč iz kamene volne DEB. 5 CM, - NANOS LEPILA, POLAGANJE DVOJNE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN IN IZRAVNAVA Z LEPILOM, - PREMAZ Z EMULZIJO, - NAPRAVA SILIKATNEGA ALI SILIKONSKEGA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA DEB. 0,2 CM (BARVA V SVETLEM PASTELNEM TONU PO IZBORU NAROČNIKA IN ARHITEKTA). V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI, PRITRDILNI MATERIAL. | m2 | 104 |  | 0
4 | DOBAVA IN IZDELAVA FASADE NA BETONSKE PRAVOKOTNE STEBRE V SLEDEČI SESTAVI: - IZRAVNAVA Z LEPILOM, - PREMAZ Z EMULZIJO, - NAPRAVA SILIKATNEGA ALI SILIKONSKEGA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA DEB. 0,2 CM (BARVA V SVETLEM PASTELNEM TONU PO IZBORU NAROČNIKA IN ARHITEKTA). V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI, PRITRDILNI MATERIAL. | m2 | 21 |  | 0
5 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA BETONSKE ZIDOVE NA PODSTAVKU FASADE (cokel) V VIŠINI DO 60 CM V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE IN VIJAČENJE FASADNIH PLOŠČ IZ EKSTRUDIRANEGA POLISTIRENA XPS DEB. 20 CM, - NANOS LEPILA, POLAGANJE DVOJNE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN IN IZRAVNAVA Z LEPILOM, - PREMAZ Z EMULZIJO, - NAPRAVA SILIKATNEGA ALI SILIKONSKEGA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA DEB. 0,2 CM (BARVA V SVETLEM PASTELNEM TONU PO IZBORU NAROČNIKA IN ARHITEKTA). V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI, PRITRDILNI MATERIAL IN OBDELAVA VRATNIH ŠPALET S TOPLOTNO IZOLACIJO. | m2 | 52 |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
CENA NA ENOTO MERE POSAMEZNE POSTAVKE MORA VSEBOVATI:
navedene stroške pri rekapitulaciji obrtniških del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji obrtniških del;
izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
~ vsa pripravljalna, zaključna dela in pripravo ter mešanje barv,
~ pripravo podlage glede na zaključni sloj
~ nanašanje osnovnih, zaščitnih ter končnih opleskov,
~ očiščenje onesnaženih delov objekta.
OPOMBA!
VSI KLEPARSKI IZDELKI SO IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE (BARVE V ODTENKU PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA) DEB. 0,60 MM, NOSILNE KLJUKE IN OBJEMKE SO PRAV TAKO IZ JEKLA POCINKANE BARVANE (BARVE V ODTENKU PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA).
NAČIN PRITRJEVANJA ZA III. VETROVNO CONO-BURJA.
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | DOBAVA IN POKRIVANJE POŠEVNE STREHE, NAKLON STREŠINE 30*, Z VLAKNOCEMENTNO VALOVITO STREŠNO KRITINO (VALOVITKA 5 Vulcanit N6512) proizvajalca Eternit S PRITRJEVANJEM NA ŽE PREJ POSTAVLJENE LESENE LETVE. UPOŠTEVATI TEHNIČNO NAVODILO PROIZVAJALCA KRITINE! | m2 | 504 |  | 0
2 | DOBAVA IN POKRIVANJE SLEMENA Z VLAKNOCEMENTNIMI TRODELNIMI SLEMENJAKI ZA VALOVITKO 5 Vulcanit N6512 proizvajalca Eternit S PRITRJEVANJEM NA ŽE PREJ POSTAVLJENE LESENE LETVE VKLJUČNO Z VSEMI PREZRAČEVALNIMI ELEMENTI - aero trak - 350, barve: temno siva. UPOŠTEVATI TEHNIČNO NAVODILO PROIZVAJALCA KRITINE! | m1 | 45 |  | 0
3 | ENAKO KOT POSTAVKA B-1/2., LE POKRIVANJE GREBENOV. | m1 | 6 |  | 0
4 | DOBAVA IN MONTAŽA VLAKNOCEMENTNEGA ENOKAPNEGA SLEMENJAKA ZA VALOVITKO 5 Vulcanit N6512 proizvajalca Eternit S PRITRJEVANJEM NA ŽE PREJ POSTAVLJENE LESENE LETVE. UPOŠTEVATI TEHNIČNO NAVODILO PROIZVAJALCA KRITINE! | m1 | 4 |  | 0
5 | DOBAVA IN POKRIVANJE KAPI STREHE Z VLAKNOCEMENTNO KAPNO OBROBO ZA VALOVITKO 5 Vulcanit N6512 proizvajalca Eternit S PRITRJEVANJEM NA ŽE PREJ POSTAVLJENE LESENE LETVE. UPOŠTEVATI TEHNIČNO NAVODILO PROIZVAJALCA KRITINE! | m1 | 78 |  | 0
6 | DOBAVA IN POKRIVANJE ČEL STREHE BARVANO POCINKANO PLOČEVINO RAZVITE ŠIRINE 80CM S PRITRJEVANJEM NA ŽE PREJ POSTAVLJENE LESENE LETVE IN DESKE. | m1 | 42 |  | 0
7 | DOBAVA IN MONTAŽA VLAKNOCEMENTNEGA SLEMENSKEGA ZAKLJUČKA ZA VALOVITKO 5 Vulcanit N6512 proizvajalca Eternit S PRITRJEVANJEM NA ŽE PREJ POSTAVLJENE LESENE LETVE. UPOŠTEVATI TEHNIČNO NAVODILO PROIZVAJALCA KRITINE! | kos | 3 |  | 0
8 | ENAKO KOT POSTAVKA B-1/7., LE MONTAŽA ZAKLJUČKA GREBENA. | kos | 2 |  | 0
9 | DOBAVA IN PRITRDITEV TIPSKIH TOČKOVNIH SNEGOLOVOV S TESNILOM ZA VALOVITKO 5 Vulcanit N6512 proizvajalca Eternit, barve: temno siva. UPOŠTEVATI TEHNIČNO NAVODILO PROIZVAJALCA KRITINE! | kos | 750 |  | 0
10 | DOBAVA IN PRITRDITEV KAPNEGA GLAVNIKA ZA VALOVITKO 5, barva: temno siva IN KAPNEGA PROFILA PERFORIRAN ZA VALOVITKO 5, barva: temno siva. (Prezračevanje in zapora za ptice) | m1 | 78 |  | 0
11 | DOBAVA IN PRITRDITEV PERFORIRANEGA TRAKU ZA VALOVITKO 5, barva: temno siva. (Prezračevanje) | m1 | 78 |  | 0
12 | DOBAVA IN MONTAŽA VISEČIH STREŠNIH ŽLEBOV R.Š. 50 CM KOMPLET Z NOSILNIMI KLJUKAMI. | m1 | 78 |  | 0
13 | DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 15 CM KOMPLET Z OBJEMKAMI. | m1 | 16 |  | 0
14 | DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 12 CM KOMPLET Z OBJEMKAMI. | m1 | 18 |  | 0
15 | DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 10 CM KOMPLET Z OBJEMKAMI. | m1 | 10 |  | 0
16 | DOBAVA IN MONTAŽA PVC PROTIŠUMNIH LEŽEČIH/HORIZONTALNIH ODTOČNIH STREŠNIH CEVI (NAKLON 2%) FI 12 CM KOMPLET Z DRŽALI/OBJEMKAMI, SLEPE/SKRITE MONTIRANE V TALNI TOPLOTNI IZOLACIJI NA RAVNI STREHI. | m1 | 9 |  | 0
17 | DOBAVA IN MONTAŽA KOTLIČKOV DIM. 40X30X25 CM Z NAPRAVO PRIKLJUČKA NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 15 CM. | kos | 2 |  | 0
18 | DOBAVA IN MONTAŽA KOTLIČKOV DIM. 30X25X25 CM Z NAPRAVO PRIKLJUČKA NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 10 CM. | kos | 2 |  | 0
19 | DOBAVA IN MONTAŽA DIMNIŠKE OBROBE R.Š. 40-50 CM. | m1 | 5 |  | 0
20 | DOBAVA IN MONTAŽA ŽLOTE R.Š. 80-100 CM. | m1 | 18 |  | 0
21 | DOBAVA IN MONTAŽA TIPSKEGA TALNEGA IZLIVA NA RAVNI STREHI NAKLON 2% S PRIKLJUČKOM NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 10 CM, IZLIV OPREMLJEN S PROTILISTNIM KOŠEM. | kos | 4 |  | 0
22 | DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNEGA PRELIVA (SKOZI ATIKO) FI 10 CM, DOLŽINE DO 100 CM S PRIKLJUČKOM NA KOTLIČEK. V CENI JE ZAJETI TUDI PREBOJ SKOZI ATIKO VKLJUČNO Z OBDELAVO. | kos | 4 |  | 0
23 | DOBAVA IN NAPRAVA HIDRO IN TOPLOTNE IZOLACIJE RAVNE STREHE V SLEDEČI SESTAVI (od zgoraj navzdol): - PRODEC GRANULACIJE 16/32 MM DEB. 15,0 CM, - POLIMERNA FOLIJA (Npr Sika Sarnafil TG 66-18) DEB. 1,8 MM, - TOPLOTNA IZOLACIJA (Npr. KnaufInsulation Smart roof top) DEB. 10,0 CM, - TOPLOTNA IZOLACIJA (Npr. KnaufInsulation Smart roof thermal) DEB. 24,0 CM, - PARNA ZAPORA (Npr Sika Sarnavap 5000SA). | m2 | 170 |  | 0
24 | DOBAVA IN NAPRAVA HIDRO IN TOPLOTNE IZOLACIJE RAVNE STREHE - TERASA V SLEDEČI SESTAVI (od zgoraj navzdol): - KERAMIKA/GRANITOGRES TALNE PLOŠČICE I. KVALITETE PROTIZDRSNE R11 ALI R12, keramika/granitogres mora biti primeren za polaganje v zunanjosti odporen na vremenske vplive, - DVOKOMPONENTNA TESNILNA MASA (npr. Mapei Mapelastic) DEB. 0,3 CM, - MIKROARMIRAN NAKLONSKI ESTRIH DEB. 8,0-11,0 CM, - TOPLOTNA IZOLACIJA XPS (npr. Fragmat XPS) DEB. 6,0 CM, - 2X HIDROIZOLACIJA (npr. IZOTEKT P4T). | m2 | 55 |  | 0
25 | DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNIH ZAVIHKOV/ZAKLJUČKOV NA ATIKO VIŠINE DO 50 CM S HIDROIZOLACIJSKO STREŠNO POLIMERNO FOLIJO (Npr Sika Sarnafil TG 66-18) DEB. 1,8 MM. (ravna streha in terasa) | m2 | 52 |  | 0
26 | DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNIH ZAVIHKOV/ZAKLJUČKOV NA FASADO VIŠINE DO 50 CM S HIDROIZOLACIJSKO STREŠNO POLIMERNO FOLIJO (Npr Sika Sarnafil TG 66-18) DEB. 1,8 MM. (ravna streha in terasa) | m2 | 34 |  | 0
27 | DOBAVA IN POKRITJE VRHA ATIKE NA RAVNI STREHI S PLOČEVINO R.Š. 80-90 CM VKLJUČNO (od zgoraj navzdol) S PRITRDILNO PLOČEVINO + HIDROIZOLACIJSKA STREŠNA POLIMERNA FOLIJA (Npr Sika Sarnafil TG 66-18) DEB. 1,8 MM + OSB PLOŠČA DEB. 2,5 CM + EKSTRUDIRAN POLISTIREN XPS V NAKLONU MIN. DEB. 5 CM (izvesti v naklonu proti notranji strani-strešna) + POTREBNA PODKONSTRUKCIJA. IZVEDBA PO DETAJLU PROJEKTANTA ARHITEKTURE IN PROIZVAJALCA FOLIJE! | m1 | 102 |  | 0
28 | DOBAVA IN POKRITJE PREZRAČEVALNE ODPRTINE NA STREHI (streha krita z valovito strešno kritino valovitka 5) S PLOČEVINO VKLJUČNO S PODKOKONSTRUKCIJO IN PODLOGO IZ OSB PLOŠČ. IZVEDBA PO DETAJLU PROJEKTANTA ARHITEKTURE! | m2 | 5 |  | 0
29 | DOBAVA IN MONTAŽA TIPSKIH ODDUHOV S PVC PRIROBNICO FI 125 MM ZA IZVEDBO SISTEMSKEGA PREBOJA PREKO PVC KRITINE ZA ODZRAČEVANJE NAKLONSKIH BETONOV | kos | 8 |  | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
DOLOČILA:
Ključavničarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih standardov, normativov, tehničnih pogojev in predpisov. Materiali za tovrstna dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
Dela izvajati skladno z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu in projektno dokumentacijo.
V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in sidrni material, vse prenose, finalno obdelavo po opisih v postavkah, vse za gotove vgrajene elemente.
Za posamezne elemente (ograje, rešetke, okvirje, kovaške izdelke, ipd.) je izvajalec del dolžan izdelati delavniške in montažne načrte in jih dati v pisno potrditev projektantu, skupaj z vzorcem obdelav elementov.
Vsi ključavničarski izdelki morajo biti zaščiteni proti koroziji po navedbah iz posameznega opisa postavke. V kolikor ni posebnega opisa glede zaščite proti koroziji pa velja izvedba zaščite jeklenih izdelkov z dvema temeljnima premazoma.
Osnovni material mora ustrezati predpisani kvaliteti ter morajo imeti ustrezna dokazila o materialu (atesti-certifikati).
Vsi zvari morajo biti čisti in lepi. V tem primeru lahko ostanejo vidni, sicer pa morajo biti vsi spoji lepo in enakomerno zbrušeni.
Izdelki, katerih merske enota je (kg), se obračunajo po dejanski teži iz delavniških načrtov.
Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov je potrebno upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke. Za izvršitev del kjer se zahtevajo višji delavni odri, se uporabljajo obstoječi odri na objektu, ki so zajeti pri tesarskih
CENA NA ENOTO MERE POSAMEZNE POSTAVKE MORA VSEBOVATI:
navedene stroške pri rekapitulaciji obrtniških del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji obrtniških del;
izvedbo del po opisu v posameznih postavkah;
vsi prenosi, prevozi oz. transporti do mesta vgraditve;
začasno podpiranje-opiranje montažnih elementov med montažo;
priprava tehnološkega načrta za montažo jeklenih elementov;
delavniško dokumentacijo za izvedbo in montažo posameznih izdelkov;
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANE BALKONSKE OGRAJE L=11,89 M, VIŠINE 67 CM IZ JEKLENIH ŠKATLASTIH PROFILOV (spodaj in zgoraj jekl.profil 50/30mm, polnilo-vertikale pa jekl.profil 10/50mm / 120 mm). OGRAJA SE PREKO JEKL. SIDRNIH PLOŠČ IN VIJAKOV (V CENI) PRITRDI V AB KONSTRUKCIJO. TEŽA OGRAJE 15-20 KG/M1. VSI SESTAVNI DELI OGRAJE SO PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PRAŠNO PLESKANI. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. (terasa v mansardi) | kos | 1 |  | 0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANE BALKONSKE OGRAJE L=10,58 M, VIŠINE 67 CM IZ JEKLENIH ŠKATLASTIH PROFILOV (spodaj in zgoraj jekl.profil 50/30mm, polnilo-vertikale pa jekl.profil 10/50mm / 120 mm). OGRAJA SE PREKO JEKL. SIDRNIH PLOŠČ IN VIJAKOV (V CENI)PRITRDI V AB KONSTRUKCIJO. TEŽA OGRAJE 15-20 KG/M1. VSI SESTAVNI DELI OGRAJE SO PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PRAŠNO PLESKANI. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. (terasa v mansardi) | kos | 1 |  | 0
3 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANE BALKONSKE OGRAJE L=2,01 M, VIŠINE 85 CM IZ JEKLENIH ŠKATLASTIH PROFILOV (spodaj in zgoraj jekl.profil 50/30mm, polnilo-vertikale pa jekl.profil 10/50mm / 120 mm). OGRAJA SE PREKO JEKL. SIDRNIH PLOŠČ IN VIJAKOV (V CENI) PRITRDI V AB KONSTRUKCIJO. TEŽA OGRAJE 20-25 KG/M1. VSI SESTAVNI DELI OGRAJE SO PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PRAŠNO PLESKANI. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. (ograja pri balkonskih vratih) | kos | 2 |  | 0
4 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANE BALKONSKE OGRAJE L=1,81 M, VIŠINE 85 CM IZ JEKLENIH ŠKATLASTIH PROFILOV (spodaj in zgoraj jekl.profil 50/30mm, polnilo-vertikale pa jekl.profil 10/50mm / 120 mm). OGRAJA SE PREKO JEKL. SIDRNIH PLOŠČ IN VIJAKOV (V CENI) PRITRDI V AB KONSTRUKCIJO. TEŽA OGRAJE 20-25 KG/M1. VSI SESTAVNI DELI OGRAJE SO PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PRAŠNO PLESKANI. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. (ograja pri balkonskih vratih) | kos | 3 |  | 0
5 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANE NOTRANJE VAROVALNE OGRAJE L=6,42 M, VIŠINE 78 CM IZ JEKLENIH ŠKATLASTIH PROFILOV (spodaj in zgoraj jekl.profil 50/30mm, polnilo-vertikale pa jekl.profil 10/50mm / 120 mm). OGRAJA SE PREKO JEKL. SIDRNIH PLOŠČ IN VIJAKOV (V CENI) PRITRDI V AB KONSTRUKCIJO. TEŽA OGRAJE 20-25 KG/M1. VSI SESTAVNI DELI OGRAJE SO PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PRAŠNO PLESKANI. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. (ograja pri zunanji stekleni steni) | kos | 1 |  | 0
6 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANE NOTRANJE VAROVALNE OGRAJE L=2,97 M, VIŠINE 95 CM IZ JEKLENIH ŠKATLASTIH PROFILOV (spodaj in zgoraj jekl.profil 50/30mm, polnilo-vertikale pa jekl.profil 10/50mm / 120 mm). OGRAJA SE PREKO JEKL. SIDRNIH PLOŠČ IN VIJAKOV (V CENI) PRITRDI V AB KONSTRUKCIJO. TEŽA OGRAJE 20-25 KG/M1. VSI SESTAVNI DELI OGRAJE SO PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PRAŠNO PLESKANI. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. (ograja pri zunanji stekleni steni) | kos | 1 |  | 0
7 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANE NOTRANJE VAROVALNE OGRAJE L=2,54M+2x0,45M, VIŠINE 95 CM IZ JEKLENIH ŠKATLASTIH PROFILOV (spodaj in zgoraj jekl.profil 50/30mm, polnilo-vertikale pa jekl.profil 10/50mm / 120 mm). OGRAJA SE PREKO JEKL. SIDRNIH PLOŠČ IN VIJAKOV (V CENI) PRITRDI V AB KONSTRUKCIJO. TEŽA OGRAJE 20-25 KG/M1. VSI SESTAVNI DELI OGRAJE SO PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PRAŠNO PLESKANI. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. (ograja pri zunanji stekleni steni) | kos | 1 |  | 0
8 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANE NOTRANJE STOPNIŠČNE OGRAJE VIŠINE 115 CM IZ JEKLENIH PROFILOV. OGRAJA SE PREKO JEKL. SIDRNIH PLOŠČ IN VIJAKOV PRITRDI V AB KONSTRUKCIJO. TEŽA OGRAJE 25-30 KG/M1. VSI SESTAVNI DELI OGRAJE SO PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PRAŠNO PLESKANI. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. | m1 | 10 |  | 0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANE NOTRANJE PODESTNE OGRAJE L=1,60 M, VIŠINE 103 CM IZ JEKLENIH PROFILOV. OGRAJA SE PREKO JEKL. SIDRNIH PLOŠČ IN VIJAKOV (V CENI) PRITRDI V AB KONSTRUKCIJO. TEŽA OGRAJE 25-30 KG/M1. VSI SESTAVNI DELI OGRAJE SO PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PRAŠNO PLESKANI. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. (ograja na vmesnem stopniščnem podestu v predelu okna) | kos | 1 |  | 0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANEGA NOTRANJEGA STOPNIŠČNEGA ROČAJA-PAŠAMANA FI 50 MM IZ JEKLENE CEVI, VKLJUČNO S FINALIZIRANIMI KOVINSKIMI KONZOLAMI ZA PRITRJEVANJE V ZID. VSI SESTAVNI DELI OGRAJE SO PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PRAŠNO PLESKANI. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. (stopnišče, ki vodi iz pritličja v mansardo) | m1 | 14 |  | 0
11 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANEGA NOTRANJEGA LESENEGA OPRIJEMALA-PAŠAMANA FI 50 MM IZ MASIVNEGA LESA, FINALNO PLESKAN S 3X LAZURNIM PREMAZOM VKLJUČNO S FINALIZIRANIMI KOVINSKIMI KONZOLAMI ZA PRITRJEVANJE V ZID. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. (hodnik v pritličju in mansardi) | m1 | 50 |  | 0
12 | DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET HIDRAVLIČNEGA TOVORNO OSEBNEGA DVIGALA, NOSILNOSTI 1.550 KG ALI 20 OSEB, proizvojalec DSD DVIGALA ALI TEHNIČNO ENAKOVREDNO. | kos | 1 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | KERAMIČARSKA DELA
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V SANITARIJAH /KOPALNICAH S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI - GRANITOGRES, I. KVALITETE, PROTIZDRSNE R11 ALI R12, NA VODOTESNO FLEKSIBILNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO. DOBAVNA CENA KERAMIKE EUR 15,00-18,00/M2. | m2 | 107 |  | 0
2 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V OSTALIH PROSTORIH S TALNIMI NEDRSEČIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI -GRANITOGRES VEČJEGA FORMATA, I. KVALITETE, PROTIZDRSNE R11 ALI R12, NA FLEKSIBILNO LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. DOBAVNA CENA KERAMIKE EUR 15,00-18,00/M2. | m2 | 29 |  | 0
3 | DOBAVA IN OBLOGA NIZKOSTENSKE OBROBE VIŠ. DO 10 CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI KERAMIČNIMI ELEMENTI - GRANITOGRES NA FLEKSIBILNO LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. KERAMIKA ENAKA TALNI KERAMIKI IZ POSTAVKE B-3/2! | m1 | 30 |  | 0
3A | ISTO KOT POSTAVKA 3, LE DOBAVA IN MONTAŽA NIZKOSTENSKE ZAOKROŽNICE VIŠ. DO 10 CM | m1 | 30 |  | 0
4 | DOBAVA IN OBLOGA STEN V SANITARIJAH/ KOPALNICAH S STENSKIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI I. KVALITETE NA VODOTESNO FLEKSIBILNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO VKLJUČNO S PVC VOGALNIMI IN ZAKLJUČNIMI LETVICAMI "RONDEC". DOBAVNA CENA KERAMIKE EUR 15,00-18,00/M2. | m2 | 533 |  | 0
5 | ENAKO KOT POST. B-3/4, LE OBLOGA STEN V PRIR. KUHINJI. | m2 | 21 |  | 0
6 | DOBAVA IN OBLOGA ZUNANJEGA TLAKA NA POKRITI TERASI S TALNIMI GRANITOGRES PLOŠČICAMI, I. KVALITETE, PROTIZDRSNE R11 ALI R12, NA FLEKSIBILNO LEPILO ZA ZUNANJO UPORABO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO VKLJUČNO Z NIZKOSTENSKO OBROBO VIŠINE DO 10 CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI KERAMIČNIMI ELEMENTI IZ ENAKEGA GRANITOGRESA IN S TOVARNIŠKO IZDELANIM KERAMIČNIM TALNIM ROBNIM ZAKLJUČKOM IZ ENAKEGA GRANITOGRESA. V CENI JE ZAJETI TUDI ZATESNITEV STIKA TALNA KERAMIKA IN OBZIDNA STENCA (batiškopa) S TESNILNO MASO. OBRAČUNA SE TLORISNA POVRŠINA BALKONOV. GRANITOGRES ODPOREN NA ATMOSFERSKE VPLIVE. DOBAVNA CENA GRANITOGRESA EUR 14,00-17,00/M2. | m2 | 64 |  | 0
7 | DOBAVA IN PRITRDITEV INOX LAME/PRIPIRE NA MESTIH, KJER SE MENJAJO OBLOGE TLAKOV ALI NIVOJI. | m1 | 33 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | BRUŠENJE STIKOV NOTRANJIH VIDNIH BETONSKIH STEN TER IZRAVNAVA Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | m2 | 1833 |  | 0
2 | BRUŠENJE STIKOV NOTRANJIH VIDNIH BETONSKIH STROPOV TER IZRAVNAVA Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | m2 | 331 |  | 0
3 | BRUŠENJE STIKOV NOTRANJEGA VIDNEGA BETONSKEGA VMESNEGA STOPNIŠČNEGA PODESTA IN STOPNIŠČNIH RAM TER IZRAVNAVA Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | m2 | 21 |  | 0
4 | IZRAVNAVA NOTRANJIH MAVČNIH STEN Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | m2 | 650 |  | 0
5 | IZRAVNAVA NOTRANJIH MAVČNIH OBLOG Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | m2 | 136 |  | 0
6 | IZRAVNAVA NOTRANJIH MAVČNIH STROPOV Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | m2 | 665 |  | 0
7 | OSNOVNI PREMAZ IN 3X SLIKANJE ŽE PREDHODNO IZRAVNANIH NOTRANJIH STEN Z BARVO NPR. JUPOL CLASSIC V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. | m2 | 2483 |  | 0
8 | OSNOVNI PREMAZ IN 3X SLIKANJE ŽE PREDHODNO IZRAVNANIH NOTRANJIH MAVČNIH OBLOG Z BARVO NPR. JUPOL CLASSIC V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. | m2 | 136 |  | 0
9 | OSNOVNI PREMAZ IN 3X SLIKANJE ŽE PREDHODNO IZRAVNANEGA NOTRANJEGA VMESNEGA STOPNIŠČNEGA PODESTA IN STOPNIŠČNIH RAM Z BARVO NPR. JUPOL CLASSIC V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. | m2 | 21 |  | 0
10 | OSNOVNI PREMAZ IN 3X SLIKANJE ŽE PREDHODNO IZRAVNANIH NOTRANJIH STROPOV Z BARVO NPR. JUPOL CLASSIC V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. | m2 | 996 |  | 0
| SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | MAVČNI STROPI IN STENE
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | DOBAVA IN MONTAŽA SPUŠČENEGA STROPA (vodoraven) IZ NAVADNIH MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ DEB. 1,25 CM VKLJUČNO S KNAUF KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO DEB. 5 CM. STROP SE PRITRDI NA SPODNJO STRAN AB STROPNE PLOŠČE IN JE SPUŠČEN OD 25 DO 50 CM. STIKI SO KITANI IN BANDAŽIRANI. V CENI ZA ENOTO JE ZAJETI TUDI VSE POTREBNE IZREZE IN OJAČITVE ZA VGRADNA STROPNA SVETILA (GLEJ NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ) IN VGRADNE OGREVALNO-HLADILNE IN VENTILACIJSKE NAPRAVE (GLEJ NAČRT STROJNIH INSTALACIJ). (strop nad pritličjem) | m2 | 460 |  | 0
2 | ENAKO KOT POST. B-5/1., LE IZ VODOODBOJNIH MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ (kopalnice/sanitarije) | m2 | 96 |  | 0
3 | DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNIH ZAPOR/KASKAD VIŠ. DO 50 CM IZ NAVADNIH MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ DEB. 1,25 CM VKLJUČNO S POCINKANO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO KNAUF DEB. 5 CM, S PRITRJEVANJEM NA STENO IN STROP. STIKI SO KITANI IN BANDAŽIRANI. | m2 | 21 |  | 0
4 | ENAKO KOT POST. B-5/3., LE IZ VODOODBOJNIH MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ (kopalnice/sanitarije) | m2 | 6 |  | 0
5 | DOBAVA IN MONTAŽA SPUŠČENEGA STROPA (vodoraven) NAD MANSARDO (strop podstrešja) V SESTOJU (od spodaj navzgor): - POŽARNA PLOŠČA (npr. Knauf GKF) DEB. 1,5 CM, - POŽARNA PLOŠČA (npr. Knauf GKF) DEB. 1,5 CM, - KAMENA VOLNA MED NOSILNIMI PROFILI PODKONSTRUKCIJE 2X27mm DEB. 5 CM, - KAMENA VOLNA (npr. KnaufInsulation Unifit 035) DEB. 5 CM. STROP SE PRITRDI NA SPODNJO STRAN LESENEGA OSTREŠJA IN JE SPUŠČEN OD 0 DO 200 CM. STIKI SO KITANI IN BANDAŽIRANI. V CENI ZA ENOTO JE ZAJETI TUDI VSE POTREBNE IZREZE IN OJAČITVE ZA VGRADNA STROPNA SVETILA (GLEJ NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ) IN VGRADNE OGREVALNO-HLADILNE IN VENTILACIJSKE NAPRAVE (GLEJ NAČRT STROJNIH INSTALACIJ). (strop v mansardi) | m2 | 175 |  | 0
5A | DOPLAČILO K POSTAVKI 5 ZA IZVEDBO V NAKLONU (POŠEVNI STROP) | m2 | 75 |  | 0
6 | DOBAVA IN MONTAŽA SPUŠČENEGA STROPA (vodoraven) IZ NAVADNIH MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ DEB. 1,25 CM VKLJUČNO S KNAUF KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO DEB. 5 CM IN TOPLOTNO IZOLACIJO DEB. 10 CM + PARNA ZAPORA. STROP SE PRITRDI NA SPODNJO STRAN SPUŠČENEGA STROPA IN JE SPUŠČEN OD 30 DO 50 CM. STIKI SO KITANI IN BANDAŽIRANI. V CENI ZA ENOTO JE ZAJETI TUDI VSE POTREBNE IZREZE IN OJAČITVE ZA VGRADNA STROPNA SVETILA (GLEJ NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ) IN VGRADNE OGREVALNO-HLADILNE IN VENTILACIJSKE NAPRAVE (GLEJ NAČRT STROJNIH INSTALACIJ). (strop nad hodnikom v mansardi - za konvektorje) | m2 | 34 |  | 0
7 | DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNIH ZAPOR/KASKAD VIŠ. DO 50 CM IZ NAVADNIH MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ DEB. 1,25 CM VKLJUČNO S POCINKANO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO KNAUF DEB. 5 CM, S PRITRJEVANJEM NA STENO IN STROP. STIKI SO KITANI IN BANDAŽIRANI. (kaskada pri konvektorju v mansardi) | m2 | 13 |  | 0
8 | DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN KOMPLETNO S POKROVOM VEL. 30X30-60X60 CM V MAVČNEM STROPU. IZVESTI V RAVNINI STROPA. | kos | 13 |  | 0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJIH PREDELNIH MONTAŽNIH STEN PO SISTEMU KNAUF IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ NA POCINKANI PODKONSTRUKCIJI V SESTOJU: - 2X MAVČNA PLOŠČA (npr. Knauf GKB) DEB. 2,5 CM, - KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA (npr Knauf CW75) + IZOLACIJA (npr. KnaufInsulation NaturBoard Fit-G 5,0 CM, 625/1000mm) DEB. 7,5 CM, - 2X MAVČNA PLOŠČA (npr. Knauf GKB) DEB. 2,5 CM. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. NA STIKIH S STENO, STROPOM IN TLEMI JE TREBA UPORABITI TESNILNI TRAK. STENE MED SOBAMI MINIMALNO 55dB. STENE DEBELINE 12,5 CM, VIŠINE DO 3,50 M. | m2 | 127 |  | 0
10 | DOPLAČILO NA POSTAVKO B-5/9. ZA OJAČITEV ZA VRATA VEL. DO 2,0 M2 V MAVČNOKARTONSKIH PREDELNIH STENAH | kos | 4 |  | 0
11 | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJIH PREDELNIH MONTAŽNIH STEN PO SISTEMU KNAUF IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ NA POCINKANI PODKONSTRUKCIJI V SESTOJU: - 2X VODOODBOJNA MAVČNA PLOŠČA (npr. Knauf Aquapanel indoor) DEB. 2,5 CM, - KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA (npr Knauf CW75) + IZOLACIJA (npr. KnaufInsulation NaturBoard Fit-G 5,0 CM, 625/1000mm) DEB. 7,5 CM, - 2X VODOODBOJNA MAVČNA PLOŠČA (npr. Knauf Aquapanel indoor) DEB. 2,5 CM. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. NA STIKIH S STENO, STROPOM IN TLEMI JE TREBA UPORABITI TESNILNI TRAK. STENE MED SOBAMI MINIMALNO 55dB. STENE DEBELINE 12,5 CM IN VIŠINE DO 3,50 M. (kopalnice/sanitarije) | m2 | 133 |  | 0
12 | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJIH PREDELNIH MONTAŽNIH STEN PO SISTEMU KNAUF IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ NA POCINKANI PODKONSTRUKCIJI V SESTOJU: - 2X MAVČNA PLOŠČA (npr. Knauf GKB) DEB. 2,5 CM, - KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA (npr Knauf CW75) + IZOLACIJA (npr. KnaufInsulation NaturBoard Fit-G 5,0 CM, 625/1000mm) DEB. 7,5 CM, - RAZMAK MED PODKONSTRUKCIJAMA DEB. 10,0 CM, - 2X POŽARNA PLOŠČA (npr. Knauf GKF) DEB. 2,5 CM, - KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA (npr Knauf CW75) + IZOLACIJA (npr. KnaufInsulation NaturBoard Fit-G 5,0 CM, 625/1000mm) DEB. 7,5 CM, - 2X POŽARNA PLOŠČA (npr. Knauf GKF) DEB. 2,5 CM. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. NA STIKIH S STENO, STROPOM IN TLEMI JE TREBA UPORABITI TESNILNI TRAK. STENA DEBELINE 32,5 CM IN VIŠINE DO 3,50 M. | m2 | 5 |  | 0
13 | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJIH PREDELNIH MONTAŽNIH STEN VELIKOSTI 200X340 CM PO SISTEMU KNAUF IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ NA POCINKANI PODKONSTRUKCIJI V SESTOJU: - 2X VODOODBOJNA MAVČNA PLOŠČA (npr. Knauf Aquapanel indoor) DEB. 2,5 CM, - KASETA ZA DRSNA VRATA 1978/2060/2160mm PREHOD 900/2000/2100mm (npr. ECLISSE SYNTESSIS) DEB. 10,0 CM, - LESENA OJAČITEV ZA NAMESTITEV DRŽALA ALI 2X VODOODBOJNA MAVČNA PLOŠČA (npr. Knauf Aquapanel indoor) DEB. 2,5 CM, - 1X VODOODBOJNA MAVČNA PLOŠČA (npr. Knauf Aquapanel indoor) DEB. 1,25 CM. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. NA STIKIH S STENO, STROPOM IN TLEMI JE TREBA UPORABITI TESNILNI TRAK. STENA DEBELINE 16,25 CM IN VIŠINE DO 3,50 M. KASETA ZA DRSNA VRATA IN DRSNA VRATA ZAJETA V DRUGI POSTAVKI!!! | kos | 15 |  | 0
14 | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJIH PREDELNIH MONTAŽNIH STEN PO SISTEMU KNAUF IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ NA POCINKANI PODKONSTRUKCIJI V SESTOJU: - 2X MAVČNA PLOŠČA (npr. Knauf GKB) DEB. 2,5 CM, - 2X KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA (npr Knauf CW100) + IZOLACIJA (npr. KnaufInsulation NaturBoard Fit-G 10,0 CM, 625/1000mm) DEB. 20,0 CM, - 2X MAVČNA PLOŠČA (npr. Knauf GKB) DEB. 2,5 CM. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. NA STIKIH S STENO, STROPOM IN TLEMI JE TREBA UPORABITI TESNILNI TRAK. STENE MED SOBAMI MINIMALNO 55dB. STENA DEBELINE 25,0 CM IN VIŠINE DO 3,50 M. | m2 | 5 |  | 0
15 | DOBAVA IN NAPRAVA MASKE ZA VERTIKALNE INSTALACIJSKE CEVI IZ NAVADNIH MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ GKB DEB. 1X 1,25 CM VKLJUČNO S POCINKANO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO KNAUF (ali enakovredno), S PRITRJEVANJEM NA STENO IN STROP. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. NA STIKIH S STENO, STROPOM IN TLEMI JE TREBA UPORABITI TESNILNI TRAK. | m2 | 69 |  | 0
16 | ENAKO KOT POST. B-5/15., LE IZ VODOODBOJNIH MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ (kopalnice/sanitarije) | m2 | 84 |  | 0
17 | DOBAVA IN OBLOGA LESENIH STEBROV Z ENOJNO OBLOGO IZ NAVADNIH MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ DEB. 1,25 CM VKLJUČNO S POCINKANO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO KNAUF. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. V CENI NA ENOTO JE ZAJETI TUDI PRITRDITEV LETVICE ALUX ZA ZAŠČITO VOGALOV DIM. 25X25 MM. | m2 | 6 |  | 0
18 | DOBAVA IN MONTAŽA VERTIKALE STROPA NAD MANSARDO (strop podstrešja) V SESTOJU: - POŽARNA PLOŠČA (npr. Knauf GKF) DEB. 1,5 CM, - POŽARNA PLOŠČA (npr. Knauf GKF) DEB. 1,5 CM, - KAMENA VOLNA MED NOSILNIMI PROFILI PODKONSTRUKCIJE 2X27mm DEB. 5 CM, - KAMENA VOLNA (npr. KnaufInsulation Unifit 035) DEB. 5 CM, - 1X MAVČNA PLOŠČA (npr. Knauf GKB) DEB. 1,25 CM. VERTIKALA STROPA SE PRITRDI NA SPODNJO STRAN LESENEGA OSTREŠJA IN PODKONSTRUKCIJA STROPA. STIKI SO KITANI IN BANDAŽIRANI. V CENI ZA ENOTO JE ZAJETI TUDI VSE POTREBNE IZREZE IN OJAČITVE ZA VGRADNA STROPNA SVETILA (GLEJ NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ) IN VGRADNE OGREVALNO-HLADILNE IN VENTILACIJSKE NAPRAVE (GLEJ NAČRT STROJNIH INSTALACIJ). | m2 | 28 |  | 0
19 | DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN KOMPLETNO S POKROVOM VEL. 30X30-60X60 CM V MAVČNIH STENAH. IZVESTI V RAVNINI STENE. | kos | 13 |  | 0
20 | DOBAVA STIRODURJA DEBELINE 2CM IN IZDELAVA ŠPALET PO IZDELAVI RAL MONTAŽE OB OKNIH IN VRATIH | m1 | 410 |  | 0
21 | DOPLAČILO ZA HORIZONTALNE OJAČITVE V MAVČNOKARTONSKIH PREDELNIH STENAH (za naknadno pritrjevanje opreme) | m1 | 35 |  | 0
22 | DOPLAČILO ZA OJAČITVE V MAVČNOKARTONSKIH PREDELNIH STENAH Z LESENIMI VEZANIMI PLOŠČAMI IN JEKLENIMI PROFILI (za naknadno pritrjevanje opreme) | m2 | 5 |  | 0
23 | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJIH PREDELNIH MONTAŽNIH STEN PO SISTEMU KNAUF IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ NA POCINKANI PODKONSTRUKCIJI V SESTOJU: - 2X MAVČNA PLOŠČA (npr. Knauf GKB) DEB. 2,5 CM, - KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA (npr Knauf CW75) + IZOLACIJA (npr. KnaufInsulation NaturBoard Fit-G 5,0 CM, 625/1000mm) DEB. 7,5 CM, - RAZMAK MED PODKONSTRUKCIJAMA DEB. 8,0 CM, - KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA (npr Knauf CW75) + IZOLACIJA (npr. KnaufInsulation NaturBoard Fit-G 5,0 CM, 625/1000mm) DEB. 7,5 CM, - 2X MAVČNA PLOŠČA (npr. Knauf GKB) DEB. 2,5 CM. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. NA STIKIH S STENO, STROPOM IN TLEMI JE TREBA UPORABITI TESNILNI TRAK. STENA DEBELINE 28,5 CM IN VIŠINE DO 3,50 M | m2 | 23 |  | 0
24 | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJIH PREDELNIH MONTAŽNIH STEN PO SISTEMU KNAUF IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ NA POCINKANI PODKONSTRUKCIJI V SESTOJU: - 2X VODOODBOJNA MAVČNA PLOŠČA (npr. Knauf Aquapanel indoor) DEB. 2,5 CM, - KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA (npr Knauf CW75) + IZOLACIJA (npr. KnaufInsulation NaturBoard Fit-G 5,0 CM, 625/1000mm) DEB. 7,5 CM, - RAZMAK MED PODKONSTRUKCIJAMA DEB. 8,0 CM, - KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA (npr Knauf CW75) + IZOLACIJA (npr. KnaufInsulation NaturBoard Fit-G 5,0 CM, 625/1000mm) DEB. 7,5 CM, - 2X VODOODBOJNA MAVČNA PLOŠČA (npr. Knauf Aquapanel indoor) DEB. 2,5 CM. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. NA STIKIH S STENO, STROPOM IN TLEMI JE TREBA UPORABITI TESNILNI TRAK. STENA DEBELINE 28,5 CM IN VIŠINE DO 3,50 M | m2 | 23 |  | 0
| MAVČNI STROPI IN STENE SKUPAJ |  |  |  | 0
6 | MIZARSKA DELA
Opomba:
VSI MIZARSKI IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO, IZDELAJO SE PO SHEMI OKEN, STEKLENIH STEN IN VRAT IN PO DETAJLIH PROIZVAJALCA.
V CENI JE ZAJETI VSE ZAKLJUČKE IZDELKA DO GRADBENE KONSTRUKCIJE IN TESNJENJE. PRI OBLIKOVANJU CEN ZA VSE IZDELKE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SHEME VRAT, OKEN IN STEN Z OPISI TER ZIDARSKO POMOČJO ZA VGRAJEVANJE. V CENI JE ZAJETI TUDI SLEPE OKVIRJE.
DOLOČILA:
V ceni je obvezno upoštevati snemanje izmer na objektu, vse transporte do mesta vgradnje in ves potrebni pomožni, pritrdilni (vključno s podkonstrukcijo) ter ves tesnilni material za končni, finalno obdelan in vgrajen izdelek!
Pri montaži zunanjega stavbnega pohištva in izdelkov je potrebno izvesti vse izolacije toplotnih mostov, tesnitve stikov z zidom (RAL montaža), prekrivne letve in eventuelne obrobe. Vse spremembe je potrebno predhodno vskladiti z arhitektom.
Dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih standardov, normativov, tehničnih pogojev in predpisov. Materiali in izdelki za tovrstna dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov in morajo imeti ustrezen certifikat.
Sestavni del popisa so projektantske sheme in detajli v projektu PZR!
Vsi izdelki morajo biti izdelani po detajlih PZR/PZI, v kolikor jih priredi izvajalec, morajo biti potrjeni s strani projektanta!
Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,0m, je potrebno upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke. Za izvršitev del kjer se zahtevajo višji delavni odri, se uporabljajo obstoječi odri na objektu, ki so zajeti pri tesarskih delih.
CENA NA ENOTO MERE POSAMEZNE POSTAVKE MORA VSEBOVATI:
navedene stroške pri rekapitulaciji obrtniških del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji obrtniških del;
izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve
delavniško dokumentacijo za izvedbo posameznih izdelkov;
ceno formirati po priloženih shemah za finalno obdelan-izgotovljen in montiran izdelek !
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | OZNAKA: DV1 - KASETA Z DRSNIMI LESENIMI VRATI V MAVČNI STENI DIMENZIJ 200/217 CM, DIM. DRSNEGA KRILA 100/210 CM. | kos | 15 |  | 0
2 | OZNAKA: SO1 - STREŠNO LESENO OKNO TIP GGL MK 8 DIMENZIJ 78/140 CM + ROLO ZA ZATEMNITEV NA NOTRANJI STRANI + ELEKTRIČNO ODPIRANJE KRILA IN ROLETE NA NOTRANJI STRANI STRUKTURA LES, ZASTEKLITEV PO POGOJIH EKO SKLADA. | kos | 13 |  | 0
3 | OZNAKA: GS1 - GARDEROBNA SANITARNA STENA Z DVOJNIMI VRATI IZ LAMINATNIH PLOŠČ DEB. 12 MM NPR. FUNDERMAX ALI TRESPA, DIMENZIJE 274/210 cm (v steni 2x vrata) + 140/210 cm (prečno-pregrada). | kos | 1 |  | 0
4 | OZNAKA: V1 - LESENA NOTRANJA VRATA S STRANSKIM KRILOM V SOBE DIMENZIJ 137/214 CM. | kos | 17 |  | 0
5 | OZNAKA: V1p - LESENA NOTRANJA VHODNA VRATA S STRANSKIM KRILOM POŽARNA EI30 DIMENZIJ 137/214 CM. | kos | 3 |  | 0
6 | OZNAKA: V2 - LESENA NOTRANJA ENOKRILNA VRATA V SANITARIJE DIMENZIJ 121/217 CM. | kos | 4 |  | 0
7 | OZNAKA: V3 - LESENA NOTRANJA ENOKRILNA VRATA V SHRAMBO, V MAVČNI STENI DIMENZIJ 96/217 CM. | kos | 2 |  | 0
8 | OZNAKA: V4 - LESENA NOTRANJA ENOKRILNA VRATA V PROSTORE DIMENZIJ 100/217 CM. | kos | 5 |  | 0
9 | OZNAKA: V9 - LESENA NOTRANJA ENOKRILNA VRATA - UMAZANO PERILO DIMENZIJ 98/217 CM. | kos | 1 |  | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
7 | ALU IN PVC IZDELKI
Opomba:
VSI ALU IN PVC IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO, IZDELAJO SE PO SHEMI OKEN, STEKLENIH STEN IN VRAT IN PO DETAJLIH PROIZVAJALCA.
V CENI JE ZAJETI VSE ZAKLJUČKE IZDELKA DO GRADBENE KONSTRUKCIJE IN TESNJENJE. PRI OBLIKOVANJU CEN ZA VSE IZDELKE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SHEME VRAT, OKEN IN STEN Z OPISI TER ZIDARSKO POMOČJO ZA VGRAJEVANJE. V CENI JE ZAJETI TUDI POTREBNE SLEPE OKVIRJE.
DOLOČILA:
V ceni je obvezno upoštevati snemanje izmer na objektu, vse transporte do mesta vgradnje in ves potrebni pomožni, pritrdilni (vključno s podkonstrukcijo) ter ves tesnilni material za končni, finalno obdelan in vgrajen izdelek!
Pri montaži zunanjega stavbnega pohištva in izdelkov je potrebno izvesti vse izolacije toplotnih mostov, tesnitve stikov z zidom (RAL montaža), prekrivne letve in eventuelne obrobe. Vse spremembe je potrebno predhodno vskladiti z arhitektom.
Dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih standardov, normativov, tehničnih pogojev in predpisov. Materiali in izdelki za tovrstna dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov in morajo imeti ustrezen certifikat.
Sestavni del popisa so projektantske sheme in detajli v projektu PZR!
Vsi izdelki morajo biti izdelani po detajlih PZR/PZI, v kolikor jih priredi izvajalec, morajo biti potrjeni s strani projektanta!
Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,0m, je potrebno upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke. Za izvršitev del kjer se zahtevajo višji delavni odri, se uporabljajo obstoječi odri na objektu, ki so zajeti pri tesarskih delih.
CENA NA ENOTO MERE POSAMEZNE POSTAVKE MORA VSEBOVATI:
navedene stroške pri rekapitulaciji obrtniških del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji obrtniških del;
izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve
delavniško dokumentacijo za izvedbo posameznih izdelkov;
CENO FORMIRATI PO PRILOŽENIH SHEMAH ZA FINALNO OBDELAN - IZGOTOVLJEN IN MONTIRAN IZDELEK !
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | OZNAKA: BV1 - PVC ENOKRILNA BALKONSKA VRATA S STRANSKO FIKSNO ZASTEKLITVIJO, KALJENO STEKLO, DIMENZIJ 185/228 CM + ZUNANJE KOVINSKE ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON + KOMARNIK + ZGORAJ KASETA ZA ZUNANJE ŽALUZIJE 15cm, SPODAJ PURENIT PLOŠČA, RAL MONTAŽA | kos | 3 |  | 0
2 | OZNAKA: BV2 - PVC ENOKRILNA BALKONSKA VRATA S STRANSKO FIKSNO ZASTEKLITVIJO, KALJENO STEKLO, DIMENZIJ 205/228 CM + ZUNANJE KOVINSKE ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON + KOMARNIK + ZGORAJ KASETA ZA ZUNANJE ŽALUZIJE 15cm, PODAJ PURENIT PLOŠČA, RAL MONTAŽA | kos | 2 |  | 0
3 | OZNAKA: BV3 - PVC ENOKRILNA BALKONSKA VRATA S STRANSKO FIKSNO ZASTEKLITVIJO, KALJENO STEKLO, DIMENZIJ 205/200 CM + ZUNANJE KOVINSKE ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON + KOMARNIK + ZGORAJ KASETA ZA ZUNANJE ŽALUZIJE 15cm, PODAJ PURENIT PLOŠČA, RAL MONTAŽA | kos | 2 |  | 0
4 | OZNAKA: BV4 - PVC ENOKRILNA BALKONSKA VRATA S STRANSKO FIKSNO ZASTEKLITVIJO, KALJENO STEKLO, DIMENZIJ 185/200 CM + ZUNANJE KOVINSKE ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON + KOMARNIK + ZGORAJ KASETA ZA ZUNANJE ŽALUZIJE, 15cmPODAJ PURENIT PLOŠČA, RAL MONTAŽA | kos | 3 |  | 0
5 | OZNAKA: O1 - PVC DVOKRILNO OKNO Z NADSVETLOBO DIMENZIJ 140/200 CM, RAL MONTAŽA. | kos | 5 |  | 0
6 | OZNAKA: O2 - PVC OKNO Z NADSVETLOBO V STOPNIŠČU DIMENZIJ 140/200 CM, RAL MONTAŽA. | kos | 1 |  | 0
7 | OZNAKA: O3 - PVC ENOKRILNO OKNO V KUHINJI DIMENZIJ 163/74 CM, RAL MONTAŽA. | kos | 2 |  | 0
8 | OZNAKA: O4 - PVC ENOKRILNO OKNO DIMENZIJ 72/72 CM, RAL MONTAŽA. | kos | 2 |  | 0
9 | OZNAKA: PV1 - KOVINSKA POŽARNA EI30 ENOKRILNA VRATA V STROJNICO DIMENZIJ 103/215 CM S SAMOZAPIRALOM. | kos | 1 |  | 0
10 | OZNAKA: PO1 - ALU ALI FE NOTRANJE POŽARNO EI60 FIKSNO OKNO DIMENZIJ 358/108 CM. | kos | 2 |  | 0
11 | OZNAKA: VD - ALU ALI FE POŽARNA EI30 REVIZIJSKA VRATA V DVIGALNI JAŠEK DIMENZIJ 94/74 CM. | kos | 1 |  | 0
12 | OZNAKA: PO2 - ALU S TERMOČLENOM ALI PVC DVOKRILNO OKNO Z REŠETKO NA PODSTREŠJU DIMENZIJ 157/144 CM, LEVO KRILO ALU REŠETKA, DESNO PA DVOSLOJNA ZASTEKLITEV. | kos | 1 |  | 0
13 | OZNAKA: VV1 - ALU S TERMOČLENOM VHODNA AVTOMATSKA VRATA Z NADSVETLOBO DIMENZIJ 282/280 CM, DVOKRILNA VRATA 140/220 CM, SPODAJ PURENIT PLOŠČA. | kos | 1 |  | 0
14 | OZNAKA: VV2 - ALU S TERMOČLENOM VHODNA AVTOMATSKA VRATA Z NADSVETLOBO DIMENZIJ 282/280 CM, DVOKRILNA VRATA 140/220 CM, SPODAJ PURENIT PLOŠČA, SPODAJ PURENIT PLOŠČA. | kos | 1 |  | 0
15 | OZNAKA: VV3 - ALU ALI PVC VHODNA VRATA S STRANSKIM KRILOM - DOSTAVA DIMENZIJ 144/226 CM, SPODAJ PURENIT PLOŠČA. | kos | 1 |  | 0
16 | OZNAKA: VV4 - ALU ALI PVC VHODNA VRATA S STRANSKIM KRILOM - TEHNIKA DIMENZIJ 144/226 CM, SPODAJ PURENIT PLOŠČA. | kos | 1 |  | 0
17 | OZNAKA: V5p - ALU BREZ TERMOČLENA ZASTEKLJENA POŽARNA EI30 VRATA S STRANSKIM KRILOM, FIKSNO ZASTEKLITVIJO IN NADSVETLOBO NA HODNIKU DIMENZIJ 254/287 CM, S SAMOZAPIRALOM. | kos | 1 |  | 0
18 | OZNAKA: V6p - ALU BREZ TERMOČLENA ZASTEKLJENA POŽARNA EI30 VRATA S STRANSKIM KRILOM, FIKSNO ZASTEKLITVIJO IN NADSVETLOBO NA HODNIKU DIMENZIJ 254/287 CM, S SAMOZAPIRALOM. | kos | 1 |  | 0
19 | OZNAKA: V7p - ALU BREZ TERMOČLENA ZASTEKLJENA POŽARNA EI30 VRATA S STRANSKIM KRILOM, FIKSNO ZASTEKLITVIJO IN NADSVETLOBO NA HODNIKU DIMENZIJ 254/260 CM, S SAMOZAPIRALOM. | kos | 1 |  | 0
20 | OZNAKA: V8p - ALU BREZ TERMOČLENA ZASTEKLJENA POŽARNA EI30 VRATA S STRANSKIM KRILOM, FIKSNO ZASTEKLITVIJO IN NADSVETLOBO NA HODNIKU DIMENZIJ 254/260 CM, S SAMOZAPIRALOM. | kos | 1 |  | 0
21 | OZNAKA: SS1 - ALU S TERMOČLENOM STEKLENA STENA Z ENOKRILNIMI VRATI, TERMOPAN KALJENO STEKLO, DIMENZIJ 809/240 CM, ENOKRILNA VRATA 107/233 CM, SPODAJ PURENIT PLOŠČA, PANIC KJUKA + ZUNANJE KOVINSKE ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON V 4 POLJIH + ZGORAJ KASETA 15CM ZA ZUNANJE ŽALUZIJE 4X. | kos | 1 |  | 0
22 | OZNAKA: SS2 - ALU S TERMOČLENOM STEKLENA STENA Z ENOKRILNIMI VRAT, TERMOPAN KALJENO STEKLO, DIMENZIJ 824/240 CM, ENOKRILNA VRATA 107/233 CM, SPODAJ PURENIT PLOŠČA, PANIC KJUKA + ZUNANJE KOVINSKE ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON V 4 POLJIH + ZGORAJ KASETA ZA ZUNANJE ŽALUZIJE 4X. | kos | 1 |  | 0
23 | OZNAKA: SS3 - ALU S TERMOČLENOM STEKLENA STENA Z DVOKRILNIMI VRATI, TERMOPAN KALJENO STEKLO, DIMENZIJ 642/240 CM, DVOKRILNA VRATA 214/233 CM, SPODAJ PURENIT PLOŠČA, PANIC KJUKA + ZUNANJE KOVINSKE ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON V 3 POLJIH + ZGORAJ KASETA ZA ZUNANJE ŽALUZIJE 3X. | kos | 1 |  | 0
24 | OZNAKA: SS4 - ALU S TERMOČLENOM STEKLENA STENA,TERMOPAN, DELNO KALJENO STEKLO PREKO DVEH ETAŽ DIMENZIJ 261+241CM, ENOKRILNA VRATA 107/210 CM, SPODAJ PURENIT PLOŠČA, PANIC KJUKA. | kos | 2 |  | 0
25 | OZNAKA: SS5 - ALU S TERMOČLENOM STEKLENA STENA Z ENOKRILNIMI VRAT, TERMOPAN KALJENO STEKLO, DIMENZIJ 789/240 CM, ENOKRILNA VRATA 107/233 CM, SPODAJ PURENIT PLOŠČAK, PANIC KJUKA + ZUNANJE KOVINSKE ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON V 4 POLJIH 15CM + ZGORAJ KASETA ZA ZUNANJE ŽALUZIJE 4X. | kos | 1 |  | 0
26 | OZNAKA: SS6 - ALU S TERMOČLENOM STEKLENA STENA Z ENOKRILNIMI VRATI, TERMOPAN KALJENO STEKLO, DIMENZIJ 819/240 CM, ENOKRILNA VRATA 107/233 CM, SPODAJ PURENIT PLOŠČA, PANIC KJUKA + ZUNANJE KOVINSKE ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON V 4 POLJIH + ZGORAJ KASETA 15CM ZA ZUNANJE ŽALUZIJE 4X. | kos | 1 |  | 0
27 | OZNAKA: SS7 - ALU S TERMOČLENOM STEKLENA STENA DIMENZIJ 642/221 CM, SPODAJ PURENIT PLOŠČA, PANIC KJUKA + ZUNANJE KOVINSKE ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON V 3 POLJIH + ZGORAJ KASETA ZA ZUNANJE ŽALUZIJE 3X 15CM. | kos | 1 |  | 0
28 | OZNAKA: PPS - PROTIPOŽARNE PODSTREŠNE STOPNICE DIMENZIJ 140/70 CM, (npr. Aristo PP). | kos | 1 |  | 0
29 | DOBAVA IN MONTAŽA ZUNANJIH OKENSKIH POLIC R.Š. 22-27 CM IZ ALUMINIJASTE PLOČEVINE DEB. 1 MM VKLJUČNO Z ODKAPNIKOM | m1 | 9 |  | 0
| ALU IN PVC IZDELKI SKUPAJ |  |  |  | 0
8 | TLAKARSKA DELA
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | BRUŠENJE IN SESANJE CEM. ESTRIHA, NANOS DISPERZIJSKEGA PREDPREMAZA KOT NPR. UZIN PE 360 IN IZRAVNAVA PODLAGE S CEMENT. POLIMERNO IZRAVNALNO MASO KOT NPR. UZIN NC 160 POVPREČNE DEBELINE 2 MM. | m2 | 809 |  | 0
2 | ENAKO KOT POSTAVKA B-8/1, LE NOTRANJEGA VMESNEGA STOPNIŠČNEGA PODESTA. | m2 | 5 |  | 0
3 | ENAKO KOT POSTAVKA B-8/1, LE NOTRANJIH RAVNIH STOPNIC 15,42/32,16 CM (NASTOPI IN ČELA) | m1 | 36 |  | 0
4 | DOBAVA IN POLAGANJE VISOKOKVALITETNE VINILNE TALNE OBLOGE V PLOŠČAH DEBELINE 3 MM Z LEPLJENJEM NA PODLAGO PO CELOTNI POVRŠINI S KVALITETNIM VODNO DISPERZIJSKIM LEPILOM, Z VROČIM VARJENJEM SPOJEV ZA DOSEGANJE VODNE NEPREPUSTNOSTI. V ENOTNI CENI JE UPOŠTEVATI TUDI IZDELAVO NIZKOSTENSKIH ZAOKROŽNIC IZ ENAKEGA MATERIALA KOT OSNOVNI TLAK VKLJUČNO S PODLOŽNIM PVC PROFILOM RADIJ 25 MM, VIŠINE 10 CM, BREZ ZGORNJEGA PROTIPRAŠNEGA ZAKLJUČKA. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA PROSTOROV! DOBAVNA CENA TALNE OBLOGE EUR 14,00-16,00. | m2 | 809 |  | 0
5 | ENAKO KOT POSTAVKA B-8/4, LE NOTRANJEGA VMESNEGA STOPNIŠČNEGA PODESTA. | m2 | 5 |  | 0
6 | ENAKO KOT POSTAVKA B-8/4, LE NOTRANJIH RAVNIH STOPNIC 15,42/32,16 CM (NASTOPI IN ČELA) | m1 | 36 |  | 0
7 | DOBAVA IN POLAGANJE ČISTILNEGA TEPIHA - PREDPRAŽNIKA VEL. 150X100 CM VKLJUČNO Z RF OKVIRJEM. | kos | 1 |  | 0
8 | DOBAVA IN NAPRAVA PROTIPRAŠNEGA PREMAZA NA ŽE NAREJEN CEM. ESTRIH VKLJUČNO S PREDHODNO PRIPRAVO PODLAGE (OSNOVNI PREDPREMAZ IN TEMELJITO OČIŠČENJE PODLAGE) IN Z OBZIDNIM ZAKLJUČKOM. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA. (tlak v jašku dvigala) | m2 | 7 |  | 0
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
9 | KAMNOSEŠKA DELA
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
1 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA VETROLOVA Z GRANITNIMI PLOŠČICAMI - MARMETE (granit roza beta) DEB. 1 CM S PROTIZDRSNO POVRŠINO NA VEZIVO/LEPILO NPR. MAPEI KERAFLEX MAXI S1. V ENOTNI CENI JE UPOŠTEVATI TUDI IZDELAVO NIZKOSTENSKIH OBROB IZ ENAKEGA MATERIALA KOT OSNOVNI TLAK VIŠINE DO 10 CM. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA PROSTOROV! | m2 | 11 |  | 0
2 | ENAKO KOT POSTAVKA B-9/1, LE OBLOGA TLAKA V DVIGALU. | m2 | 4 |  | 0
3 | ENAKO KOT POSTAVKA B-9/1, LE OBLOGA ZUNANJEGA TLAKA PRED VETROLOVOM. | m2 | 2 |  | 0
4 | DOBAVA IN MONTAŽA ZUNANJIH OKENSKIH POLIC IZ GRANITA ROZA BETA ŠIRINE 20-25 CM, DEB. 3 CM NA VEZIVO/LEPILO NPR. MAPEI KERAFLEX MAXI S1 VKLJUČNO Z ODKAPNIM NOSOM IN NALIMKI. POVRŠINA GRANITA POLIRANA. | m1 | 33 |  | 0
5 | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJIH OKENSKIH PVC POLIC ŠIRINE 25-30 CM. | m1 | 64 |  | 0
| KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Elektro insta.
ELEKTRO INSTALACIJE, POPIS DEL
Objekt: |  | DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, ENOTA STARA VRHNIKA
Investitor: |  | DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, Vrhnika
Datum: |  | marec 2022
REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJ, POPISA DEL: | [5 empty] | v EUR
1. Dobava in montaža izdelane priključno, merilne omare s sledečo opremo |  |  |  | 0
2. Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-G +R-pritličje |  |  |  | 0
3. Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-nadstropje | 3. Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-nadstropje | 3. Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-nadstropje |  | 0
4. Dobava in montaža nadometnega stikalnega bloka R-kotlovnica | 4. Dobava in montaža nadometnega stikalnega bloka R-kotlovnica | 4. Dobava in montaža nadometnega stikalnega bloka R-kotlovnica |  | 0
5. Dobava in montaža nadometnega stikalnega bloka za požarne lopute | 5. Dobava in montaža nadometnega stikalnega bloka za požarne lopute | 5. Dobava in montaža nadometnega stikalnega bloka za požarne lopute |  | 0
6. Dobava in montaža stikalnega tabloja za tipke za odpiranje žaluzij | 6. Dobava in montaža stikalnega tabloja za tipke za odpiranje žaluzij | 6. Dobava in montaža stikalnega tabloja za tipke za odpiranje žaluzij |  | 0
7. Dobava in montaža stikalnega tabloja stikala za odpiranje luči v skupnih prostorih |  |  |  | 0
8. Dobava in montaža vodovnega materiala za NN električne instalacije |  |  |  | 0
9. Dobava in montaža vodovnega materiala za univerzalno ožičenje | 9. Dobava in montaža vodovnega materiala za univerzalno ožičenje | 9. Dobava in montaža vodovnega materiala za univerzalno ožičenje |  | 0
10. Komunikacijska omara in pasivna oprema v omari, locirani v sestrski sobi | 10. Komunikacijska omara in pasivna oprema v omari, locirani v sestrski sobi | 10. Komunikacijska omara in pasivna oprema v omari, locirani v sestrski sobi |  | 0
11. Dobava in montaža svetilk s spojnim in pritrdilnim materialom in žarnicami | 11.DOIBAVA IN MONTAŽA SVETILK KOMPLET S SPOJNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM IN ŽARNICAMI. | 11.DOIBAVA IN MONTAŽA SVETILK KOMPLET S SPOJNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM IN ŽARNICAMI. |  | 0
12. Sistem avt. odkrivanja in javljanja požara | 12.'SISTEM AVT. ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA | 12.'SISTEM AVT. ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA |  | 0
13. Oprema splošnega ozvočenja |  |  |  | 0
14. Dobava in montaža strelovodne instalacije |  |  |  | 0
15. Sestrski klic s sledečo opremo |  |  |  | 0
16. Zunanje NN in TK električne instalacije |  |  |  | 0
17. Ostalo |  |  |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
1. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2. Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3. Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5. Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
6. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni, tesnilni in pritrdilnim material.
7. Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
8. Pri vseh sistemih se upošteva ustrezne meritve od pooblaščenih merilcev.
9. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
| Poz. | Opis | EM | Količina | Cena | Znesek v EUR
ELEKTROMONTAŽNA DELA ENOTA ZA DNEVNO OSKRBO VRHNIKA
1 |  | 1 Dobava in montaža izdelane priključno, merilne omare s sledečo opremo
1 | 1 | Podometna kovinska omara iz RF pločevine za vgradnjo v zid, dvema izrezoma v vratih za odčitovanje števcev, pregrado med merilnim in varovalnim delom, dimenzije 600x900x250mm, komplet z merilno ploščo: | kos | 1 |  | 0
1 | 2 | Za priklop dovodov vgraditi zbiralčni sistem 60mm, za tok 630A s sledečo opremo
1 | 3 | Cu zbiralke za tok 630A | m | 4 |  | 0
1 | 4 | Nosilec zbiralk | m | 1 |  | 0
1 | 5 | Zakjučna prirobnica za nosilec zbiralk | kos | 2 |  | 0
1 | 6 | Priključna sponke za kabel do150mm2 Al | kos | 1 |  | 0
1 | 7 | NV varovalčni ločilnik 160A 3P | kos | 2 |  | 0
1 | 8 | Varovalčni ločilnik STV25/4A,3P, 10kA | kos | 1 |  | 0
1 | 9 | Merilna letev | kos | 1 |  | 0
1 | 10 | Tokovni transformatorji, skozni, 100/5A, žigosani | kos | 3 |  | 0
1 | 11 | Merilna garnitura s polindirektnim števcem za merjenje delovne in jalove energije v skladu s tipizacijo elektro Ljubljana | kos | 1 |  | 0
1 | 12 | varovalčni vloški za NV 160A/80A | kos | 6 |  | 0
1 | 13 | Dobava in montaža komunikatorja G3 PLC | kos | 1 |  | 0
1 | 14 | PEN zbiralka Cu 40x10mm | m | 1 |  | 0
1 | 15 | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov PROTEC B | kos | 3 |  | 0
1 | 16 | Vse ožičeno in opremljenko z napisnimi tablicami | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
2 Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-G +R-pritličje
2 | 1 | prostostoječa kovinska, prašno barvana. Komplet z notranjo ploščo in ključavnico. Dim 800x1500x300 na podstavku 10cm | kom | 1 |  | 0
2 | 2 | glavno stikalo 3x100A za na din letev s tuljavo za daljinski izklop | kos | 1 |  | 0
2 | 3 |  | kos | 3 |  | 0
2 | 4 | Stikalo na diferenčni tok 40/0,3A | kos | 1 |  | 0
2 | 5 | Stikalo na diferenčni tok 40/0,03A | kos | 3 |  | 0
2 | 6 | Varovalčni ločilnik Etimat 3xSTV DO2 63A | kos | 7 |  | 0
2 | 7 | gH varovalke 16A do 50A | kos | 18 |  | 0
2 | 8 | 3 fazni 4A avtomatski odklopnik B kategorije (kot naprimer Schneider Electric) | kos | 1 |  | 0
2 | 9 | 1 fazni 4A avtomatski odklopnik B kategorije (kot naprimer Schneider Electric) | kos | 1 |  | 0
2 | 10 | tokovni transformator 100/5A | kos | 3 |  | 0
2 | 11 | Mrežni analizator ISKRA | kos | 1 |  | 0
2 | 12 | Tipka v ohišju za daljinski izklop stikala | kos | 1 |  | 0
2 | 13 | 1 fazni 6A avtomatski odklopnik B kategorije (kot naprimer Schneider Electric) | kos | 2 |  | 0
2 | 14 | RCD tokovno zaščitno stikalo na diferenčni tok 40/0,3A | kos | 1 |  | 0
2 | 15 | RCD tokovno zaščitno stikalo na diferenčni tok 40/0,03A | kos | 3 |  | 0
2 | 16 | 1 fazni 4A avtomatski odklopnik B kategorije (kot naprimer Schneider Electric) | kos | 1 |  | 0
2 | 17 | 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije (kot naprimer Schneider Electric) | kos | 7 |  | 0
2 | 18 | 1 fazni 10A avtomatski odklopnik C kategorije (kot naprimer Schneider Electric) | kos | 24 |  | 0
2 | 19 | 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije (kot naprimer Schneider Electric) | kos | 31 |  | 0
2 | 20 | 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije (kot naprimer Schneider Electric) | kos | 1 |  | 0
2 | 21 | astro ura | kos | 1 |  | 0
2 | 22 | Rele 1f 20A, 230V | kos | 3 |  | 0
2 | 23 | stikalo 102 za na din letev | kos | 3 |  | 0
2 | 24 | prenapetostni odvodnik razred IIC | kos | 4 |  | 0
2 | 25 | PE zbiralka | kos | 4 |  | 0
2 | 26 | N sponka | kos | 1 |  | 0
2 | 27 | VS sponke od 4 do 16mm2, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom | kos | 80 |  | 0
2 | 28 | Din letev 32 | m | 5 |  | 0
2 | 29 | UPO profil | m | 5 |  | 0
2 | 30 | POK kanal 100 | m | 1 |  | 0
2 | 31 | POK kanal 60 | m | 4 |  | 0
2 | 32 | vse ožičeno in opremljeno z napisnimi tablicami | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
3 Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-nadstropje
3 | 1 | Podometni razdelilnik 120 moduln komplet z notranjo ploščo in ključavnico za zaklepanje | kos | 1 |  | 0
3 | 2 | glavno stikalo 3x50A za na din letev | kos | 1 |  | 0
3 | 3 | Tokovno zaščitno stikalo na difderenčni tok 40/0,3A | kos | 1 |  | 0
3 | 4 | Tokovno zaščitno stikalo na difderenčni tok 40/0,03A | kos | 3 |  | 0
3 | 5 | 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 2 |  | 0
3 | 6 | 1 fazni 10A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 29 |  | 0
3 | 7 | 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorij | kos | 26 |  | 0
3 | 8 | 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 1 |  | 0
3 | 9 | Odvodniki prenapetosti protek C | kos | 4 |  | 0
3 | 10 | PE zbiralka | kos | 1 |  | 0
3 | 11 | N sponka | kos | 1 |  | 0
3 | 12 | Din letev 32 | m | 5 |  | 0
3 | 13 | Pok kanal do100mm | m | 3 |  | 0
3 | 14 | VS sponke od 4 do 10mm2, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom | kos | 60 |  | 0
3 | 15 | vse ožičeno in opremljeno z napisnimi tablicami | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
4 |  | 4 Dobava in montaža nadometnega stikalnega bloka R-kotlovnica
4 | 1 | Nadometna razdelilna omara 600x800x250, z enojnimi vrati, ključavnico, notranjo ploščo,prašno barvana v ralu po izbiri investitorja | kos | 1 |  | 0
4 | 2 | glavno stikalo s tuljvo za daljinski izklop, za montažo na din letev D 3x63A | kos | 1 |  | 0
4 | 3 | Tipka v ohišju za daljinski izklop stikala | kos | 1 |  | 0
4 | 4 | Stikalo na diferenčni tok 40/0,03A | kos | 1 |  | 0
4 | 5 | 1 fazni 4A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 2 |  | 0
4 | 6 | 1 fazni 6A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 1 |  | 0
4 | 7 | 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 11 |  | 0
4 | 8 | 1 fazni 10A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 6 |  | 0
4 | 9 | 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 3 |  | 0
4 | 10 | 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 2 |  | 0
4 | 11 | pomožni reler,230V za na din letev, dva delovna in dva mirna kontakta | kos | 2 |  | 0
4 | 12 | kontaktor,230V 3x25A zaprt za na din letev, dva delovna in dva mirna kontakta | kos | 1 |  | 0
4 | 13 | Signalna svetilka 230V, zelena, za montažo na vrata stikalnega bloka | kos | 3 |  | 0
4 | 14 | Signalna svetilka 230V,rdeča, za montažo na vrata stikalnega bloka | kos | 3 |  | 0
4 | 15 | prenapetostni odvodnik razred IIC | kos | 4 |  | 0
4 | 16 | PE zbiralka | kos | 1 |  | 0
4 | 17 | N sponka | kos | 1 |  | 0
4 | 18 | Din letev 32 | m | 2.5 |  | 0
4 | 19 | Pok kanal 40mm | m | 3 |  | 0
4 | 20 | VS sponke od 4 do 10mm2, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom | kos | 20 |  | 0
4 | 21 | vse ožičeno in opremljeno z napisnimi tablicami | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
5 |  | 5 Dobava in montaža nadometnega stikalnega bloka za požarne lopute
5 | 1 | Nadometna razdelilna omara 600x800x250, z enojnimi vrati, ključavnico, notranjo ploščo,prašno barvana v ralu po izbiri investitorja | kos | 1 |  | 0
5 | 2 | glavno stikalo, za montažo na din letev D 1x25A | kos | 1 |  | 0
5 | 3 | 1 fazni 4A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 1 |  | 0
5 | 4 | 1 fazni 4A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 3 |  | 0
5 | 6 | kontakror 10A s tuljavo 24VDC, prožen iz požarne centraleza zapiranje loput | kos | 3 |  | 0
5 | 7 | Signalna svetilka 24V, zelena lopute odprte | kos | 3 |  | 0
5 | 8 | prenapetostni odvodnik razred IIC | kos | 4 |  | 0
5 | 9 | PE zbiralka | kos | 1 |  | 0
5 | 10 | N sponka | kos | 1 |  | 0
5 | 11 | Din letev 32 | m | 2.5 |  | 0
5 | 12 | Pok kanal 40mm | m | 3 |  | 0
5 | 13 | VS sponke 2,5mm2 | kos | 56 |  | 0
5 | 14 | vse ožičeno in opremljeno z napisnimi tablicami | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
6 |  | 6 Dobava in montaža stikalnega tabloja za tipke za odpiranje žaluzij
6 | 1 | Podometna omara 18 modulna | kos | 1 |  | 0
6 | 2 | Tipka odpira - zapira za odpiranje in zapiranje žaluzij, za montažo na din letev | kos | 15 |  | 0
5 | 3 | vse opremljeno, ožičeno, označeno in stavljanje v pogon. | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
SKUPAJ |  | skupaj dva stikalna tabloja | kos | 2 |  | 0
7 |  | 7 Dobava in montaža stikalnega tabloja stikala za odpiranje luči v skupnih prostorih
7 | 1 | Podometna omara 12 modulna | kos | 1 |  | 0
7 | 2 | stikalo za odpiranje luči, nvadno, za montažo na din letev | kos | 8 |  | 0
7 | 3 | vse montirano, ožičeno, označeno in stavljanje v pogon. | kom | 1 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
SKUPAJ |  | Skupaj dva stikalna tabloja | kos | 2 |  | 0
8 |  | 8 Dobava in montaža vodovnega materiala za NN električne instalacije
8 | 1 | perforirane pocinkane kabelske policePK 50 komplet s spojnim in pritrdilnim materialom za montažo delno na stropna in delno na stenska pritrdila | m | 200 |  | 0
8 | 2 | perforirane pocinkane kabelske police PK 100 komplet s spojnim in pritrdilnim matewrialom za montažo delno na stropna in delno na stenska pritrdila | m | 200 |  | 0
8 | 3 | perforirane pocinkane kabelske police PK 200 komplet s spojnim in pritrdilnim matewrialom za montažo delno na stropna in delno na stenska pritrdila | m | 150 |  | 0
8 | 4 | PN cev komplet z nosilci, loki in končnimi elementmi brezhalogena | m | 350 |  | 0
8 | 5 | kabel RV-K 4x50mm2 za napajanje stikalnega bloka R-G, iz merilne omare, komplet s kabelskimi čevlji in končniki, ter priklopom kabla,PRED NABAVO IZMERI TOČNO DOLŽINO | m | 30 |  | 0
8 | 6 | kabel 5x16mm2 nehalogen, LSZH (LSOH) za napajanje dvigala, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom, položen na kabelske police | m | 20 |  | 0
8 | 7 | kabel 5x10mm2 nehalogen, LSZH (LSOH) za napajanje toplotne črpalke, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom, položen na kabelske police in v kabelsko kanalizacijo | m | 30 |  | 0
8 | 8 | kabel 5x6mm2 nehalogen, LSZH (LSOH) za napajanje toplotne črpalke, in kotlovnice komplet s spojnim in pritrdilnim materialom, položen na kabelske police in v kabelsko kanalizacijo | m | 80 |  | 0
8 | 9 | dobava in montaža kabla 2x1,5mm halogen fraj klasa LSZH (LSOH), položenega v podometne rebraste, samogasne cevi | m | 450 |  | 0
8 | 10 | dobava in montaža kabla 3x1,5mm halogen free klasa LSZH (LSOH), položenega delno v podometne rebraste, samogasne cevi, delno na kabelske police in delno na stropna pritrdila | m | 3000 |  | 0
8 | 11 | dobava in montaža kabla 4x1,5mm halogen free klasa LSZH (LSOH), položenega delno v podometne rebraste, samogasne cevi, delno na kabelske police in delno na stropna vešala | m | 450 |  | 0
8 | 12 | dobava in montaža kabla 5x1,5mm halogen free klasa LSZH (LSOH), položenega delno v podometne rebraste, samogasne cevi, delno na kabelske police in delno na stropna vešala | m | 400 |  | 0
8 | 13 | dobava in montaža kabla 7x1,5mm halogen free klasa LSZH (LSOH), položenega delno v podometne rebraste, samogasne cevi, delno na kabelske police in delno na stropna vešala | m | 500 |  | 0
8 | 14 | dobava in montaža kabla 3x2,5mm halogen free, klasa LSZH (LSOH), položenega delno v podometne rebraste, samogasne cevi, delno na kabelske police in delno na stropna vešala | m | 3000 |  | 0
8 | 15 | dobava in montaža kabla 5x2,5mm halogen free, klasa LSZH (LSOH), položenega delno v podometne rebraste, samogasne cevi, delno na kabelske police in delno na stropna vešala | m | 250 |  | 0
8 | 16 | kabel J-H(st)H 1x2x0,8mm zelene barve, za povezave strojnih elementov, delno položen na kabelske police delno v instalacijske cevi, delno na atropna vešala, klasw hqalogen fre LSZH (LSOH) | m | 350 |  | 0
8 | 17 | P/f žica 6mm2 (rumeno-zelena) brezhalogena, za izvedbo dodatnega izenačenja potencialov | m | 500 |  | 0
8 | 18 | nadometne razdelilne doze 100x100 brezhalogene | kos | 70 |  | 0
8 | 19 | nadometne razdelilna doza 100x150 brezhalogene | kos | 80 |  | 0
8 | 20 | instalacijska cev rebrasta, HFT, fi 16, brezhalogena LSFOH, za namestitev na objemke nad spuščenim stropom | m | 500 |  | 0
8 | 21 | instalacijska cev rebrasta , samogasna fi 16, za namestitev v stene | m | 2300 |  | 0
8 | 22 | instalacijska RBT fii 23,za namestitev v beton ali zemljo | m | 120 |  | 0
8 | 23 | instalacijska cev stg fi 65 | m | 50 |  | 0
8 | 24 | instalacijska cev RBT fi 36 | m | 70 |  | 0
8 | 25 | stropna vešala za 2 kabla ognjeodporna | kos | 70 |  | 0
8 | 26 | stropna vešala za 4 kabla ognjeodporna | kos | 150 |  | 0
8 | 27 | Dobava in montaža IR senzor prisotnosti stenski 180 stopin, mora biti najvišje kakovosti z garancijo najmanj 5 let | kos | 4 |  | 0
8 | 28 | IR senzor prisotnosti stropni 360 stopin, mora biti najvišje kakovosti z garancijo najmanj 5let | kos | 1 |  | 0
8 | 29 | Dobava in montaža IR senzor prisotnosti stropni 360 stopin,za vklaplanje luči v hodnikih preko DALIeco kontrol tip OSRAM DALI LS/PD LI | kos | 8 |  | 0
8 | 30 | Dobava in montaža IR senzor prisotnosti, nameščenega v podometno dozo, komplet z nosilcem in okrasnim pokrovom | kos | 2 |  | 0
8 | 31 | modulno navadno stikalo p.o., komplet z dozo nosilcem in okrasnim pokrovom, kot napr. TEM Čatež | kos | 91 |  | 0
8 | 32 | modulno navadno stikalo v nadometni dori za prižiganje luči v jašku dvigala napr. TEM Čatež | kos | 2 |  | 0
8 | 33 | modulno izmenično stikalo p.o., komplet z dozo nosilcem in okrasnim pokrovom, kot napr. TEM Čatež | kos | 42 |  | 0
8 | 34 | modulno križno stikalo p.o., komplet z dozo nosilcem in okrasnim pokrovom, kot napr. TEM Čatež | kos | 8 |  | 0
8 | 35 | Tipkalo za odpiranje in zapiranje žaluzij, ali strešnih oken, komplet s podometno dozo, nosilcem in okrasnim pokrovok, kot napr. TEM Čatež | kos | 24 |  | 0
8 | 36 | Šuko vtičnica enojna, modulna, komplet s podometno dozo, nosilcem in okrasnim pokrovom, kot napr. TEM čatež | kos | 103 |  | 0
8 | 37 | Šuko vtičnica dvojna, modulna, komplet s podometno dozo, nosilcem in okrasnim pokrovom, kot napr. TEM Čatež | kos | 15 |  | 0
8 | 38 | Šuko vtičnica dvojna, modulna, komplet z dozo in okarasnim pokrovom za montažo v kanal nad posteljami | kos | 24 |  | 0
8 | 39 | Šuko vtičnica trojna, modulna, komplet s podometno dozo, nosilcem in okrasnim pokrovom, kot napr. TEM Čatež | kos | 10 |  | 0
8 | 40 | Stalni priklop, komplet z p.o. dozo , sponko in pokrovom | kos | 46 |  | 0
8 | 41 | Šuko vtičnica modulna p.o.komplet z dozo nosilcem in pokrovom IP55, kot napr. TEM Čatež | kos | 17 |  | 0
8 | 42 | Šuko vtičnica modulna, komplet z nadometno dozo, | kos | 2 |  | 0
8 | 43 | priklop zunanje enote toplotne črpalke, komplet s kabelskimi čevlji in končniki | kos | 1 |  | 0
8 | 44 | priklop bojlerja | kos | 1 |  | 0
8 | 45 | priklop stropnih konvektorjev, komplet s korektorjem v posameznem prostoru | kos | 22 |  | 0
8 | 46 | priklop talnih konvektorjev, komplet s korektorjem v napravi | kos | 11 |  | 0
8 | 47 | prikolp strešnih okenj in stikal za odpiranje in zapiranje |  | 10 |  | 0
8 | 48 | priklop žaluzij, komplet s stikalom za dvig in spust | kos | 21 |  | 0
8 | 49 | Priklop avtomatskih drsnih vrat | kos | 2 |  | 0
8 | 50 | Izvedba izenačitve potenc.v toplotni postaji s povezavo vseh kovinskih mas na skupno zbiralko za izenačitev potenciala, komplet z pritrdilnim in vijačnim materialom. | kos | 15 |  | 0
8 | 51 | izvedba izenačitve potenciala ostalih kovinskih mas v objektu, z vijačenjem in povezavo na skupno zbiralko za izenačitev potencialov | kos | 30 |  | 0
8 | 52 | razni priklopi elementov strojnih instalaciji na električni pogon v kotlovnici | kos | 30 |  | 0
8 | 53 | Video domofon z eno zunanjo in eno notranjo enoto, povezan z DETC napravo, z možnostjo odpiranja vhodnih vrat | kos | 1 |  | 0
8 | 54 | Požarno tesnilna masa za zatesnjevje prehodov kabelskih polic na meji požarnega sektorja | kos | 20 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
9 |  | 9 Dobava in montaža vodovnega materiala za univerzalno ožičenje
9 | 1 | UTP kabe lCAT6A 4x2x0,6mm2, halogen free, mora zagotavljati pogojem LSZH (LSOH) | m | 1600 |  | 0
9 | 2 | enojna podatkovna vtičnica cat 6A 1xRJ45) s podometno dozo nosilcem in okrasnim pokrovom. | kos | 6 |  | 0
9 | 3 | dvojna podatkovna vtičnica cat 6A (2xRJ45) komplet s podometno dozo, nosilcem in okrasnim pokrovom | kos | 15 |  | 0
9 | 4 | Single mode optični 12 vlkaken kabel, komplet z dobavo in montažo ter zaključkom v TK o mari in v omari strukturalnega ožičenja | m | 40 |  | 0
9 | 5 | dostopna točka access point , montirati nad spuščen strop kot naprimer ZYXEL NVA | kos | 3 |  | 0
9 | 6 | perforirane pocinkane kabelske police PK 50 komplet s spojnim in pritrdilnim materialom za montažo delno na stropna in delno na stenska pritrdila zajete v popisu vodovnem materialu
9 | 7 | perforirane pocinkane kabelske police PK 100 komplet s spojnim in pritrdilnim materialom za montažo delno na stropna in delno na stenska pritrdila zajete v popisu vodovnega materiala
9 | 8 | zaščitna rebrasta samogasna cev fi 50 | m | 40 |  | 0
9 | 9 | zaščitna rebrasta samogasna cev RBT fi 36 | m | 50 |  | 0
9 | 10 | zaščitna rebrasta cev HFT fi 16 | m | 300 |  | 0
9 | 11 | stropna vešala za 2 kabla | m | 100 |  | 0
9 | 12 | meritve UTP CAT 6a s certifikatom | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
10 |  | 10 Komunikacijska omara in pasivna oprema v omari, locirani v sestrski sobi
10 | 1 | omara strukturiranega ožičenja v sestavi:
10 | 2 | omara višine 42HE dim 2000x600x600mm, s stranicami, steklenimi vrati, koleščki, ventilatorjem in napajalnim modulom 6 vtičnic s prenapetostno zaščito | kos | 1 |  | 0
10 | 3 | 19 palčni razdelilec 7x220V s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U | kos | 1 |  | 0
10 | 4 | 19 palčna polica 400 mm, nosilnost do 12 kg | kos | 4 |  | 0
10 | 5 | 19 palčni urejevalnik kablov, 1U | kos | 2 |  | 0
10 | 6 | 19 palčni delilni panel 24xRJ45, Kat. 6A za UTP kabel, EN 50173, 1U | kos | 2 |  | 0
10 | 7 | meritve UTP CAT 6 s certifikatom | kos | 1 |  | 0
10 | 8 | povezovalni kabli RJ 45 dolžine 1m | kos | 40 |  | 0
10 | 9 | UPS naprava 3000VA | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
11 |  | 11 Dobava in montaža svetilk komplet s spojnim in pritrdilnim materialom in žarnicami
Notranja svetila
11 | L1 | Vgradna okrogla LED svetilka z vidnim robom, dimenzije pribl. fi 300 mm. Montaža: vgradna z vidnim robom (RV). Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor (SOP). Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 43. Svetlobni tok min: 1700lm. Moč max: 20W, tako kot Intra lighting
|  | 18271411401 Lona RV 300 h100 SOP 1750 lm 19 W 840 FO IP43 white | kos | 21 |  | 0
11 | L2 | Vgradna okrogla LED svetilka z vidnim robom, dimenzije pribl. fi 400 mm. Montaža: vgradna z vidnim robom (RV). Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor (SOP). Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 43. Svetlobni tok min: 2600lm. Moč max: 30W, tako kot Intra lighting
11 |  | 18271412401 Lona RV 400 h100 SOP 2700 lm 25 W 840 FO IP43 white | kos | 38 |  | 0
11 | L3 | Vgradna okrogla LED svetilka z vidnim robom, dimenzije pribl. fi 600 mm. Montaža: vgradna z vidnim robom (RV). Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor (SOP). Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 43. Svetlobni tok min: 2600lm. Moč max: 30W, tako kot Intra lighting
|  | 18271413C11 Lona RV 600 h120 SOP 2650 lm 25 W 840 FO IP43 white | kos | 3 |  | 0
11 | L4 | Vgradna okrogla LED svetilka z vidnim robom, dimenzije pribl. fi 900 mm. Montaža: vgradna z vidnim robom (RV). Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor (SOP). Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 43. Svetlobni tok min: 6000lm. Moč max: 65W, tako kot Intra lighting
|  | 18271414C11 Lona RV 950 h120 SOP 6500 lm 61 W 840 FO IP43 white | kos | 5 |  | 0
11 | L5 | Stenska kvadratna asimetrična LED svetilka z vgradno dozo, dimenzije pribl. 100x100 mm. Montaža nadgradna, z vgradno doro za LED konverter s konstantnim tokom (FO). Aluminijasto ohišje prašno barvano v belo barvo. Asimetrični odbojnik iz anodiziranega aluminija srebrne barve. CRI > 80. IP65. Svetlobni tok min: 100lm. Moč max: 3W, tako kot Diomede
|  | 900621002 MODULO A SQ 107 lm 2,4 W 840 FO IP65 white | KOS | 18 |  | 0
|  | 702120106 DR 8W 350mA 24V DC STC/U TCI | KOS | 18 |  | 0
11 | L6 | Linijska stenska LED svetilka, dimenzije približno 1500x95x120mm. Montaža: stenska (W). Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP). Svetlobni vir: svetlobna porazdelitev: direktna (2340lm 18,5W), indirektna (3635lm 28,2W), nočna (260lm 2,7W) in modul bralna lučka (470lm 4W). Na ohišju dodani 2x navadni mrežni vtičnici bele barve, 1x podatkovna vtičnica RJ45. Barva svetlobe 4000K. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Predstikalna naprava: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 40. Svetlobni tok min: 6700lm. Moč max: 53,4W, tako kot Intra lighting
|  | Medis Home L1500mm 6705lm 53,4W SOP 840 | KOS | 26 |  | 0
11 | L7 | Industrijska LED svetilka, dimenzije: 1277X101mm. Montaža: stropna. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 66. Svetlobni tok min: 3000 lm. Moč max: 30W, tako kot Intra lighting
|  | 15711412000 5700 3200 lm 27 W 840 FO L1277mm IP66 | kos | 10 |  | 0
11 | L8 | Stenska linijska LED svetilka, dimenzije: 845x36mm. Montaža: stenska (W). Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP). Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Predstikalna naprava: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 40. Svetlobni tok min: 1200lm. Moč max: 20W, tako kot Intra lighting
|  | 13316406201 Minus C 1600 lm 15 W 840 L845 mm FO IP40 white | kos | 2 |  | 0
11 | L10 | Vgradna okrogla LED svetilka z vidnim robom, dimenzije pribl. fi 300 mm. Montaža: vgradna z vidnim robom (RV). Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor (SOP). Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED z regulacijskim izhodom (DALI). IP zaščita: 43. Svetlobni tok min: 1700lm. Moč max: 20W, tako kot Intra lighting
|  | 18271112401 Lona RV 408 h100 SOP 2700 lm 25 W 840 DALI IP43 white | kos | 8 |  | 0
|  | 702150089 Cu 905 HELVAR | kos | 1 |  | 0
|  | 702150081 Sens iDIM SENSE cod.314 HELVAR | kos | 4 |  | 0
|  | 702150083 Sens iDIM SENSE cod.313 HELVAR | kos | 5 |  | 0
|  | 702150094 Cu 402 HELVAR | kos | 1 |  | 0
|  | zagon | kos | 1 |  | 0
11 | L12 | Stropna okrogla LED svetilka, dimenzije fi pribl.300 mm. Montaža: stropna (C). Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor (SOP). Ohišje: aluminij, prašno barvan. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 43. Svetlobni tok min: 1750lm. Moč max:19W, tako kot Intra lighting
|  | 18272412401 Lona C/S 300 h100 SOP 1750 lm 19 W 840 FO IP43 white | kos | 12 |  | 0
11 | L13 | Stropna okrogla LED svetilka, dimenzije fi pribl. 400 mm. Montaža: stropna (C). Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor (SOP). Ohišje: aluminij, prašno barvan. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 43. Svetlobni tok min: 2500lm. Moč max: 30W, tako kot Intra lighting
|  | 18272412401 Lona C/S 400 h100 SOP 2700 lm 25 W 840 FO IP43 white | kos | 36 |  | 0
11 | L14 | Stropna okrogla LED svetilka, dimenzije fi pribl. 600 mm. Montaža: stropna (C). Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor (SOP). Ohišje: aluminij, prašno barvan. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 43. Svetlobni tok min: 3000lm. Moč max: 30W, tako kot Intra lighting
|  | 18272413C01 Lona C/S 600 h120 SOP 2650 lm 25 W 840 FO IP20 white | kos | 4 |  | 0
9 | L15 | Stropna okrogla LED svetilka, dimenzije fi pribl. 900 mm. Montaža: stropna (C). Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor (SOP). Ohišje: aluminij, prašno barvan. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 43. Svetlobni tok min: 6600lm. Moč max: 65W, tako kot Intra lighting
|  | 18272414C01 Lona C/S 900 h120 SOP 6500 lm 61 W 840 FO IP20 white | kos | 5 |  | 0
11 | L17 | Stropna okrogla LED svetilka, dimenzije fi pribl. 400 mm. Montaža: stropna (C). Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor (SOP). Ohišje: aluminij, prašno barvan. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 43. Svetlobni tok min: 2800lm. Moč max: 30W, tako kot Intra lighting
|  | 18272112401 Lona C/S 400 h100 SOP 2700 lm 25 W 840 DALI IP43 white | kos | 11 |  | 0
11 |  | ZUNANJA SVETILA
11 | Z1 | Pravokotna stenska LED svetilka. Dimenzije pribl. 197x70x197 mm. Montaža: stenska. Vir svetlobe (12,1Wled) Power Led, CRI≥80. Barva svetlobe 3000K. Kot svetlobnega žarka 65 °. Optika: peskano steklo, pritrjeno s silikonskim lepilom. Ohišje: aluminij, prašno barvan, obdelan s protikorozijskim slojem. Napajanje na 220-240V, vgrajen napajalnik 50 / 60Hz. IP zaščita: 65. Svetlobni tok min: 2x1100lm. Moč max: 2x13W, tako kot Diomede
|  | 901011114 Divar 3000K 65° 2x12,1W 2x1137lm 220-240V grafite | kos | 3 |  | 0
11 | Z2 | Nadgradni projektor, za montažo na steber. Dimenzije pribl. 320x190x65mm. Montaža na steber (potrebno naročiti posebej in ni predmet popisa). Vir svetlobe (16,8Wled) Power Led, CRI≥80. Barva svetlobe 3000K. Kot svetlobnega žarka 65 °. Optika: črno kaljeno steklo, pritrjeno s silikonskim lepilom. Ohišje: lit aluminij, prašno barvan, obdelan s protikorozijskim slojem. Napajanje na 220-240V, vgrajen napajalnik 50 / 60Hz. IP zaščita: 65. Primerni za montažo na drog fi 76, ali fi 60 z adapterjem za drog in enojno ali dvojno ročico (potrebno naročiti ločeno). Svetlobni tok min: 4800lm. Moč max: 36W, tako kot Diomede
|  | 900511064 Miron 24 3000K 65° 36W 4805lm 220-240V grafite (montaža na steber) | kos | 2 |  | 0
11 | Z4 | Samostoječa LED svetilka. Dimenzije pribl. 220x100x315 mm. Montaža: samostoječi količek. Vir svetlobe Mid power Led, CRI≥80. Barva svetlobe 3000K. Optika: prozorno kaljeno steklo, pritrjeno s silikonskim lepilom. Ohišje: lit aluminij, prašno barvan obdelan s protikorozijskim slojem. Plošča za pritrditev in sidranje iz nerjavečega jekla. Konektor z zaščito. Napajanje na 220-240V, vgrajen napajalnik 50 / 60Hz. IP zaščita: 65. Svetlobni tok min: 350lm. Moč max: 10W, tako kot Diomede
|  | 901511014 Zeus h315mm 3000K 10W 362lm 220-240V grafite | kos | 19 |  | 0
|  | 9042 TIRAFONDI | kos | 19 |  | 0
|  | 9005 CONNETTORE 3-4 VIE IP68 | kos | 19 |  | 0
| Z5 | Nadgradna stropna LED svetilka. Dimenzije fi 230 mm. Montaža: stropna. Vir svetlobe (12,3Wled) Mid power Led, CRI≥80. Barva svetlobe 3000K. Optika: opalni polikarbonatni difuzor, UV zaščita, pritrjen s silikonskim lepilom. Ohišje: lit aluminij, prašno barvan obdelan s protikorozijskim slojem. Napajanje na 220-240V, vgrajen napajalnik 50 / 60Hz. IP zaščita: 65. Svetlobni tok min: 1500lm. Moč max: 13W, tako kot Diomede
11 |  | 900717002 Aria fi 320mm 3000K 12,3W 1538lm 220-240V white | kos | 5 |  | 0
Varnostna razsvetljava
11 |  | Varnostna svetilka za označevanje izhodov montirana na stropu, Montaža: Stropna; Autonomija: 3h; Moč: max 1W; Barva ohišja: Bela; kontrola delovanja s centralnim nadzorom; V kompletu z ustreznim piktogramom. | kos | 12 |  | 0
11 |  | Varnostna svetilka za osvetljevanje hodnikov, Montaža: Nadometna; Autonomija: 3h; Moč: max 1W; Svetlobni tok: min: 190lm; Barva ohišja: Bela; kontrola delovanja s centralnim nadzorom | kos | 8 |  | 0
11 |  | Centralno nadzorna enota varnostne razsvetljave | kos | 1 |  | 0
11 |  | okov E27 za začasno montažo v nadstropju, za preizkus instalacije | kos | 20 |  | 0
11 |  | led žarnica 2000lm | kos | 20 |  | 0
11 |  | UTP cad 6 halogen free, za povezavo med svetilkami varnostne razsvetljave in kontrolerjem RUBIC UNA, nameščen v R-nadst.1 | m | 300 |  | 0
11 |  | Zagon varnostne razsvetljave |  | 1 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
12 |  | 12 Sistem avt. odkrivanja in javljanja požara
12 | 1 | Adresna centralna naprava SINTESO FC2020, za 2x FDnet adresni zanki, max.252 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central FCnet. Spomin za 1000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/70W in ohišjem za AKU max.2x12Ah. | kos | 1 |  | 0
12 | 2 | AKU baterija 12 V, 25 Ah, VDS | kos | 2 |  | 0
12 | 3 | Optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 56 |  | 0
12 | 4 | Ročni javljalnik Sinteso v ohišju rdeče barve in steklom, direktni način proženja, zaščita IP67; FDM 226-RG. | kos | 7 |  | 0
12 | 5 | Štirikanalni vhodno/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) Sinteso, relejski izhodi 4A; FDCIO 222. | kos | 2 |  | 0
12 | 6 | Štirikanalni vhodni modul (4 vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke | kos | 5 |  | 0
12 | 7 | Adresna alarmna sirena FDS229-R bliskavico rdeče barve - za v podnožje FDB221, povezava v C-NET, glasnost 80-99 dBA Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 4 |  | 0
12 | 8 | Temperaturni javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 2 |  | 0
12 | 9 | Označevanje siren in ročnih javljalnikov po SIST 1013 velikosti 125x125mm | kos | 11 |  | 0
12 | 10 | Kabli položeni delno na kabelske police in pretežno uvlečeni v instalacijske cevi
12 | 11 | JH(St)H 1x2x0,8mm Bd, LSZH, z rdečo barvo plašča | m | 1500 |  | 0
12 | 12 | Področni terminal FT2010-A1 za nadzor in pregled nad posameznimi področji sistema javljanja požara. Z možnostjo potrditve in reseta dogodkov. Povezava v adresno zanko FDnet. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik s 6 vrsticami). | kos | 1 |  | 0
12 | 13 | Komunikator za prenos alarmnih sporočil na VNC preko interneta IP (za delovanje potrebna kombinacija z GSM-X) | kos | 1 |  | 0
12 | 14 | Napajalnik 150W, za montažo v v ločeno ohišje, v skladu z EN54 | kos | 2 |  | 0
12 | 15 | Evakuacijska tipka, zelene barve z zvčnim in svetlobnim signalom, 3xC/NC/NO, 12/24VDC | kos | 2 |  | 0
12 | 16 | Pridržani magnet | kos | 2 |  | 0
12 | 17 | Instalacijska plastična cev,halogen free, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
|  | PN 16 | m | 200 |  | 0
12 | 18 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| 19 | RBC 16 | m | 200 |  | 0
12 | 20 | Kabel 3x1.5 mm2, s polaganjem halogen free | m | 200 |  | 0
12 | 21 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno peno ali maso | kg | 5 |  | 0
12 | 22 | pregled sistema požara s starani pooblaščenega preglednika za pridobitev in izdajo potrdila o brezhibnem delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
12 | 23 | Izvedba šolanja zadolženega osebja za rokovanje s sistemom | kpl | 1 |  | 0
12 | 24 | Primopredaja sistema uporabniku | kol | 1 |  | 0
12 | 25 | Izdelava projekta izvedenih del PID (2xmapa, 1x elektronsko pdf), arhitekturne podloge v formatu DWG priskrbi naročnik | kpl | 1 |  | 0
12 | 26 | Montaža sistema javljanja požara na pripravljene instalacije, montirana, priključena in označena podnožja po navodilih A koda plus d.o.o., parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
13 |  | 13 Oprema splošnega ozvočenja
13 | 1 | Centralna naprava splošnega ozvočenja SEA v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
13 |  | SNO1135 - mikser- ojačevalnik 300W/100V, vhodi za 2 mikrofona, radio, računalik, AUX, vgrajen gong za obvestila, sistem za utšanje glasbe ob obvestilu, 4 izhodi 100V, vgradno ohišje 3HE/19" | kos | 1
13 |  | PMR4000MKIII - iternetni radio in edia predvajalnik USB/mp-3, Spotify , kontrola preko daljinca in preko pametnih telefonov in tablic preko Wi-Fi omrežja, vgradni za 19" rack 1 HE | kos | 1
13 |  | PSPM1500 - kontrolna enota z zvočnikom in regulatorjem, 1 HE | kos | 1
13 |  | SPU1200 - napajalna enota z glavnim stikalom | kos | 1
13 |  | 12HE/19" rack omarica s steklenimi vrati s ključavnico | kos | 1
13 | 2 | Mikrofon za obvestila SNO1330/A, 2,5m kabla , RJ- 45 priklop | kos | 1 |  | 0
13 | 3 | Zvočniki in regulatorji
13 | 3 | SNZ2110 - vgradni stropni zvočnik 10/5W/100V, beli, SEA | kos | 16 |  | 0
13 | 3 | SNZ1070 - nadometni zvočnik 10/5W/100V, beli, SEA | kos | 7 |  | 0
13 | 3 | WX302MK2/OW nadometni zvočnik za zunanjo montažo 20/10W/100V, IP55, SEA | kos | 2 |  | 0
13 | 3 | SNA1040T - lokalni regulator glasnosti 30W/100V, beli, za TEM programa, za dozo Fi 60 | kos | 14 |  | 0
13 | 4 | Naprava ozvočenja večnamenskih vadbenih prostorov 1 in 2 , v sestavi: | kos | 2 |  | 0
13 |  | Stereo avdio mikser, 10 kanalni, z Bluetooth povezavo (SEA ), za 19" rack | kos | 1
13 |  | Avdio ojačevalnik 2 x 100W/ 8 Ohm, vgradni za 19" (SEA) | kos | 1
13 |  | UCD 100 -USB/CD/p-3 predvajalnik, vgradni za 19" | kos | 1
13 |  | Brezžični ročni in naglavni mikrofon , dvojni UHF sprejemnik, zunanje antene , ročni in body pack oddajnik z nastavljivo močjo 5,10,30 W, frekvenčno področje < 700 MHz (LD U 506 HBH2) | kos | 1
13 |  | 12HE/19" rack omarica s steklenimi vrati s ključavnico | kos | 1
13 | 5 | Zvočniki vadbenih prostorov 1 in 2
13 | 5 | WX802MK2/W dvosistemski širokopaovni zvočnik 70/140W/ 16 Ohm, beli, 50Hz-20 kHz, koplet s konzolo za montažo (SEA). | kos | 8 |  | 0
13 | 6 | Instalacijski materiali in dela
13 | 6 | Brezhalogeni instalacijski kabel 3 x 1,5 mm , finožični (FG16OM16 3x1,5mm2) cca | m | 450 |  | 0
13 | 6 | Brezhalogeni instalacijski kabel 2 x 2,5 mm , finožični (FG16OM16 2x2,5mm2) cca | m | 150 |  | 0
13 | 7 | Izvedba instalacije po instalac. kanalih, policah.. | kpl | 1 |  | 0
13 | 8 | Dobava in vgradna instalac. doz Fi 60 - globokih, za regulatorje | kos | 14 |  | 0
13 | 9 | Montaža zvočnikov | kos | 25 |  | 0
13 | 10 | Priklop opreme ozvočenja na izvedeno instalacijo in montirane zvočnike in regulatorje | kos | 25 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
14 |  | 14 Dobava in montaža strelovodne instalacije
14 | 1 | izkop jarka širine 30cm in globine 80 cm delno ročno delno strojno, za namestitev ozemljila | m | 150 |  | 0
14 | 2 | Dobava in postavitev valjanca FeZn 25x4mm v izkopan rov in zasutje z dobro prevodno zemljo in ozemljičlo v podložnem betonu | m | 300 |  | 0
14 | 3 | lovilni in odvodni vod Al f 10 | m | 210 |  | 0
14 | 4 | slemenski nosilec za namestitev odvodno-lovilnih vodov na streho | kos | 80 |  | 0
14 | 5 | strešni nosilec za namestitev odvodno-lovilnih vodov na streho | kos | 80 |  | 0
14 | 6 | nosilci za namestitev valjenca po ravni strehi | kos | 120 |  | 0
14 | 7 | Nosilci za pritrditev valjenca na železno armaturo | kos | 80 |  | 0
14 | 8 | Žlebne sponke | kos | 10 |  | 0
14 | 9 | izvedba spojev strelovoda na kovinsko kostrukcijo | kos | 30 |  | 0
14 | 10 | podometna omarica za merilni spoj vgrajena v fasado, kot napr. ZOM 05A | kos | 13 |  | 0
14 | 11 | križna sponka | kos | 50 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
15 |  | 15 Sestrski klic s sledečo opremo
15 | 1 | PC SOS Appliance, WIN10 | kos | 1 |  | 0
15 | 2 | DECT centrala SIEMENS HiPath 3000 | kos | 1 |  | 0
15 | 3 | DECT prenosni telefon UNIFY S5 | kos | 2 |  | 0
15 | 4 | Enota prisotnosti EP-04, se namesti v dozo 2M | kos | 13 |  | 0
15 | 5 | Enota klica EK-10 se namesti v 2M podometno dozo | kos | 8 |  | 0
15 | 6 | Enota klica EK-01V, namestiti v luč nad posteljo v 2M dozo | kos | 14 |  | 0
15 | 7 | Sobna svetilka SS-11L se namesti v 2M dozo nad vrata | kos | 12 |  | 0
15 | 8 | Enota displeja ED-03 | kos | 1 |  | 0
15 | 9 | Ročno tipkalo na vrvici RT-03B, | kos | 14 |  | 0
15 | 10 | Sobni razdelilec RS-10 | kos | 2 |  | 0
15 | 11 | Enota napajanja EN-24/3 | kos | 2 |  | 0
15 | 12 | DECT bazna postaja | kos | 3 |  | 0
15 | 13 | programska oprema KLINOSOFT | kos | 1 |  | 0
15 | 14 | Licenca za DECT sistem | kos | 1 |  | 0
15 | 15 | Montaža in vezava zgoraj navedenih elementov | kos | 1 |  | 0
15 | 16 | Bistabilni releji za vklop luči IR24V eosmerni nameščeni v ohišju svetilke nad posteljo | kos | 28 |  | 0
15 | 17 | Enota vtičnice EV-USB | kos | 1 |  | 0
15 | 18 | Monitor dvostranski 32" | kos | 1 |  | 0
15 | 19 | MON Licenca za monitor | kos | 2 |  | 0
15 | 20 | PC MON | kos | 1 |  | 0
15 | 21 | Nosilec stropni | kos | 4 |  | 0
15 | 22 | MON Server SW | kos | 1 |  | 0
15 | 23 | Montaža in šolanje | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
16 |  | 16 Zunanje NN in TK električne instalacije
16 | 1 | izkop jarka za namestitev jaška | m3 | 3 |  | 0
16 | 2 | izdelava betonskega jaška dim 100x100x100cm, z nastavkom za namestitev merilne omare dim š.60, g,30 in v, 60 cm,z LTŽ ta Lt | kos | 1 |  | 0
16 | 3 | Namestitev stebrička za TK priključek in namestitev TK omarice na betonski stebriček | kos | 1 |  | 0
16 | 4 | stg cev fi110 namesščena v izkopan rov, od merilne omare do stikalnega bloka pritličja | m3 | 50 |  | 0
16 | 5 | stg cev fi 50 namestiti v izkopan rov, od TK omarice do omare univerzalnega ožičenja v sestrski sobi | m3 | 30 |  | 0
16 | 6 | Kabel E A 2XY 4X150+1,5mm2, komplet s kabelsko glavo in kabelskimi čevlji,namestiti v že položeno cev, pred nabavo še enkrat premeri točno dolžino | m | 100 |  | 0
16 | 7 | povezava kabla v TP in merilni omari v sodelovanju z elektro distribucije | ur | 16 |  | 0
16 | 8 | sodelovanje s telekomom za položitev in priklop TK kabla v komunikacijski omari | ur | 6 |  | 0
16 | 9 | sodelovanje s telekomom pri izvedbi TK priključka. Običajno priključek z materialom izvede telekomi | ur | 10 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
17 |  | 17 Ostalo
17 | 1 | Meritve električnihe instalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delavanja zaščite | kos | 1 |  | 0
17 | 2 | meritev strelovodne instalacije | kos | 1 |  | 0
17 | 3 | merjenje delovanja varnostne razsvetljave in protipožarne zaščite, izdaja certifikata s strani kreditirane in pooblaščene osebe | kos | 1 |  | 0
17 | 4 | pomoč zidarjev (vrtanje, štemanje, krpanje, …) | ur | 50 |  | 0
17 | 5 | PID projekti | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0

## Strojne inst.
42 | POPIS STROJNE INSTALACIJE INŠTALACIJA ZEMELJSKEGA PLINA
Investitor: | DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
IDRIJSKA CESTA 13
VRHNIKA
Objekt: |  | DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA - ENOTA STARA VRHNIKA
Datum: |  | marec 2022
ID: | 22-01-08-100 - PZR
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati pripravljalna dela, zarisovanje, izmere….
6 | Pri vseh je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
7 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
8 | Pri vseh inštalacijah je potrebno upoštevati manjša pomožna zidarska dela….
9 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
10 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
11 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
12 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
13 | Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogočati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola. Omogočati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi. Omogočati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, če je to potrebno. Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru da je možno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti več DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izročiti dokumentacijo vseh razpoložljivijh sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izročiti tabelo lokacij spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se vzpostavi centralno na nadzornem računalniku in se prenese na posamezne naprave.
| REKAPITULACIJA STROJNE INŠTALACIJE MAPA 41 |  |  |  |  | v EUR
| SI-41-101 | ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
| SI-41-102 | GRADBENA DELA ZUNANJEGA VODOVODA |  |  |  | 0
| SI-41-103 | NOTRANJI VODOVOD - BREZ VSEH SOB |  |  |  | 0
| SI-41-104 | NOTRANJI VODOVOD - DOKONČANJE SOB |  |  |  | 0
| SI-41-201 | TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0
| SI-41-202 | GRADBENA DELA VKOPANIH CEVI TČ.1 |  |  |  | 0
| SI-41-203 | RAZVOD KLIMATA |  |  |  | 0
| SI-41-204 | KONVEKTORJI |  |  |  | 0
| SI-41-205 | TALNO GRETJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
| SI-41-301 | VENTILACIJA - KLIMAT KN.1 |  |  |  | 0
| SI-41-401 | VODOVOD, OGREVANJE, HLAJENJE IN VENTILACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| DDV (22%): |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  |  | 0
SI-41-101 |  | ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
14 |  | PRIKLJUČEK NA OBSTOJEČE
Obveščanje potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje in praznjenje obstoječega vodovoda, predelava obstoječe cevi PE110, ponovno odpiranje, spiranje zunanjega vodovoda.
|  | Izvedba: | ur | 16 |  | 0
15 |  | T-KOS - PEHD
T kos, iz PEHD, s tremi prirobičnimi priključki, komplet s tesnilnim in vijačnim materialom
Dobava in montaža:
| npr.: | GERODUR
| tip: | T - PE110×PE110×PE110 (pN16) | kos | 1 |  | 0
17 |  | PE-HD CEV pN16
Polietilenska cev visoke gostote (PE-HD), ISO 4427 in EN 12201, PE100, SRD 13,6, za nazivni tlak PN 12,5 bar. Komplet s prirobičnimi fitingi (spojke, kolena, odcepi, spojke za kovinsko cev, armaturo…), prirobnicami z zobniškimi spojkani in vijačnim materialom..
Dobava in montaža:
| npr.: | GERODUR
| tip: | DN50 - PEHD 63×4,7 (pN12,5) | m | 30 |  | 0
| tip: | DN90 - PEHD 110×8,1 (pN12,5) - zaščitna cev | m | 15 |  | 0
17 |  | NL REDUCIRNI KOS - FFR
Reducirni kos, iz PEHD, s prirobičnimi priključki, komplet s tesnilnim in vijačnim materialom
Dobava in montaža:
| npr.: | GERODUR
| tip: | R - PE110×PE63 (pN16) | kos | 1 |  | 0
19 |  | PODZEMNI ZASUN - NAVOJNI
Podzemni zasun z navojnimi priključki, komplet s protirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom, zapiralnim drogom z zaščitno cevjo, povozno litoželezno kapo z ohišjem ter zaščitnim dekorodal trakom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN50 (pN16) | kos | 1 |  | 0
19 |  | HORIZONTALNI VODOMER + PROTIPOVRATNI VENTIL
Horizontalni hišni vodomer z navojnimi priključki, protipovratnim kosom, z daljinskim odčitovanjem z baterijskim napajanjem, s potrdilom o umeritvi, komplet s holendri in tesnilnim materialom.
| npr: | ENERKON
| tip: | HYDROMETER 420
V°n = 24,0 m3/h
DN40 (pN16)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
| * | Tip vodomera uskladiti z upravljalcem vodovoda!
20 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 50 (pN16) | kos | 2 |  | 0
21 |  | PIPA Z NASTAVKOM ZA CEV
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 1 |  | 0
22 |  | ČISTILNI KOS N
Čistilni kos z notranjima navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 50 (pN16) | kos | 1 |  | 0
23 |  | ODZRAČEVALNI VENTIL N
Odzračevalni ventil z navojnim priključkom DN25, samodejno odzračevanje s kroglo, s priključno navojno pipo DN25.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 25 (pN16) | kos | 1 |  | 0
25 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Sanitarna voda - zunanji vodovod | kos | 1 |  | 0
25 |  | DEZINFEKCIJA
Izpiranje cevi, dezinfekcija cevi mrzle vode, odvzem vzorca in potrdilom o ustreznosti, s strani pooblaščene organizacije.
|  | Sanitarna voda - zunanji vodovod | kos | 1 |  | 0
26 |  | NADZOR
Nadzor nad izgradnjo vodovodnega priključka od javnega vodovoda do vodomernega jaška in nad izgradnjo vodomernega jaška s strani upravljalca vodovoda
|  | Izvebda: | kos | 1 |  | 0
27 |  | MERITEV
Meritev zunanjega hidrantnega omrežja s strani pooblaščene organizacije, komplet z izdelavo zapisnika in poročila o pregledu.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
28 |  | SOGLASJE O PRIKLJUČITVI
Izdelava projektov in pridobitev soglasja upravljalca vodovoda za priključitev na javno vodovodno omrežje.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
|  | ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
SI-41-102 |  | GRADBENA DELA ZUNANJEGA VODOVODA |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
JAREK ZA ZUNANJO INSTALACIJO
29 |  | Količenje trase vodovoda po profilu.
|  | Izvedba: | m | 15 |  | 0
30 |  | Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
31 |  | Široki izkop jarka in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa.
|  | Izvedba: | m3 | 14 |  | 0
32 |  | Ročni izkop jarka in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa.
|  | Izvedba: | m3 | 2 |  | 0
33 |  | Izdelava opaža za preprečevanje rušitve materiala v jarek in njegova demontaža ob zasuvanji jarka.
|  | Izvedba: | m | 15 |  | 0
34 |  | Planiranje dna kanala s točnostjo +- 3,0 cm.
|  | Izvedba: | m2 | 8 |  | 0
35 |  | Pesek granulacije 4 mm za izdelavo posteljice v debelini 15 cm in zasipanje instalacije, komplet z utrjevanjem po plasteh.
|  | Dobava in montaža: | m3 | 2 |  | 0
36 |  | Dobava peska granulacije 4 mm, zasipanje cevi do višine 15 cm nad temenom, komplet z utrjevanjem po plasteh.
|  | Dobava in montaža: | m3 | 2 |  | 0
37 |  | Zasipanje jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem terena po plasteh.
|  | Izvedba: | m3 | 12 |  | 0
38 |  | Odvoz izkopanega materiala na deponijo do oddaljenosti 5 km.
|  | Izvedba: | m3 | 2 |  | 0
39 |  | Položitev opozorilnega traka iz umetne mase z napisom ''POZOR VODOVOD'' z vgrajenim trakom iz nerjavečega jekla.
|  | Dobava in montaža: | m | 15 |  | 0
40 |  | Izdelava podstavkov za fazonske kose vodvoda (podstavke za kolena, priključne kose hidrantov,…).
|  | Izvedba: | kos | 2 |  | 0
41 |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu z predpisi iz varstva pri delu.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
42 |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo s primerno signalizacijo.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
JAŠKI
43 |  | Široki izkop za jaške in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 5,0 m od izkopa.
|  | Izvedba | m3 | 6 |  | 0
44 |  | Izdelava armiranobetonskih jaškov z vstopnimi odprtinami 600×600 mm, poglobitvijo za črpanje vode na dnu jaška 350×350/200 mm, komplet z opaženjem in potrebnim materialom. Toplotna izolacija iz XPS, debeline 5,0 cm, po obodu in stropu jaška.
|  | cca 1800×1000/1300 - zunanje mere | kos | 1 |  | 0
45 |  | Zasip z izkopanim materialom in nabijanje v slojih po 20 cm.
|  | Izvedba: | m3 | 3 |  | 0
46 |  | Odvoz odvečnega materiala v deponijo do 5,0 km.
|  | Izvedba: | m3 | 3 |  | 0
47 |  | Pohodni pokrov iz nerjavečega jekla, komplet z okvirjem za vgradnjo v beton.
npr.:
tip:
B×B= 600×600 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
48 |  | Toplotna zaščita vstopnega jaška, sestavljena iz: toplotne izolacije XPS, debeline 10 cm, 600×600 mm, L profilov iz nerjavečega jekla 50×30 mm, razvite dolžine L=2,4 m, za namestitev toplotne izolacije, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | kompl | 1 |  | 0
49 |  | Kovinska vstopna lestev narejena iz nerjavečega jekla, za dostop v jaške, z izvlečnim podaljškom 750 mm.
B×H= 400×(1100+750) mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
50 |  | Pohodna rešetka iz nerjavečega jekla, z vgradnim okvirjem iz nerjavečega jekla, za pokritje luknje za namestitev potopne črpalke za črpanje vode iz vodomernega jaška.
350×350 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
51 |  | Izdelava geodetskega posnetka po Gauss-Krugerjevem (GKK) sistemu detajlih točk in vnos v kataster.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
|  | GRADBENA DELA ZUNANJEGA VODOVODA |  |  |  | 0
OPOMBA:
| * | Volumske popisne postavke so obravnavane v m3 raščenega terena.
SI-41-103 |  | NOTRANJI VODOVOD - BREZ VSEH SOB |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
POŽARNO VAROVANJE
52 |  | PROTIPOŽARNA MANŠETA
Protipožarna manšeta za montažo okoli odtočnih kanalizacijskih cevi, s pritrditvijo na strop ali zid, komplet z označitveno nalepko in certifikatom o ustreznosti. Manšeta sestavljena iz kovinskega ohišja s pritrdili in termoekspanzijske mase. Požarna odpornost 60 minut.
npr.:
| tip: | za cevi PP32 ÷ PP110
|  | Dobava in montaža | kos | 35 |  | 0
53 |  | PROTIPOŽARNA TESNILNA MASA VODOVODA
Protipožarna tesnilna masa, deluje z ekspandiranjem, za zatesnitev prebojev cevi, ki so vodene skozi zidove in stropove na mejah požarnih sektorjev, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami. Masa požarnega razreda B1 po DIN 4102.
| npr.: | IMTUMEX
| tip: | Intumex S
|  | Dobava in montaža: | kos | 15 |  | 0
54 |  | PROTIPOŽARNA TESNITEV PREBOJEV - CEVI
Požarna tesnitev cevnih razvodov, na prehodu požarnih sektrojev, v skladu s Smernica SZPV 408: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0
55 |  | EURO HIDRANT - DN25 - TANJŠI
Zidni hidrant "EURO" - tanjše izvedbe, sestoječ iz: tipska omarica za vgradnjo v ali na zid, priključek s priključnim ventilom DN50, ročnik na zasun DN25, gumijasta tlačna cev DN25 na gibljivem kolutu, dolžine L= 30 m, komplet s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
| npr.: | B×A/H = 160×800/850 mm
| tip: | ALVIDIS
EURO HIDRANT DN25/30 FIT
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
56 |  | GASILNI APARAT (ABC)
Gasilni aparat na suhi prah (ABC) komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti. Število gsailnih aparatov se zmanjša za število ustreznih obstoječih gasilnih aparatov na objektu!
| npr.: | GALLUS
| tip: | S-6
6 EG
|  | Dobava in montaža | kos | 6 |  | 0
57 |  | OZNAČITEV GASILNIH APARATOV IN HIDRANTOV
Napisne tablice, izdelane v skladu z SIST ISO 1013, za označitev naprav in sredstev za gašenje požara.
Dobava in montaža:
| tip: | ISO 1013 | kos | 8 |  | 0
58 |  | MERITEV HIDRANTNEGA OMREŽJA
Meritev pretoka in tlaka hidrantnega omrežja s strani pooblaščene organizacije, izdaja potrdila o ustreznosti in sestava zapisnika
Izvedba:
|  | Notranje hidrantno omrežje | kos | 1 |  | 0
59 |  | KONSTRUKCIJA - WC
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik z dvostopenjskim sprožilnim mehanizmom, z dvostopenjskom plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev WC, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix
|  | Dobava in montaža: | kos | 9 |  | 0
60 |  | KONSTRUKCIJA - IZLIVNIK - TROKADRO
Nosilna konstrukcija za trokadero, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik z dvostopenjskim sprožilnim mehanizmom, z dvostopenjskom plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev WC, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
61 |  | UMIVALNIK GARDEROBA IN SESTRSKA SOBA
Umivalnik sestoječa iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, - nosilna noga iz sanitarne keramike za montažo na zid, ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | GEMMA 2 J521401 + J521501
B×L= 500×440 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
62 |  | PIPA UMIVALNIK - STOJEČA, GARDEROBA IN SESTRSKA SOBA
Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 552 001
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
63 |  | UMIVALNIK TOPLOTNA POSTAJA
Umivalnik sestoječa iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | UNITAS
| tip: | Infinity i10
B×L= 400×360 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
64 |  | PIPA UMIVALNIK - STOJEČA, TOPLOTNA POSTAJA
Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 552 001
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
65 |  | WC ŠKOLJKA - STENSKA - GARDEROBA
WC školjka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom, komplet z: - sedežna deska s sistemom upočasenega zapiranja, - drobni pritrdilni material za montažo na zid
| npr.: | LUNA
| tip: | Luna
B×L/H= 520×360/400 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
66 |  | TALNA ODTOČNA REŠETKA ZA TUŠ
Talno odtočno korito za prho, za vgraditev v izdelano talno oblogo. Element je sestavljen iz: - odtočnega talnega sifona - odtočnega kolena Ø 50 mm - odtočnega tuš korita iz CrNi jekla s prirobnico - nosilca rešetke korita - tesnilne manšete - štirih po višini nastavljivih nogic - prilagodljive vgradne višine Komplet z zaključno letvijo talnega korita iz ščetkanega nerjavečega jekla.
| npr.: | VIEGA
| tip: | Advatix-vario
Vgradna višina: 90 - 95 mm
|  | Dolžina: 300×1200 mm | kos | 1 |  | 0
67 |  | PIPA TUŠ - ZIDNA - GARDEROBA
Zidna tušna enoročna mešalna bateija, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, držalomn za pršno glavo, kromiranima rozetama, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
| npr.: | UNITAS
| tip: | Infinity i40
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
68 |  | PIPA KUHINJSKA - STOJEČA
Stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama in dolgim izpustom. Komplet z 2× kotni ventil DN15, odliv za korito, priključek za pomivalni stroj, sifon DN32. POMIVALNO KORITO V OPREMI KUHINJE!
| npr.: | UNITAS
| tip: | Infinity i40
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
69 |  | ZIDNA PIPA
Kromirana zidna pipa DN15, z navojnim priključkom DN15 za gibko cev (pralni, pomivalni stroj…).
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
SOBE, TWC IN WC VAROVANCI
70 |  | UMIVALNIK KOPALNICA
Umivalnik sestoječa iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, - nosilna noga iz sanitarne keramike za montažo na zid, ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | LUNA
| tip: | Luna
B×L= 500×440 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
71 |  | PIPA UMIVALNIK - STOJEČA, KOPALNICA
Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom
| npr.: | UNITAS
| tip: | Infinity i10
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
72 |  | UMIVALNIK - INVALIDI
Umivalnik za invalide, z nasloni za komolce, ergonomsko oblikovan, sestoječ iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, viseči, - sifonom s čepom, - stenskimi konzolami za pregibno nastavitev položaja, - drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zidno konzolo.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Selnova
B×L= 670×600 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0
73 |  | PIPA UMIVALNIK - INVALIDI, STOJEČA
Stoječa baterija za umivalnik za invalide, z možnostjo nastavitve temperature, komplet z veznima cevkama ter z 2×kotni ventil
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS B1612AA
DN15
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0
74 |  | WC ŠKOLJKA - INVALIDI VISEČA
WC školjka za invalide, sestoječ iz: - WC školjka iz sanitarnega za porcelana, viseča, s stenskim odtokom, - sedežna deska za invalide, - drobni pritrdilni material, - kotni ventil in gibka povezovalna cev
| npr.: | GEBERIT
tip:
B×L/H= 380×770/460 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0
| * | Tip preveriti pri investitorju pred dobavo!
75 |  | PREKLOPNI SEDEŽ TUŠ - INVALIDI
Preklopni sedež za invalide, za montažo na zid pri tuš kadi. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | THERMOMAT
| tip: | SRD-I
m = 150 kg
|  | L×B = 400×400 mm | kos | 8 |  | 0
76 |  | OGLEDALO - INVALIDI
Ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
| npr.: | INDA
| tip: | Inda 3874
650x650 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0
77 |  | DRŽALO - INVALIDI
Jekleno držalo za invalide, zidno, Ø35 mm, z nylon prevleko (belo), kotno. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | KOIN
tip:
L = 450×450 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0
78 |  | DRŽALO - INVALIDI
Jekleno držalo za invalide, preklopno, zidna pritrditev, Ø35 mm, z nylon prevleko (belo). Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | KOIN
tip:
B×H = 700×200 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0
79 |  | TALNA ODTOČNA REŠETKA ZA TUŠ
Talno odtočno korito za prho, za vgraditev v izdelano talno oblogo. Element je sestavljen iz: - odtočnega talnega sifona - odtočnega kolena Ø 50 mm - odtočnega tuš korita iz CrNi jekla s prirobnico - nosilca rešetke korita - tesnilne manšete - štirih po višini nastavljivih nogic - prilagodljive vgradne višine Komplet z zaključno letvijo talnega korita iz ščetkanega nerjavečega jekla.
| npr.: | VIEGA
| tip: | Advatix-vario
Vgradna višina: 90 - 95 mm
Dolžina: 300×1200 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
80 |  | PIPA TUŠ - ZIDNA, INVALIDI
Zidna termostatska mešalna baterija za tuš kad za invalide, z možnostjo prednastavitve temperature vode, z gumbom za aktiviranje, komplet s fleksibilno cevjo s pršilno glavo in zidnim nosilcem
| npr.: | UNITAS
| tip: | Infinity i40
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
81 |  | DRŽALO - INVALIDI
Opora C-3 za invalide, za montažo pri tuš kadi, stenska pritrditev, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
| npr.: | KOIN
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
82 |  | NOSILEC ZA ZAVESO TUŠA - KOTNI
Nosilec za zaveso tuša za kvadratni tuš, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
| npr.: | KOIN
tip:
840×840 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
| * | Zavesa ni predmet izvedbe inštalacij!
SPLOŠNO
83 |  | DRŽALO - PAPIRNATE BRISAČE
Medeninasto kromirano držalo za papirnate brisače v roli, objestransko vpeto, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | KOIN
tip:
L = 220 mm
|  | Dobava: | kos | 10 |  | 0
|  | Montaža: | kos | 10 |  | 0
| * | Pred dobavo tip vskladiti z investitorjem!
84 |  | DRŽALO - BRISAČE
Medeninasto kromirano držalo za brisače, objestransko vpeto, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | KOIN
tip:
L = 650 mm
|  | Dobava: | kos | 4 |  | 0
|  | Montaža: | kos | 4 |  | 0
| * | Pred dobavo tip vskladiti z investitorjem!
85 |  | DRŽALO - TEKOČE MILO
Medeninasto kromirano držala za tekoče milo, z kromirano posodico 0,5 l, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | KOIN
tip:
|  | Dobava: | kos | 13 |  | 0
|  | Montaža: | kos | 13 |  | 0
| * | Pred dobavo tip vskladiti z investitorjem!
86 |  | DRŽALO - MILO
Medeninasto kromirano držala za milo, s steklenim vložkom, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | KOIN
tip:
|  | Dobava: | kos | 5 |  | 0
|  | Montaža: | kos | 5 |  | 0
| * | Pred dobavo tip vskladiti z investitorjem!
87 |  | DRŽALO - WC PAPIR
Držalo za toaletni papir, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | KOIN
tip:
|  | Dobava: | kos | 9 |  | 0
|  | Montaža: | kos | 9 |  | 0
| * | Pred dobavo tip vskladiti z investitorjem!
88 |  | ŠČETKA WC
Ščetka za WC školjko, komplet z posodo za hranjenje.
| npr.: | KOIN
tip:
|  | Dobava: | kos | 9 |  | 0
|  | Montaža: | kos | 9 |  | 0
| * | Pred dobavo tip vskladiti z investitorjem!
89 |  | TROKADERO
Trokadero sestoječ iz: - školjka iz sanitarnega porcelana s talnim izpustom DN100, - lovilna rešetka na tečajih iz INOX 1.4301, - komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo v tla.
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | Brenta
B×L/H= 500×460/470 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
90 |  | PIPA TROKADERO - ZIDNA
Zidna enoročna mešalna bateija z dolgim izpustom, komplet kromiranima rozetama, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr.: | UNITAS
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
92 |  | HORIZONTALNI VODOMER
Horizontalni vodomer z navojnimi priključki, s protipovratnim ventilom, mrežico na vtoku, komplet s holendri in tesnilnim materialom. Polnjenje sistema CK.
npr:
tip:
Q=1,5 m3/h
DN15
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
93 |  | SVEČNI FILTER
Svečni filter sestavljen iz; plastične snemljive prozorne posode filternega vložka, priključnega sklopa za vodovodno cev z navojnimi priključki, filternega vložka iz polipropilena.
| npr: | MAK CMC
| tip: | SFS2-20
stopnja filtracije 10 µm
DN20
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
93 |  | TALNI SIFON
Pretočni talni sifon s teško pohodno rešetko iz nerjaveče pločevine 115×115 mm, obremenilni razred K3 - 300 kg, sestavljena iz: plastičnega ohišja s stranskimi vrtljivimi priključki DN50, nosilnim vložkom rešetke z možnostjo podaljška.
Dobava in montaža:
| npr.: | HL
| tip: | HL300 | kos | 2 |  | 0
94 |  | ZIDNI ODTOK
Sifon za nadometno vgradnjo, s kroglico, komplet z vgradnim materiajalom in snemljivim servisnim pokrovom
Dobava in montaža:
| npr.: | HL
| tip: |  | kos | 3 |  | 0
96 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 30 |  | 0
| tip: | DN 20 (pN40) | kos | 22 |  | 0
| tip: | DN 25 (pN40) | kos | 1 |  | 0
| tip: | DN 32 (pN40) | kos | 13 |  | 0
97 |  | KROGELNA PIPA BLOKIRANA
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico blokirano v položaju ODPRTO, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN40) | kos | 1 |  | 0
98 |  | PROTIPOVRATNI VENTIL
Protipovratni ventil z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN40) | kos | 1 |  | 0
| tip: | DN 32 (pN40) | kos | 1 |  | 0
99 |  | KROGELNA PIPA IZPUSTNA
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico ter nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 12 |  | 0
99 |  | ZIDNA VRATCA
Zidna vratca z vgradnim okvirjem za v zid, zapiralnim mehanizmom z izvijačem ali kovancem, iz nerjaveče pločevine. Natančne mere se vzame na objektu!
Dobava in montaža:
npr.:
tip:
|  | L×B=250×250 cm | kos | 25 |  | 0
100 |  | NADOMETNA OMARICA
Nadometna omarica za vgradnjo na zid, vratca z zapiralnim mehanizmom z izvijačem ali kovancem, iz pločevine, barvane po izbiri arhitekta. Natančne mere se vzame na objektu!
Dobava in montaža:
npr.:
tip:
|  | L×B/H=740×250/200 cm - montaža pod hidrant | kos | 2 |  | 0
|  | L×B/H=800×400/200 cm - montaža v prostor čistil | kos | 1 |  | 0
102 |  | TERMOMETER
Termometer sanitarne vode, komplet s potopno tulko in tesnilnim materialom. Za vgradnji na obstoječo cirkulacijo.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | T= 0 ÷ 100 °C | kos | 2 |  | 0
103 |  | MANOMETER
Manometer sanitarne vode, komplet s priključno pipico in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | p=0 ÷ 8,0 bar | kos | 1 |  | 0
104 |  | VARNOSTNI VENTIL
Varnostno izpustni ventil z vzmetjo, sa saniatrno vodo.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN25/32
|  | p=6,0 bar | kos | 1 |  | 0
105 |  | OBTOČNE ČRPALKA ELEKTRONSKA ZA SV
Obtočna črpalka z navojnima priključkoma, elektronska, z digitalnim displejem in gumbi za nastavitev režima delovanja, za sanitarno vodo, komplet s tesnili in vijačnim materialom
Dobava in montaža:
| npr.: | IMP PUMPS
| tip: | NMT SAN MINI 20/60
v'= 1,3 m3/h
dp= 42 kPa
Pel= 35 W (230 V)
|  | DN20 | kos | 1 |  | 0
106 |  | EKSPANZIJSKA POSODA
Zaprta ekspanzijska posoda, namenjena za sanitarno vodo za temperaturo vode do 70°C, v skladu z DIN4807, izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, ter polnjena z dušikom, z vgrajenim priključkom za tlačne preizkuse, komplet s priključnim sklopom posode za servisiranje in za cirkulacijo vode skozi posodo.
Dobava in montaža:
| npr.: | REFLEX
| tip: | DT 60
V=60 L
v'_del=3,0 m3/h
p_zrak=3,0 bar
|  | DN32 (pN16) | kos | 1 |  | 0
107 |  | BOJLER - AKUMULATOR TOPLE SANITARNE VODE
Bojler iz pločevine, notranja zaščita iz email obloge ali protikorozijskega nanosa za sanitarno vodo, t_max=95 °C, en prirobičnim priključkom s pokrovom - čistilna odprtina, magnezijeve anode, toplotna izolacija 100 mm z zaščitnim plaščem - z možnostjo ločene dobave za namestitev na objektu, nosilnimi nogami, termometrom s potopno tulko pri dnu in pod vrhom, priključki za temperaturna tipala 3×, stranskimi priključki za magnezijeve anode komplet z anodami, stranski priključki razvodov, s praznilno pipico, kompaktni električni grelnik z vgrajenim varnostnim (95 °C) in delovnim termostatom (30÷80 °C), cevnim toplotnim izmenjevalcem voda-voda - plinski kotel.
Dobava in montaža:
| npr.: | AUSTRIA EMAIL
| tip: | HRS 750
V=750 L
pN=10,0 bar
T_max=95 °C
toplotni izmenjevalec Q=50 KW (70/60 °C)
Pel=3×2,0 kW
|  | Ø×H=1000×2000 mm | kos | 1 |  | 0
108 |  | DIGITALNI PRIKAZOVALNIK TEMPERATURE
Digitalni prikazovalnik temperature vode v bojlerju, sestavljen iz: digitalnega pikazovalnika za montažo na zid, baterijsko napajanje, 3× naležnih temperaturnih tipal s kabelsko povrzavo tipal po 3,0 m, komplet z zagonom in podučitvijo predstavnika investitorja.
Dobava in montaža:
npr.:
tip:
|  |  | kompl | 1 |  | 0
108 |  | CEVNI LOČILNIK
Cevni ločilnik - 100 % dvojni protipovratni ventil, za horizontalno vgradnjo, z vmesnim odtokom, tip BA po SIST EN 1717 in EN 12729, z navojnima priključkoma, za sanitarno vodo, komplet s tesnilnim in vijačnim material.
Dobava in montaža:
| npr.: | CALEFFI
| tip: | 574
DN15 (pN10)
|  | t_max=65 °C | kos | 1 |  | 0
110 |  | VENTILI CIRKULACIJE
Termostarski obtočni ventil cirkulacije, z navojnimi priključki, za zagotavljanje pretoka skozi vse veje sanitarne vode, s funkcijami: - nastavitev temperature zaprtja 40 ÷ 60 °C - pripiranje pretoka pri porastu tempeature za 5 °C nad nastavljeno temperaturo - odpiranje pri 65 °C in zapiranje ventila pri 70 °C termična dezinfekcija - možnost nadgradnje z elektro pogonom za morebitnio kasnejšo izvedbo programsko vodene dezinfekcije. Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | MTCV B DN15
|  | Kvs= 1,5 m3/h | kos | 2 |  | 0
110 |  | MEHČALEC VOLUMETRIČNI
Ionizacijski kompaktni mehčalec za sanitarno vodo, sestavljen iz: plastične posode mehčalnega sredstva, priključnega sklopa sestavljenega iz večpotni ventil, z vstopnim filtrom, tlačne posode z ionskim izmenjevalcem, solni ventil, vodomer, sol za regeneracijo,z volumetričnim elektromehanskim krmilnikom, standardna izvedba. Nastavitev parametrov zagon in podučitev predstavnika investitorja. Za polnjenje sistema ogrevanja.
| npr.: | CMC
| tip: | SANOM 3/V/S
V°= 0,1÷1,0 m3/h
U=230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
111 |  | MEHČALEC DOZIRNI
Proporcionalna dozirna naprava, sestavljen iz: plastične posode mehčalnega sredstva, impulzni vodomer, dozirni ventil, dozirna črpalka, sesalna garnitura z nivojskim stikalom, z elektromehanskim krmilnikom, standardna izvedba. Nastavitev parametrov zagon in podučitev predstavnika investitorja. Za mehčanje napajalne sanitarne vode bojlerja.
| npr.: | CMC
| tip: | PRODOS 2
V_n= 2,5 m3/h
DN20
U=230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
113 |  | JEKLENA POCINKANA CEV - EN 10255 Zn
Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, EN 10255, vroče cinkana po EN 10240, z vroče cinkano oblogo kakovosti A1. Komplet z navojnimi fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter tesnilnim materialom. Ovita z dekorodal trakom - cev vodena od vodomernega jaška do vstopa v toplotno posatjo.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 50 (60,3×3,65) | m | 10 |  | 0
114 |  | JEKLENA POCINKANA CEV - EN 10255 Zn
Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, EN 10255, vroče cinkana po EN 10240, z vroče cinkano oblogo kakovosti A1. Komplet z navojnimi fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 15 (21,3×2,65) | m | 24 |  | 0
| tip: | DN 20 (26,9×2,65) | m | 12 |  | 0
| tip: | DN 32 (42,4×3,25) | m | 66 |  | 0
| tip: | DN 40 (48,3×3,25) | m | 12 |  | 0
| tip: | DN 50 (60,3×3,65) | m | 12 |  | 0
114 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST13 × 22 (DN 15) | m | 24 |  | 0
115 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST19 × 28 (DN 20) | m | 12 |  | 0
| tip: | ST19 × 42 (DN 32) | m | 66 |  | 0
116 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 48 (DN 40) | m | 12 |  | 0
| tip: | ST25 × 60 (DN 50) | m | 12 |  | 0
117 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø20×2,25 | m | 630 |  | 0
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 90 |  | 0
| tip: | PE-X Ø32×3,0 | m | 65 |  | 0
118 |  | PE-X CEV V PALICAH
Večplastna cev v palicah: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø40×4,0 | m | 75 |  | 0
119 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST13 × 22 (DN 15) | m | 630 |  | 0
120 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST19 × 28 (DN 20) | m | 90 |  | 0
| tip: | ST19 × 35 (DN 25) | m | 65 |  | 0
| tip: | ST19 × 42 (DN 32) | m | 75 |  | 0
121 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV - BREZŠUMNA - VERTIKALE
Brezšuna troslojna odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | POLOPLAST - PoloKal 3S
| tip: | Ø 110 | m | 92 |  | 0
122 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | POLOPLAST - PoloKal NG
| tip: | Ø110 | m | 160 |  | 0
| tip: | Ø50 | m | 150 |  | 0
123 |  | STREŠNA KAPA ODDUŠNIKA
Strešna kapa oddušnika kalizacije, iz pocinkane barvane pločevine, komplet sstrešno obrobo.
| tip: | DN100
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
124 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 160 |  | 0
125 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita nosilnega materiala v zvezi z vodovodom.
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 2 |  | 0
126 |  | BARVANJE
Barvanje vseh kovinskih delov v zvezi z vodovodno instalacijo.
| tip: | RAL 6018 - ZELENA | m2 | 2 |  | 0
127 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Sanitarna voda | kos | 1 |  | 0
| tip: | Fekalna kanalizacija | kos | 1 |  | 0
128 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov v omaricah in glavnih odcepov.
Dobava in montaža:
|  |  | kos | 8 |  | 0
129 |  | NAPISI
Označevanje razvodov - ventilov, v omaricah posameznega sanitarnega vozla, s trajnim napisom (npr. alkoholni flumaster).
Dobava in montaža:
|  |  | ur | 3 |  | 0
130 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje lukenj Ø65÷135 za potrebe razvodov, v AB plošči in zidovih, globina do 25 cm, komplet s s čiščenjem.
|  |  | kos | 30 |  | 0
131 |  | IZVEDBA REG V ZIDOVIH
Izvedba reg za vodovodne priključke sanitarnih porabnikov, v AB zidovih, komplet s s čiščenjem.
|  |  | ur | 36 |  | 0
132 |  | DEZINFEKCIJA
Izpiranje cevi, dezinfekcija cevi mrzle vode, odvzem vzorca in potrdilom o ustreznosti, s strani pooblaščene organizacije.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
SI-41-104 |  | NOTRANJI VODOVOD - DOKONČANJE SOB |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
133 |  | KONSTRUKCIJA - UMIVALNIK
Nosilna konstrukcija za umivalnik, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - armaturna priključka mrzle in tople vode DN15-ZN, - set za pritrditev umivalnika M10, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
134 |  | KONSTRUKCIJA - WC
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik z dvostopenjskim sprožilnim mehanizmom, z dvostopenjskom plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev WC, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 |  | 0
SOBE
135 |  | UMIVALNIK - INVALIDI
Umivalnik za invalide, z nasloni za komolce, ergonomsko oblikovan, sestoječ iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, viseči, - sifonom s čepom, - stenskimi konzolami za pregibno nastavitev položaja, - drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zidno konzolo.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Selnova
B×L= 670×600 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 |  | 0
136 |  | PIPA UMIVALNIK - INVALIDI, STOJEČA
Stoječa baterija za umivalnik za invalide, z možnostjo nastavitve temperature, komplet z veznima cevkama ter z 2×kotni ventil
| npr.: | UNITAS
tip:
DN15
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 |  | 0
137 |  | WC ŠKOLJKA - INVALIDI VISEČA
WC školjka za invalide, sestoječ iz: - WC školjka iz sanitarnega za porcelana, viseča, s stenskim odtokom, - sedežna deska za invalide, - drobni pritrdilni material, - kotni ventil in gibka povezovalna cev
| npr.: | GEBERIT
tip:
B×L/H= 380×770/460 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 |  | 0
| * | Tip preveriti pri investitorju pred dobavo!
138 |  | PREKLOPNI SEDEŽ TUŠ - INVALIDI
Preklopni sedež za invalide, za montažo na zid pri tuš kadi. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS J2065
m = 150 kg
|  | L×B = 400×400 mm | kos | 14 |  | 0
139 |  | OGLEDALO - INVALIDI
Ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
| npr.: | INDA
| tip: | Inda 3874
650x650 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 |  | 0
140 |  | DRŽALO - INVALIDI
Jekleno držalo za invalide, zidno, Ø35 mm, z nylon prevleko (belo), kotno. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | KOIN
tip:
L = 450×450 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 |  | 0
141 |  | DRŽALO - INVALIDI
Jekleno držalo za invalide, preklopno, zidna pritrditev, Ø35 mm, z nylon prevleko (belo). Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | KOIN
tip:
B×H = 700×200 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 |  | 0
142 |  | TUŠ - INVALIDI
Tuš kad za invalide iz sanitarne keramike, protizdrsna na nivoju tlaka, komplet z: odlivni kos s sifonskim lokom DN32, kromirana izlivna rozeta
| npr.: | KOIN
tip:
B×B/H= 960×960/35 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 |  | 0
143 |  | PIPA TUŠ - ZIDNA, INVALIDI
Zidna termostatska mešalna baterija za tuš kad za invalide, z možnostjo prednastavitve temperature vode, z gumbom za aktiviranje, komplet s fleksibilno cevjo s pršilno glavo in zidnim nosilcem
| npr.: | KOIN
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 |  | 0
144 |  | DRŽALO - INVALIDI
Opora C-3 za invalide, za montažo pri tuš kadi, stenska pritrditev, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
| npr.: | KOIN
tip:
800×600 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 |  | 0
145 |  | NOSILEC ZA ZAVESO TUŠA - KOTNI
Nosilec za zaveso tuša za kvadratni tuš, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
| npr.: | KOIN
tip:
840×840 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 |  | 0
| * | Zavesa ni predmet izvedbe inštalacij!
SPLOŠNO
146 |  | DRŽALO - BRISAČE
Medeninasto kromirano držalo za brisače, objestransko vpeto, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | KOIN
tip:
L = 650 mm
|  | Dobava: | kos | 14 |  | 0
|  | Montaža: | kos | 14 |  | 0
| * | Pred dobavo tip vskladiti z investitorjem!
147 |  | DRŽALO - TEKOČE MILO
Medeninasto kromirano držala za tekoče milo, z kromirano posodico 0,5 l, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | KOIN
tip:
|  | Dobava: | kos | 14 |  | 0
|  | Montaža: | kos | 14 |  | 0
| * | Pred dobavo tip vskladiti z investitorjem!
148 |  | DRŽALO - MILO
Medeninasto kromirano držala za milo, s steklenim vložkom, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | KOIN
tip:
|  | Dobava: | kos | 14 |  | 0
|  | Montaža: | kos | 14 |  | 0
| * | Pred dobavo tip vskladiti z investitorjem!
149 |  | DRŽALO - WC PAPIR
Držalo za toaletni papir, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | KOIN
tip:
|  | Dobava: | kos | 14 |  | 0
|  | Montaža: | kos | 4 |  | 0
| * | Pred dobavo tip vskladiti z investitorjem!
150 |  | ŠČETKA WC
Ščetka za WC školjko, komplet z posodo za hranjenje.
| npr.: | KOIN
tip:
|  | Dobava: | kos | 14 |  | 0
|  | Montaža: | kos | 14 |  | 0
| * | Pred dobavo tip vskladiti z investitorjem!
151 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø20×2,25 | m | 50 |  | 0
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 15 |  | 0
152 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST13 × 22 (DN 15) | m | 50 |  | 0
153 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST19 × 28 (DN 20) | m | 15 |  | 0
154 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | POLOPLAST - PoloKal NG
| tip: | Ø110 | m | 18 |  | 0
| tip: | Ø50 | m | 45 |  | 0
155 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 40 |  | 0
156 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Sanitarna voda | kos | 1 |  | 0
| tip: | Fekalna kanalizacija | kos | 1 |  | 0
157 |  | IZVEDBA REG V ZIDOVIH
Izvedba reg za vodovodne priključke sanitarnih porabnikov, v AB zidovih, komplet s s čiščenjem.
|  |  | ur | 12 |  | 0
158 |  | DEZINFEKCIJA
Izpiranje cevi, dezinfekcija cevi mrzle vode, odvzem vzorca in potrdilom o ustreznosti, s strani pooblaščene organizacije.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
SI-41-201 |  | TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
159 |  | TOPLOTNA ČRPALKA - TČ.1
Toplotna črpalka zrak - voda, visoko učinkovita, tihe izvedbe, za dvocevni sistem, za potrebe hlajenja in ogrevanja, delovanje hlajenja do temperature zunanjega zraka + 46 °C, delovanje ogrevanja do temperature zunanjega zraka - 20 °C. Enota sestavljena iz: - električna krmilna omarica s krmilnikom z modulom za priklop CNS - M BUS ali zunanji programabilni krmilnik - signal v fazi odmrzovanja toplotne črpalke pri ogrevanju - modul za zmanjšanje zagonskega električnega toka - mehki zagon in modul za korekcijo električne moči - zmanjšanje toka, - freonski sistem (zračni kondenzator (uparjalnik), aksialni ventilatorji z elektromotorjem z možnostjo vodenja ventilatorjev - invesrterski ventilatorji, uparjalnik z direktno ekspanzijo (freon-voda), 2× vijačni kompresorji z elektromotorjem - kaskadno periodično delovanje kompresorjev), freonska polnitev, ohišje protikorozijsko zaščiteno in barvano, za zunanjo montažo, - 1× obtočna črpalka nizkega tlaka, zaprta membranska ekspanzijska posoda 1×24 L, varnostno izpustni ventil, akumulator toplotne s toplotno izolacijo V=300 L, čistilni kos, tlačno stikalo,...
Komplet z: 1× stikalo pretoka (flow switch) 2× fleksibilni (antivibracijski) spojni kos za ravod vode DN65 1× daljinski krmilni panel - ročni vklop in izklop, alarm, (montaža v prostor kotlarne, komplet s povezovalnimi kabli v dolžini cca. 20 m) 1× komplet antivibracijskih podstavkov 1× komplet zaščitnih rešetk na zajemih zraka, po obodu toplotne črpalke.
Medij mešanica propilen glikola 35 % in vode.
Zagon toplotne črpalke in nastavitev obratovalnih parametrov, šolanje predstavnika investitorja, z zapisnikom. Hladilni agregat mora izpolnjevati zahteve iz Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 52/10).
| npr.: | AERMEC
| tip: | NRK0200 HE J-01 + RIF + DRE + PRM1+VT
R410 A
| * | Qg°_nazivni =41,9 kW (A7/W45); COP 3,4
| * | Qg°_del =41,9 kW (A7/W45); COP 3,4; 35 % glikol; v'_w=7,73 m3/h; dp_e=109 kPa
| * | Qh°_nazivni =36,0 kW (A35/W7); EER 3,0
| * | Qh°_del =34,0 kW (A35/W7); EER 2,9; 35 % glikol; v'_w=6,26 m3/h; dp_e=116 kPa
| * | Pel=12,3 kW
Lp= 42,3 dB (A) - 10,0 m
L×B/H= 2700×1100/1610 mm
m= cca. 804 + 300 kg
medi: voda + 35 % propilen glikol
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
160 |  | KRMILJENJE RAZVODOV OGREVANJA IN HLAJENJA
Krmilni sklop za krmiljenje enega direktnega in dveh mešalnih krogov, vodenje temperature ogrevalne vode mešalnih krogov v odvisnosti od zunanje temperature, vodenje konstantne temperature predtoka v času hlajenja - talno hlajenje in FC, s krmilnikom za montažo na zid, z zidnim nosilcem, komplet s tipali: 1× zunanje temperaturno tipalo, 3× temperaturno tipalo predtoka ogrevalnja in hlajenja objekta s potopno tulko, 1× nastavljiv varnostni termostat talnega gretja. Serijsko opremljen z vhodom za vodenje 0-10 V ter priključkom z modulom za upravljanje in nadzor preko interneta ali MODBUS TCP/IP.
Z ožičenjem vse vgrajene krmilne, nadzorne in varnostne komponente, komplet s kabli, spojnim in pritrdilnim materialom - dolžina trase 70 m. Kontrola povezav, zagon, nastavitev obratovalnih parametrov, preizkusno obratovanje s strani pooblaščenega serviserja, sestava zapisnika. Šolanje predstavnika investitiroja s sestavo zapisnika.
AI=4 priklopov
AO=2 priklopa
DI=3 priklopov
DO=3 priklopov
BUS= 1 priklopp
| npr.: | SELTRON
tip:
|  | Dobava in montaža: | kompl | 1 |  | 0
162 |  | PLOŠČNI PRENOSNIK TOPLOTE - LOTAN
Ploščni lotani menjalnik toplote, s prirobičnimi priključki, za razvod ogrevanja in hlajenja, s toplotno izolacijo. Izdela iz neravlečega jekla (Inox 1.4404). Maksimalni nazivni tlak: pN 25. Delovna temperatura: -10 ÷ 180°C.
npr.:
tip:
| * | PRIMAR propilen glikol 35 % + voda
Qg°_p =(41,9+10,0) kW (45/40°C); v'=7,7 m3/h; dp=20 kPa
Qh°_p =(36,0+9,0) kW (7/12°C); v'=6,3 m3/h; dp=20 kPa
| * | SEKUNDAR voda
Qg°_s =(41,9+10,0) kW (40/35°C); dp_max=20 kPa
Qh°_s =(36,0+9,0) kW (9/14°C); dp_max=20 kPa
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
162 |  | EKSPANZIJSKA POSODA
Zaprta membranska ekspanzijska posoda, za varovanje po SIST EN 12828, sestoječa iz tlačne posode, elastične membrane, zračnega ventila.
npr.:
V= 100 L
p_delovna_max=3,0 bar
p_zraka=1,1 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
V= 24 L
p_delovna_max=3,0 bar
p_zraka=1,1 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
163 |  | VARNOSTNI VENTIL
Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom in tesnilnim materialom.
npr.:
tip:
DN20/25
p,max= 3,0 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
164 |  | RAZDELILEC
Razdelilec iz črne jeklene cevi, z navojnimi priključki, komplet s parozaporno toplotno izolacijo debeline 65 mm.
npr.:
tip:
DN100
L= cca. 1000 mm
Priključki: 1× DN65, 1× DN50, 2× DN32, 2× DN15
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
165 |  | MEŠALNI VENTIL NAVOJNI
Tripotni motorni mešalni ventil, z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim materialom. Zvezni elektormotorni pogon.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | VRG3 20/6,3 + AME 435/230V
DN20
Kvs=6,3 m3/h
|  | U= 230 V | kos | 1 |  | 0
| tip: | VRG3 32/16 + AME 435/230V
DN32
Kvs=16,0 m3/h
|  | U= 230 V | kos | 1 |  | 0
166 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA PRIROBIČNA
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka s prirobičnima priključkoma in s tipali. Z displejem za prikaz delovanja. Komplet s tesnilnim in vijačnim materialom, protiprirobnico ter povezavo na avtomatiko.
| npr.: | IMP PUMPS
| tip: | NMT MAX 32/120
V° = 3,0 m3/h
dp = 115 kPa
P= 370 W (230 V)
DN 32
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
| tip: | NMT MAX 40/180
V° = 7,0 m3/h
dp = 125 kPa
P= 680 W (230 V)
DN 40
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
167 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA NAVOJNA
Elektronsko krmiljena obtočna črpalkaz navojnima priključkoma in s tipali. Z displejem za prikaz delovanja. Komplet s tesnilnim materialom ter povezavo na avtomatiko.
| npr.: | IMP PUMPS
| tip: | NMT MINI 32/80
V° = 1,8 m3/h
dp = 35 kPa
P= 50 W (230 V)
DN 32
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
| tip: | NMT SMART 32/120
V° = 2,2 m3/h
dp = 100 kPa
P= 180 W (230 V)
DN 32
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
168 |  | DUŠILEC VIBRACIJ
Dušilec vibracij iz gume za medprirobično vgradnjo, komplet s protiprirobnico, tesnilnim in vijačnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
| tip: | DN 40 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
169 |  | KROGELNA PIPA NAVOJNA MORTORNA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma, na motorni pogon ON-OFF, normalno zaprta s povratno vzmetjo, z možnostjo ročnega zapiranja, signal je vklopni, napajanje 230 V, motor s končnimi stikali lege, hitrost odpiranja 60 sekund, za priklop na krmilnik preklopov (zajeto v elektro inštalacijah). Tesnjenje razred A.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 65(pN 16) | kos | 3 |  | 0
170 |  | KROGELNA PIPA NAVOJNA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 10 |  | 0
| tip: | DN 50 (pN 16) | kos | 4 |  | 0
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 6 |  | 0
171 |  | PROTIPOVRATNI VENTIL NAVOJNI
Krogelna pipa z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 3 |  | 0
| tip: | DN 50 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
172 |  | ČISTILNI KOS NAVOJNI
Krogelna pipa z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 3 |  | 0
| tip: | DN 50 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
173 |  | KROGELNA PIPA - BLOKIRANA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma, z možnostjo blokade v ODPRTEM položaju.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
| tip: | DN 25 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
174 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 20 |  | 0
175 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj, s potopno tulko
npr.:
| tip: | DN15
T= 0÷80°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 12 |  | 0
176 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (D= 60 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom.
npr.:
| tip: | DN15
p= 0÷4 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
177 |  | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil za navojnim priključkom in priključno pipico.
Dobava in montaža:
| npr.: | CALEFFI
| tip: | 5022 + pipica
|  | DN= 15 mm | kos | 8 |  | 0
178 |  | TIPALA - PRIKLOP
Navojni priključki DN15 s potopnimi tulkami za priklop potopnih temperaturnih tipal in tlačnih tipal, komplet z montažo tipala.
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
| * | Temperaturna tipala se dobavi v okviru krmilnika preklopa - glej načrt elektro inštalacij!
179 |  | MAGNETNI ODZRAČEVALNIK
Izločevalnik zraka in umazanije za montažo v horizontalni razvod, sestavljen iz; jeklenega ohišja s prirobičnimi priključki, mrežnega izločevalnika zraka in umazanije, avtomatskega odzračevalnega ventila, izpustne pipice, izvlečnih magnetov, komplet s tesnilnim materialom, parozaporno toplotno izolacijo z zaščitnim plaščem.
Dobava in montaža:
| npr.: | CALEFFI
| tip: | 5466/660 + 501500 MAXCAL (AOV)
DN65
V_del=7,7 m3/h; dp=6 kPa
350×620 mm
|  | m=15 kg | kos | 1 |  | 0
180 |  | PREDIZOLIRANA PEx CEV
Predizolirna PEx cevi v kolutu, za ogrevanje (+95 °C max) in hlajenje, medij mešanica vode in 35 % propilen glikola. Narejena v skladu z VDI 2055 - toplotne izgube in EN15632. S PE izolacijo, PE-HD zaščitnim plaščem, komplet s 4× končnimi kapami. Enojne izvedbe.
Dobava in montaža:
| nrp.: | UPONOR
| tip: | Ecoflex Thermo
| tip: | DN 65 (75 x 6.8) - Ø 200 mm; SDR 11 (6 bar) | m | 33 |  | 0
181 |  | ZIDNO TESNILO
Tesnilo za vgradnjo cevi skozi zid (skozizidno tesnilo), iz narebrene neoprenske gume.
Dobava in montaža:
| nrp.: | UPONOR
| tip: | Ø 200 | kos | 2 |  | 0
182 |  | PREHODNI KOS
Prehodni kos PEx - jeklena cev.
Dobava in montaža:
| nrp.: | UPONOR
| tip: | PEx75/DN65 | kos | 4 |  | 0
183 |  | POLIETILENSKI PODSTAVEK
Poliesterski podstavek, za podložitev predizoliranih cevi.Velikost: 0,30×0,30×1,00 m
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
184 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255 - SERIJE M
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, SREDNJE TEŽKE izvedbe, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 15 (21,3×2,6) | m | 2 |  | 0
| tip: | DN 20 (26,9×2,6) | m | 2 |  | 0
| tip: | DN 25 (33,7×3,2) | m | 2 |  | 0
| tip: | DN 32 (42,4×3,2) | m | 24 |  | 0
| tip: | DN 50 (60,3×3,6) | m | 6 |  | 0
| tip: | DN 65 (76,1×3,6) | m | 22 |  | 0
185 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST19 × 22 (DN 15) | m | 2 |  | 0
| tip: | ST19 × 28 (DN 20) | m | 2 |  | 0
| tip: | ST19 × 35 (DN 25) | m | 2 |  | 0
186 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 42 (DN 32) | m | 24 |  | 0
187 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 60 (DN 50) | m | 6 |  | 0
| tip: | ST32 × 76 (DN 65) | m | 22 |  | 0
188 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli. Dodatna toplotna izolacija cevi DN65 in armature.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 32, b=32 mm | m2 | 24 |  | 0
189 |  | ZAŠČITNI PLAŠČ
Zaščitni plašč razvodov vodenih vidno po okolici in primarnega razvoda toplotnih črpalk vodenega po šoli, iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom. Zaščita toplotne izolacije cevi v okolici.
Dobava in montaža:
| tip: |  | m2 | 2 |  | 0
190 |  | CEVNI NOSILEC
Dobava in montaža: Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vložkov, difuzijska upornost (µ > 10.000), za ločitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina toplotna izolacije 19 mm.
| npr.: | K-FLEX
| tip: | RT-ST - DN 20 | kos | 1 |  | 0
| tip: | RT-ST - DN 25 | kos | 1 |  | 0
| tip: | RT-ST - DN 32 | kos | 14 |  | 0
| tip: | RT-ST - DN 50 | kos | 4 |  | 0
| tip: | RT-ST - DN 65 | kos | 12 |  | 0
191 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 14 |  | 0
192 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | RAL ….. - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: | m2 | 3 |  | 0
193 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov
Dobava in montaža:
| tip: |  | kos | 18 |  | 0
194 |  | SMERNE PUŠČICE
Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
Dobava in montaža:
| tip: | Modra | kos | 9 |  | 0
| tip: | Rdeča | kos | 9 |  | 0
195 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnice s tesnilnim in vijačnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | kg | 120 |  | 0
196 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Primar TČ.1 | kos | 1 |  | 0
|  | Sekundar | kos | 1 |  | 0
197 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje in hlajenje celotni sistem objekta | ur | 16 |  | 0
198 |  | NAVODILA
Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za strojne instalacije.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
199 |  | SHEMA
Funkcionalna shema strojnice toplotne črpalke, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
200 |  | GLIKOL
Nestrupeni polipropilen glikol za polnjenje primarnega sistema hladilnega agregata do toplotnega prenosnika objekta in bojlerja ter razvod hlajenja do klimata, za temperaturo zmrzovanja pri -20°C, 35% mešanica.
|  | Dobava in montaža: | L | 170 |  | 0
|  | TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0
Opomba:
Plinski kotel in hidravlični priklop s hidravlično kretnico je zajeto v mapi 42.
SI-41-202 |  | GRADBENA DELA VKOPANIH CEVI TČ.1 |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
201 |  | Količenje trase vodovoda po profilu.
|  | Izvedba: | m | 15 |  | 0
202 |  | Postavljanje gradbenih profilov.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
203 |  | Široki izkop jarka in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa.
|  | Izvedba: | m3 | 30 |  | 0
204 |  | Ročni izkop jarka in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa.
|  | Izvedba: | m3 | 1 |  | 0
205 |  | Planiranje dna kanala s točnostjo +- 3,0 cm.
|  | Izvedba: | m2 | 33 |  | 0
206 |  | Pesek granulacije 4 mm za izdelavo posteljice v debelini 15 cm in zasipanje instalacije, komplet z utrjevanjem po plasteh.
|  | Dobava in montaža: | m3 | 5 |  | 0
207 |  | Dobava peska granulacije 4 mm, zasipanje cevi do višine 15 cm nad temenom, komplet z utrjevanjem po plasteh.
|  | Dobava in montaža: | m3 | 9 |  | 0
208 |  | Zasipanje jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem terena po plasteh.
|  | Izvedba: | m3 | 17 |  | 0
209 |  | Odvoz izkopanega materiala na deponijo do oddaljenosti 5 km.
|  | Izvedba: | m3 | 13 |  | 0
|  | GRADBENA DELA VKOPANIH CEVI TČ.1 |  |  |  | 0
OPOMBA:
| * | Volumske popisne postavke so obravnavane v m3 raščenega terena.
SI-41-203 |  | RAZVOD KLIMATA |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
210 |  | KROGELNA PIPA NAVOJNA MOTORNA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma, na motorni pogon ON-OFF, normalno zaprta s povratno vzmetjo, z možnostjo ročnega zapiranja, signal je vklopni, napajanje 230 V, motor s končnimi stikali lege, za priklop na krmilnik klimata - odpiranje in zapiranje glede na delovanje ogrevanja ali hlajenja. Tesnjenje razred A.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32(pN 16) | kos | 2 |  | 0
211 |  | KROGELNA PIPA NAVOJNA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 4 |  | 0
212 |  | KROGELNA PIPA IZPUSTNA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 4 |  | 0
213 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj, s potopno tulko
npr.:
| tip: | DN15
T= 0÷80°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
214 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (D= 60 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom.
npr.:
| tip: | DN15
p= 0÷4 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
215 |  | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil za navojnim priključkom in priključno pipico.
Dobava in montaža:
| npr.: | CALEFFI
| tip: | 5022 + pipica
|  | DN= 15 mm | kos | 4 |  | 0
216 |  | PREKOTLAČNI VENTIL
Prekotlačni ventil z možnostjo nastavitve pričetka odpiranja 0÷0,5 bar, z navojnimi priključki.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AVDO 25
DN25 (pN10)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
217 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255 - SERIJE M
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, SREDNJE TEŽKE izvedbe, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 25 (33,7×3,2) | m | 1 |  | 0
| tip: | DN 32 (42,4×3,2) | m | 66 |  | 0
218 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 35 (DN 25) | m | 1 |  | 0
| tip: | ST32 × 42 (DN 32) | m | 66 |  | 0
219 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli. Dodatna toplotna izolacija armature.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 32, b=32 mm | m2 | 2 |  | 0
220 |  | CEVNI NOSILEC
Dobava in montaža: Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vložkov, difuzijska upornost (µ > 10.000), za ločitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina toplotna izolacije 19 mm.
| npr.: | K-FLEX
| tip: | RT-ST - DN 32 | kos | 34 |  | 0
221 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 10 |  | 0
222 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | RAL ….. - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: | m2 | 2 |  | 0
223 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov
Dobava in montaža:
| tip: |  | kos | 4 |  | 0
224 |  | SMERNE PUŠČICE
Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
Dobava in montaža:
| tip: | Modra | kos | 2 |  | 0
| tip: | Rdeča | kos | 2 |  | 0
225 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, gumijastimi tesnili na priključkih odtoka iz sifonov,…). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom. Komplet z ojačitvenimi letvicami iz pocinkane pločevine in pritrdilnimi vezicami, za cevi vodene vidno.
Dobava in montaža:
| npr.: | POLOPLAST - PoloKal NG
| tip: | Ø32 - odvod kondenza | m | 10 |  | 0
226 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 9 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST9 × 35 (DN 25) | m | 10 |  | 0
227 |  | PROTIPOŽARNA MANŠETE
Protipožarna manšeta za montažo okoli odtočnih kanalizacijskih cevi, s pritrditvijo na strop ali zid, komplet z označitveno nalepko in certifikatom o ustreznosti. Manšeta sestavljena iz kovinskega ohišja s pritrdili in termoekspanzijske mase. Požarna odpornost 60 minut.
npr.:
| tip: | za cevi PP32
|  | Dobava in montaža | kos | 2 |  | 0
228 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnice s tesnilnim in vijačnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | kg | 30 |  | 0
229 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje - hlajenje | kos | 1 |  | 0
230 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje lukenj Ø65÷135 za potrebe novih razvodov, v AB plošči in zidovih, globina do 60 cm, komplet s s čiščenjem.
|  |  | kos | 4 |  | 0
231 |  | PROTIPOŽARNA TESNITEV PREBOJEV - CEVI
Požarna tesnitev cevnih razvodov, na prehodu požarnih sektrojev, v skladu s Smernica SZPV 408: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
|  | RAZVOD KLIMATA |  |  |  | 0
Opomba:
Regulacijska motorna ventila grelnika in hladilnika sta zajeta pri klimatu.
SI-41-204 |  | KONVEKTORJI |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
232 |  | STROPNI KONVEKTOR - 2 Cevni - Z DOVODOM ZRAKA
Ventilatorski konvektor za dvocevni sistem - stropni kasetni. Za vgradnjo v spuščen strop. Dvo cevni sistem (2 pipe). Glavni deli: pocinkano pločevinasto ohišje, vidna spodnja plošča bele barve z zajemo rešetko zraka, vpihovalnimi loputami na vseh štirih straneh z možnostjo zapiranja posamezne lopute, priključkom za dovod svežega zraka z vpihom preko lopute - loputa mora ostati v odprtem položaju tudi ko je konvektor izključen, Cu-Zn menjalnik toplote (voda/zrak), odzračevalni ventil, lovilno korito kondenza, črpalka kondenza s povezovalno cevko, trohitrostni ventilator z elektromotorjem, filter EU2. Komplet z: 1× tipalo vode, 1× krmilna avtomatika za priklop zidnega termostata.
| npr.: | AERMEC
| tip: | FCL 32
Tg= 20°C - 70/60°C
Q°g = 2220/2950/4000 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 1140/1440/1860 W
V° = 300/410/600 m3/h
P = 45 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0
233 |  | STROPNI KONVEKTOR - 2 Cevni
Ventilatorski konvektor za dvocevni sistem - stropni kasetni. Za vgradnjo v spuščeni strop. Dvo cevni sistem (2 pipe) pocinkano pločevinasto ohišje, vidna spodnja plošča bele barve z zajemo rešetko zraka, vpihovalnimi loputami na vseh štirih straneh z možnostjo zapiranja posamezne lopute, Cu-Zn menjalnik toplote (voda/zrak), odzračevalni ventil, lovilno korito kondenza, črpalka kondenza s povezovalno cevko, trohitrostni ventilator z elektromotorjem, filter EU2. Komplet z: 1× tipalo vode, 1× krmilna avtomatika za priklop zidnega termostata,
| npr.: | AERMEC
| tip: | FCL 32
Tg= 20°C - 70/60°C
Q°g = 2220/2950/4000 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 1140/1440/1860 W
V° = 300/410/600 m3/h
P = 45 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
| tip: | FCL 36
Tg= 20°C - 70/60°C
Q°g = 3420/4500/6270 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 1770/2220/2960 W
V° = 300/410/600 m3/h
P = 45 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
234 |  | VENTILATORSKI KONVEKTOR - 2 Cevni - KANALSKI
Univerzalni horizontalni kanalski ventilatorski konvektor, brez okrasne maske. Za dvocevni sistem, za horizontalno vgradnjo. Konvektor za vgradnjo v viseči strop. Glavni deli: pločevinasto toplo pocinkano ohišje, Cu-Zn menjalnik toplote (voda/zrak), odzračevalni ventil, lovilno korito kondenza (plastično), trohitrostni ventilator z elektromotorjem, filter. Komplet z: 1× tipalo vode, 1× krmilna avtomatika za priklop zidnega termostata, 1× lovilec kondenza pod ventili,
| npr.: | AERMEC
| tip: | FCZ 200 - P
Tvg= 70/60°C
Q°g = 2020/2950/3700 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 890/1280/1600 W
P= 33 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 9 |  | 0
235 |  | ZIDNI KRMILNIK ZA FC
Elektronski krmilnik za vgradnjo na zid, s funkcijami: - stikalo za vklopa 0-1, - trohitrostno stikalo ventilatorja 1-2-3, -temperaturni korektor - tipalo temperature vode na konvektorju.
| npr.: | AERMEC
| tip: | PXA E - za povezavo en konvektor en krmilnik | kos | 20 |  | 0
236 |  | KABELSKE POVEZAVE
Kabelska krmilna povezava med konvektorjem in krmilnikom (kabel, zaščitna cev, spojni materijal,...). 7 žilna kabelska povezava.
npr.:
| tip: |  | m | 85 |  | 0
237 |  | VENTILATORSKI KONVEKTOR - 2 Cevni - STOJEČI
Prosto stoječi ventilatorski konvektor za vertikalno vgradnjo. Dvo cevni sistem (2 pipe). Glavni deli: maskirno pločevinasto ohišje s čelnim zajemom zraka z rešetko, vpihovalno fiksno rešetko z možnostjo obrnitve rešetke za preusmeritev toka zraka, pločevinasto toplo pocinkano ohišje, Cu-Zn menjalnik toplote (voda/zrak), odzračevalni ventil, lovilno korito kondenza (plastično), trohitrostni ventilator z elektromotorjem, filter. Komplet z: 1× tipalo vode, 1× krmilna avtomatika za priklop zidnega termostata, 1× lovilec kondenza pod ventili, 1× okrasna maska za montažo na hrbtišče konvektorja, bele barve Elektronski krmilnik vgrajen v konvektor, s funkcijami: - stikalo za vklopa 0-1, - trohitrostno stikalo ventilatorja 1-2-3, -temperaturni korektor - tipalo temperature vode na konvektorju.
| npr.: | AERMEC
| tip: | FCZ 100 - U
Tvg= 70/60°C
Q°g = 1450/2000/2400 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 650/840/1000 W
P= 35 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
| tip: | FCZ 200 - U
Tvg= 70/60°C
Q°g = 2020/2950/3700 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 890/1280/1600 W
P= 33 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
| tip: | FCZ 300 - U
Tvg= 70/60°C
Q°g = 3470/4460/5500 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 1680/2170/2650 W
P= 44 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
| tip: | FCZ 400 - U
Tvg= 70/60°C
Q°g = 4320/5740/7150 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 2200/2920/3600 W
P= 57 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0
238 |  | BALANSIRNI VENTIL
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, z nastavkom za termoelektrični oz. elektromotorni pogon ventila, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter z električnim povezovalnim materialom
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AB-QM 15
V° = 90÷450 l/h
dp = min 16 kPa
DN 15
|  | Dobava in montaža: | kos | 25 |  | 0
| tip: | AB-QM 20
V° = 180÷900 l/h
dp = min 16 kPa
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0
239 |  | ELEKTROMOTORNI POGON
Elelktromotorni pogon balansirnega ventila, komplet s pritrdilnim in električnim povezovalnim materialom
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AMI 140 230 V
s= 5,5 mm
U= 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 33 |  | 0
240 |  | ZAGON
Zagon in nastavitev obratovalnih parametrov konvektorjev, preizkusno obratovanje, šolanje predstavnika investitorja, sestava zapisnika.
|  |  | kompl | 1 |  | 0
241 |  | REGULACIJSKI VENTIL KONČNI
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Komplet z nastavitvijo pretokov na ventilih.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AB-QM 10LF (za končne veje)
V° = 30÷150 l/h
dp = min 16 kPa
DN 10
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
242 |  | KROGELNA PIPA METULJNA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma in metuljno ročico - priklop konvektorjev.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 16) | kos | 46 |  | 0
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 20 |  | 0
243 |  | KROGELNA PIPA NAVOJNA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 16) | kos | 2 |  | 0
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 4 |  | 0
| tip: | DN 40 (pN 16) | kos | 2 |  | 0
244 |  | KROGELNA PIPA IZPUSTNA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 39 |  | 0
245 |  | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil za navojnim priključkom in priključno pipico.
Dobava in montaža:
| npr.: | CALEFFI
| tip: | 5022 + pipica
|  | DN= 15 mm | kos | 72 |  | 0
246 |  | PE-X CEV V PALICAH
Večplastna cev v palicah: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø20×2,25 | m | 265 |  | 0
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 120 |  | 0
| tip: | PE-X Ø32×3 | m | 80 |  | 0
| tip: | PE-X Ø40×4 | m | 140 |  | 0
| tip: | PE-X Ø50×4,5 | m | 16 |  | 0
247 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255 - SERIJE M
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, SREDNJE TEŽKE izvedbe, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 32 (42,4×3,2) | m | 21 |  | 0
| tip: | DN 40 (48,3×3,2) | m | 4 |  | 0
248 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST19 × 22 (DN 15) | m | 265 |  | 0
| tip: | ST19 × 28 (DN 20) | m | 120 |  | 0
| tip: | ST19 × 35 (DN 25) | m | 80 |  | 0
249 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 42 (DN 32) | m | 161 |  | 0
| tip: | ST25 × 48 (DN 40) | m | 20 |  | 0
250 |  | CEVNI NOSILEC
Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vložkov, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (mi > 7000), za ločitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF 22 (DN 15) | kos | 105 |  | 0
| tip: | AF 28 (DN 20) | kos | 34 |  | 0
| tip: | AF 42 (DN 32) | kos | 10 |  | 0
| tip: | AF 48 (DN 40) | kos | 2 |  | 0
251 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 4 |  | 0
252 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | RAL ….. - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: | m2 | 1 |  | 0
253 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, gumijastimi tesnili na priključkih odtoka iz sifonov,…). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom. Komplet z ojačitvenimi letvicami iz pocinkane pločevine in pritrdilnimi vezicami, za cevi vodene vidno.
Dobava in montaža:
| npr.: | POLOPLAST - PoloKal NG
| tip: | Ø32 - odvod kondenza | m | 250 |  | 0
254 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 9 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST9 × 35 (DN 25) | m | 250 |  | 0
255 |  | PROTIPOŽARNA MANŠETE
Protipožarna manšeta za montažo okoli odtočnih kanalizacijskih cevi, s pritrditvijo na strop ali zid, komplet z označitveno nalepko in certifikatom o ustreznosti. Manšeta sestavljena iz kovinskega ohišja s pritrdili in termoekspanzijske mase. Požarna odpornost 60 minut.
npr.:
| tip: | za cevi PP32
|  | Dobava in montaža | kos | 20 |  | 0
256 |  | GIBKA CEV
Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojkamo za odvod kondenza
Dobava in montaža:
| tip: | PVC Ø18
|  | L= 300 mm | kos | 33 |  | 0
257 |  | SIFON KONDENZA
Sifon kondenza za vgradnjo v zid, s kroglico, komplet z vgradnim materiajalom in snemljivim servisnim pokrovom
Dobava in montaža:
| npr.: | HL
| tip: |  | kos | 33 |  | 0
258 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton.
|  | Dobava in montaža: | kg | 55 |  | 0
259 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje - hlajenje | kos | 1 |  | 0
260 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje lukenj Ø65÷135 za potrebe novih razvodov, v AB plošči in zidovih, globina 20÷30 cm, komplet s s čiščenjem.
|  |  | kos | 28 |  | 0
VENTILACIJSKI ELEMENTI KONVEKTORJEV
262 |  | ALUMINIJASTA DOVODNA REŠETKA
Aluminijasta dovodna rešetka, z nastavljivimi horizontalnimi in vertikalnimi lopaticami za vsmeritev curka zraka, komplet z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
npr.:
| tip: | AD - 600×150
|  | Dobava in montaža: | kos | 9 |  | 0
263 |  | ALUMINIJASTA ZAJEMNA REŠETKA
Aluminijasta zajemna rešetka, s fiksnimi horizontalnimi lopaticami, vgradnim okverjem za vgradnjov spuščen strop, komplet z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal. Rešetka snemljiva na klik - menjava filta konvektorja, dostop do ventilov,...
| npr.: | LINDAB
| tip: | 700×300
|  | Dobava in montaža: | kos | 9 |  | 0
264 |  | TLAČNA KOMORA KONVEKTORJEV SOB
Tlačna komora konvektorjev, iz pocinkane pločevine, iz dveh prekatov, skupne dimenzije A×H/B=350×150/500 mm. En prekat A×H=400×150 mm, za priklop vpiha konvektorja. En prekat A×H=200×150 mm, za priklop dovedenega svežega zraka DN100. Priključek za skupno rešetko dimenzije 600×150 mm. Tlačna komora toplotno izolirana s parozaporno izolacije debeline 9,0 mm.
|  | Dobava in montaža: | kos | 9 |  | 0
| * | Natančne mere globine se vzame na objektu glede na dejansko montiran konvektor!
265 |  | REVIZIJSKA VRATCA VGRADNIH KONVEKTORJEV
Revizijaks vratca za vgradnjo v gips strop, z okvirjem in zapiralom.
npr.:
| tip: | 250×250 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 9 |  | 0
265 |  | PROTIPOŽARNA TESNITEV PREBOJEV - CEVI
Požarna tesnitev cevnih razvodov, na prehodu požarnih sektrojev, v skladu s Smernica SZPV 408: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.
|  | Dobava in montaža: | kos | 11 |  | 0
|  | KONVEKTORJI |  |  |  | 0
SI-41-205 |  | TALNO GRETJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
266 |  | PRITRDILNA PLOŠČA
Pritrdilna plošča talnega gretja, iz polistirena, višina čepkov 20 mm, za raster cevi 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm.
npr.:
tip:
L×B=1140×720 mm
|  | Dobava in montaža: | m2 | 430 |  | 0
267 |  | DODATEK - PLASTIFIKATOR
Plastifikator (lateks) za mešanje v cementni estrih talnega gretja za boljše zalitje cevi (DIN 18160).
| npr.: | UPONOR
tip:
|  | Dobava in montaža: | L | 66 |  | 0
268 |  | OBROBNI TRAK
Obrobni trak talnega gretja, iz polietilena, s pritrdilnim lepilnim trakom in prekrivno folijo izolacije, debeline 10 mm, višine 150 mm.
| npr.: | UPONOR
tip:
|  | Dobava in montaža: | m | 305 |  | 0
269 |  | PAROZAPORNA FOLIJA
PE - parozaporna folja.
| npr.: | UPONOR
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 430 |  | 0
270 |  | PE-x PLASTIČNA CEV
Večplastna cev v roli, iz polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PE-RT-Al-PE-RT), izdelane in certificirane po DVGW.
| npr.: | UPONOR
| tip: | PE-X Ø16×2
|  | Dobava in montaža: | m | 2907 |  | 0
271 |  | DILATACIJSKA ZAŠČITNA CEV
Dilatacijska zaščitna cev za zaščito cevi talnega gretja prehodu iz prostora v prostor
| npr.: | UPONOR
| tip: | Ø23 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 74 |  | 0
272 |  | OMARICA PODOMETNA
Razdelilna omarica talnega ogrevanja iz pocinkane pločevine. Za podometno vgradnjo. Barvana RAL 9010. Vgradna globina omarice: 150 mm. Vgradna višina omarice: 820÷910 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | UPONOR
| tip: | L= 950 mm (št. krogov max 12) | kos | 4 |  | 0
273 |  | RAZDELILEC
Razdelilec talnega gretja sestoječ iz: 2× držala za razdelilca talnega gretja, 1× galvaniziran dovodni razdelilec DN25 z odcepi DN20 z nastavki za pritrditev PE cevi Ø16, z regulacijskimi ventili z merilci pretoka, s spojkami za PE-X cev, 1× galvaniziran odvodni razdelilcec DN25 z odcepi DN20 z nastavki za pritrditev PE cevi Ø16, s termostatskimi ventili za pritrditev termoelektričnih pogonov, s spojkami za PE-X cev, 2× kos za termometer, 2× Termometer Ø40, T= 0÷120°C, 2× polnilna pipica, 2× avtomatski odzračevalni ventil. Komplet z: 2× krogelna pipa z metuljno ročico DN25 Maksimalna obratovalna temperatura: 60°C Maksimalen obratovalen tlak: 6 barov Upoštevan je dodatni rezevni priključek.
Dobava in montaža:
| npr.: | UPONOR
tip:
| tip: | Št. krogov = 7+1 | kos | 1 |  | 0
| tip: | Št. krogov = 10+1 | kos | 2 |  | 0
| tip: | Št. krogov = 11+1 | kos | 1 |  | 0
274 |  | TERMOELEKTRIČNA GLAVA
Termoelektrična glava za montažno na povratni razdelilec razvodov talnega gretja. Normalno zaprt.
| npr.: | UPONOR
tip:
U= 24 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 15 |  | 0
275 |  | SOBNI TERMOSTAT
Sobni termostat za ogrevanje in hlajenje s tedensko progamsko uro, baterijsko napajanje, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
Elektro krmilne povezave, komplet s kablom in pritrdilnim materialom, dolžina trase 25 m.
| npr.: | UPONOR
tip:
U= 24 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
276 |  | PRIKLJUČNI MODUL
Priključni modul za priklop sobnih termostatov in termopogonov, za ogrevanje in hlajenje, sestavjen: - regulacijska tehnika, - transformator 230/24 V, - regulacijska tehnika z mikroprocesorjem, - črpalčni rele v kompletu, - intervalno vklapljanje termopogonov, - zaščita termopogonov proti preobremenitvi, - LED diode za prikaz stanja napajanja in obratovalnega načina (ogrevanje/hlajenje), - možnost priklopa zunanjega timerja, - možnost priklopa tipala rosišča, - funkcija ogrevanja/hlajenja se preklopi preko zunanjega signala Barava RAL 9010.
Zagon, kontrola povezav, nastavitev obratovalnih parametrov, proizkusno obratovanje, sestava zapisnika, šolanje predstavnika investitorja.
| npr.: | UPONOR
| tip: | C-35
priklop največ 12-ih sobnih termostatov
priklop največ 14-ih termopogonov 24 V
U = 230/24 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
277 |  | TIMER
Timer z ekranom in gumbi za upravljanje. Napajano z dvema baterijama LR06. Funkcije: - nastavitev dveh temperaturnih programov - temperatura med dopustom - avtomatski preklop letni/zimski čas - prikaz načina delovanja (ogrevanje/hlajenje)
| npr.: | UPONOR
tip:
U= 24 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
278 |  | BALANSIRNI VENTIL
Ročni ventil za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo, z navojnimi priključki, s skalo za nastavitev dušenja, z merilnimi nastavki. Nastavitve pretočnih dušenja in izvedba preverjanja delovanja dušenja - merjenje tlakov na ventilih. Komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materijalom.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | MSV-BD 15 NN
V° = 0,017÷2,90 m3/h
Kvs=3,0 m3/h
DN 15
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
| tip: | MSV-BD 20 NN
V° = 0,021÷5,28 m3/h
Kvs=6,6 m3/h
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
279 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255 - SERIJE M
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, SREDNJE TEŽKE izvedbe, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 25 (33,7×3,2) | m | 20 |  | 0
280 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST19 × 35 (DN 25) | m | 20 |  | 0
281 |  | PE-X CEV V PALICAH
Večplastna cev v palicah: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 160 |  | 0
| tip: | PE-X Ø32×3 | m | 5 |  | 0
| tip: | PE-X Ø40×4 | m | 12 |  | 0
282 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST19 × 28 (DN 20) | m | 160 |  | 0
| tip: | ST19 × 35 (DN 25) | m | 5 |  | 0
283 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 42 (DN 32) | m | 12 |  | 0
284 |  | CEVNI NOSILEC
Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vložkov, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (mi > 7000), za ločitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF 35 (DN 25) | kos | 8 |  | 0
285 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 3 |  | 0
286 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | RAL ….. - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: | m2 | 1 |  | 0
287 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov
Dobava in montaža:
| tip: |  | kos | 8 |  | 0
288 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton.
|  | Dobava in montaža: | kg | 20 |  | 0
289 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
Talno ogrevanje - hlajenje
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
290 |  | Regulacija talnega gretja | ur | 6 |  | 0
291 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje lukenj Ø50÷135 za potrebe novih razvodov, v AB plošči in zidovih, globina do 30 cm, komplet s s čiščenjem.
|  |  | kos | 4 |  | 0
|  | TALNO GRETJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
SI-41-301 |  | VENTILACIJA - KLIMAT KN.1 |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
292 |  | KLIMAT - NOTRANJI STOJEČ NA TLEH
Klima naprava notranje izvedbe, stoječ položaj na tleh, s horizontalnimi priključki, dobavljen v delih in sestavljen na objektu. Montaža na podstrešje preko montažne odprtine svetlih mer 1400×1200 mm, na višini +7,5 m.
Osnovni elementi:
Ohišje klimata izdelno iz vroče pocinkanih jeklenih profilov, z vmesno izolacijo iz kamene volne, požarno odporna razreda A1 po DIN 4102, dostopna revizijska vrata s strani s ključavnicami in ročaji,
1× Filter, ODVOD kvalitete ePM10 60%, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti.
1× Filter, DOVOD kvalitete ePM1 60%, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti.
1× Dovodni EC ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, dinamično uravnotežen. Stikalo za izklop v primeru odpiranja vrat.
1× Odvodni EC ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, dinamično uravnotežen. Stikalo za izklop v primeru odpiranja vrat.
1× Protitočni rekuparator z by-passom z motornim pogonom. Sekcijsko odmrzovanje rekuperatorja pozimi - en del rekuperatorja v by-passu (odmrzovanje), drugi del v rekuperaciji in nato obrnjeno. Rekuperator v podtlaku na odvodni strani - odvodni ventilator sesa iz rekuperatorja.
1× Toplovodni zračni grelnik v klimatu.
2× sifon na priključkih kondenza s kroglico 4× dušilci vibracij za priključitev kanalov na klimate 1× komplet protivibracijskih gum na pritrdilih 1× protizmrzovalna zaščita 2× motorna zaporna žaluzija na zajemu svežega zraka in izpuhu odpadnega zraka.
Ustreza zahtevam ErP direktive!
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | Topvex SC60-R-HWL-S
| * | Smer priklopov preveriti na objektu!
| * | dovod zraka DOV = 3320 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 395 Pa
električna moč dovoda DOV = 2,5 kW (400 V)
| * | odvod zraka ODV = 3340 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu ODV = 410 Pa
električna moč dovoda ODV = 2,5 kW (400 V)
| * | suha temperaturna rekuperacija = 80 %
| * | m = 535 kg
L×B/H= 2742×1074/1695 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
293 |  | KRMILNA OMARA
Klimat deluje s konstantno pretočno količino, funkcija sekcijske protizmrzovalne zaščite rekuperatorja, gretja s pomočjo vgrajenega toplovodnega grelnika, hlajenja s pomočjo kanalskega hladilnika, odpiranje in zapiranje motornih žaluzij na zajemu svežega zraka in izpuhu odpadnega zraka.
1× Krmilno regulacijska oprema z v celoti ožičeno krmilno omaro, vgrajno na klimatu, z ožičenjem vse v napravo vgrajene krmilne, nadzorne in varnostne komponente. Priključek za zunanje merilne in krmilne naprave.
Zagon, nastavitev obratovalnih parametrov, preizkusno obratovanje, šolanje predstavnika investitorja, sestava zapisnika.
| npr.: | SYSTEMAIR
tip:
Osnovna krmilna in nadzorna oprema klimata: 1× Daljinska krmilna enota za montažo na zid v prostoru, komplet s kabelsko povezavo v dolžini 30 m. 4× temperaturno tipalo v klimatu 1× kanalsko temperaturno tipalo kanalskega hladilnika s povezovalnim kablom 4× tlačno stikalo filtrov in ventilatorjav 1× protizmrzovalna zaščita 1× vodenje sekcijskega odmrzovanja rekuperatorja 2× vodenje EC ventilatorjev 2× detektor dima 1× servisno stikalo na ohišju klimata 1× kabelska povezava zapornih žaluzij.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
294 |  | PREHODNI MOTORNI VENTIL OGREVANJA
Prehodni dvopotni motorni ventil, za sistem ogrevanja, medij voda. Ohišje ventila iz medenine, z navojnimi priključki. Komplet z zveznim motornim pogonom
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | ZTV 20-4,0 + RVAZ4-24A
DN20 (pN16)
Kvs=4,0 m3/h
U=24 V
|  | signal 0÷10 V | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža:
295 |  | TRIPOTNI MOTORNI VENTIL HLAJENJA
Tripotni motorni ventil, za sistem hlajenja, medij voda. Ohišje ventila iz medenine, z navojnimi priključki. Komplet z zveznim motornim pogonom
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | ZTR 20-6,0 + RVAZ4-24A
DN20 (pN16)
Kvs=4,0 m3/h
U=24 V
|  | signal 0÷10 V | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža:
296 |  | KANALSKI VODNI HLADILNIK ZRAKA
Ohišje izdelno iz vroče pocinkane pločevine, toplotni izmenjevalec iz bakrenih cevi z aluminijastimi rebri, odzračevalni ventil, eleminator vodnih kapljic, loviolno korito kondenza z odtokom, reviziska vrata, z izolacijo iz parozaporne toplotne izolacije z zaščitnim plaščem.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | PGK 80-40
Qh=13,1 kW (9/14 °C, v'_v=2,2 m3/h; dp_v=22 kPa)
v'_z=3200 m3/h; dp_zrak=56 Pa
800×400 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
297 |  | DUŠILEC ZVOKA - KVADRAT
Dušilna enota za pravokotni kanal, izdelana iz toplo pocinkane pločevine, z vgrajenimi dušilnimi kulisami in prirobičnima priključkoma
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | LDR-B 70-40
Št. Kulis: 2
B×H= 700×400 mm
L= 1260 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
298 |  | REŠETKA - ZUNANJA
Zunanja aluminijasta zračna rešetka, s protimrčesno mrežo. Komplet z drobnim materialom za vgradnjo na kanal.
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | WLA-22 - 600×1000 | kos | 1 |  | 0
| tip: | WLA-22 - 600×600 | kos | 1 |  | 0
299 |  | REŠETKA - ALUMINIJ ODVOD
Aluminijasta odvodna rešetka, z vodoranimi lamelami. Komplet z loputo za regulacijo pretočne količine zraka, vgradnim okvirjem za v strop in zid ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | AD-12-DN-300-100 | kos | 5 |  | 0
300 |  | OKRLOGLI DIFUZOR - DOVODNI
Okrogli prezračevalni difuzor iz vroče cinkane pločevine, prašno barvan bele barve, sestavljen iz: pločevinstega ohišja za montažo v okrogli kanal, s tesnilom, difuzijska pločevina, vpihovalno perforirano ploščo z možnostjo nastavitve smeri zračnega toka in količine zraka, z možnostjo blokiranja smeri toka s pločevinastimi zaslonkami. Bavano RAL - po izbiri arhitekta in investitorja.
| npr.: | LINDAB
| tip: | PCA-100 + DRZ + DZA | kos | 2 |  | 0
| tip: | PCA-125 + DRZ + DZA | kos | 2 |  | 0
| tip: | PCA-160 + DRZ + DZA | kos | 2 |  | 0
| tip: | PCA-200 + DRZ + DZA | kos | 1 |  | 0
| tip: | PCA-250 + DRZ + DZA | kos | 2 |  | 0
| * | Pločevinaste zaslonke se vgradi naknadno po potrebi!
301 |  | PREZRAČEVALNI VENTIL - ODVODNI
Okrogli prezračevalni venil iz vroče cinkane pločevine. Bele barve.
Komplet z vgradnim okvirjem iz vroče cinkane pločevine za vgradnjo na okrogli kanal.
| npr.: | LINDAB
| tip: | KU 100 + VRGU | kos | 28 |  | 0
| tip: | KU 125 + VRGU | kos | 5 |  | 0
302 |  | LINIJSKI PREZRAČEVALNI DIFUZOR - DOVODNI
Linijski prezračevalni difuzor iz aluminijastega profila, s končnimi elementi, s črnimi loputami za vertikalno ter enostransko ali dvostransko regulacijo. Število rež: 2 Priključna komora iz pocinkane pločevine z regulacijsko loputo, izolirana s parozaporno toplotno izolacijo zunaj.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
| npr.: | LINDAB
| tip: | LTD-25-2-1000-S0-D0 + NB-C-25-2-1000 - Priključek: 2×Ø160
|  | L=1000 mm | kos | 4 |  | 0
303 |  | ROČNA ZAPORNA LOPUTA - OKROGLA
Ročna zaporna loputa iz pocinkane pločevine, za montažo v spiro kanal, z možnostjo blokade v nastavljenem položaju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | LINDAB
| tip: | DL-1/R
|  | DN100 | kos | 26 |  | 0
|  | DN125 | kos | 6 |  | 0
|  | DN160 | kos | 6 |  | 0
|  | DN180 | kos | 3 |  | 0
|  | DN200 | kos | 5 |  | 0
|  | DN224 | kos | 2 |  | 0
|  | DN250 | kos | 2 |  | 0
|  | DN315 | kos | 1 |  | 0
304 |  | POŽARNA LOPUTA - OKROGLA MOTORNA:
Požarna loputa okroglega preseka. Ohišje iz pocinkane pločevine. Požarna obojestranska odpornos EI 90-S (s certifikatom), dimotesna - po EN 13501-3, obojestransko odporna (i-o), izdelane v skladu z SIST EN 15650. Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali (BF 230-T, U= 230 V) - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko, temperatura sprožitve 72 °C - revizijska odprtina. Preizkušena po EN 1366-2. Za vgradnjo v lahke in masivne stene. Dolžine 400 mm - dolžino se preveri na objektu glede na vgradni zid. S priključnim kompenzacijskim kosom za vgradnjo med loputo in kanal, komplet z ozemljitveno premostitvijo, izvedba vgradnje po ÖNORM H 6031.
Dobava in montaža:
| npr.: | TROX
| tip: | FKRS-EU-Z43 - Ø100 | kos | 4 |  | 0
| tip: | FKRS-EU-Z43 - Ø125 | kos | 6 |  | 0
| tip: | FKRS-EU-Z43 - Ø160 | kos | 6 |  | 0
| tip: | FKRS-EU-Z43 - Ø180 | kos | 1 |  | 0
| tip: | FKRS-EU-Z43 - Ø200 | kos | 5 |  | 0
| tip: | FKRS-EU-Z43 - Ø250 | kos | 4 |  | 0
| tip: | FKRS-EU-Z43 - Ø315 | kos | 1 |  | 0
305 |  | PROTIPOŽARNA TESNITEV PREBOJEV - VENTILACIJA
Požarna tesnitev ventilacijskih kanalov in požarnih luput v skladu z navodili proizvajalca in v skladu s Smernica SZPV 408: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.
|  | Dobava in montaža: | kos | 27 |  | 0
306 |  | POŽARNA IZOLACIJA OKROGLIH KANALOV
Požarna izolacija okroglih kanalov sestavljena iz: - kamene volne s plaščem iz ojačane aluminijaste folije, toplotna odpornost 0,035 W/m2K (SIST EN 13162), odpornost na ogenj A1 (SIST EN 13501-1), - sistem pritrjevanja izolacija na kanal, - sistem pritrjevanja kanala na nosilno konstrukcijo komplet z pritrdilnim materialom… Komplet s certifikatom o ustreznosti in izjavo o izvedbi.
Dobava in montaža:
| npr.: | ROCKWOOL
| tip: | FIRE DUCT SECTION (za okrogle kanale DN60 ÷ 356 mm)
požarna odpornost 60 minut
|  | kanal - Ø100 | m | 8 |  | 0
|  | kanal - Ø125 | m | 4 |  | 0
|  | kanal - Ø160 | m | 4 |  | 0
|  | kanal - Ø180 | m | 10 |  | 0
|  | kanal - Ø200 | m | 11 |  | 0
|  | kanal - Ø250 | m | 2 |  | 0
|  | kanal - Ø315 | m | 2 |  | 0
307 |  | ČISTILNE ODPRTINE:
Čistilna odprtina za montažo v spiro in pravokotni kanal. Tu sta zajeta tudi skupni izpuh odpadnega zraka in skupni zajem svežega zraka klimatov v strojnici.
Dobava in montaža:
npr.:
|  | za cev DN100÷500 | kos | 46 |  | 0
|  | za pravokotni kanal | kos | 4 |  | 0
308 |  | VENTILACIJSKI KANAL - PRAVOKOTEN IN SPIRO KANAL
Pravokotni ventilacijski kanal iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 1505 in spiro kanal iz pocinkane pločevine. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepi za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...),ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom. Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,8÷1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 2175 |  | 0
309 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli. Izolacija dovodnih kanalov, izolacija odovdnih kanalov po podstrešju, kanalov zajema svežega zraka in izpuha zraka od klimata do fasade.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 25, b=25 mm | m2 | 255 |  | 0
310 |  | STREŠNA IZPUŠNA KAPA
Strešna izpušna kapa za izpuh iz nap, komplet s strešno obrobo, narejena iz pocinkane pločevine barvane po izbiri arhitekta, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| tip: | DN125
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
311 |  | REŠETKA - JAŠEK DVIGALA
Aluminijasta zračna rešetka z vodoravnimi nepomičnimi lopaticami, za montažo v jašek dvigala. Komplet z okvirjem in drobnim materialom za vgradnjo v zid.
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | AL-300×300; Aef=0,066 m2 - jašek dvigala | kos | 1 |  | 0
312 |  | REŠETKA - KOTLARNA
Zunanja zaščitna aluminijasta zračna rešetka, z mrežico proti insektom, z vodoravnimi nepomičnimi lopaticami, za montažo v vrata kotlarne. Komplet z okvirjem in drobnim materialom za vgradnjo v vrata.
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | WLA-22 - 400×200; Aef=328 cm2 - VRATA KOTLARNE | kos | 1 |  | 0
| tip: | WLA-22 - 200×250; Aef=232 cm2 - JAŠEK NAD STREHO IN V KOTLARNI | kos | 2 |  | 0
313 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | kg | 450 |  | 0
314 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV - KONDENZ
Odtočna večslojna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami,…). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom. Komplet s podložno nosilno letvico iz pocinkane pločevine, s vezivnim materijalom za na cev - vezice.
Dobava in montaža:
| npr.: | POLOPLAST - PoloKal NG
| tip: | Ø32 | m | 10 |  | 0
315 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 10 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST35 (DN 25) | m | 10 |  | 0
316 |  | GIBKA CEV
Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojkamo za odvod kondenza
Dobava in montaža:
| tip: | PVC Ø25
|  | L= 300 mm | kos | 1 |  | 0
317 |  | PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita nosilnega materiala v zvezi z ventilacijo.
|  | Dobava in montaža: | m | 4 |  | 0
318 |  | PREGLED SISTEMA
Nastavitve in meritve klimatizacijskih sistemov v zimskem in letnem času in izdaja poročila.
|  | HVAC | kos | 1 |  | 0
319 |  | SHEMA
Funkcionalna shema klimata, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
320 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje lukenj Ø150÷200 za potrebe novih razvodov, v AB plošči in zidovih, globina do 30 cm, komplet s s čiščenjem.
|  |  | kos | 18 |  | 0
|  | VENTILACIJA - KLIMAT KN.1 |  |  |  | 0
SI_41-401 |  | PROJEKTIRANJE STROJNE INŠTALACIJE VODOVOD, OGREVANJE, HLAJENJE IN VENTILACIJA |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
321 |  | NAČRT PID STROJNE INŠTALACIJE
Načrt faze PID za strojne inštalacije vodovoda, ogrevanja, hlajenja in ventilacije.
|  | Izvedba | kos | 1 |  | 0
322 |  | PROJEKTANTSKI NADZOR STROJNE INŠTALACIJE
Projektantski nadzor, sodelovanje na operativnih sestankih na objektu, obračunano po posameznem obisku na objektu. Predvideno pet obiskov v času gradnje. Naknadni obiski se obračunajo dodatno.
|  |  | kos | 1 |  | 0
|  | PROJEKTIRANJE STROJNE INŠTALACIJE VODOVOD, OGREVANJE, HLAJENJE IN VENTILACIJA |  |  |  | 0

## Plin
42 | POPIS STROJNE INSTALACIJE INŠTALACIJA ZEMELJSKEGA PLINA
Investitor: | DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
IDRIJSKA CESTA 13
VRHNIKA
Objekt: | DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, ENOTA STARA VRHNIKA
DATUM: | marec 2022
ID: | 22-01-08-100 - PZR
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati pripravljalna dela, zarisovanje, izmere….
6 | Pri vseh je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
7 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
8 | Pri vseh inštalacijah je potrebno upoštevati manjša pomožna zidarska dela….
9 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
10 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
11 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
12 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
13 | Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogočati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola. Omogočati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi. Omogočati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, če je to potrebno. Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru da je možno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti več DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izročiti dokumentacijo vseh razpoložljivijh sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izročiti tabelo lokacij spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se vzpostavi centralno na nadzornem računalniku in se prenese na posamezne naprave.
| REKAPITULACIJA STROJNE INŠTALACIJE MAPA 42 |  |  |  |  | v EUR
SI-42-101 | ZUNANJI PLINOVOD DO GLAVNE PIPE |  |  |  |  | 0
SI-42-102 | GRADBENA DELA ZUNANJEGA PLINOVODA |  |  |  |  | 0
SI-42-103 | ZEMELJSKI PLIN - OBJEKT |  |  |  |  | 0
SI-42-201 | PLINSKI KOTEL Z DIMNIKOM |  |  |  |  | 0
SI_42-301 | PROJEKTIRANJE INŠTALACIJA ZEMELJSKEGA PLINA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| DDV (22%): |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  |  | 0
SI-42-101 |  | ZUNANJI PLINOVOD DO GLAVNE PIPE |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
14 |  | PE CEV - EN 1555
Oplaščena polietilenska cev visoke gostote (PE-HD), izdelana po EN 1555, PE 100, SDR 11, za plinsko instalacijo. Cev dobavljena v kolutu.
| npr.: | PIPELIFE
| tip: | PE-HD 32×3,0 (pN 10) - oddušnik zaščitne cevi | m | 4 |  | 0
| tip: | PE-HD 63×5,8 (pN 10) | m | 12 |  | 0
| tip: | PE-HD 110×10 (pN 10) - zaščitna cev | m | 12 |  | 0
15 |  | NAVRTALNO SEDLO Z VENTILOM IN ZAPIRALNIM DROGOM
Navrtalno sedlo (DVGW), komplet z elektro-varilnim priključkom, z integriranim rezalnikom in zaporno pipo, komplet s teleskopskim zapiralnim drogom z zaščitno cevjo. Za priključitev odcepa na obstoječo PE-HD cev pod tlakom.
| npr.: | FRIATEC
| tip: | DAV 63 - 63 (pN 10) + EBS (0,6÷0,9) | kos | 1 |  | 0
| * | Dolžino zapiralnega droga določiti na objektu!
16 |  | CESTNA KAPA
Povozna litoželezna cetna kapa z ohišjem - z oznako za plinsko armaturo.
npr.:
| tip: | DN 190 - PLIN | kos | 1 |  | 0
17 |  | PE SPOJKA
Elektro-varilna spojka za PE-HD cevi (DVGW).
| npr.: | FRIATEC
| tip: | MB 32 (pN 10) | kos | 3 |  | 0
| tip: | MB 63 (pN 10) | kos | 1 |  | 0
| tip: | MB 110 (pN 10) | kos | 2 |  | 0
18 |  | PE SPOJNI TESNILNI KOS
Spojni reducirni Pe kos za tesnjenje zaščitne cevi (DVGW), komplet s spojnim materijalom.
npr.:
| tip: | 110/63 (pN 10) | kos | 2 |  | 0
19 |  | PE ODCEP
Pe odcep za oddušne cevi iz zaščitne cevi, z objemkami in vijačnim materialom (DVGW).
| npr.: | FRIATEC
| tip: | SA 110/32 (pN 10) | kos | 1 |  | 0
20 |  | PE KOLENO 90°
Koleno 90° PE-HD, z elektro-varilnima priključkoma (DVGW).
| npr.: | FRIATEC
| tip: | W90° - 32 (pN 10) | kos | 1 |  | 0
21 |  | PREHODNI KOS PE-JEKLO
Prehodni kos PE-HD - jeklo, z elektro-varilnim priključkom (DVGW).
| npr.: | FRIATEC
| tip: | USTR 32/DN25 (pN 10) | kos | 1 |  | 0
| tip: | USTR 63/DN50 (pN 10) | kos | 1 |  | 0
22 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10216
Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, EN 10216, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 25 (33,7×2,6) - oddušnik zaščitne cevi | m | 4 |  | 0
23 |  | DEKORODAL TRAK
Dekorodal trak za protikorozijsko zaščito oddušne jeklene cevi vodene v zemlji.
Dobava in montaža:
|  |  | m2 | 1 |  | 0
24 |  | PLINSKA UVODNICA
Plinska uvodnica za omarico na fasadi (DVGW). Izdelana iz nevarjene jeklene cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, protikorozijsko zaščitena. Z navojnim priključkom. Komplet z zaščitno cevjo pritrdilno objemko in drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | RMA
| tip: | DN 50 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
25 |  | KROGELNA PIPA - PLIN N
Plinska pipa z dielektričnim kosom (DVGW), z navojnima priključkoma in zaporno ročico. Komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
npr.:
| tip: | DN 50 (pN 4) | kos | 1 |  | 0
26 |  | KROGELNA PIPA - PLIN N
Plinska krogelna pipa (DVGW) z navojnima priključkoma in zaporno ročico. Začepljena.
npr.:
| tip: | DN15 (pN 4) | kos | 1 |  | 0
27 |  | INOX OMARICA
Omarica za požarno pipo, sestoječe iz: ohišje omarice iz INOX pločevine, ventilirana vratca, tečaji in zapiralni mehanizem s ključavnico na kovanec z ročico za odpiranje, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Za vgradnjo v zid. Komplet z napisom GLAVNA PINSKA ZAPORNA PIPA.
npr.:
|  | L×B/H= 800×250/600 mm | kos | 1 |  | 0
28 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat protikorozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi s plinsko instalacijo.
| tip: |  | m2 | 1 |  | 0
29 |  | BARVANJE
Barvanje oljno barvo, cevi in nosilni materiala v zvezi s plinsko instalacijo.
| tip: | RAL 1021 - rumena | m2 | 1 |  | 0
30 |  | NOSILNI IN PRITRDILNI MATERIAL
|  | Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječ iz: nosilne objemke z vijakom, jekleni profili, jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton… | kg | 5 |  | 0
31 |  | NADZOR
|  | Nadzor nad izgradnjo plinovoda, s strani pooblaščenega upravljalca plinovoda. | kos | 1 |  | 0
32 |  | SOGLASJE O PRIKLJUČITVI
Izdelava projektov in pridobitev soglasja upravljalca vodovoda za priključitev na javno plinovodno omrežje.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
33 |  | TLAČNI PREIZKUS
|  | Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu. | kos | 1 |  | 0
34 |  | IZPIHOVANJE
|  | Polnjenje instalacije z inertnim plinom (N2). Izpihovanje sistema in polnjenje s plinom. | kos | 1 |  | 0
|  | ZUNANJI PLINOVOD DO GLAVNE PIPE |  |  |  | 0
SI-42-102 |  | GRADBENA DELA ZUNANJEGA PLINOVODA |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
35 |  | Zakoličba obstoječega cevovoda, v prisotnosti upravljalca plinovoda.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
36 |  | Sondriranje obstoječega cevovoda, z ročnim izkopom in pod nazorom upravljaca plinovoda.
|  | Izvedba: | m3 | 1 |  | 0
37 |  | Količenje trase plinovoda po profilu.
|  | Izvedba: | m | 12 |  | 0
38 |  | Postavitev in zavrovanje gradbenih profiolov.
|  | Izvedba: | kos | 2 |  | 0
39 |  | Široki izkop jarka in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa.
|  | Izvedba: | m3 | 7 |  | 0
40 |  | Izdelava opaža za preprečevanje rušitve materiala v jarek in njegova demontaža ob zasuvanji jarka.
|  | Izvedba: | m | 12 |  | 0
41 |  | Planiranje dna kanala s točnostjo +- 3,0 cm.
|  | Izvedba: | m2 | 6 |  | 0
42 |  | Pesek granulacije 4 mm, za izdelavo posteljice v debelini 15 cm in zasipanje instalacije, komplet z utrjevanjem po plasteh.
|  | Dobava in montaža: | m3 | 1 |  | 0
43 |  | Pesek granulacije 4 mm, za zasipanje cevi do višine 15 cm nad temenom, komplet z utrjevanjem po plasteh.
|  | Dobava in montaža: | m3 | 2 |  | 0
44 |  | Zasipanje jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem terena po plasteh.
|  | Izvedba: | m3 | 5 |  | 0
45 |  | Odvoz izkopanega materiala na deponijo do oddaljenosti 5 km.
|  | Izvedba: | m3 | 3 |  | 0
46 |  | OPOZORILNI TRAK
Opozorilnega traka iz umetne mase z napisom ''POZOR PLINOVOD'' z vgrajenim trakom iz nerjavečega jekla.
|  | Dobava in montaža: | m | 12 |  | 0
47 |  | Izdelava podložne armiranobetonske plošče za povozno cestno kapo.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
48 |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo s primerno signalizacijo.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
49 |  | OZNAČEVALNA TABLICA
Označevalna tablica za plinovod.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
50 |  | NOSILEC TABLICE
Nosilni drogo iz vroče cinkanega jeklenega profila. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in betonskim podstavkom.
npr.:
| tip: | L = 2,50 m | kos | 1 |  | 0
51 |  | Izdelava geodetskega posnetka po Gauss-Krugerjevem (GKK) sistemu detajlih točk in vnos v kataster.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
|  | GRADBENA DELA ZUNANJEGA PLINOVODA |  |  |  | 0
OPOMBA:
| * | Volumske popisne postavke so obravnavane v m3 raščenega terena.
SI-42-103 |  | ZEMELJSKI PLIN - OBJEKT |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
52 |  | MEHOVNI PLINOMER
Mehovni plinomer (plinski merilnik pretoka), sestoječ iz: navojni prikjuček dovoda, navojni priključek odvoda, ohišje iz pocinkane pločevine, plastičnega merilnega telesa, števec pretoka s temperaturnim korektorjem. Komplet z tipsko nosilno konzolo ter s holendri in tesnilnim materialom. Plinomer mora biti umerjen z izdanim potrdilom.
| npr.: | ELSTER
| tip: | BK-G6T
pN= 0,5 bar
V°= 0,06÷10,0 m3N/h
Navojna priključka: DN25
L×B/H= 327×163/250 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
53 |  | KROGELNA PIPA - DVGW N
Plinska krogelna pipa (DVGW) z navojnima priključkoma in zaporno ročico. Komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 25 (pN 16) | kos | 2 |  | 0
54 |  | MANOMETER - DVGW
Plinski manometer z ventilom z razbremenitvijo in navojnim priključkom. Komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | p= 0÷60 mbar | kos | 1 |  | 0
55 |  | REGULATOR TLAKA
Plinski nizkotlačni regulator tlaka (reducirni ventil) z navojnima priključkoma, za montažo na plinomer, z varnostno zapornim ventilom. Komplet z tesnilnim materialom.
| npr.: | ELSTER
| tip: | ZR 3/6 S
pN= 16 bar
p1= 50÷100 mbar
p2= 25 mbar
V°max= 8,0÷12,5 m3/h
Navojni priključek: DN25
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
| * | Izhodni tlak vskladiti z zahtevami za dejansko dobavljen kotlel!
56 |  | VARNOSTNI TERMIČNI VENTIL - DVGW N
Plinski termični varnostno zaporni ventil (DIN 3586), odpornost 60 min pri 925°C, z notranjim in zunanjim navojem. Komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DUNGS
| tip: | TAS - DN 25 (pN 4) | kos | 1 |  | 0
57 |  | CEV - INOX, 1.4401
Cevovodov za plinske sisteme po DVGW-TRGI 2008 in TRF, izdelani iz visoko legiranega avstenitnega nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo po DVGW AB GW 541, št. 1.4401 po DIN EN 10088, z vsebnostjo molibdena najmanj 2,2%. Fitingi iz nerjavnega jekla, z tehnologijo hladnega stiskanja in certificiranim sistemom varnosti DVGW. Tesnilni element v fitingu HNBR, sistemska odobritev DVGW. Za plin, kurilno olje, dieselsko gorivo…
Dobava in montaža:
| Npr.: | VIEGA Sanpress Inox G
| tip: | DN 25 (28×1,2) | m | 10 |  | 0
58 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10216
Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, EN 10216, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 40 (48,3×2,6) - ovita z dekorodal trakom | m | 0.3 |  | 0
| tip: | DN 50 (60,3×2,9) | m | 0.5 |  | 0
59 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat antikorozijska zaščita cevi in nosilnega materiala.
Dobava in montaža:
| tip: | Tessarol UNI | m2 | 1 |  | 0
60 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala.
Dobava in montaža:
| tip: | RAL 1021 - rumena | m2 | 1 |  | 0
61 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 4 |  | 0
62 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkus notanje plinske instalacije, skladno z DWGV G 459.
|  | Plinovod | kos | 1 |  | 0
63 |  | POLNJENJE SISTEMA
Polnjenje notranjega plinovoda, komplet z izpihovanjem plinovoda.
| tip: | Plinovod pN 0,1 | kos | 1 |  | 0
|  | ZEMELJSKI PLIN - OBJEKT |  |  |  | 0
SI-42-201 |  | PLINSKI KOTEL Z DIMNIKOM |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
64 |  | KONDENZACIJSKI PLINSKI KOTEL
Kondenzacijski stenski plinski toplovodni kotel: plinsko kurišče z dovodom zgorevalnega zraka iz prostora, z ventilatorjem za gorilnikom, odvodom dimnih plinov preko lastnega dimnika. Kotel dosega sezonsko energetsko učinkovitost 92 %, omogoča zvezno modulirano delovanje. Kotel je sestavljen iz: ohišje, gorilna komora z aluminijastim toplovodnim menjalnikom (dimni plini-voda) spiralne oblike, ionizacijska elektroda, ventilator vleka kotla, plinska proga, krmilna avtomatika in nadzor (delovni termostat, varnostni termostat, ...), kos za zajem zraka z zaščitno mrežo. Kotel se dostavi z izjavo o skladnosti s predpisi.
| npr.: | BOSCH
| tip: | ZBR 70-3 A
Gorivo: Zemeljski plin
Q° _n= 14,3÷69,5 kW (t=50/30 °C; G20)
izkoristek: 97,4÷107,8 %
Ø 100/150 mm
P_el = 82+140 W (230 V)
LxB/H = 520x465/980 mm
m=70 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
65 |  | ČRPALČNI PRIKLJUČNI KOMPLET
Komplet vsebuje pritrdilne vijake, priključni pipi ogrevanja DN40, manometri, termometri, polnilna pipa, plinska pipa, sifon za kondenz, protipovratni ventil ogrevanja DN40, priključne pipe in elektronsko obtočno črpalko, varnostno izpustni ventil ogrevanja p=3,0 bar, vse skupaj zaščiteno s trdo izolacijsko peno. Namestitev na spodnji del grelnika, neposredno na priključke. Karakteristike črpalčnega seta morajo zagotavljati zadosten pretok preko kotla in kretnice - dobavi se ga v kompletu s kotlom po navodilih proizvajalca dejansko dobavljenega kotla.
| npr.: | BOSCH
| tip: | ZBR 70-3 A
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
66 |  | KRMILJENJE KOTLA
Krmilni sklop za krmiljenje in varovanje kotla in transportne črpalke na sistemu ogrevanja, vodenje temperature ogrevalne vode kotla v odvisnosti od zunanje temperature ter vodenje ogrevanja bojlerja s periodičnim pregrevanjem sanitarne vode, s krmilnikom za montažo na zid, z zidnim nosilcem, s krmilnim modulom za bojler, komplet s tipali: 1× zunanje temperaturno tipalo, 1× temperaturno tipalo predtoka ogrevalnja objekta s potopno tulko 1× temperaturno tipalo bojlerja s potopno tulko. Serijsko opremljen z vhodom za vodenje 0-10 V ter priključkom z modulom za upravljanje in nadzor preko interneta ali MODBUS TCP/IP.
Z ožičenjem vse vgrajene krmilne, nadzorne in varnostne komponente, komplet s kabli, spojnim in pritrdilnim materialom - dolžina trase 35 m. Kontrola povezav, zagon, nastavitev obratovalnih parametrov, preizkusno obratovanje s strani pooblaščenega serviserja, sestava zapisnika. Šolanje predstavnika investitiroja s sestavo zapisnika.
| npr.: | BOSCH
tip:
|  | Dobava in montaža: | kompl | 1 |  | 0
67 |  | PRIKLJUČNI SET ZA POSAMEZNI KOTEL
Priključni set za kotel, sestavljena iz: - Jeklene nosilne konstrukcije. - Hidravlična povezava predtočnega in povratnega voda - jeklene cevi ogrevanja DN65, reverzibilno: desno ali levo. - Hidravlična kretnica za kotel, z navojnimi priključki, avtomatskim odzračevalnim ventilom, difuziskim kosom za preprečevanje mešanja toka povratka in predtoka. Toplotna izolacija je iz ekspandiranega polipropilena, odporna proti visokim temperaturam, pritisku in ultravijolični svetlobi. Komplet s pritrdilnim materijalom.
| npr.: | BOSCH
| tip: | L
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
68 |  | NEVTRALIZACIJSKA NAPRAVA
Naprava za nevtralizacijo kondenzata, je sestavljena iz plastičnega ohišja, s komoro za granulat za nevtralizacijo. Uporablja se za sisteme s spodnjim priključkom na sistem odvajanja za nevtralizirani kondenzat. Možno je nevtraliziranje kondenzata količine do 800 kW nazivne toplotne moči kotla.
| npr.: | BOSCH
| tip: | 1605
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
69 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, gumijastimi tesnili na priključkih odtoka iz sifonov,…). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom. Komplet z ojačitvenimi letvicami iz pocinkane pločevine in pritrdilnimi vezicami, za cevi vodene vidno.
Dobava in montaža:
| npr.: | POLOPLAST - PoloKal NG
| tip: | Ø50 | m | 3 |  | 0
70 |  | DIMNIŠKI SKLOP
Dimnik za kondenzacijske kotle, iz PP, sestoječ iz: 1× priključek kotla Ø100, 1× vod dimnih plinov Ø100, s kosom z revizijsko odprtino, 1× koleno 90°, Ø100 za prehod v vertikalo, dimniška PP tuljava 7 m, Ø100, 1× komplet distančnih kosov za pritrditev PP tuljave Ø100, L=7,0 m, v tuljavo Ø200, 1× izpušna kapa za dimnik, 1× strešna obroba za dimnik, komplet s spojnim materialom in pritdilnimi konzolami.
Izračun dimnika s strani dobavitelja dejansko dobavljenih kotlov.
| npr.: | BOSCH
tip:
|  | Dobava in montaža: | kpl | 1 |  | 0
71 |  | EKSPANZIJSKA POSODA ZAPRTA
Zaprta ekspanzijska posoda namenjena za vodo do 120°C, v skladu z DIN4807, izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, polnjena z dušikom, priključkom za tlačne preizkuse ter priključno pipo.
| npr.: | REFLEX
| tip: | NG 24
V= 24 L
p=1,3 bar
p_max= 6,0 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
72 |  | KROGELNA PIPA - BLOKIRANA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma, z možnostjo blokade v ODPRTEM položaju.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 25 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
73 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico ter nastavkom za gumi cev.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN16) | kos | 1 |  | 0
74 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton, cevni nosilci z vložki. Prirobnice 4× DN150, 2×DN80, 2×DN100 z vijačnim materijalom.
|  | Dobava in montaža: | kg | 15 |  | 0
|  | PLINSKI KOTEL Z DIMNIKOM |  |  |  | 0
SI_42-301 |  | PROJEKTIRANJE INŠTALACIJA ZEMELJSKEGA PLINA |  |  |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol. | Cena | Znesek v EUR
75 |  | NAČRT PID STROJNE INŠTALACIJE
Načrt faze PID za strojne inštalacije plinovoda.
|  | Izvedba | kos | 1 |  | 0
76 |  | PROJEKTANTSKI NADZOR STROJNE INŠTALACIJE
Projektantski nadzor, sodelovanje na operativnih sestankih na objektu, obračunano po posameznem obisku na objektu. Predvidena dva obiska v času gradnje. Naknadni obiski se obračunajo dodatno.
|  |  | kos | 1 |  | 0
|  | PROJEKTIRANJE INŠTALACIJA ZEMELJSKEGA PLINA |  |  |  | 0

## Zunanja ureditev
NAROČNIK:
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
Idrijska cesta 13, Vrhnika
OBJEKT:
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, ENOTA STARA VRHNIKA
ŠT. PROJEKTA:
DATUM: | marec 2022
ZADEVA:
Popis del in predizmere s predračunom za gradbeno obrtniška dela za zunanjo ureditev za Dom upokojencev Vrhnika, Enota Stara Vrhnika
| REKAPITULACIJA ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | v EUR
C | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| SKUPAJ V EUR |  |  |  | 0
C | ZUNANJA UREDITEV
OPOMBA!
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena | Znesek v EUR
1 | ZAKOLIČBA TLAKOVANIH POVRŠIN IN POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV. OBRAČUNA SE 1X CELOTNA OBDELANA TLAKOVANA POVRŠINA. | m2 | 420 |  | 0
2 | ZAKOLIČBA ZELENIH POVRŠIN IN POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV. OBRAČUNA SE 1X CELOTNA OBDELANA ZELENA POVRŠINA. | m2 | 2880 |  | 0
3 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH NAPRAV. | kos | 5 |  | 0
4 | ZAVAROVANJE PROMETA PO NAVODILIH CESTNO PROMETNE SLUŽBE. | kos | 1 |  | 0
5 | POSEK GRMOVJA IN ROBIDE Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS | m2 | 20 |  | 0
6 | POSEK DREVES FI 10-30 CM VKLJUČNO S PANJI IN KORENINAMI Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | kos | 10 |  | 0
7 | POSEK DREVES FI30-70 CM VKLJUČNO S PANJI IN KORENINAMI Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS | kos | 10 |  | 0
8 | STROJNI ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 20 CM Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO. | m3 | 270 |  | 0
9 | STROJNI ŠIROKI ODKOP ZA TLAKOVANE POVRŠINE V TERENU III.-IV. KTG. Z DEPONIRANJEM BOLJŠEGA IZKOPANEGA MATERIALA BREZ PRIMESI GLINE V GRADBIŠČNO DEPONIJO ZA KASNEJŠI ZASIP. | m3 | 70 |  | 0
10 | STROJNI ŠIROKI ODKOP ZA TLAKOVANE POVRŠINE V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA. | m3 | 393 |  | 0
11 | ENAKO KOT POST. C/10., LE ODKOP ZA ZELENE POVRŠINE. | m3 | 491 |  | 0
12 | STROJNI IZKOP JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE PODPORNIH ZIDOV, ZA PASOVNI TEMELJ PROTIHRUPNE OGRAJE IN OGRAJE EKOLOŠKEGA OTOKA IZ GABIONOV IN ZA PODSTAVEK TOPLOTNE ČRPALKE V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA. | m3 | 31 |  | 0
13 | IZDELAVA DVOSTRANSKEGA OPAŽA ZA PASOVNE TEMELJE PODPORNIH ZIDOV, ZA PASOVNI TEMELJ PROTIHRUPNE OGRAJE IN OGRAJE EKOLOŠKEGA OTOKA IZ GABIONOV IN ZA PODSTAVEK TOPLOTNE ČRPALKE. | m2 | 60 |  | 0
14 | DOPLAČILO NA POSTAVKE C/9, C/10, C/11 IN C/12, ZA IZKOPE, KI SE IZVAJAJO V TERENU V. IN VI. KTG. (količina ocenjena cca 30%) | m3 | 50 |  | 0
15 | ROČNO PLANIRANJE DNA PASOVNIH TEMELJEV PODPORNIH ZIDOV, DNA PASOVNEGA TEMELJA PROTIHRUPNE OGRAJE IN OGRAJE EKOLOŠKEGA OTOKA IZ GABIONOV IN DNA ZA PODSTAVEK TOPLOTNE ČRPALKE, S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO. | m2 | 50 |  | 0
16 | PLANIRANJE ZEMELJSKEGA PLANUMA POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO. | m2 | 890 |  | 0
17 | STROJNI ZASIP OKROG AB PASOVNIH TEMELJEV PODPORNIH ZIDOV Z BOLJŠIM MATERIALOM OD IZKOPA BREZ PRIMESI GLINE V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z IZRAVNAVO S TOČNOSTJO +- 3 CM IN UTRDITVIJO. UPORABI SE BOLJŠI IZKOPANI MATERIAL BREZ PRIMESI GLINE IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE PRIDOBLJEN PRI ODKOPU ZA TLAKOVANE POVRŠINE | m3 | 120 |  | 0
18 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA FRAKCIJE 0/32 MM, POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI, V SLOJU DEB. 20 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE S TOČNOSTJO +- 1 CM IN UTRJEVANJEM NA MODUL STISLJIVOSTI Ev2 =min. 80 MN/M2. | m3 | 384 |  | 0
19 | FINO PLANIRANJE TAMPONA S TOČNOSTJO +- 1 CM TER VALJANJE. | m2 | 390 |  | 0
20 | PREKOP IN PLANIRANJE ZELENICE. | m2 | 2880 |  | 0
21 | HUMUZIRANJE ZELENICE V SLOJU DEB. 15-25 CM S HUMUSOM IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE VKLJUČNO S PREČIŠČENJEM IN REVITALIZACIJO HUMUSA. | m2 | 2880 |  | 0
22 | DOBAVA AVTOHTONEGA TRAVNATEGA SEMENA KOT NPR. PENNISETUM SP. (PERJANKA) TER ZATRAVITEV ZELENIC IN NEGOVANJE DO VZKLITJA. | m2 | 2880 |  | 0
23 | NABAVA, DOSTAVA IN ZASADITEV NIZKIH GRMOVNIC IN POKROVNIC KOT NPR. PITTOSPORUM TOBIRA NANA (NAV. LEPLJIVEC), LAVANDULA SP. (SIVKA), ROSMARINUS OFFICINALIS (NAV. ROŽMARIN), STEPHANANDRA INCISA (NIZKI VENČKAR), EUONYMUS FORTUNEI (PLAZEČA TRDOLESKA), komplet izkop jame ter zasip jame po zasaditvi sadik/grma z izkopanim materialom, sajenje, zalivanje do ukoreninjenja, zaščita in garancija na sadiko 2 do 3 leta IN TRAJNIC KOT NPR. GAURA SP. (GAURA), SEDUM SP. (HERMELIKA), ACHILLEA MILLEFOLIUM (OKRASNI RMAN), HEMEROCALLIS SP. (MASLENICA), STACHYS BYZANTINA (VELIKI VOLNATEC), STPA TENUISSIMA (BODALICA), CAREX SYLVATICA (ŠAŠ), FESTUCA AMETHYSTINA (ZELENA BILJNICA). | kos | 50 |  | 0
24 | NABAVA, DOSTAVA IN ZASADITEV FAGUS SYLVATICA 'TRICOLOR'; min. 3X presajena sadika s koreninsko grudo v mrežici, višina 250cm, obseg debla 12/14, več kot 7 odganjkov, neporaščeno deblo min. 1,70m od tal brez vej, brez poškodb debla, brez bolezenskih stanj, komplet izkop jame velikosti 1,5krat širine koreninske grude ter zasip jame po zasaditvi drevesa z izkopanim materialom, sajenje (pri sajenju se mrežico odstrani in preveri kvaliteto koreninske grude), zalivanje do ukoreninjenja, stabilizacija drevesa s pomočjo 3 impregniranih kolov zadostne višine, zaščita in garancija na sadiko 2 do 3 leta. | kos | 10 |  | 0
25 | DOBAVA IN BETONIRANJE PODLOŽNEGA BETONA (pod pasovnimi temelji podpornih zidov, pod pasovnim temeljem protihrupne ograje iz gabionov in pod podstavkom toplotne črpalke) DEBELINE 10 CM Z BETONOM C 12/15. | m3 | 5 |  | 0
26 | DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH PASOVNIH TEMELJEV (pasovni temelji podpornih zidov, pasovni temelj protihrupne ograje iz gabionov in podstavka toplotne črpalke) Z BETONOM C 30/37 XC2; Dmax 16, S4, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | m3 | 18 |  | 0
27 | DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH PODPORNIH ZIDOV DEBELINE 20 CM Z BETONOM C 30/37 XC2; Dmax 16, S4, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. VIDNI BETON! | m3 | 7 |  | 0
28 | DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKE PLOŠČE KLIMATA DEBELINE 25 CM Z BETONOM C 30/37 XC2; Dmax 16, S4, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. METLIČEN BETON! VKLJUČNO S XPS IZOLACIJO DEBELINE 10CM V KVADRATURI 8.50M2 | m3 | 2.2 |  | 0
29 | DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKE TALNE PLOŠČE DEBELINE 20 CM Z BETONOM C 30/37 XC2; Dmax 16, S4, PV-II, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | m3 | 94 |  | 0
30 | DODATEK NA POSTAVKO C/27 ZA METLIČENJE POVRŠINE AB TALNE PLOŠČE. | m2 | 15 |  | 0
31 | DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE B-500B IN ARMATURNIH MREŽ B-500B. (količina ocenjena) | kg | 7500 |  | 0
32 | NAPRAVA, MOTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PASOVNE TEMELJE PODPORNIH ZIDOV. OPAŽ V PREMI IN KRIVINI! | m2 | 5 |  | 0
33 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PASOVNI TEMELJ PROTIHRUPNE OGRAJE IZ GABIONOV. OPAŽ V PREMI! | m2 | 13.5 |  | 0
34 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PODSTAVEK TOPLOTNE ČRPALKE. OPAŽ V PREMI. VIDNI BETON! | m2 | 16 |  | 0
35 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA DVOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB PODPORNE ZIDOVE DEB. 20 CM. OPAŽ V PREMI IN KRIVINI! VIDNI BETON! | m2 | 65 |  | 0
36 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ROBOVE AB TALNE PLOŠČE VIŠINE 20 CM. | m2 | 24 |  | 0
37 | DOBAVA IN LEPLJENJE STIROPORA EPS DEB. 1 CM NA AB PODPORNI ZID ZA DILATACIJO. | m2 | 4 |  | 0
38 | DOBAVA IN KITANJE DILATACIJ PRI AB PODPORNIH ZIDOVIH Z DVOKOMPONENTNIM TRAJNO ELASTIČNIM KITOM V BARVI PO IZBORU PROJEKTANTA ARHITEKTURE! | m1 | 6 |  | 0
39 | DOBAVA IN PRITRDITEV PVC TRIKOTNIH LETVIC NA OPAŽ PRED BETONIRANJEM - ZA POSNETE ROBOVE IN DILATACIJE PRI AB PODPORNEM ZIDU. | m1 | 82 |  | 0
40 | DOBAVA IN VGRADITEV PVC CEVI FI 75 MM, DOLŽINE 200 MM V AB PODPORNE ZIDOVE PRED BETONIRANJEM - BARBAKANE. | kos | 6 |  | 0
41 | DOBAVA IN MONTAŽA DVIGNJENIH BETONSKIH ROBNIKOV PREREZA 15X25 CM KOMPLET S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN FUGIRANJEM. ROBNIKI V PREMI IN KRIVINI. | m1 | 480 |  | 0
42 | DOBAVA IN MONTAŽA POGLOBLJENIH BETONSKIH ROBNIKOV PREREZA 15X25 CM KOMPLET S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN FUGIRANJEM. ROBNIKI V PREMI. | m1 | 116 |  | 0
43 | DOBAVA IN MONTAŽA BETONSKIH ROBNIKOV PREREZA 8X20 CM KOMPLET S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN FUGIRANJEM. ROBNIKI V PREMI IN KRIVINI. | m1 | 408 |  | 0
44 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA (HHI nad talno ploščo) Z ENIM SLOJEM PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV (nosilec traku stekleni voal) NPR. IZOTEKT V4 S POLNIM VARJENJEM Z 10 CM PREKLOPOM, STANDARD SIST EN 13969 IN SIST 1031 VKLJUČNO S PREDHODNIM HLADNIM BIT. PREMAZOM NPR. IBITOL HS. (pločnik) | m2 | 288 |  | 0
45 | DOBAVA IN NAPRAVA TLAKA - MIKROARMIRAN CEMENTNI ESTRIH (mikroarmiran s PP vlakni, površina estriha zaglajena oziroma pripravljena za polaganje finalnega tlaka iz keramike) V NAKLONU 1,5% DEB. 8,0-12,0 CM VKLJUČNO S POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI. (pločnik) | m2 | 288 |  | 0
46 | DOBAVA IN OBLOGA ZUNANJEGA TLAKA S TALNIMI GRANITOGRES PLOŠČICAMI, I. KVALITETE, PROTIZDRSNE R11 ALI R12, NA FLEKSIBILNO LEPILO ZA ZUNANJO UPORABO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO VKLJUČNO S TOVARNIŠKO IZDELANIM KERAMIČNIM TALNIM ROBNIM ZAKLJUČKOM IZ ENAKEGA GRANITOGRESA. V CENI JE ZAJETI TUDI ZATESNITEV STIKA TALNA KERAMIKA IN FASADA S TESNILNO MASO. GRANITOGRES ODPOREN NA ATMOSFERSKE VPLIVE. DOBAVNA CENA GRANITOGRESA EUR 17,00-20,00/M2. | m2 | 288 |  | 0
47 | UREDITEV VODNE FONTANE IZ BETONSKIH KORIT NA VRU MED VISOKIMI GREDAMI Z IZVEDBO DODATNIH PODPOR IZ ARMIRANEGA BETONA DIMENZIJ 50/50/100CM (2x) | kos | 1 |  | 0
48 | DOBAVA IN POLAGANJE DRENAŽNE FOLIJE NPR. Typar Pro NAD TAMPONSKO PODLAGO - POD SLOJEM PESKA. | m2 | 230 |  | 0
49 | DOBAVA IN POLAGANJE BETONSKIH TLAKOVCEV (Npr. Oblak Savona Monterosso) DEB. 6 CM NA SLOJ PESKA DEB. 5 CM VKLJUČNO Z ZAPOLNITVIJO FUG S FINIM KREMENČEVIM PESKOM. | m2 | 292 |  | 0
50 | DOBAVA IN STROJNO VALJANJE BITUDROBIRJA AC 22 BASE B 50/70 A4 V SLOJU DEB. 5 CM (PARKIRIŠČE+CESTA) | m2 | 1188 |  | 0
51 | DOBAVA IN STROJNO VALJANJE BITUMENSKEGA BETONA AC 11 SURF B 70/100 A4 V SLOJU DEB. 4 CM (PARKIRIŠČE+CESTA) | m2 | 1188 |  | 0
52 | IZDELAVA TANKOSLOJNE TALNE OZNAČBE NA ASFALTU Z ENOKOMPONENTNO BELO BARVO ŠIRINA ČRTE 10-12 CM (PARKIRNA MESTA) | m1 | 75 |  | 0
53 | IZDELAVA TANKOSLOJNE TALNE OZNAČBE NA ASFALTU Z ENOKOMPONENTNO RUMENO BARVO (PARKIRNO MESTO ZA INVALIDE) | kos | 1 |  | 0
54 | DOBAVA IN MONTAŽA ZNAKA ZA OZNAČBO INTERVENCIJSKE POVRŠINE KOMPLET S STEBRIČEM IZ VROČE CINKANE JEKLENE CEVI FI 64 MM, DOLGE 2000-3000 MM TER AB TOČKOVNIM TEMELJEM | kos | 1 |  | 0
55 | DOBAVA IN MONTAŽA PROMETNEGA ZNAKA PARKIRNO MESTO ZA INVALIDE III-35 IN IV-10 KOMPLET S STEBRIČEM IZ VROČE CINKANE JEKLENE CEVI FI 64 MM, DOLGE 2000-3000 MM TER AB TOČKOVNIM TEMELJEM | kos | 1 |  | 0
56 | DOBAVA IN MONTAŽA PROMETNEGA ZNAKA PARKIRNO MESTO III-35 KOMPLET S STEBRIČEM IZ VROČE CINKANE JEKLENE CEVI FI 64 MM, DOLGE 2000-3000 MM TER AB TOČKOVNIM TEMELJEM | kos | 1 |  | 0
57 | DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET PANELNE OGRAJE VIŠINE 123 CM, npr. TIP BUILDER FENCE STRONG 3D BARVA ANTRACIT VKLJUČNO S TIPSKIMI NOSILNIMI STEBRIČKI V RASTRU 253 CM TER IZVEDBO AB TOČKOVNIH TEMELJEV DIM. 30X30X30 CM V KATERE SE MONTIRAJO STEBRIČKI OGRAJE IN ZALITJE Z EKSPANZIJSKO CEMENTNO MALTO. | m1 | 250 |  | 0
58 | DOBAVA IN MONTAŽA OGRAJNIH ENOKRILNIH VRAT ZA OSEBNI PREHOD npr. TIP BUILDER FENCE STRONG 3D BARVA ANTRACIT VEL. 110X123 CM VKLJUČNO S TIPSKIMA STEBRIČKOMA (2kos) IN AB TOČKOVNIMA TEMELJEMA DIM. 30X30X30 CM (2kos) V KATERE SE MONTIRATA STEBRIČKA VRAT IN ZALITJE Z EKSPANZIJSKO CEMENTNO MALTO. VRATA OPREMLJENA S KLJUKO IN KLJUČAVNICO. | kos | 2 |  | 0
0
59 | DOBAVA IN MONTAŽA OGRAJNIH POŽARNIH DVOKRILNIH VRAT ZA DOSTOP ZA GASILSKA VOZILA OB INTERVENCIJI npr. TIP BUILDER FENCE STRONG 3D BARVA ANTRACIT VEL. 400X123 CM VKLJUČNO S TIPSKIMA STEBRIČKOMA ZA VEČJE OBREMENITVE (2kos) IN AB TOČKOVNIMA TEMELJEMA DIM. 40X40X40 CM (2kos) V KATERE SE MONTIRATA STEBRIČKA VRAT IN ZALITJE Z EKSPANZIJSKO CEMENTNO MALTO. VRATA OPREMLJENA S KLJUKO IN KLJUČAVNICO. | kos | 1 |  | 0
60 | DOBAVA IN MONTAŽA TALNE LINIJSKE POHODNE LTŽ REŠETKE ŠIR. 15 CM NOSILNOSTI 15 KN, Z BETONSKIM KORITOM, Z BETONSKIM TEMELJEM IN OBBETONIRANJEM TER NAPRAVO PRIKLJUČKOV NA KANALIZACIJO. | m1 | 72 |  | 0
61 | DOBAVA IN MONTAŽA TALNE LINIJSKE POVOZNE LTŽ REŠETKE ŠIR. 15 CM NOSILNOSTI 250 KN, Z BETONSKIM KORITOM, Z BETONSKIM TEMELJEM IN OBBETONIRANJEM TER NAPRAVO PRIKLJUČKOV NA KANALIZACIJO. | m1 | 54 |  | 0
62 | DOBAVA IN MONTAŽA PROTIHRUPNE OGRAJE IZ GABIONOV 15/160/23000 CM, SESTAVLJENA IZ VEČ DELOV, KOŠARA iz Fe-Zn VROČECINKANE JEKLENE ŽICE, POLNITEV Z LOMLJENIM KAMNOM PO IZBORU PROJEKTANTA ARHITEKTURE. V ENOTNI CENI JE UPOŠTEVATI TUDI DOBAVO IN MONTAŽO SLEPIH/NEVIDNIH STABILIZACIJSKIH STEBROV PROTI PREVRNITVI GABIONSKEGA ZIDU IZ JEKLENIH ŠKATLASTIH PROFILOV! PROTIHRUPNA OGRAJA IZ GABIONOV SE MONTIRA NA ŽE PREDHODNO IZVEDEN AB PASOVNI TEMELJ. IZVEDBA TEMELJA ZAJETA V DRUGI POSTAVKI. | m1 | 17 |  | 0
63 | DOBAVA IN MONTAŽA KOVINSKIH DRSNIH VRAT DIMENZIJ 1,40 M X 1,50 M. OKVIR IZ FE PROFILOV 50/50 MM, Z VODILOM V TLEH, PERFORIRANA PLOČEVINA, POCINKANA IN BARVANA Z ROČAJEM | kos | 2 |  | 0
64 | DOBAVA IN MONTAŽA PARKOVNE KLOPI IZ JEKLENIH PROFILOV IN BOROVIH DESK, PRITRDITEV V TLA DIMENZIJ 180/5045CM S HRBTIŠČEM | kos | 12 |  | 0
65 | DOBAVA IN MONTAŽA LESENE VISOKE GREDE DIMENZIJ 220/120/100CM | kos | 9 |  | 0
66 | ZAŠČITA OBSTOJEČIH DREVES, KI SE OHRANIJO. | kos | 5 |  | 0
67 | UREDITEV SKALNJAKA S ČIŠČENJEM, ZASUTJE Z ZEMLJINO IN ZATRAVITEV V KVADRATURI cca 200m2 | kos | 1 |  | 0
68 | DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET TIPSKEGA PODZEMNEGA PE LOVILCA OLJ ZA PARKIRIŠČA, LOVILEC MINERALNIH OLJ Z INTEGRIRANIM USEDALNIKOM npr. OLEOPATOR P NS 6/660, Z LTŽ POKROVOM FI 600 MM NOSILNOSTI 400KN. IZBRANI LOVILEC OLJ USTREZA STANDARDU EN 858-2. V ENOTNI CENI JE ZAJETI TUDI IZDELAVO KOMPLETNE AB RAZBREMENILNE TALNE PLOŠČE DEB. 15-20 CM NAD PE LOVILCEM OLJ, KER SE LE TA NAHAJA V POVOZNEM OBMOČJU. | kos | 2 |  | 0
69 | RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA V REŽIJI - KV delavec (OCENA). OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA, EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA. | ur | 50 |  | 0
70 | ENAKO KOT POSTAVKA C/62., LE PKV delavec. | ur | 30 |  | 0
71 | ENAKO KOT POSTAVKA C/62., LE GRADBENI MATERIAL 100,00 eur | kos | 5 |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0